## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO
GRUPA 1. | SUŠARA ZA DRVO | = | 0
GRUPA 2. | NADSTREŠNICA ZA BIOMASU | = | 0
GRUPA 3. | NADSTREŠNICA ZA TRAKASTU SUŠARU | = | 0
GRUPA 4. | HALA ZA PROIZVODNJU BRIKETA | = | 0
GRUPA 5. | MOSNA VAGA | = | 0
GRUPA 6. | TRAFOSTANICA | = | 0
GRUPA 7. | VODOVOD I ODVODNJA | = | 0
GRUPA 8. | VANJSKO UREĐENJE | = | 0
UKUPNO |  | = | 0
+ PDV 25 % |  | = | 0
SVEUKUPNO |  | = | 0

## GRUPA 1. SUŠARA ZA DRVO
Naziv nabave: Izgradnja temelja poslovne jedinice za sušenje drvene građe i proizvodnju briketa
Broj nabave: N2
GRUPA PREDMETA NABAVE: 1. SUŠARA ZA DRVO
Predmet | Predmet nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a)
br.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
SUŠARA ZA DRVO
GRAĐEVINSKI RADOVI
1.01. | ZEMLJANI RADOVI
1.01.001. | 1.FAZA ISKOPA Strojni široki iskop sa skidanjem humusa u sloju prosječne debljine 20 cm u terenu III ktg. U cijenu uključiti odvoz zemlje na deponiju gradilišta, te ispumpavanje podzemne vode u građevnoj jami sve do završetka betoniranja. Obračunato po m3 stvarno izvršenog iskopa.
|  | m3 | 500
1.01.002. | Strojni široki iskop jame ispod temelja u sloju prosječne debljine 80 cm u terenu III ktg. U cijenu uključiti odvoz zemlje na deponiju gradilišta te ispumpavanje podzemne vode u građevnoj jami sve do završetka betoniranja. Obračunato po m3 stvarno izvršenog iskopa.
|  | m3 | 2000
1.01.003. | Planiranje i valjanje posteljice nakon iskopa. Radove izvesti u svemu prema o.t.u. Za radove na cestama planiranje izvesti odgovarajučom mehanizacijom prema padovima iz projekta. Nakon planiranja materijal posteljice sabiti do zbijenosti me=20 mn/m2 mjereno kružnom pločom fi 30 cm. Obračun po m2 uređene i sabite posteljice.
|  | m2 | 2500
1.01.004. | Izrada TAMPONA ŠLJUNKOM prosječne debljine 75 cm Stavka obuhvača nasipavanje, razastiranje, eventualno potrebno vlaženje ili sušenje, te grubo planiranje materijala prema dimenzijama danim u projektu. Svaki sloj nasipanog materijala razastire se vodoravno. Razasuti materijal se komprimira odgovarajučim strojevima dok se ne postigne ms=60 mn/m2 na površinama mjereno kružnom pločom fi 30 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala u sabijenom stanju.
|  | m3 | 1851
1.01.005. | Odvoz kamionom materijala preostalog od iskopa, na deponiju udaljenosti do 10 km, sa strojnim utovarom i istovarom u transportno vozilo. Plačanje svih pristojbi uključiti u jediničnu cijenu. Količina data u rastresitom stanju (k=1,25).
|  | m3 | 3050
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1.02. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1.02.001. | Dobava betona i betoniranje podložnog betona temeljnih stopa. Podložni beton prosječne debljine 10 cm, betonom C 20/25 ili jednakovrijednim uz nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 28
1.02.002. | Dobava betona i betoniranje ARMIRANO BETONSKIH TEMELJNIH STOPA. Temeljne stope dimenzijama iz projektne dokumentacije. Temeljne stope se betoniraju betonom C 30/37 ili jednoakovrijednim. U cijenu uključiti dobavu betona, sav potreban pomoćni i vezni materijal te nabijanje. Količina armature u zasebnoj stavci. Sve prema projektu konstrukcije i ostaloj projektnoj dokumentaciji. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 39
1.02.003. | Dobava betona i betoniranje DONJE BETONSKE PODLOGE debljine 10 cm, betonom C 25/30 ili jednoakovrijednim Površinu podloge fino zagladiti da može prihvatiti horizontalnu hidroizolaciju. U cijenu uključiti dobavu betona te nabijanje. Sve prema projektu konstrukcije i ostaloj projektnoj dokumentaciji. Obračun po m2 gotove podloge.
|  | m3 | 209
1.02.004. | Dobava betona i betoniranje vertikalnih stijenki podnih kanala u dvostranoj oplati. Ab stijenke kanala betoniraju se betonom C 30/37 ili jednakovrijednim uz nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 9.5
1.02.005. | Dobava betona i betoniranje podne AB PLOČE DEBLJINE 15 CM. Ploču izvesti u padu prema projektu. Betonira se betonom C 30/37 ili jednakovrijednim. Naknadno u ab ploči izvesti dilatacione reške (rezanjem) u poljima max. površine 30 m2, te kitanje dilatacionih reški trajnoelastičnim kitom. Istovremeno sa izvedbom ab ploče izvesti industrijski pod korodur debljine 3-4 mm tj. 5 kg/m2 sa strojnim zaglađivanjem. Prije samog betoniranja na pragove komora sušare ugraditi rubni "L" profil (L profil u zasebnoj stavci) prema projektu. U cijenu uračunati korodur, izrada dilatacionih reški, kitanje, trajnoelastični kit, izvođenje svih otvora u ploči, fino poravnanje ploče. Armatura u zasebnoj stavci. Na predviđenim mjestima ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija. Sve prema projektu konstrukcije i ostaloj projektnoj dokumentaciji. Obračun po m3 ugrađenog betona s izvedenim gornjim slojem korodurom.
|  | m3 | 308
1.02.006. | DOPLATA ZA BRZOVEZNI BETON podne ab ploče
|  | m3 | 318.5
1.02.007. | Dobava, siječenje, savijanje i polaganje rebraste i mrežaste armature u sve ab stavke. Izrada i ugradba armature prema statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Količina je ocjenjena (stvarna količina odredit će se iz armaturnih nacrta). U cijenu uključiti armaturne nacrte i kompletnu armaturu.
|  | Kg | 35400
| BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1.03. | TESARSKI RADOVI
1.03.001. | Izrada, dobava i montaža KLASIČNE RUBNE OPLATE podložnog betona, temeljnih stopa, rubna oplata podne ab ploče, utori u podnoj ploči za zidne panele. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa podupiranjem.
|  | m2 | 560
1.03.002. | Izrada, dobava i montaža DVOSTRANE KLASIČNE oplate armirano betonskih vertikalnih stijenki podnih kanala. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa podupiranjem.
|  | m2 | 197
| TESARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1.04. | IZOLATERSKI RADOVI
1.04.001. | Dobava i izrada HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE na donjoj betonskoj podlozi. Hidroizolaciju izvesti sa jednim slojem varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm i jednim hladnim premazom resitolom. Izolacione trake međusobno variti sa preklopom min. 10 cm. Površina u m2 postavljene ljepenke.
|  | m2 | 2090
1.04.002. | Dobava i izrada VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE stijenki podnih kanala. Hidroizolaciju izvesti sa jednim slojem varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm i jednim hladnim premazom resitolom. Izolacione trake međusobno variti sa preklopom min. 10 cm. Površina u m2 postavljene ljepenke.
|  | m2 | 87
| IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI
1.01. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | kuna
1.02. | BETONSKI I AB RADOVI |  |  | kuna
1.03. | TESARSKI RADOVI |  |  | kuna
1.04. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | kuna
|  |  |  | UKUPNO: | 0
2.00 | OBRTNIČKI RADOVI
2.01. | BRAVARSKI RADOVI
2.01.001. | Izrada, dobava i montaža zaštitnih rubnih pocinčanih "L" profila, dimenzija 100/100/10 mm na rubove podne ab ploče (pragovi-na ulazima predviđenim za ulaz viljuškara). Profili se postavljaju na rubove ab ploča prije samog betoniranja. U cijenu uključiti sav potreban materijal s ankerima i pričvrščenjem. Obračun po m postavljenog profila.
|  | m | 190
BRAVARSKI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA OBRTNIČKI RADOVI
2.01. | BRAVARSKI RADOVI |  |  | kuna
UKUPNO:
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1.00. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | kuna
2.00. | OBRTNIČKI RADOVI |  |  | kuna
|  |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  | PDV 25 % |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO: |  | 0
3.00 | ELEKTROINSTALACIJE
1.00 RAZDJELNICI NISKOG NAPONA
1.01. | Razdjelnik glavnog razvoda GRO 2 izveden kao samostojeći višedijelni blok, opremljen prema jednopolnoj shemi i tehničkom opisu, sa slijedećim ugrađenim elementima
| samostojeći limeni razdjelnik-višedijelni | kom | 1
| tropolni niskonaponski prekidač, 800 A, daljinski isklop 230 V, pomoćni kontakti, tip S7N 800 FC, ili jednakovrijedan | kom | 1
| strujni mjerni transformatori 800/5 A CTR 800, ili jednakovrijedan | kom | 4
| četveropolni katodni odvodnik prenapona 100/65 kA, OVR 365, ili jednako vrijedan | kom | 1
| kućište osigurača E931/ A, ili jednako vrijedan | kom | 1
| kućište osigurača E933/ A, ili jednako vrijedan | kom | 3
| tipkalo za daljinski isklop-gljiva crvena-STOP | kom | 1
| signalne svjetiljke LED 230 V | kom | 3
| mjerni terminal UMG 508, ili jednako vrijedan | kom | 1
| tropolni osigurač- pruga 400A/III/____ A sa pripadajućim osiguračima | kom | 2
| tropolni osigurač- pruga 250A/III/____ A sa pripadajućim osiguračima | kom | 2
| tropolni osigurač- pruga 160A/III/____ A sa pripadajućim osiguračima | kom | 3
| tropolni osigurač- pruga 100A/III/____ A sa pripadajućim osiguračima | kom | 2
Cu sabirnice, sabirnice za produženje kontakata za priključivanje više jednožilnih kabela,ostali sitni spojni i montažni materijal, zaštitne ploče i pregrade, stezaljke i sl.
| FID - F364 40/0,3 A , ili jednako vrijedan | kom | 2
| automatski prekidač S 251 C 6A -1p , ili jednako vrijedan | kom | 2
| automatski prekidač S 251 C 10A -1p, ili jednako vrijedan | kom | 8
| automatski prekidač S 251 C 16A -1p, ili jednako vrijedan | kom | 4
| automatski prekidač S 253 C 6A -3p , ili jednako vrijedan | kom | 2
| automatski prekidač S 253 C 10A -3p, ili jednako vrijedan | kom | 1
| automatski prekidač S 253 C 16A -3p, ili jednako vrijedan | kom | 6
sabirnice, ostali sitni spojni i montažni materijal, zaštitne ploče i pregrade, stezaljke i sl.
|  | komplet | 1
1.02. | Razdjelnik glavnog razvoda R1 izveden kao samostojeći višedijelni blok, opremljen prema jednopolnoj shemi i tehničkom opisu, sa slijedećim ugrađenim elementima
| samostojeći limeni razdjelnik-višedijelni | kom | 1
| tropolni niskonaponski prekidač, 400 A, daljinski isklop 230 V, pomoćni kontakti, tip S5N 400 FC, ili jednako vrijedan | kom | 1
| strujni mjerni transformatori 400/5 A CTR 400, ili jednako vrijedan | kom | 3
| četveropolni katodni odvodnik prenapona 100/65 kA, OVR 365, ili jednako vrijedan | kom | 1
| kućište osigurača E931/ A, ili jednako vrijedan | kom | 1
| kućište osigurača E933/ A, ili jednako vrijedan | kom | 3
| tipkalo za daljinski isklop-gljiva crvena-STOP | kom | 1
| signalne svjetiljke LED 230 V | kom | 3
| mjerni terminal UMG 508, ili jednakovrijedno | kom | 1
| tropolni osigurač- pruga 160A/III/____ A sa pripadajućim osiguračima | kom | 5
Cu sabirnice, sabirnice za produženje kontakata za priključivanje više jednožilnih kabela,ostali sitni spojni i montažni materijal, zaštitne ploče i pregrade, stezaljke i sl.
| FID - F364 40/0,3 A , ili jednako vrijedan | kom | 2
| automatski prekidač S 251 C 6A -1p, ili jednako vrijedan | kom | 2
| automatski prekidač S 251 C 10A -1p, ili jednako vrijedan | kom | 8
| automatski prekidač S 251 C 16A -1p, ili jednako vrijedan | kom | 4
| automatski prekidač S 253 C 6A -3p, ili jednako vrijedan | kom | 2
| automatski prekidač S 253 C 10A -3p, ili jednako vrijedan | kom | 1
| automatski prekidač S 253 C 16A -3p , ili jednako vrijedan | kom | 6
sabirnice, ostali sitni spojni i montažni materijal, zaštitne ploče i pregrade, stezaljke i sl.
|  | komplet | 1
1.03. | Razdjelnik glavnog razvoda R2 izveden kao samostojeći višedijelni blok, opremljen prema jednopolnoj shemi i tehničkom opisu, sa slijedećim ugrađenim elementima
| samostojeći limeni razdjelnik-višedijelni | kom | 1
| tropolni niskonaponski prekidač, 250 A, daljinski isklop 230 V, pomoćni kontakti, tip S3N 250 FC , ili jednako vrijedan | kom | 1
| strujni mjerni transformatori 200/5 A CTR 200, ili jednako vrijedan | kom | 3
| četveropolni katodni odvodnik prenapona 100/65 kA, OVR 365, ili jednako vrijedan | kom | 1
| kućište osigurača E931/ A, ili jednako vrijedan | kom | 1
| kućište osigurača E933/ A, ili jednako vrijedan | kom | 3
| tipkalo za daljinski isklop-gljiva crvena-STOP | kom | 1
| signalne svjetiljke LED 230 V | kom | 3
| mjerni terminal UMG 508, ili jednako vrijedan | kom | 1
| tropolni osigurač- pruga 160A/III/____ A sa pripadajućim osiguračima | kom | 3
Cu sabirnice, sabirnice za produženje kontakata za priključivanje više jednožilnih kabela,ostali sitni spojni i montažni materijal, zaštitne ploče i pregrade, stezaljke i sl.
| FID - F364 40/0,3 A , ili jednako vrijedan | kom | 1
| automatski prekidač S 251 C 6A -1p, ili jednako vrijedan | kom | 2
| automatski prekidač S 251 C 10A -1p, ili jednako vrijedan | kom | 3
| automatski prekidač S 251 C 16A -1p, ili jednako vrijedan | kom | 2
| automatski prekidač S 253 C 6A -3p, ili jednako vrijedan | kom | 1
| automatski prekidač S 253 C 10A -3p, ili jednako vrijedan | kom | 1
| automatski prekidač S 253 C 16A -3p , ili jednako vrijedan | kom | 3
sabirnice, ostali sitni spojni i montažni materijal, zaštitne ploče i pregrade, stezaljke i sl.
|  | komplet | 1
1.04. | Provjera ispravnosti montaže elemenata instalacije, ispitivanje funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja, mjerenje otpora petlje, pribavljanje tehničke i atestne dokumentacije
|  | komplet | 1
| 1.00 RAZDJELNICI NISKOG NAPONA UKUPNO |  |  |  | 0
2.00 POGON I RASVJETA - SUSTAV SUŠARA
Dobava, montaža i spajanje, sa svim potrebnim pomoćnim montažnim i ostalim materijalom, te puštanje u funkciju do potpune gotovosti sa ispitivanjem i izradom protokola ispitivanju prema važećim propisima i normama, svih elemenata elektro instalacije jake i slabe struje:
Dobava i polaganje kabela PP-Y ili P vodiča uvlačenjem u i.c. Ili u PNT cijevi ili većinom u PK kanalice ili u PVC cijevi zidu ili stropu
2.01. | PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 650
2.02. | PP-Y 4x1,5 mm2 | m | 75
2.03. | PP-Y 5x1,5 mm2 | m | 75
2.04. | PP-Y 3x2,5 mm2 | m | 175
2.05. | PP-Y 5x2,5 mm2 | m | 125
2.06. | PP00 5x16 mm2 | m | 12
2.07. | PP00 5x25 mm2 | m | 20
2.08. | PP00 5x35 mm2 | m | 54
NAPOMENA: za kabele većih presjeka prije narudžbe izmjeriti stvarnu dužinu
Dobava i polaganje inst. cijevi na zid, strop ili pod
2.09. | PNT fi 20(25) mm ca. | m | 80
| kaoflex fi 20(25) mm ca. | m | 100
Dobava, montaža i spajanje priključnica
2.10. | Priključnica OG 1f | kom | 6
2.11. | Priključnica OG 3f | kom | 6
Dobava, montaža i spajanje prekidača
2.12. | Prekidač OG, obični | kom | 10
2.13. | Prekidač OG, serijski | kom | 2
2.14. | Prekidač OG, izmjenični | kom | 4
2.15. | Dobava, montaža i spajanje parapetnog kanala sa pregradama, maskom, nosačima i sa utičnicama:
| priključnica ugradna dvostruka | kom | 2
| priključnica komunikacijska dvostruka | kom | 1
|  | komplet | 1
2.16. | Dobava i postava kanalica PK sa tipskim spojnim i montažnim priborom za zid ili strop, sa poklopcima, te montaža do potpune gotovosti
| PK 50 | m | 25
| PK 100 | m | 25
| PK 200 | m | 40
2.17. | Dobava materijala te izrada zidnih nosača iz metalnog kutnog profila sa postavom, raznih dimenzija prema potrebi
|  | kg | 15
Dobava,montaža i spajanje rasvjetnih armatura, komplet sa sijalicama i ostalim priborom za montažu
2.18. | stropna svjetiljka, tip kao LED IP65, 36W ili jednakovrijedno | kom | 14
2.19. | zidna svjetiljka, tip kao 1x18 W FCL IP65 ili jednakovrijedno | kom | 10
2.20. | svjetiljka protupanike, tip kao BEGHELLI 18/3, IP65, ili jednakovrijedno | kom | 8
2.21. | Dobava, montaža i spajanje tipkala za isključenje glavne sklopke za vanjsku montažu, IP65 | kom | 6
2.22. | Izvedba povezivanja metalnih masa u stanicama, sa dobavom materijala: -P 6 mm2 m 30 -P 10 mm2 m 35 -kabelske stopice kom 40
|  | komplet | 1
2.23. | Provjera ispravnosti montaže elemenata instalacije,ispitivanje funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja, mjerenje otpora petlje, pribavljanje tehničke i atestne dokumentacije
|  | komplet | 1
| 2.00 POGON I RASVJETA - SUSTAV SUŠARA UKUPNO |  |  |  | 0
3.00 GROMOBRAN I TEMELJNIM UZEMLJIVAČ
3.01. | Dobava materijala i izrada gromobranskog uzemljivača trakom iz nehrđajućeg čelika RH 1 30x3,5 mm prema teh.opisu i nacrtu i spojnicama | m | 660
3.02. | Iskop kanala za gromobranski uzemljivač 0,5mx0,6m, polaganje trake "na nož" i zatrpavanje uz postepeno nabijanje, do potpune gotovosti. | m | 600
3.03. | Dobava materijala i izrada vijčanog spoja gromobranskog uzemljivača-trake na sušaru. Spoj izvedi vijkom M 8(10) iz nehrđajućeg čelika. Po izvedbi spoja isti zaštititi premazom. | kom | 34
3.04. | Dobava križnog komada za spajanje elemenata inst. međusobno
| traka-traka - nehrđajući čelik | kom | 40
3.05. | Dobava trake P 25x3 mm te polaganje u pod za povezivanje metalnih masa na objektima varenjem
|  | m | 75
3.06. | Dobava Cu užeta 10 mm2 za povezivanje opreme u toplinskim stanicama. Koristiti kabelske stopice za veze između opreme i vijke M8 sa zupčastim podložnim pločicama. Isti označiti crvenom bojom.
|  | m | 75
3.07. | Provjera ispravnosti montaže mjerenje otpora rasprostiranja, izdavanje atesta i otvaranje dežurne knjige
|  | komplet | 1
| 3.00 GROMOBRAN I TEMELJNIM UZEMLJIVAČ UKUPNO |  |  |  | 0
4.00 NN KABELSKI RAZVOD
4.1. | PRIPREMNI RADOVI
4.1.1. | Snimanje i određivanje trasa svih podzemno položenih instalacija u zoni zahvata, detekcija i iskolčenje postojećih instalacija ( plin, vodovod, kanalizacija, TK kabeli, EE kabeli), sva geodetska mjerenja, osiguranje osi iskolčene trase, obnavljanje i odr
|  | komplet | 1
4.1.2. | Iskolčenje trase kabelske kanalizacije. Stavka obuhvaća iskolčenje trase za kabelsku kanalizaciju, sva geodetska mjerenja osiguranje osi iskolčene trase, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu od početka radova do predaje svih radova investi
| NN kabelski priključak | m | 250
4.1.3. | Iskolčenje pozicije kabelskih zdenaca. Stavka obuhvaća iskolčenje kabelskih zdenaca (glavnih i revizijskih), sva geodetska mjerenja, osiguranje osi iskolčene trase, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu od početka radova do predaje svih radova
|  | kom | 5
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
4.2. | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL
4.2.1. | Strojni iskop kabelskog rova u materijalu, zemlji “C“ kategorije. Podrazumijeva iskop rova za kabele, građevinske jame, proširenje rova za kabelski vod. Iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova (razupiranje, odvodnja, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje i čišćenje u zoni radova. Rov slijedećih dimenzija:
| NN kabelski priključak 0,8mx1,0 m | m | 250
4.2.2. | Strojni iskop kabelskog rova / građevinske jame/ u zemlji “C“ kategorije za montažu kabelskih zdenaca i izradu kabelskih spojnica na trasi polaganja predmetnog kabela. Podrazumijeva iskop građevinske jame, proširenje, uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova. Građevinska jama 2mx2mx1,5m
|  | m³ | 30
4.2.3. | Dobava i strojna ugradnja kabelskog zdenca-glavni u iskopani rov /građevinsku jamu/, tip MZ D2 ,dimenzije 1,0mx1,0mx0,80 m/150 kN. Obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju kabelskih zdenaca, poklopca i eventualno potrebnih nosača kabela, zasipavanje materijalom, izrada do potpune gotovosti.
|  | kom | 1
4.2.4. | Dobava i strojna ugradnja kabelskog zdenca-glavni u iskopani rov /građevinsku jamu/, tip MZ D2 ,dimenzije 0,80mx0,80mx0,80 m/150 kN. Obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju kabelskih zdenaca, poklopca i eventualno potrebnih nosača kabela, zasipavanje materijalom, izrada do potpune gotovosti.
|  | kom | 4
4.2.4. | Dobava i razastiranje pijeska (ili sipke zemlje), u slojevima po 10 cm. 10cm+10cm. Obuhvaća pripremu podloge, prijevoz i razastiranje, zbijanje i sav rad na izradi i ugradnji sloja i obloge. Obračun po m³.
|  | m³ | 16
4.2.5. | Dobava i polaganje zaštitnih cijevi PEHD, DN 80 mm, na pripremljenu zemljanu podlogu u kabelskom rovu za kasnije uvlačenje kabela /ispod prometnice/
|  | m | 35
4.2.6. | Dobava i polaganje zaštitnih cijevi PEHD, DN 110 mm, na pripremljenu zemljanu podlogu u kabelskom rovu za kasnije uvlačenje kabela /ispod prometnice i između šahtova/ | m | 640
4.2.7. | Doprema potrebnog materijala i polaganje u kabelski rov slijedeće opreme. Ista se polaže prilikom zatrpavanja rova /NN priključak/. - PVC štitnici m 110 - PVC traka upozorenja m 240 - križne spojnice Cu kom 25 | kom | 1
4.2.8. | Zatrpavanje kabelskog rova i jama materijalom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima i ispitivanjem. Zatrpavanje se vrši u slojevima zbog polaganja štitnika i trake upozorenja. Radovi se izvode do finog planiranja prema postojećem terenu.
|  | m³ | 100
4.2.9. | Odvoz viška zemlje sa radilišta na odlagalište i završno čišćenje u zoni radova te dovođenje u prvobitno stanje.
|  | m³ | 40
4.2.10. | Sanacija zemljišta uz rov i sanacija samog rova izravnavanjem, planiranjem i čišćenjem.
|  | komplet | 1
4.2.11. | Snimanje položenih kabela te izrada katastra voda /geodetski snimak izvedenog stanja/
|  | komplet | 1
4.2.12. | Nenavedeni radovi i materijal dogovoreni sa nadzorom i upisani u građevinski dnevnik na gradilištu
|  | kompet | 1
| GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL UKUPNO |  |  |  | 0
4.3. | ELEKTOMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL
4.3.1. | Elektroenergetski NN kabel tip PP00-A 4x185 mm². Obuhvaća nabavu, prijevoz i polaganje kabela u pripremljeni rov te provlačenje kroz cijevi i u trafostanicu. Obračun po izvedenim količinama. Provjeriti i potvrditi količinu prije narudžbe i dopreme na teren.
|  | m | 330
4.3.2. | Nabava, doprema na gradilište i izrada kabelskih završetaka prema uputama isporučitelja predmetne opreme /kabelske stopice/
|  | komplet | 6
4.3.3. | Uzemljivač bakreno uže 50 mm² Obuhvaća nabavu, prijevoz i polaganje uzemljivača u pripremljeni kabelski rov te provlačenje kroz cijevi i u trafostanice. Obračun po izvedenim količinama. Provjeriti i potvrditi količinu prije narudžbe i dopreme na gradilište
|  | m | 240
4.3.4. | Dobava i polaganje kabela i ostalog materijala u PVC cijevi između šahtova u iskopani kabelski kanal, kako slijedi:
| kabel FG7(0)R 4x1x185 mm2 | m | 110
| kabel FG7(0)R 4x1x95 mm2 | m | 200
4.3.5. | Pripremno-završni radovi s probnim puštanjem u pogon
|  | sati | 400
4.3.6. | Provjera ispravnosti montaže elemenata instalacije,ispitivanje funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja, mjerenje otpora petlje, pribavljanje tehničke i atestne dokumentacije
|  | komplet | 1
| ELEKTOMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL UKUPNO |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
1.00 | RAZDJELNICI NISKOG NAPONA | 0
2.00 | POGON I RASVJETA - SUSTAV SUŠARA | 0
3.00 | GROMOBRANSKA INSTALACIJA | 0
4.00 | NN KABELSKI RAZVOD | 0
0
| REKAPITULACIJA GLAVNA | 0

## GRUPA 2.NADSTREŠNICA ZA BIOMASU
Naziv nabave: Izgradnja temelja poslovne jedinice za sušenje drvene građe i proizvodnju briketa
Broj nabave: N2
GRUPA PREDMETA NABAVE: 2. NADSTREŠNICA ZA BIOMASU
Predmet | Predmet nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a)
br.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NADSTREŠNICA ZA BIOMASU
1.01. | ZEMLJANI RADOVI
1.01.001. | 1.FAZA ISKOPA Strojni široki iskop sa skidanjem humusa u sloju prosječne debljine 20 cm u terenu III ktg. U cijenu uključiti odvoz zemlje na deponiju gradilišta i fino planiranje dna iskopa te ispumpavanje podzemne vode u građevnoj jami sve do završetka betoniranja. Obračunato po m3 stvarno izvršenog iskopa.
|  | m3 | 93
1.01.002. | Strojni široki iskop jame ispod objekta u sloju prosječne debljine 40 cm u terenu III ktg. U cijenu uključiti odvoz zemlje na deponiju gradilišta i fino planiranje dna iskopa te ispumpavanje podzemne vode u građevnoj jami sve do završetka betoniranja. Obračunato po m3 stvarno izvršenog iskopa.
|  | m3 | 184
1.01.003. | 2. FAZA ISKOPA Strojni iskop jame za temeljne stope tlocrtne veličine do 7,00 m2 i dubine do 1 metar u terenu III ktg. U cijenu uključiti odvoz zemlje na deponiju gradilišta i fino planiranje dna iskopa te ispumpavanje podzemne vode u građevnoj jami sve do završetka betoniranja. Obračunato po m3 stvarno izvršenog iskopa. Napomena: nakon iskopa temeljnih jama, a prije betoniranja temelja obavezno pozvati geomehaničara. Rezultate pregleda geomehaničar upisuje u građevinski dnevnik.
|  | m3 | 39
1.01.004. | 3. FAZA ISKOPA Strojni iskop temeljne trake TG prosječne širine 80 cm sa bočnim kosim stranicama pod kutem od 45 stupnjeva, dubine do 0,50 metara u terenu III ktg. U cijenu uključiti odvoz zemlje na deponiju gradilišta i fino planiranje dna iskopa te ispumpavanje podzemne vode u građevnoj jami sve do završetka betoniranja. Obračunato po m3 stvarno izvršenog iskopa.
|  | m3 | 33
1.01.005. | Planiranje i valjanje posteljice nakon iskopa. Radove izvesti u svemu prema o.t.u. Za radove na cestama planiranje izvesti odgovarajučom mehanizacijom prema padovima iz projekta. Nakon planiranja materijal posteljice sabiti do zbijenosti me=20 mn/m2 mjereno kružnom pločom fi 30 cm. Obračun po m2 uređene i sabite posteljice.
|  | m2 | 456
1.01.006. | Dobava i postava razdjelnog sloja filca 200 g/m2 na dno širokog iskopa, filc polagati s minimalnim preklopom od 20 cm, a postavljati ga kao razdjelni sloj između zemlje i šljunka. Obračun po m2 gotove površine položenog filca.
|  | m2 | 456
1.01.007. | Izrada TAMPONA ŠLJUNKOM prosječne debljine 125 cm Stavka obuhvača nasipavanje, razastiranje, eventualno potrebno vlaženje ili sušenje, te grubo planiranje materijala prema dimenzijama danim u projektu. Svaki sloj nasipanog materijala razastire se vodoravno. Razasuti materijal se komprimira odgovarajučim strojevima dok se ne postigne ms=60 mn/m2 na površinama mjereno kružnom pločom fi 30 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala u sabijenom stanju.
|  | m3 | 473
1.01.007. | Odvoz kamionom materijala preostalog od iskopa, na deponiju udaljenosti do 10 km, sa strojnim utovarom i istovarom u transportno vozilo. Plačanje svih pristojbi uključiti u jediničnu cijenu. Količina data u rastresitom stanju (k=1,25).
|  | m3 | 416
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1.02. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1.02.001. | Dobava betona i betoniranje podložnog betona temeljnih stopa i temeljnih greda. Podložni beton prosječne debljine 10 cm, betonom C 20/25 ili jednoakovrijednim uz nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 46
1.02.002. | Dobava betona i betoniranje ARMIRANO BETONSKIH TEMELJNIH GREDA provokutnog presjeka. Izvesti betonom C 30/37 ili jednoakovrijednim. U cijenu uključiti dobavu betona te nabijanje. Armatura u zasebnoj stavci. Sve prema projektu konstrukcije i ostaloj projektnoj dokumentaciji. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 23.5
1.02.003. | Dobava betona i betoniranje ARMIRANO BETONSKIH TEMELJNIH STOPA za postavu montažnih prefabriciranih čaša za montažu stupova. Temeljne stope dimenzijama iz projektne dokumentacije. Prije samog betoniranja ostaviti armaturu za ležaj temeljnih greda.Temeljne stope se betoniraju betonom C 30/37ili jednoakovrijednim. U cijenu uključiti dobavu betona, sav potreban pomoćni i vezni materijal te nabijanje. Armaturni nacrt u montažnoj ab konstrukciji, dok je količina armature u zasebnoj stavci. Sve prema projektu konstrukcije i ostaloj projektnoj dokumentaciji. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 38
1.02.004. | Dobava betona i betoniranje podne AB PLOČE PRIZEMLJA DEBLJINE 20 CM (na tampon od šljunka prekriven 2xpe folijom - izvesti pažljivo da se folija ne ošteti). Ploču izvesti u padu prema projektu. Betonira se betonom C 30/37ili jednoakovrijednim. Naknadno u ab ploči izvesti dilatacione reške (rezanjem) u poljima max. površine 30 m2, te kitanje dilatacionih reški trajnoelastičnim kitom. U podnu ploču prije betoniranja na ulazne pragove "L" profil (u zasebnoj stavci). Istovremeno sa izvedbom ab ploče izvesti industrijski pod korodur debljine 3-4 mm tj. 5 kg/m2 sa strojnim zaglađivanjem. U cijenu uračunati korodur, izrada dilatacionih reški, kitanje, trajnoelastični kit, izvođenje svih otvora i kanalica u ploči, fino poravnanje ploče. Armatura u zasebnoj stavci. Na predviđenim mjestima ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija. Sve prema projektu konstrukcije i ostaloj projektnoj dokumentaciji. Obračun po m3 ugrađenog betona s izvedenim gornjim slojem korodurom.
|  | m3 | 77
1.02.005. | DOPLATA ZA BRZOVEZNI BETON podne ab ploče prizemlja debljine 20 cm
|  | m3 | 77
1.02.006. | Dobava, siječenje, savijanje i polaganje rebraste armature u sve ab stavke. Izrada i ugradba armature prema statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Količina je ocjenjena (stvarna količina odredit će se iz armaturnih nacrta). U cijenu uključiti armaturne nacrte i kompletnu armaturu. temeljne grede,temeljne stope i temeljne čaše...
|  | Kg | 6100
1.02.007. | Dobava, siječenje, savijanje i polaganje mrežaste armature u sve ab stavke. Izrada i ugradba armature prema statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Količina je ocjenjena (stvarna količina odredit će se iz armaturnih nacrta). U cijenu uključiti armaturne nacrte i kompletnu armaturu. podna ab ploča ....
|  | Kg | 7600
| BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1.03. | MONTAŽNA AB KONSTRUKCIJA
1.03.001. | IZRADA, TRANSPORT I MONTAŽA AB MONTAŽNE KONSTRUKCIJE
1. | U cijenu uključiti IZRADU ARMATURNIH NACRTA temeljnih stopa i čaša, temeljnih greda, podnih ab ploča, fasadnih ab panela ... te radioničkog nacrta ab montažne konstrukcije, sve ovjereno od strane projektanta konstrukcije. Armaturni nacrti se isporučuju u kompletu od tri primjeraka.
|  | komplet | 1
2. | Prilikom montaže u cijenu uključiti potrebnu skelu i dizalicu. Max. visina konstrukcije je 8,00 m od kote uređenog terena.
3. | SIDRENE PLOČICE I ANKERE UKLJUČITI U CIJENU STAVKE.
4. | AB montažna konstrukcija betonirana u glatkoj čeličnoj oplati betonom C 35/45 ili jednakovrijednim, armirane rebrastom armaturom RA 400/500 I dijelomično prednapregnute kablovima St 1860/1670 ili jednakovrijednim. KOMPLETNA ARMATURA AB MONTAŽNE KONSTRUKCIJE UKLJUČENA U CIJENU STAVKE.
5. | Kod montažne ab konstrukcije treba izvesti obostrano brtvljenje spojnica trajnoelastičnim kitom što je uključeno u cijenu stavke. U cijenu uključiti trajnoelastični kit, te izvedbu otvora i proboja u konstrukciji.
6. | Nakon postavljanja ab montažnih stupova u temeljne čaše u cijenu uključiti i potrebno zaljevanje betonom C 30/37 ili jednoakovrijednim.
AB montažnu konstrukciju objekta čine slijedeći elementi:
X | TEMELJNE ČAŠICE 115/115/90 (C30/37) | Kom | 12
X | Montažni AB STUPOVI 50/50 cm L=6,95 M | Kom | 12
X | VJENČANE GREDE 20/90 cm L=10,00 M | Kom | 4
X | VJENČANE GREDE 20/110 cm L=14,00 M | Kom | 2
X | KROVNI "A" NOSAČ L=11,50 M, VISINE U SLJEMENU 140 CM | Kom | 4
X | Sekundarni krovni "T" nosači 25/45/1000 cm | Kom | 12
(na osnom razmaku od 1,90 m)
X | Sekundarni krovni "T" nosači 50/70/1400 cm | Kom | 6
(na osnom razmaku od 1,90 m)
napomena | Kod betoniranja sekundarnih nosača i vjenčane grede potrebno je ugraditi čelični CP profil za pričvrščenje pokrovnog čel.poc.pl.profiliranog lima – profil, uključen u cijenu stavke
Obračun po kompletno postavljene konstrukcije. Definirati cijene po pojedinim elementima!
|  | komplet | 1
1.03.002. | Izrada, prijevoz i montaža ab montažnih betonskih ravnih panela debljine 20 cm bez ugrađene toplinske izolacije. Fasadni paneli imaju završnu glatku obradu. Paneli se postavljaju horizontalno i pričvrščuju na ab montažnu konstrukciju objekta. U cijenu uključeno obostrano brtvljenje spojnica trajnoelastičnim kitom, trajnoelastični kit, otvori i proboji u panelu, sidrene pločice, armatura te ovjereni radionički nacrt konstrukcije elemenata. Obračun po m² gotovog ugrađenog panela, svi otvori u ab panelu se odbijaju bez obzira na površinu.
|  | m2 | 465
| MONTAŽNA AB KONSTRUKCIJA UKUPNO |  |  |  | 0
1.04. | TESARSKI RADOVI
1.04.001. | Izrada, dobava i montaža KLASIČNE RUBNE OPLATE podložnog betona temeljnih greda, stopa, rubna oplata podne ab ploče. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa podupiranjem.
|  | m2 | 33
1.04.002. | Izrada, dobava i montaža KLASIČNEdvostrane oplate armirano betonskih TEMELJNIH AB GREDA. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa podupiranjem.
|  | m2 | 134
1.04.003. | Izrada, dobava i montaža KLASIČNEdvostrane oplate armirano betonskih TEMELJNIH AB STOPA. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa podupiranjem.
|  | m2 | 64
| TESARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1.05. | IZOLATERSKI RADOVI
1.05.001. | Dobava i izrada HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE MONTAŽNIH FASADNIH AB PANELA NA TEMELJNOJ GREDI Hidroizolaciju izvesti sa jednim slojem varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm i jednim hladnim premazom resitolom. Izolacione trake međusobno variti sa preklopom min. 10 cm. Površina u m2 postavljene ljepenke.
|  | m2 | 15
1.05.002. | Dobava i izrada VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE montažnih AB FASADNIH PANELA I AB STUPOVA s unutarnje strane nadstrešnice. Hidroizolaciju izvesti sa jednim slojem varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm i jednim hladnim premazom resitolom. Izolacione trake međusobno variti sa preklopom min. 10 cm. Površina u m2 postavljene ljepenke.
|  | m2 | 25
1.05.003. | Dobava i izrada VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE ZIDOVA MONTAŽNIH AB FASADNIH PANELA I AB STUPOVA s vanjske strane nadstrešnice. Hidroizolaciju izvesti na bazi cementa, a sve prema uputi proizvođača. U cijenu uključiti sav potreban materijal. Obračun po m2 gotove hidroizolacije.
|  | m2 | 25
| IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI
1.01. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | kuna
1.02. | BETONSKI I AB RADOVI |  |  | kuna
1.03. | MONTAŽANA AB KONSTRUKCIJA |  |  | kuna
1.04. | TESARSKI RADOVI |  |  | kuna
1.05. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | kuna
|  |  |  | UKUPNO: | 0
2.00 | OBRTNIČKI RADOVI
2.01. | BRAVARSKI RADOVI
2.01.001. | Izrada, dobava i montaža vruče pocinčanih penjalica za krov. Penjalice su dužine 8,50 m i pričvrščuju se na montažnu AB konstrukciju objekta. Penjalice su izrađene od vruče pocinčanih čeličnih cijevi promjera 4 cm (nosiva cijev) i 2 cm (leđobran i prečke). U cijenu uključiti sav potreban materijal sa pocinčavanjem konstrukcije, radioničkim nacrtom ovjerenim od strane projektanta konstrukcije, skelu, bušenjem rupa u ab montažnoj konstrukciji, svim potrebnim pocinčanim vijcima, sidrenim pločicama i probnom montažom. Obračun po kom gotovih montiranih penjalica.
|  | kom | 1
2.01.002. | Izrada, dobava i montaža zaštitnih rubnih profila od prokroma, dimenzija 100/100/10 mm na rubove podne ab ploče (ulaz). Profili se postavljaju na rubove ab ploča prije samog betoniranja. U cijenu uključiti sav potreban materijal s ankerima i pričvrščenjem. Obračun po m postavljenog profila.
|  | m | 33
| BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2.02. | LIMARSKI RADOVI
2.02.001. | Dobava i POKRIVANJE DVOSTREŠNOG KROVA NADSTREŠNICE ZA BIOMASU čeličnim pocinčanim plastificiranim profiliranim limom tipa i boje po izboru projektanta, krovna ploha nagiba 10%. Lim se pričvrščuje na ab montažnu krovnu konstrukciju (sekundarci na osnom razmaku 190 cm te na rubnu vjenčanu gredu). U cijenu uključiti sav potreban materijal sa pričvrščenjem i skelom. Obračun po m2 postavljenog lima.
|  | m2 | 435
2.02.002. | Dobava i POKRIVANJE SLJEMENA izrađenim iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima, RŠ=80 cm, boje kao pokrov, debljina lima 0.6 mm. Opšav prilagoditi profilaciji lima pokrova. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa pričvrščenjem, spajanjem sljemenjaka poliuretanskom brtvom, te skelu. Obračun po m postavljenih sljemenjaka.
|  | m | 35
2.02.003. | Dobava i montaža VISEČEG KROVNOG ŽLJEBA, dvostrešnog krova nadstrešnice. Žljeb pravokutnog presjeka iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,6 mm i RŠ=60 cm, u cijenu uključiti i potrebnu okapnicu. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa pričvrščenjem i nosačima žljeba te potrebnom skelom. Obračun po m postavljenog žljeba.Visina strehe 6,00 m od kote uređenog terena.
|  | m | 72
2.02.004. | Dobava i montaža krovnih vertikalnih odvodnih pravokutnih cijevi (krovne vertikale) iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,6 mm, RŠ=40 cm. Krovna vertikala se izvodi iz horizontalnog žljeba i spaja se na SML cijev okruglog promjera 20 cm. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa pričvrščenjem i skelom, boja po izboru projektanta te priključkom na čeličnu cijev (čelična cijev u troškovniku hidroinstalacija). Obračun po m gotove krovne vertikale.
|  | m | 32
2.02.005. | Izrada, dobava i montaža snjegobrana iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,6 mm i RŠ= 40 cm, u tonu po izboru projektanta. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa pričvrščenjem prokrom vijcima za pokrov krova čel.poc.pl.profiliranim limom. Obračun po m postavljenog opšava.
|  | m | 72
2.02.006. | Dobava i montaža limenog opšava zabatne strehe dvostrešnog krova. Opšav iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima debljine lima 0,6 mm i RŠ=20 cm. U cijenu uključiti sve komplet s potrebnom čeličnom potkonstrukcijom opšava, pričvrščenjem opšava te kitanjem. Obračun po m gotovog postavljenog opšava.
|  | m | 16
| LIMARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA OBRTNIČKI RADOVI
2.01. | BRAVARSKI RADOVI |  |  | kuna
2.02. | LIMARSKI RADOVI |  |  | kuna
|  |  |  | UKUPNO: | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1.00. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | kuna
2.00. | OBRTNIČKI RADOVI |  |  | kuna
UKUPNO:
|  |  | PDV 25 % |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO: |  | 0
0

## GRUPA 3.NADSTRŠ.ZA TRAKASTU SUŠ
Naziv nabave: Izgradnja temelja poslovne jedinice za sušenje drvene građe i proizvodnju briketa
Broj nabave: N2
GRUPA PREDMETA NABAVE: 3. NADSTREŠNICA ZA TRAKASTU SUŠARU
Predmet | Predmet nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a)
br.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NADSTREŠNICA ZA TRAKASTU SUŠARU
1.01. | ZEMLJANI RADOVI
1.01.001. | 1.FAZA ISKOPA Strojni široki iskop sa skidanjem humusa u sloju prosječne debljine 20 cm u terenu III ktg. U cijenu uključiti odvoz zemlje na deponiju gradilišta i fino planiranje dna iskopa te ispumpavanje podzemne vode u građevnoj jami sve do završetka betoniranja. Obračunato po m3 stvarno izvršenog iskopa.
|  | m3 | 95
1.01.002. | Strojni široki iskop jame ispod objekta u sloju prosječne debljine 40 cm u terenu III ktg. U cijenu uključiti odvoz zemlje na deponiju gradilišta i fino planiranje dna iskopa te ispumpavanje podzemne vode u građevnoj jami sve do završetka betoniranja. Obračunato po m3 stvarno izvršenog iskopa.
|  | m3 | 188
1.01.003. | 2. FAZA ISKOPA Strojni iskop jame za temeljne stope tlocrtne veličine do 3,00 m2 i dubine do 1 metar u terenu III ktg. U cijenu uključiti odvoz zemlje na deponiju gradilišta i fino planiranje dna iskopa te ispumpavanje podzemne vode u građevnoj jami sve do završetka betoniranja. Obračunato po m3 stvarno izvršenog iskopa. Napomena: nakon iskopa temeljnih jama, a prije betoniranja temelja obavezno pozvati geomehaničara. Rezultate pregleda geomehaničar upisuje u građevinski dnevnik.
|  | m3 | 14
1.01.004. | 3. FAZA ISKOPA Strojni iskop temeljne trake TG prosječne širine 80 cm sa bočnim kosim stranicama pod kutem od 45 stupnjeva, dubine do 0,50 metara u terenu III ktg. U cijenu uključiti odvoz zemlje na deponiju gradilišta i fino planiranje dna iskopa te ispumpavanje podzemne vode u građevnoj jami sve do završetka betoniranja. Obračunato po m3 stvarno izvršenog iskopa.
|  | m3 | 27
1.01.005. | Planiranje i valjanje posteljice nakon iskopa. Radove izvesti u svemu prema o.t.u. Za radove na cestama planiranje izvesti odgovarajučom mehanizacijom prema padovima iz projekta. Nakon planiranja materijal posteljice sabiti do zbijenosti me=20 mn/m2 mjereno kružnom pločom fi 30 cm. Obračun po m2 uređene i sabite posteljice.
|  | m2 | 468
1.01.006. | Dobava i postava razdjelnog sloja filca 200 g/m2 na dno širokog iskopa, filc polagati s minimalnim preklopom od 20 cm, a postavljati ga kao razdjelni sloj između zemlje i šljunka. Obračun po m2 gotove površine položenog filca.
|  | m2 | 468
1.01.007. | Izrada TAMPONA ŠLJUNKOM prosječne debljine 125 cm Stavka obuhvača nasipavanje, razastiranje, eventualno potrebno vlaženje ili sušenje, te grubo planiranje materijala prema dimenzijama danim u projektu. Svaki sloj nasipanog materijala razastire se vodoravno. Razasuti materijal se komprimira odgovarajučim strojevima dok se ne postigne ms=60 mn/m2 na površinama mjereno kružnom pločom fi 30 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala u sabijenom stanju.
|  | m3 | 343
1.01.008. | Odvoz kamionom materijala preostalog od iskopa, na deponiju udaljenosti do 10 km, sa strojnim utovarom i istovarom u transportno vozilo. Plačanje svih pristojbi uključiti u jediničnu cijenu. Količina data u rastresitom stanju (k=1,25).
|  | m3 | 398
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1.02. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1.02.001. | Dobava betona i betoniranje podložnog betona temeljnih stopa i temeljnih greda. Podložni beton prosječne debljine 10 cm, betonom C 20/25 ili jednakovrijednim uz nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 33
1.02.002. | Dobava betona i betoniranje ARMIRANO BETONSKIH TEMELJNIH GREDA provokutnog presjeka. Izvesti betonom C 30/37 ili jednakovrijednim. U cijenu uključiti dobavu betona te nabijanje. Armatura u zasebnoj stavci. Sve prema projektu konstrukcije i ostaloj projektnoj dokumentaciji. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 18.5
1.02.003. | Dobava betona i betoniranje ARMIRANO BETONSKIH TEMELJNIH STOPA za postavu čeličnih stupova. Temeljne stope dimenzijama iz projektne dokumentacije. Prije samog betoniranja ostaviti armaturu za ležaj temeljnih greda.Temeljne stope se betoniraju betonom C 30/37 ili jednakovrijednim. U cijenu uključiti dobavu betona, sav potreban pomoćni i vezni materijal te nabijanje. Količina armature u zasebnoj stavci. Sve prema projektu konstrukcije i ostaloj projektnoj dokumentaciji. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 13.5
1.02.004. | Dobava betona i betoniranje podne AB PLOČE PRIZEMLJA DEBLJINE 20 CM (na tampon od šljunka prekriven 2xpe folijom - izvesti pažljivo da se folija ne ošteti). Ploču izvesti u padu prema projektu. Betonira se betonom C 30/37 ili jednoakovrijednim. Naknadno u ab ploči izvesti dilatacione reške (rezanjem) u poljima max. površine 30 m2, te kitanje dilatacionih reški trajnoelastičnim kitom. U podnu ploču prije betoniranja na ulazne pragove "L" profil (u zasebnoj stavci). Istovremeno sa izvedbom ab ploče izvesti industrijski pod korodur debljine 3-4 mm tj. 5 kg/m2 sa strojnim zaglađivanjem. U cijenu uračunati korodur, izrada dilatacionih reški, kitanje, trajnoelastični kit, izvođenje svih otvora i kanalica u ploči, fino poravnanje ploče. Armatura u zasebnoj stavci. Na predviđenim mjestima ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija. Sve prema projektu konstrukcije i ostaloj projektnoj dokumentaciji. Obračun po m3 ugrađenog betona s izvedenim gornjim slojem korodurom.
|  | m3 | 69
1.02.005. | DOPLATA ZA BRZOVEZNI BETON podne ab ploče prizemlja debljine 20 cm
|  | m3 | 69
1.02.006. | Dobava, siječenje, savijanje i polaganje rebraste armature u sve ab stavke. Izrada i ugradba armature prema statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Količina je ocjenjena (stvarna količina odredit će se iz armaturnih nacrta). U cijenu uključiti armaturne nacrte i kompletnu armaturu. temeljne grede,temeljne stope i temeljne čaše...
|  | Kg | 2550
1.02.007. | Dobava, siječenje, savijanje i polaganje rebraste i mrežaste armature u sve ab stavke. Izrada i ugradba armature prema statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Količina je ocjenjena (stvarna količina odredit će se iz armaturnih nacrta). U cijenu uključiti armaturne nacrte i kompletnu armaturu. podna ab ploča ....
|  | Kg | 6900
| BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1.03. | TESARSKI RADOVI
1.03.001. | Izrada, dobava i montaža KLASIČNE RUBNE OPLATE podložnog betona temeljnih greda, stopa, rubna oplata podne ab ploče. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa podupiranjem.
|  | m2 | 21
1.03.002. | Izrada, dobava i montaža KLASIČNEdvostrane oplate armirano betonskih TEMELJNIH AB GREDA. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa podupiranjem.
|  | m2 | 121
1.03.003. | Izrada, dobava i montaža KLASIČNEdvostrane oplate armirano betonskih TEMELJNIH AB STOPA. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa podupiranjem.
|  | m2 | 44
| TESARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI
1.01. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | kuna
1.02. | BETONSKI I AB RADOVI |  |  | kuna
1.03. | TESARSKI RADOVI |  |  | kuna
|  |  |  | UKUPNO: | 0
2.00 | OBRTNIČKI RADOVI
2.01. | BRAVARSKI RADOVI
2.01.001. | Dobava i ugradnja ČELIČNE VRUĆE POCINČANE KONSTRUKCIJE S 235 JR, Fe 360 ili jednakovrijedno. - STUPOVI HEA 200, KROVNI REŠETKASTI NOSAČI, VJETROVNI SPREGOVI, ZATEGE, PODROŽNICE U cijenu uključiti: - pocinčavanje s probnom montažom - izrada radioničke dokumentacije čelika - svi potrebni ukrutni limovi, limovi za priključke -sva spojna sredstva Obračun po kg ugrađene konstrukcije.
|  | Kg | 13700
2.01.002. | Izrada, dobava i montaža zaštitnih rubnih profila od prokroma, dimenzija 100/100/10 mm na rubove podne ab ploče (ulaz). Profili se postavljaju na rubove ab ploča prije samog betoniranja. U cijenu uključiti sav potreban materijal s ankerima i pričvrščenjem. Obračun po m postavljenog profila.
|  | m | 35
| BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2.02. | LIMARSKI RADOVI
2.02.001. | Dobava i POKRIVANJE DVOSTREŠNOG KROVA NADSTREŠNICE ZA TRAKASTU SUŠARU čeličnim pocinčanim plastificiranim profiliranim limom tipa i boje po izboru projektanta, krovna ploha nagiba 10%. Lim se pričvrščuje na čeličnu pocinčanu konstrukciju. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa pričvrščenjem i skelom. Obračun po m2 postavljenog lima.
|  | m2 | 380
2.02.002. | Dobava i OBLAGANJE ZIDOVA NADSTREŠNICE čeličnim pocinčanim plastificiranim profiliranim limom tipa i boje po izboru projektanta. Lim se pričvrščuje na čeličnu pocinčanu konstrukciju. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa pričvrščenjem, kompletnim ugaonim opšavima iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,6 mm i skelom. Obračun po m2 postavljenog lima.
|  | m2 | 415
2.02.003. | Dobava i POKRIVANJE SLJEMENA izrađenim iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima, RŠ=80 cm, boje kao pokrov, debljina lima 0.6 mm. Opšav prilagoditi profilaciji lima pokrova. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa pričvrščenjem, spajanjem sljemenjaka poliuretanskom brtvom, te skelu. Obračun po m postavljenih sljemenjaka.
|  | m | 31
2.02.004. | Dobava i izrada VENTILIRAJUČEG SLJEMENA iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima, u tri dijela ukupne RŠ=150 cm, boje kao pokrov, debljina lima 1,00 mm, s nosačima od čeličnog pocinčanog plosnog željeza 30/5 mm na međusobnoj udaljenosti cca.50 cm. Izrada ventilirajučeg sljemena prema projektnoj dokumentaciji. Opšav prilagoditi profilaciji lima pokrova. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa pričvrščenjem i skelom. Obračun po m postavljenog ventilirajučeg sljemena.
|  | m | 31
2.02.005. | Dobava i montaža VISEČEG KROVNOG ŽLJEBA, dvostrešnog krova nadstrešnice. Žljeb pravokutnog presjeka iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,6 mm i RŠ=60 cm, u cijenu uključiti i potrebnu okapnicu. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa pričvrščenjem i nosačima žljeba te potrebnom skelom. Obračun po m postavljenog žljeba.Visina strehe 6,00 m od kote uređenog terena.
|  | m | 70
2.02.006. | Dobava i montaža krovnih vertikalnih odvodnih pravokutnih cijevi (krovne vertikale) iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,6 mm, RŠ=40 cm. Krovna vertikala se izvodi iz horizontalnog žljeba i spaja se na SML cijev okruglog promjera 20 cm. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa pričvrščenjem i skelom, boja po izboru projektanta te priključkom na čeličnu cijev (čelična cijev u troškovniku hidroinstalacija). Obračun po m gotove krovne vertikale.
|  | m | 50
2.02.007. | Izrada, dobava i montaža snjegobrana iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,6 mm i RŠ= 40 cm, u tonu po izboru projektanta. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa pričvrščenjem prokrom vijcima za pokrov krova čel.poc.pl.profiliranim limom. Obračun po m postavljenog opšava.
|  | m | 70
2.02.008. | Dobava i montaža limenog opšava zabatne strehe dvostrešnog krova. Opšav iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima debljine lima 0,6 mm i RŠ=30 cm. U cijenu uključiti sve komplet s potrebnom čeličnom potkonstrukcijom opšava, pričvrščenjem opšava te kitanjem. Obračun po m gotovog postavljenog opšava.
|  | m | 24
2.02.009. | Dobava i montaža limenog opšava podnožja pročelja (spoj fasadnog čel.poc.pl.profiliranog lima i temeljne grede). Opšav iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima debljine lima 0,6 mm i RŠ=20 cm. U cijenu uključiti sve komplet s pričvrščenjem opšava te kitanjem i trajnoelastični kit. Obračun po m gotovog postavljenog opšava.
|  | m | 35
| LIMARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA OBRTNIČKI RADOVI
2.01. | BRAVARSKI RADOVI |  |  | kuna
2.02. | LIMARSKI RADOVI |  |  | kuna
|  |  |  | UKUPNO: | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1.00. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | kuna
2.00. | OBRTNIČKI RADOVI |  |  | kuna
|  |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  | PDV 25 % |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO: |  | 0

## GRUPA 4. HALA ZA PROIZV.BRIKETA
Naziv nabave: Izgradnja temelja poslovne jedinice za sušenje drvene građe i proizvodnju briketa
Broj nabave: N2
GRUPA PREDMETA NABAVE: 4. HALA ZA PROIZVODNJU BRIKETA
Predmet | Predmet nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a)
br.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
HALA ZA PROIZVODNJU BRIKETA
1.01. | ZEMLJANI RADOVI
1.01.001. | 1.FAZA ISKOPA Strojni široki iskop sa skidanjem humusa u sloju prosječne debljine 20 cm u terenu III ktg. U cijenu uključiti odvoz zemlje na deponiju gradilišta i fino planiranje dna iskopa te ispumpavanje podzemne vode u građevnoj jami sve do završetka betoniranja. Obračunato po m3 stvarno izvršenog iskopa.
|  | m3 | 145
1.01.002. | Strojni široki iskop jame ispod objekta u sloju prosječne debljine 40 cm u terenu III ktg. U cijenu uključiti odvoz zemlje na deponiju gradilišta i fino planiranje dna iskopa te ispumpavanje podzemne vode u građevnoj jami sve do završetka betoniranja. Obračunato po m3 stvarno izvršenog iskopa.
|  | m3 | 289
1.01.003. | 2. FAZA ISKOPA Strojni iskop jame za temeljne stope tlocrtne veličine do 3,00 m2 i dubine do 1 metar u terenu III ktg. U cijenu uključiti odvoz zemlje na deponiju gradilišta i fino planiranje dna iskopa te ispumpavanje podzemne vode u građevnoj jami sve do završetka betoniranja. Obračunato po m3 stvarno izvršenog iskopa. Napomena: nakon iskopa temeljnih jama, a prije betoniranja temelja obavezno pozvati geomehaničara. Rezultate pregleda geomehaničar upisuje u građevinski dnevnik.
|  | m3 | 24
1.01.004. | 3. FAZA ISKOPA Strojni iskop temeljne trake TG prosječne širine 80 cm sa bočnim kosim stranicama pod kutem od 45 stupnjeva, dubine do 0,50 metara u terenu III ktg. U cijenu uključiti odvoz zemlje na deponiju gradilišta i fino planiranje dna iskopa te ispumpavanje podzemne vode u građevnoj jami sve do završetka betoniranja. Obračunato po m3 stvarno izvršenog iskopa.
|  | m3 | 44
1.01.005. | Planiranje i valjanje posteljice nakon iskopa. Radove izvesti u svemu prema o.t.u. Za radove na cestama planiranje izvesti odgovarajučom mehanizacijom prema padovima iz projekta. Nakon planiranja materijal posteljice sabiti do zbijenosti me=20 mn/m2 mjereno kružnom pločom fi 30 cm. Obračun po m2 uređene i sabite posteljice.
|  | m2 | 468
1.01.006. | Dobava i postava razdjelnog sloja filca 200 g/m2 na dno širokog iskopa, filc polagati s minimalnim preklopom od 20 cm, a postavljati ga kao razdjelni sloj između zemlje i šljunka. Obračun po m2 gotove površine položenog filca.
|  | m2 | 725
1.01.007. | Izrada TAMPONA ŠLJUNKOM prosječne debljine 125 cm Stavka obuhvača nasipavanje, razastiranje, eventualno potrebno vlaženje ili sušenje, te grubo planiranje materijala prema dimenzijama danim u projektu. Svaki sloj nasipanog materijala razastire se vodoravno. Razasuti materijal se komprimira odgovarajučim strojevima dok se ne postigne ms=60 mn/m2 na površinama mjereno kružnom pločom fi 30 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala u sabijenom stanju.
|  | m3 | 907
1.01.008. | Odvoz kamionom materijala preostalog od iskopa, na deponiju udaljenosti do 10 km, sa strojnim utovarom i istovarom u transportno vozilo. Plačanje svih pristojbi uključiti u jediničnu cijenu. Količina data u rastresitom stanju (k=1,25).
|  | m3 | 625
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1.02. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1.02.001. | Dobava betona i betoniranje podložnog betona temeljnih stopa i temeljnih greda. Podložni beton prosječne debljine 10 cm, betonom C 20/25 uz nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 33
1.02.002. | Dobava betona i betoniranje ARMIRANO BETONSKIH TEMELJNIH GREDA provokutnog presjeka. Izvesti betonom C 30/37 ili jednoakovrijednim. U cijenu uključiti dobavu betona te nabijanje. Armatura u zasebnoj stavci. Sve prema projektu konstrukcije i ostaloj projektnoj dokumentaciji. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 31
1.02.003. | Dobava betona i betoniranje ARMIRANO BETONSKIH TEMELJNIH STOPA za postavu čeličnih stupova. Temeljne stope dimenzijama iz projektne dokumentacije. Prije samog betoniranja ostaviti armaturu za ležaj temeljnih greda.Temeljne stope se betoniraju betonom C 30/37 ili jednoakovrijednim. U cijenu uključiti dobavu betona, sav potreban pomoćni i vezni materijal te nabijanje. Količina armature u zasebnoj stavci. Sve prema projektu konstrukcije i ostaloj projektnoj dokumentaciji. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 24
1.02.004. | Dobava betona i betoniranje DONJE BETONSKE PODLOGE debljine 10 cm, betonom C 25/30 ili jendakovrijednim, ispod površina: - sanitarni čvor i garderobe Površinu podloge fino zagladiti da može prihvatiti horizontalnu hidroizolaciju. U cijenu uključiti dobavu betona te nabijanje. Sve prema projektu konstrukcije i ostaloj projektnoj dokumentaciji. Obračun po m2 gotove podloge.
|  | m2 | 25
1.02.005. | Dobava betona i betoniranje podne AB PLOČE PRIZEMLJA DEBLJINE 20 CM (na tampon od šljunka prekriven 2xpe folijom - izvesti pažljivo da se folija ne ošteti). Ploču izvesti u padu prema projektu. Betonira se betonom C 30/37 ili jednakovrijedno. Naknadno u ab ploči izvesti dilatacione reške (rezanjem) u poljima max. površine 30 m2, te kitanje dilatacionih reški trajnoelastičnim kitom. U podnu ploču prije betoniranja na ulazne pragove "L" profil (u zasebnoj stavci). Istovremeno sa izvedbom ab ploče izvesti industrijski pod korodur debljine 3-4 mm tj. 5 kg/m2 sa strojnim zaglađivanjem. U cijenu uračunati korodur, izrada dilatacionih reški, kitanje, trajnoelastični kit, izvođenje svih otvora u ploči, fino poravnanje ploče. Armatura u zasebnoj stavci. Na predviđenim mjestima ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija. Sve prema projektu konstrukcije i ostaloj projektnoj dokumentaciji. Obračun po m3 ugrađenog betona s izvedenim gornjim slojem korodurom.
|  | m3 | 124
1.02.006. | Dobava betona i betoniranje podne ab ploče sanitarija i garderobe, na toplinskoj izolaciji. Ab ploča debljine 10 cm, betonom C 30/37 ili jednakovrijednim uz nabijanje. Podnu ploču fino zagladiti radi direktnog polaganja keramičkih pločica na pod. U cijenu uključiti fino poravnanje ploče. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 2.5
1.02.007. | DOPLATA ZA BRZOVEZNI BETON podne ab ploče prizemlja debljine 20 cm
|  | m3 | 126.5
1.02.008. | Dobava, siječenje, savijanje i polaganje rebraste armature u sve ab stavke. Izrada i ugradba armature prema statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Količina je ocjenjena (stvarna količina odredit će se iz armaturnih nacrta). U cijenu uključiti armaturne nacrte i kompletnu armaturu. temeljne grede,temeljne stope...
|  | Kg | 5500
1.02.009. | Dobava, siječenje, savijanje i polaganje mrežaste armature u sve ab stavke. Izrada i ugradba armature prema statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Količina je ocjenjena (stvarna količina odredit će se iz armaturnih nacrta). U cijenu uključiti armaturne nacrte i kompletnu armaturu. podna ab ploča ....
|  | Kg | 12650
| BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1.03. | TESARSKI RADOVI
1.03.001. | Izrada, dobava i montaža KLASIČNE RUBNE OPLATE podložnog betona temeljnih greda, stopa, rubna oplata podne ab ploče. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa podupiranjem.
|  | m2 | 39
1.03.002. | Izrada, dobava i montaža KLASIČNEdvostrane oplate armirano betonskih TEMELJNIH AB GREDA. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa podupiranjem.
|  | m2 | 198
1.03.003. | Izrada, dobava i montaža KLASIČNE oplate armirano betonskih TEMELJNIH AB STOPA. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa podupiranjem.
|  | m2 | 81
| TESARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1.04. | IZOLATERSKI RADOVI
1.04.001. | Dobava i izrada HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE na donjoj betonskoj podlozi sanitarija i garderobe. Hidroizolaciju izvesti sajednim slojem varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm i jednim hladnim premazom resitolom. Izolacione trake međusobno variti sa preklopom min. 10 cm. Površina u m2 postavljene ljepenke.
|  | m2 | 25
1.04.002. | Dobava i postavljanje toplinske izolacije podova sanitarija i garderobe iz XPS ekstrudiranog polistirena (stirodur) debljine 8 cm u jednom sloju. Spoj ploča na pero i utor. Polagati na horizontalnu hidroizolaciju poda. Obračun po m2 položenog stirodura.
|  | m2 | 25
| IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1.05. | MONTAŽERSKI RADOVI
1.05.001. | Izrada, dobava i montaža spuštenog stropa, tipa “armstrong” ili jednakovrijedno po izboru projektanta. Ploče su dimenzije 60x60 cm, ovješene na pocinčanim tipskim vješaljkama koje se pričvrščuju na stropne izolacione panele. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa pocinčanom potkonstrukcijom i spojnim upuštenim lajsnama, bijele boje. Na spoju zida i stropa između armstrong ploča i zida izvesti traku od gipskartonskih ploča u ravnini sa armstrongom. Sve kutije od gipskartonskih ploča također u cijeni stavke obračunavaju se po m2 razvijene površine te se u cijenu uključuje i ugradnja eventualno potrebnih ravizionih vratašca i potkonstrukcija. U cijenu uključiti i obradu spojeva te potrebnu skelu. Traka i kutije od gipskartonskih ploča moraju biti spremne za bojanje (bojanje u zasebnoj stavci). Obračun po m2 izvedenog stropa razvijene površine.
|  | m2 | 30
1.05.002. | Izrada pregradnih zidova od vodootpornih gipskartonskih ploča GKF (zelene) debljine 12,5 mm. Zid se sastoji od metalne potkonstrukcije izrađene iz CW 100 čel.pocinčanog profila (međurazmak 62,50 mm), ispune (kamena vuna) i gipskartonskih ploča ukupne debljine 15 cm, zid visine 3,00 m. Sa svake strane postavljaju se dva sloja ploča. Zid izvesti u svemu prema tehničkim uputstvima proizvođača. U cijenu uključiti sav potreban materijal, skelu, obradu spojeva između ploča, metalnu potkonstrukciju, izolaciju između ploča. Kod obračuna otvori do 3 m2 se ne odbijaju, a obrada špaleta naknadno se ne obračunava. Obračun po m2 kompletno postavljenog zida (spremno za premaz disperzionom bojom i za OKP).
|  | m2 | 26
1.05.003. | Izrada pregradnih zidova od gipskartonskih ploča (obične) GKB debljine 12,5 mm. Zid se sastoji od metalne potkonstrukcije izrađene iz CW 100 čel.pocinčanog profila (međurazmak 62,50 mm), ispune (kamena vuna) i gipskartonskih ploča, zid ukupne debljine 15 cm, zid visine 3,00 m. Sa svake strane postavljaju se dva sloja ploča. Zid izvesti u svemu prema tehničkim uputstvima proizvođača. U cijenu uključiti sav potreban materijal, skelu, obradu spojeva između ploča, metalnu potkonstrukciju, izolaciju između ploča. Kod obračuna otvori do 3 m2 se ne odbijaju, a obrada špaleta naknadno se ne obračunava. Obračun po m2 kompletno postavljenog zida (spremno za premaz disperzionom bojom i za OKP).
|  | m2 | 29
1.05.004. | Oblaganje geberita s vodootpornim (zelenim) gipskartonskim pločama. Obloga se sastoji od vodootpornih gipskartonskih ploča, debljine 12,5 mm u dva sloja. U cijenu uključiti sav potreban materijal, obradu spojeva između ploča (spremno za okp). Obračun po m2 gotove obloge.
|  | m2 | 2
1.05.005. | Oblaganje fasadnih izolacionih panela, oblažemo s unutarnje strane GIPSKARTONSKIM PLOČAMA (obične) GKB. Obloga se sastoji od gipskartonskih ploča, debljine 12,5 mm u dva sloja na metalnu potkonstrukciju od pocinčanog čeličnog lima CW 100, tervola debljine 10 cm i pe folije. U cijenu uključiti sav potreban materijal, postavu gumenog podloška za sprečavanje prenošenja vibracija, skelu, obradu spojeva između ploča te obradu špaleta oko otvora (spremno za bojanje), metalnu potkonstrukciju i skelu. Kod obračuna otvori do 3 m2 se ne odbijaju, a obrada špaleta naknadno se ne obračunava. Obračun po m2 gotove obloge.
|  | m2 | 8
1.05.006. | Oblaganje fasadnih izolacionih panela, panele oblažemo s unutarnje strane VODOOTPORNIM GIPSKARTONSKIM PLOČAMA. Obloga se sastoji od gipskartonskih ploča (vodootporne) GKB debljine 12,5 mm, ploče polagati u dva sloja na metalnu potkonstrukciju od pocinčanog čeličnog lima CW 100, tervola debljine 10 cm i pe folije. U cijenu uključiti sav potreban materijal, postavu gumenog podloška za sprečavanje prenošenja vibracija, skelu, obradu spojeva između ploča te obradu špaleta oko otvora (spremno za bojanje), metalnu potkonstrukciju, tervol i pe foliju. Kod obračuna otvori do 3 m2 se ne odbijaju, a obrada špaleta se ne obračunava, dok kod većih otvora odbija se samo površina veća od 3 m2, a obrada špaleta obračunava se u zasebnoj stavci. Obračun po m2 gotove obloge.
|  | m2 | 17
| MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI
1.01. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | kuna
1.02. | BETONSKI I AB RADOVI |  |  | kuna
1.03. | TESARSKI RADOVI |  |  | kuna
1.04. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | kuna
1.05. | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  | kuna
|  |  |  | UKUPNO: | 0
2.00 | OBRTNIČKI RADOVI
2.01. | BRAVARSKI RADOVI
2.01.001. | Dobava i ugradnja ČELIČNE VRUĆE POCINČANE KONSTRUKCIJE S 235 JR, Fe 360 - STUPOVI HEA 200, KROVNI REŠETKASTI NOSAČI, VJETROVNI SPREGOVI, ZATEGE, PODROŽNICE 140/80/4, OKVIRI ZA UGRADNJU VRATA I PROZORA U cijenu uključiti: - pocinčavanje s probnom montažom - izrada radioničke dokumentacije čelika - svi potrebni ukrutni limovi, limovi za priključke -sva spojna sredstva Obračun po kg ugrađene konstrukcije.
|  | Kg | 20500
2.01.002. | Izrada, dobava i montaža zaštitnih rubnih profila od prokroma, dimenzija 100/100/10 mm na rubove podne ab ploče (ulaz). Profili se postavljaju na rubove ab ploča prije samog betoniranja. U cijenu uključiti sav potreban materijal s ankerima i pričvrščenjem. Obračun po m postavljenog profila.
|  | m | 14
| BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2.02. | LIMARSKI RADOVI
2.02.001. | Dobava i POKRIVANJE SLJEMENA krova pokrivenog izolacionim panelima. Opšav se radi iz dva dijela unutarnji i vanjski opšav, izrađen iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima, RŠ=60 cm unutarnji i RŠ=100 CM vanjski, boje kao pokrov, debljina lima 0.6 mm. Opšav prilagoditi profilaciji lima pokrova. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa pričvrščenjem, spajanjem sljemenjaka poliuretanskom brtvom, te skelu. Obračun po m postavljenog limenog opšava.
|  | m | 65
2.02.002. | Dobava i montaža VISEČEG KROVNOG ŽLJEBA, dvostrešnog krova pokrivenog izolacionim panelima. Žljeb pravokutnog presjeka iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,6 mm i RŠ=60 cm, u cijenu uključiti i potrebnu okapnicu. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa pričvrščenjem i nosačima žljeba te potrebnom skelom. Obračun po m postavljenog žljeba.Visina strehe 6,00 m od kote uređenog terena.
|  | m | 130
2.02.003. | Dobava i montaža krovnih vertikalnih odvodnih pravokutnih cijevi (krovne vertikale) iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,6 mm, RŠ=40 cm. Krovna vertikala se izvodi iz horizontalnog žljeba i spaja se na SML cijev okruglog promjera 20 cm. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa pričvrščenjem i skelom, boja po izboru projektanta te priključkom na čeličnu cijev (čelična cijev u troškovniku hidroinstalacija). Obračun po m gotove krovne vertikale.
|  | m | 90
2.02.004. | Izrada, dobava i montaža snjegobrana iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,6 mm i RŠ= 40 cm, u tonu po izboru projektanta. U cijenu uključiti sav potreban materijal sa pričvrščenjem prokrom vijcima za pokrov krova čel.poc.pl.profiliranim limom. Obračun po m postavljenog opšava.
|  | m | 156
2.02.005. | Dobava i montaža limenog opšava zabatne strehe dvostrešnog krova. Opšav iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima debljine lima 0,6 mm i RŠ=20 cm. U cijenu uključiti sve komplet s potrebnom čeličnom potkonstrukcijom opšava, pričvrščenjem opšava te kitanjem. Obračun po m gotovog postavljenog opšava.
|  | m | 22
2.02.006. | Dobava i montaža limenog opšava na spoju fasadnog izolacionog panela s temeljnom gredom. Opšav iz čeličnog pocinčanog plastificiranog lima debljine lima 0,6 mm i RŠ=20 cm s okapnicom. U cijenu uključiti sve komplet s potrebnom čeličnom potkonstrukcijom opšava, pričvrščenjem opšava te kitanjem i trajnoelastični kit. Obračun po m gotovog postavljenog opšava.
|  | m | 130
| LIMARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2.03. | IZOLACIONI PANELI
2.03.001. | Dobava i montaža KROVNIH IZOLACIONIH PANELA debljine 5 cm (na najtanjem dijelu) , za pokrov dvostrešnog krova. Dobava i montaža termoizolacijskog panela za kose krovove kao Kingspan KS1000 ili jednakovrijedno, lim kvalitete S350, pocinčan 275 g/m2 po normi EN10326:2004. Izolacijska jezgra negorivi Isophenic FIRESafe, debljine 50 mm ili jednakovrijedno. Paneli se međusobno spajaju na pero i utor i moraju dobro brtviti. Sve spojeve zakitati trajnoelastičnim kitom. U cijenu uključiti sav potreban materijal, skelu, kitanje spojeva, trajnoelastični kit, te izradu i opšav proboja za ventilaciju i cijevovode instalacija. Spojevi panela moraju biti paronepropusni i bez hladnih mostova. Priložiti certifikat vatrootpornosti za modul, certifikat higijenske ispravnosti, te certifikat svih tehničkih karakteristika modula. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od stane proizvođača. Modul s obje stane zaštičen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. U cijenu uključen sav spojni, brtveni i pričvrsni materijal. Obračun po m2 postavljenog panela.
|  | m2 | 720
2.03.002. | RAVNI FASADNI PANEL – POSTAVLJATI HORIZONTALNO. Dobava i montaža zidno-fasadnog sustava PANELOM- sastavljen od vanjskog lima debljine 0,5 mm, poliesterska boja debljine 25 my, lim kvalitete S250, pocinčan 275 g/m2 po normi EN1042 I EN 10147-2000. Izolacijska jezgra negorivi Isophenic FIRESafe ili jednoakovrijedno, debljine 50 mm (na najtanjem dijelu). Panel s vanjske strane mikrolinirani. Ral boja lima panela po izboru projektanta. Paneli se međusobno spajaju na pero i utor i moraju dobro brtviti. Sve spojeve zakitati trajnoelastičnim kitom. U cijenu uključiti sav potreban materijal, skelu, kitanje svih spojeva, trajnoelastični kit, te izradu i opšav proboja za ventilaciju i cijevovode instalacija. Spojevi panela moraju biti paronepropusni i bez hladnih mostova. Priložiti certifikat vatrootpornosti za modul, certifikat higijenske ispravnosti, te certifikat svih tehničkih karakteristika modula. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od stane proizvođača.
Modul s obje stane zaštičen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. U cijenu uključen sav spojni, brtveni i pričvrsni materijal, vijke s podloškom i brtvom (skriveni vijci), vanjski kutnik panela, temeljna okapnica panela, nosač završetka panela, obrub okapnice temelja, nosač obruba okapnice, sidreni vijci i brtvene trake.
U fasadnim panelima izvesti otvore za sve prozore i vrata, sa završnom obradom panela – nosači obruba gornje i krajnije okapnice te donjom okapnicom, završni prozorski i vratni obrubi, kitanje nakon ugradnje shema kitom za brtvljenje i lijepljenje – sve uključeno u cijenu stavke. Spoj zidnog panela sa temeljnom ab gredom zapuniti toplinskom izolacijom što je uključeno u cijenu stavke. Kod obračuna otvori u zidovima se ne odbijaju, a obrada špaleta naknadno se ne obračunava. Obračun po m2 postavljenog panela.
|  | m2 | 772
2.02.003. | PROTUPOŽARNI RAVNI FASADNI PANEL vatrootpornosti 90 minuta – POSTAVLJATI HORIZONTALNO. Dobava i montaža zidno-fasadnog sustava PANELOM- sastavljen od vanjskog lima debljine 0,5 mm, poliesterska boja debljine 25 my, lim kvalitete S250, pocinčan 275 g/m2 po normi EN1042 I EN 10147-2000. Izolacijska jezgra je TERVOL, debljine 120 mm (na najtanjem dijelu). Panel s vanjske strane mikrolinirani. Ral boja lima panela po izboru projektanta. Paneli se međusobno spajaju na pero i utor i moraju dobro brtviti. Sve spojeve zakitati trajnoelastičnim kitom. U cijenu uključiti sav potreban materijal, skelu, kitanje svih spojeva, trajnoelastični kit, te izradu i opšav proboja za ventilaciju i cijevovode instalacija. Spojevi panela moraju biti paronepropusni i bez hladnih mostova. Priložiti certifikat vatrootpornosti za modul, certifikat higijenske ispravnosti, te certifikat svih tehničkih karakteristika modula. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od stane proizvođača.
Modul s obje stane zaštičen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. U cijenu uključen sav spojni, brtveni i pričvrsni materijal, vijke s podloškom i brtvom (skriveni vijci), vanjski kutnik panela, temeljna okapnica panela, nosač završetka panela, obrub okapnice temelja, nosač obruba okapnice, sidreni vijci i brtvene trake.
U fasadnim panelima izvesti otvore za sve prozore i vrata, sa završnom obradom panela – nosači obruba gornje i krajnije okapnice te donjom okapnicom, završni prozorski i vratni obrubi, kitanje nakon ugradnje shema kitom za brtvljenje i lijepljenje – sve uključeno u cijenu stavke. Spoj zidnog panela sa temeljnom ab gredom zapuniti toplinskom izolacijom što je uključeno u cijenu stavke. Kod obračuna otvori u zidovima se ne odbijaju, a obrada špaleta naknadno se ne obračunava. Obračun po m2 postavljenog panela. Priložiti dokumentaciju o vatrootpornosti.
|  | m2 | 60
2.02.004. | Dobava, izrada i montaža SPUŠTENOG STROPA od izolacionih panela. S250, pocinčan 275 g/m2 po normi EN1042 I EN 10147-2000. Izolacijska jezgra negorivi Isophenic FIRESafe ili jednakovrijedno, debljine 100 mm. Ral boja lima panela po izboru projektanta. Paneli se međusobno spajaju na pero i utor i moraju dobro brtviti. Sve spojeve zakitati trajnoelastičnim kitom. U cijenu uključiti sav potreban materijal, skelu, kitanje svih spojeva, trajnoelastični kit, te izradu i opšav proboja za ventilaciju i cijevovode instalacija. Spojevi panela moraju biti paronepropusni i bez hladnih mostova. Priložiti certifikat vatrootpornosti za modul, certifikat higijenske ispravnosti, te certifikat svih tehničkih karakteristika modula. Paneli se pričvrščuju na čeličnu krovnu konstrukciju pomoću čeličnog pocinčanog ovjesa (ovjes u cijeni stavke). Strop na visini 3,00 m od kote poda dok je krovna konstrukcija na max. visini 6,00 m. U cijenu uključiti sav potreban materijal, kitanje spojeva, trajnoelastični kit i skelu. Obračun po m2 gotovog ovješenog stopa s vješaljkama.
|  | m2 | 25
| IZOLACIONI PANELI UKUPNO |  |  |  | 0
2.04. | KERAMIČARSKI RADOVI
2.04.001. | Dobava i oblaganje zidova POLIRANIM keramičkim pločicama greis prve klase SANITARIJE. Pločice u tonu po izboru projektanta, veličine 300x300x8,6 mm. Pločice ljepiti brzoveznim ljepilom na zid i fugirati. U cijenu uključiti silikoniziranje svih spojeva (zid-stolarija, zid-pod) trajnoelastičnim kitom u tonu po izboru projektanta, (pvc zaobljene trake u zasebnoj stavci), sav potreban materijal, masu za izravnanje zida (ako je potrebno) i skelu.
|  | m2 | 47
2.04.002. | Dobava i oblaganje zidova NEPOLIRANIM keramičkim pločicama greis prve klase. Pločice u tonu po izboru projektanta, veličine 300x300x8,6 mm. Pločice ljepiti brzoveznim ljepilom na zid i fugirati. U cijenu uključiti silikoniziranje svih spojeva (zid-stolarija, zid-pod) trajnoelastičnim kitom u tonu po izboru projektanta, (al.rubni profil u zasebnoj stavci), sav potreban materijal i skelu.
|  | m2 | 23
2.04.003. | Dobava i popločenje podova unutarnjih prostorija NEPOLIRANIM keramičkim pločicama greis prve klase u dva tona. Pločice u tonu po izboru projektanta, veličine 300x300x (min.) 8,6 mm. Pločice ljepiti cementnim fleksibilnim ljepilom na ab ploču i fugirati. U cijenu uključiti izradu dilatacionih reški te njihovo kitanje trajnoelastičnim kitom (max.površina polja 30 m2), kompletno kitanje, sav potreban materijal.
|  | m2 | 25
2.04.004. | Postavljanje sokla (unutarnji i vanjski) ZIDOVA NEPOLIRANIM keramičkim pločicama greis, prve klase, u dva tona. Pločice ljepiti brzoveznim flexibilnim ljepilom ( kao MUREXIN SFK 81 ili jednoakovrijedno) na zid i fugirati. Sokl visine do 15 cm. U cijenu uključiti silikoniziranje spojeva (zid-pod) trajnoelastičnim kitom u tonu po izboru projektanta, sav potreban materijal. Obračun po m postavljenog sokla.
|  | m | 12
2.04.005. | Dobava i ugradnja al. završni profil-eloksirani na zidovima obloženim keramičkim pločicama. Obračun po m ugrađenog profila.
|  | m | 31
| KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2.05. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
2.05.001. | Dvostruko bojanje unutarnjih zidova i stropova zidovi od gipskartonskih ploča, rubni pojas armstronga od gipsartonskih ploča disperzionom bojom u dva svijetla tona po izboru projektanta. U cijenu uključiti sav potreban materijal i skelu. Obračun po m2 ofarbane gotove površine.
|  | m2 | 51
2.05.002. | Ličenje čelične nosive zidne i krovne konstrukcije (HEA profili, CP profili) protupožarnim PIROSTOP premazom ili jednakovrijedno, sve prema uputstvu proizvođača. Čelična konstrukcija koja se farba, nalazi se na spoju sa nadstrešnicom za trakastu sušaru. U cijenu uključiti sav potreban materijal i skelu. Obračun po m2 ofarbane razvijene gotove površine.
|  | m2 | 10
| SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2.06. | PVC VRATA I PROZORI
2.06.001. | unutarnja jednokrilno zaokretna vrata s fiksnim nadsvijetlom,svijetle mjere otvora 80/220+40 cm ... | Kom | 3
2.06.002. | unutarnja jednokrilno zaokretna vrata s fiksnim nadsvijetlom,svijetle mjere otvora 70/220+40 cm ... | Kom | 1
2.06.003. | unutarnja jednokrilno zaokretna vrata s fiksnim nadsvijetlom,svijetle mjere otvora 90/220+40 cm ... | Kom | 1
2.06.004. | vanjska jednokrilno zaokretna vrata, proizvodne mjere 110/230 cm... | Kom | 1
2.06.005. | Industrijska selekcijska vrata koja se sastoje iz panela min debljine 40 mm, segment sa aluminijskim profila u koje se ugrađuje plexi staklo, elektromotora za podizanje vrata, a sve sa dojavom i ugradnjom 370/420 | Kom | 3
2.06.006. | dvokrilno otklopni prozor, proizvodne mjere 160/60 cm... | Kom | 1
2.06.007. | dvokrilno otklopni prozor, proizvodne mjere 200/60 cm... | Kom | 1
2.06.008. | unutarnja pregradna stijena WC-a, dimenzija 160+107/207 cm... | Kom | 1
2.06.009. | trokrilno otklopni prozor, proizvodne mjere 360/100 cm... | Kom | 9
PROTUPOŽARNA VRATA
1 | jednokrilno zaokretna vrata T90, proizvodne mjere 110/230 cm s atestnom dokumentacijom ... | Kom | 1
| PVC VRATA I PROZORI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA OBRTNIČKI RADOVI
2.01. | BRAVARSKI RADOVI |  |  | kuna
2.02. | LIMARSKI RADOVI |  |  | kuna
2.03. | IZOLACIONI PANELI |  |  | kuna
2.04. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | kuna
2.05. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  | kuna
2.06. | PVC VRATA I PROZORI |  |  | kuna
|  |  |  | UKUPNO: | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1.00. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | kuna | 0
2.00. | OBRTNIČKI RADOVI |  |  | kuna
|  |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  | PDV 25 % |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO: |  | 0
3 | ELEKTROINSTALACIJE
1.00 RAZDJELNICI NISKOG NAPONA
1.01. | Razdjelnik glavnog razvoda GRO 1 izveden kao samostojeći višedijelni blok, opremljen prema jednopolnoj shemi i tehničkom opisu, sa slijedećim ugrađenim elementima
| samostojeći limeni razdjelnik-višedijelni | kom | 1
| tropolni niskonaponski prekidač, 400 A, daljinski isklop 230 V, pomoćni kontakti, tip S5N 400 FC ili jednako vrijedan | kom | 1
| strujni mjerni transformatori 400/5 A | kom | 4
| četveropolni katodni odvodnik prenapona 100/65 kA, OVR 365 ili jednako vrijedan | kom | 1
| kućište osigurača E931/ A, ili jednako vrijedan | kom | 1
| kućište osigurača E933/ A, ili jednako vrijedan | kom | 3
| tipkalo za daljinski isklop-gljiva crvena-STOP | kom | 1
| signalne svjetiljke LED 230 V | kom | 3
| mjerni terminal UMG 508, ili jednako vrijedan | kom | 1
| tropolni osigurač- pruga 250A/III/____ A sa pripadajućim osiguračima | kom | 5
| tropolni osigurač- pruga 100A/III/____ A sa pripadajućim osiguračima | kom | 5
Cu sabirnice, sabirnice za produženje kontakata za priključivanje više jednožilnih kabela,ostali sitni spojni i montažni materijal, zaštitne ploče i pregrade, stezaljke i sl.
| FID - F364 40/0,3 A, ili jednako vrijedan | kom | 5
| FID - F364 40/0,03 A, ili jednako vrijedan | kom | 1
| automatski prekidač S 251 C 6A -1p, ili jednako vrijedan | kom | 2
| automatski prekidač S 251 C 10A -1p, ili jednako vrijedan | kom | 30
| automatski prekidač S 251 C 16A -1p, ili jednako vrijedan | kom | 20
| automatski prekidač S 253 C 6A -3p, ili jednako vrijedan | kom | 2
| automatski prekidač S 253 C 10A -3p, ili jednako vrijedan | kom | 8
| automatski prekidač S 253 C 16A -3p, ili jednako vrijedan | kom | 8
| automatski prekidač S 253 C 25A -3p, ili jednako vrijedan | kom | 2
| sklopnik ESB 24, 4-p, 230V, ili jednako vrijedan | kom | 13
| relej bistabil IR 230 V, ili jednako vrijedan | kom | 13
| tipkalo – žuto | kom | 13
| sklopnik ESB 24, 4-p, 230V, ili jednako vrijedan | kom | 3
| relej 230 V | kom | 2
| preklopka CBK 1-0-2, 1p, 10A, ili jednako vrijedan | kom | 3
| svjetlosna sklopka sa osjetnikom TWS-1+ LS -1, ili jednako vrijedan | kom | 1
| digitalni programator DTS 7/1, ili jednako vrijedan | kom | 1
| regulator grijaćeg kabela i vodolovnih grla sa dva termostata i senzorom vlage | kom | 1
| sklopnik ESB 24, 4-p, 230V, ili jednako vrijedan | kom | 4
| signalne svjetiljke LED 230 V - crvena | kom | 4
sabirnice, ostali sitni spojni i montažni materijal, zaštitne ploče i pregrade, stezaljke i sl.
| KOMPLET | komplet | 1
1.02. | Razdjelnik razvoda Ru izveden kao ugradna metalna razdjelnica opremljena prema jednopolnoj shemi i tehničkom opisu, sa slijedećim ugrađenim elementima:
| tropolna sklopka 3x40 A | kom | 1
| signalne svjetiljke LED 230 V-crveno,žuto | kom | 3
| FID - F364 40/0,03 A, ili jednako vrijedan | kom | 1
| automatski prekidač S 251 C 6A -1p, ili jednako vrijedan | kom | 1
| automatski prekidač S 251 C 10A -1p, ili jednako vrijedan | kom | 4
| automatski prekidač S 251 C 16A -1p, ili jednako vrijedan | kom | 5
| automatski prekidač S 253 C 10A -3p, ili jednako vrijedan | kom | 1
| automatski prekidač S 253 C 16A -3p, ili jednako vrijedan | kom | 1
| zaštitni prekidač DS 951 C16/0,3A-2p, ili jednako vrijedan | kom | 3
sabirnice, ostali sitni spojni i montažni materijal, zaštitne ploče i pregrade, stezaljke i sl.
| KOMPLET | komplet | 1
1.03. | Razdjelnik razvoda RSO1 izveden kao nadgradna metalna razdjelnica opremljena prema jednopolnoj shemi i tehničkom opisu, sa slijedećim ugrađenim elementima:
| FID - F364 40/0,3 A, ili jednako vrijedan | kom | 1
| automatski prekidač S 251 C 16A -1p, ili jednako vrijedan | kom | 2
| automatski prekidač S 251 C 16A -3p, ili jednako vrijedan | kom | 2
| utičnica 16A, 230 V, IP 54 na razdjelnici | kom | 2
| utičnica 16A, 400 V, IP 54 na razdjelnici | kom | 2
sabirnice, ostali sitni spojni i montažni materijal, zaštitne ploče i pregrade, stezaljke i sl.
| KOMPLET | komplet | 10
NAPOMENA: prije izrade narudžbe i broja razdjelnika RSO1, isti treba uskladiti sa stvarnim potrebama Investitora na građevini.
1.04. | Razdjelnik kompenzacije K izveden kao samostojeći blok opremljen sa mikroprocesorskim regulatorom 6 stupnjeva, osiguračima, sklopnicima, kondenzatorskim baterijama, priključnim kabelom i ostalim potrebnim pomoćnim spojnim i montažnim materijalom za jalovu snagu 75 kVAr, 440 V izvedbe do potpune gotovosti - prema dogovoru.
| KOMPLET | komplet | 1
1.05. | Dobava, montaža i spajanje tabloa rasvjete, PVC kutija IP54 sa tipkalima sa prednje strane:
| 2 tipkala | kom | 2
| 4 tipkala | kom | 5
1.06. | Puštanje u pogon, ispitivanje i izdavanje protokola o ispitivanju i ispitnih listova
| KOMPLET | komplet | 1
| 1.00 RAZDJELNICI NISKOG NAPONA UKUPNO |  |  |  | 0
2.00 | POGON I RASVJETA - PP
Dobava, montaža i spajanje, sa svim potrebnim pomoćnim montažnim i ostalim materijalom, te puštanje u funkciju do potpune gotovosti sa ispitivanjem i izradom protokola ispitivanju prema važećim propisima i normama, svih elemenata elektro instalacije jake i slabe struje:
Dobava i polaganje kabela PP-Y ili P vodiča uvlačenjem u i.c. Ili u PNT cijevi ili većinom u PK kanalice ili u PVC cijevi zidu ili stropu
2.01. | PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 1500
2.02. | PP-Y 4x1,5 mm2 | m | 350
2.03. | PP-Y 5x1,5 mm2 | m | 275
2.04. | PP-Y 6x1mm2 | m | 375
2.05. | PP-Y 10x1,5 mm2 | m | 35
2.06. | PP-Y 3x2,5 mm2 | m | 350
2.07. | PP-Y 5x2,5 mm2 | m | 550
2.08. | PP00 5x6 mm2 | m | 30
2.09. | PP00 5x10 mm2 | m | 375
2.10. | FG7(O)R 4x1x70+1x50 | m | 135
NAPOMENA: za kabele većih presjeka prije narudžbe izmjeriti stvarnu dužinu
Dobava i polaganje inst. cijevi na zid, strop ili pod
2.11. | PNT fi 20(25) mm | m | 500
| PNT fi 32 mm | m | 100
Dobava, montaža i spajanje priključnica
2.12. | Priključnica p/ž, 1f jednostruka | kom | 2
2.13. | Priključnica p/ž, 1f dvostruka | kom | 1
2.14. | Priključnica p/ž 1f sa poklopcem | kom | 1
2.15. | Priključnica OG 1f | kom | 8
2.16. | Priključnica OG 3f | kom | 5
Dobava, montaža i spajanje prekidača
2.17. | Prekidač p/ž, obični | kom | 3
2.18. | Prekidač p/ž, serijski | kom | 1
2.19. | Prekidač p/ž, izmjenični | kom | 2
2.20. | Prekidač OG, obični | kom | 4
2.21. | Prekidač OG, serijski | kom | 8
2.22. | Dobava i postava kanalica PK sa tipskim spojnim i montažnim priborom za zid ili strop, sa poklopcima, te montaža do potpune gotovosti
| PK 50 | m | 25
| PK 100 | m | 120
| PK 200 | m | 120
| PK 300 | m | 50
2.23. | Dobava materijala te izrada zidnih nosača iz metalnog kutnog profila sa postavom, raznih dimenzija prema potrebi
|  | kg | 25
Dobava,montaža i spajanje rasvjetnih armatura, komplet sa sijalicama i ostalim priborom za montažu
2.24. | stropna svjetiljka, tip kao LED IP65, 36W ili jednakovrijedno | kom | 46
2.25. | stropna svjetiljka, tip kao 1x18 W FCL IP40 ili jednakovrijedno | kom | 8
2.26. | svjetiljka kupaonska, tip kao 1x18 W FCL IP40 ili jednakovrijedno | kom | 1
2.27. | zidna svjetiljka, tip kao LED reflektor 81 W-asimetrični, IP 66 ili jednakovrijedno | kom | 18
2.28. | svjetiljka protupanike, tip kao BEGHELLI 18/3, IP65, ili jednako vrijedan | kom | 22
2.29. | Dobava, montaža i spajanje tipkala za isključenje glavne sklopke za vanjsku montažu, IP65 ili jednakovrijedno | kom | 8
2.30. | Izrada spajanja razdjelnica zračnih zavjesa i dr. | kom | 4
2.31. | Izvedba povezivanja metalnih masa u proizvodnom pogonu, sa dobavom materijala: -P 6 mm2 m 20 -P 10 mm2 m 35 -kabelske stopice kom 40
|  | komplet | 2
2.32. | Dobava, montaža i spajanje grijačeg kabela oluka, protiv smrzavanja. Kabel sa hladnim krajem, dimenzije i snagu definirati na licu mjesta, ovisno o broju grijačih mjesta i dužine kabela-izvodi se po potrebi. Uključiti držaće i nosače kabela.
| dužina ukupno | m | 250
2.33. | Dobava, materijala i izrada brtvljenja protupožarnim jastucima ili pjenom i premazom proboje kanalica između dva odvojena požarna sektora -proboj za kanalicu 350x200 mm | kom | 6
2.34. | Provjera ispravnosti montaže elemenata instalacije,ispitivanje funkcionalnosti,provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja, mjerenje otpora petlje, pribavljanje tehničke i atestne dokumentacije
|  | komplet | 1
POGON I RASVJETA - PP UKUPNO
GROMOBRANI I TEM. UZ.
3.01. | Dobava materijala i izrada temeljnog uzemljivača trakom P 35x4 mm prema teh.opisu i nacrtu, sa varenjem ili spojnicama | m | 485
3.02. | Izrada hvataljki žicom fi 8 mm po krovnim plohama, sa pripadajućim nosaćima-limeni krov | m | 325
3.03. | Dobava materijala i izrada odvoda po zidu građevine žica fi 8 mm, prema teh.opisu i nacrtu | m | 175
3.04. | Spoj odvoda sa limenim opšavom krova križnom spojnicom vijcima 2xM8 sa zupčastim pločicama. | kom | 21
3.05. | Dobava materijala i izrada rastavnog mjernog spoj na zidu sa mehaničkom zaštitom | kom | 21
3.06. | Dobava spojnog elementa i izrada spoja slivnika sa odvodom | kom | 21
3.07. | Dobava spojnog elementa i izrada spoja oluka sa tem.uzemljivačem | kom | 10
3.08. | Dobava križnog komada za spajanje elemenata inst. međusobno
| traka-traka | kom | 50
| žica-žica | kom | 40
3.09. | Dobava trake P 25x3 mm te polaganje u pod za povezivanje metalnih masa na objektima varenjem
|  | m | 240
3.10. | Dobava Cu užeta 16 mm2 za povezivanje radnih strojeva u proizvodnom dijelu. Koristiti kabelske stopice za veze između strojeva i vijke M8 sa zupčastim podložnim pločicama. Isti označiti crvenom bojom.
|  | m | 75
3.11. | Izrada spajanja temeljnog uzemljivača sa čeličnim stupovima, varenjem 10 cm i zaštita-premaz. | kom | 57
3.12. | Provjera ispravnosti montaže mjerenje otpora rasprostiranja, izdavanje atesta i otvaranje dežurne knjige
|  | kmplet | 1
GROMOBRANI I TEM. UZ.
4.00 NN KABELSKI RAZVOD I VANJSKA RASVJETA
4.1. | PRIPREMNI RADOVI
4.1.1. | Snimanje i određivanje trasa svih podzemno položenih instalacija u zoni zahvata, detekcija i iskolčenje postojećih instalacija ( plin, vodovod, kanalizacija, TK kabeli, EE kabeli), sva geodetska mjerenja, osiguranje osi iskolčene trase, obnavljanje i odr
|  | komplet | 1
4.1.2. | Iskolčenje trase kabelske kanalizacije. Stavka obuhvaća iskolčenje trase za kabelsku kanalizaciju, sva geodetska mjerenja osiguranje osi iskolčene trase, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu od početka radova do predaje svih radova investi
| NN kabelski priključak | m | 100
| vagarska kućica | m | 25
| vanjska rasvjeta | m | 160
4.1.3. | Iskolčenje pozicije kabelskih zdenaca. Stavka obuhvaća iskolčenje kabelskih zdenaca (glavnih i revizijskih), sva geodetska mjerenja, osiguranje osi iskolčene trase, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu od početka radova do predaje svih radova
|  | kom | 1
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
4.2. | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL
4.2.1. | Strojni iskop kabelskog rova u materijalu, zemlji “C“ kategorije. Podrazumijeva iskop rova za kabele, građevinske jame, proširenje rova za kabelski vod. Iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova (razupiranje, odvodnja, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje i čišćenje u zoni radova. Rov slijedećih dimenzija:
| NN kabelski priključak 0,6mx1,0 m | m | 100
| vagarska kućica 0,6mx0,8 m | m | 25
| vanjska rasvjeta 0,6mx0,6 m | m | 160
4.2.2. | Strojni iskop kabelskog rova / građevinske jame/ u zemlji “C“ kategorije za montažu kabelskih zdenaca i izradu kabelskih spojnica na trasi polaganja predmetnog kabela. Podrazumijeva iskop građevinske jame, proširenje, uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova. Građevinska jama 2mx2mx1,5m
|  | m³ | 6
4.2.3. | Dobava i strojna ugradnja kabelskog zdenca-glavni u iskopani rov /građevinsku jamu/, tip MZ D2 ,dimenzije 0,80mx0,80mx0,80 m/150 kN. Obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju kabelskih zdenaca, poklopca i eventualno potrebnih nosača kabela, zasipavanje materijalom, izrada do potpune gotovosti.
|  | kom | 1
4.2.4. | Dobava i razastiranje pijeska (ili sipke zemlje), u slojevima po 10 cm. 10cm+10cm. Obuhvaća pripremu podloge, prijevoz i razastiranje, zbijanje i sav rad na izradi i ugradnji sloja i obloge. Obračun po m³.
|  | m³ | 10
4.2.5. | Dobava i polaganje zaštitnih cijevi PEHD, DN 80 mm, na pripremljenu zemljanu podlogu u kabelskom rovu za kasnije uvlačenje kabela /ispod prometnice/
|  | m | 45
4.2.6. | Dobava i polaganje zaštitnih cijevi PEHD, DN 110 mm, na pripremljenu zemljanu podlogu u kabelskom rovu za kasnije uvlačenje kabela /ispod prometnice/ | m | 45
4.2.7. | Doprema potrebnog materijala i polaganje u kabelski rov slijedeće opreme. Ista se polaže prilikom zatrpavanja rova /NN priključak, vagarska kućica/. - PVC štitnici m 135 - PVC traka upozorenja m 135 - križne spojnice kom 10
4.2.8. | Zatrpavanje kabelskog rova i jama materijalom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima i ispitivanjem. Zatrpavanje se vrši u slojevima zbog polaganja štitnika i trake upozorenja. Radovi se izvode do finog planiranja prema postojećem terenu.
|  | m³ | 40
4.2.9. | Odvoz viška zemlje sa radilišta na odlagalište i završno čišćenje u zoni radova te dovođenje u prvobitno stanje.
|  | m³ | 10
4.2.10. | Sanacija zemljišta uz rov i sanacija samog rova izravnavanjem, planiranjem i čišćenjem.
|  | komplet | 1
4.2.11. | Snimanje položenih kabela te izrada katastra voda /geodetski snimak izvedenog stanja/
|  | komplet | 1
4.2.12. | Iskop jame u zemlji, te izrada betonskog temelja sa anker vijcima i PVC cijevima, za potrebe vanjske rasvjete, dimenzije temelja 0,8mx0,8mx0,8m.
|  | komplet | 9
4.2.13. | Nenavedeni radovi i materijal dogovoreni sa nadzorom i upisani u građevinski dnevnik na gradilištu
|  | komplet | 1
GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL UKUPNO
4.3. | ELEKTOMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL
4.3.1. | Elektroenergetski NN kabel tip PP00-A 4x185 mm². Obuhvaća nabavu, prijevoz i polaganje kabela u pripremljeni rov te provlačenje kroz cijevi i u trafostanicu. Obračun po izvedenim količinama. Provjeriti i potvrditi količinu prije narudžbe i dopreme na teren.
|  | m | 240
4.3.2. | Nabava, doprema na gradilište i izrada kabelskih završetaka prema uputama isporučitelja predmetne opreme /kabelske stopice/
|  | komplet | 4
4.3.3. | Uzemljivač bakreno uže 50 mm² Obuhvaća nabavu, prijevoz i polaganje uzemljivača u pripremljeni kabelski rov te provlačenje kroz cijevi i u trafostanice. Obračun po izvedenim količinama. Provjeriti i potvrditi količinu prije narudžbe i dopreme na gradilište
|  | m | 120
4.3.4. | Ispitivanje kabela i izdavanje protokola o izmjerenim veličinama - ispitivanje prema stavkama ispitivanja u projektu
|  | komplet | 1
4.3.5. | Dobava i polaganje kabela i ostalog materijala u iskopani kabelski kanal, kako slijedi:
| kabel PP00 5x16 mm2 | m | 30
| Cu uže 50 mm2 | m | 30
| kabel PP00 5x6 mm2 | m | 190
| traka P 25x4 mm | m | 160
| križne spojnice | kom | 20
4.3.6. | Dobava i postava stupova vanjske rasvjete, okrugli pocinčani, sa priključnom kutijom sa osiguračem, kabelom PP-Y 3x1,5 mm2. Postava sa prirubnicom na anker vijke. Visina stupa 6 m.
|  | komplet | 9
4.3.7. | Dobava, postava i spajanje svjetiljki vanjske rasvjete, tip kao Brallo JM-E 150 W ili jednakovrijedno, komplet sa spojnim i priključnim materijalom, do potpune gotovosti.
|  | komplet | 9
4.3.8. | Pripremno-završni radovi s probnim puštanjem u pogon
|  | komplet | 1
4.3.9. | Nenavedeni radovi i materijal dogovoreni sa nadzorom i upisani u građevinski dnevnik na gradilištu
|  | komplet | 1
4.3.10. | Provjera ispravnosti montaže elemenata instalacije,ispitivanje funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja, mjerenje otpora petlje, pribavljanje tehničke i atestne dokumentacije
|  | komplet | 1
| ELEKTOMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL UKUPNO |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
1.00 | RAZDJELNICI NISKOG NAPONA
2.00 | POGON I RASVJETA - SUSTAV BRIKETIRANJA
3.00 | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
4.00 | NN KABELSKI RAZVOD I VANJSKA RASVJETA
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
| UKUPNA REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
Note on B105: korisnik: provjeriti/dodati "ili jednakovrijedno" po potrebi uz CW 100 čelićni lim
Note on B107: korisnik: provjeriti/dodati "ili jednakovrijedno" po potrebi uz CW 100 čelićni lim

## GRUPA 5. MOSNA VAGA
Naziv nabave: Izgradnja temelja poslovne jedinice za sušenje drvene građe i proizvodnju briketa
Broj nabave: N2
GRUPA PREDMETA NABAVE: 5. MOSNA VAGA
Predmet | Predmet nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a)
br.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MOSNA VAGA
1.01. | *betonsko – čelični most, dužine 18,0m, širine 3,0m (tri segmenta 6mx3m)
*most se isporučuje kompletan sa armaturom spreman za naljevanje betona*mostovi se izrađuje u Hrvatskoj, transportiraju se običnim prijevozom
Mjerne doze nosivosti 30t, potrebno je 8kom *Povezani su sa terminalom komunikacijskim kablovima i spojnom kutijom na samom mostu*komunikacijski kablovi provučeni kroz mostu *komunikacijski kabel između mosta vage i terminala PIML R60
*temperaturno područje - 100C do + 400C (max. - 300C do + 700C
*izrađena od inox-a, zaštita IP 69K
*alati za montažu izrađeni od inox-a
Dobava i montaža Terminal IND 246 proizvođač METTLER TOLEDO ili jednakovrijedno
1.02 | *spoj na PC sa programom za praćenje prometa preko vage i preko RS 232
Dobava i montaža registracijskog uređaja –printer
1.03.
Montaža opreme i mosta vage, s montažnim materijalom
1.04. | *umjeravanjs vage sa kontrolnim utezima, kalibracij
*prijevoz mosta i opreme
*utege za ovjeru vage kod nadležnih tijela RH(DZM)
*izdavanje certifikata – Ovjernice
Program za praćenje prometa preko vage
1.05 | *prvo vaganje
*drugo vaganje za instalaciju programa
*jedno vaganje sa memoriranim tarama kamiona
*registre dobavljača – kupca, roba, kamiona i vozača
*izvješća prometa po dobavljačima – kupcima, robama, kamionima i vozačima
*izvješće svih mjerenja (vaganja)
*izvješće krivih mjerenja(vaganja)
*naknadna obrada
*export podataka (file ili exel, mreža)
Dobava i postava tipske vagarske kućice, dimenzija 2,4x2,4m, s postavom na temelje ili kulir ploće te potrebnim montažnim materijalom. U sklopu vagarske kućice potrebno je ugraditi uređaj za grijanje i hlađenje inverter sistem proizvodnje HAIER ili jednakovrijedno, snaja grijanja 3,5kW i hlađenja 2,8kW, zajedno sa cjevovodom-plinskom i tekučom fazom, odvod kondenzata i konzolni materijal, pušteno u pogon.
1.07 | Pripremno završni radovi i sanacija radilišta sve u dogovoru sa investitorom
1.09
Dobava i postava protupožarnih aparata, oznaka upozorenja i ostalog vezano za početno gašenje, a sve prema elaboratu zaštite od požara
|  | KOMPLET | 1
MOSNA VAGA UKUPNO

## GRUPA 6. TRAFOSTANICA
Naziv nabave: Izgradnja temelja poslovne jedinice za sušenje drvene građe i proizvodnju briketa
Broj nabave: N2
GRUPA PREDMETA NABAVE: 6. TRAFOSTANICA
Predmet | Predmet nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a)
br.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
TRAFOSTANICA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.01. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Strojni iskop humusa u debljini sloja cca 30 sa transportom zemlje na gradilišnu deponiju. | m3 | 7.2
2. | Strojni siroki iskop zemlje III ktg., te transport sa gradilišta na deponiju. | m3 | 11.6
3. | Planiranje dna gradevinske jame sa tocnoscu +/- 1 cm ukljucivo rucni iskop sloja zemlje III ktg. u debljini cca 10 cm. | m2 | 10
4. | Nasipavanje, razastiranje i nabijanje do zbijenosti sraslog tla terenom od iskopa u slojevima deblj. do 30 cm, oko temeljnih zidova gradevine. | m3 | 11.3
5. | Dobava, razastiranje i nabijanje tampon sloja sljunka, deblj. 20 cm ispod betonskih ploca kod gradevine. | m3 | 1.6
6. | Utovar, odvoz i istovar preostale zemlje od iskopa na mjesnu planirku. Kolicina je u sraslom stanju. | m3 | 10.3
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1.02. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1. | Betoniranje betonske podloge betonom MB-10 prosjecne debljine IO cm ispod temeljne ploce. | m3 | 1
2. | Dobava i ugradnja betonskih ploca 40/40/40 cm u sloju pjeska deblj. 4 cm, oko objekta na pripremljen isplaniran sloj sljunka. Reske zaliti cem. Mortom. | m2 | 7.7
3. | Betoniranje arm. bet. montaznog temelja - korita gradevine vodonepropusnim betonom MB-30 ukljucivo zavarenu armaturu i glatku oplatu. Tlocrtna velicina dna 416x212 cm, debljine 10 cm. Obodni zidovi visine 90cm, debljine 10 do 7 cm, a pregradni zid visine 30 cd, debljine 6 do 8cm. Uracunata izrada otvora za uvod kablova, interni transport i sve potrebno do potpune dovrsenosti. | kom | 1
4. | Betoniranje montažnih armirano betonskih elemenata kućišta trafostanice vodonepropusnim betonom iyIB-30, uključivo potrebnu glatku oplatu, svu armaturu međusobno varenu, te ugradnju svih potrebnih bravarskih elemenata varenjem na armaturu. Uključeni svi interni transporti, pomoćne radne platforme, te sve potrebno za montažu elemenata u dovršeno kućište, spremno za transport. Oblik i veličina elemenata prema nacrtima, au sastav arm.bet. kućišta ulaze: podna ploča vel. 416x212xl0 cm, stropna ploča vel. 452x248 cm deblj. 6-11 cm sa rubnom gredom, fasadni zidovi 2 kom vel. 212x246 cm i 2 kom 407x246 cm. Obrada vanjske plohe zidova prani kulir ugrađen u fazi betoniranja, a sve ostale plohe glatki beton. Zaštitni sloj betona na svim vanjskim plohama elemenata izvesti min. 2,5 cm. gar. |  | 1
5. | Utovar, transport na lokaciju, te istovar i montaza Trafostanice na pripremljen podlozni beton. | komplet | 1
| BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1.03. | ZIDARSKI I RAZNI RADOVI
1. | Kitanje reske dvokomponentnim kitom izmedu zida temeljnog korita i podne place nakon polozenog kucista. | m | 12.5
2. | Prlpomoc kod ugradnje aluminijske bravarije: vrata 155x220 i 100x200, te fiksna zaluzina 160x60·cm. | komplet | 1
3. | Izrada premaza krove place 2 x alubitolom iii slicnim materijalom sa svim pomocnim radovima, u svemu prema uputstvu proizvodaca. | m2 | 11.3
| ZIDARSKI I RAZNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1.04. | BRAVARSKI RADOVI
1. | Izrada, dostava i montaža dvokrilnih vrata od aloksiranog aluminija proizvodne mjere 154x219,5 cm (svjetla mjera 143x214 cm) sa ventilacionim faluzinama visine 50 cm uz donji i gornji rub vratnih krila. Prag je čelični antikorozivno zaštićen kutnik 40/40/4 mm ugrađen kod betoniranja varenjem na armaturu. Ispuna krila dvostruki, međusobno ukasiran al.eloksirani lim. Na žaluzine s unutarnje strane ugraditi zaštitnu alum. mrezicu s otvorima do 3mm. Ugradnja vruće pocinčanim vijcima na čelična betonirana sidra Brava cilindrična samo gudno 56u otvaranja a iznutra bez ključa, okov i pomo6ni pribor mora biti kompatibilan sa aluminijem ili zaSti6enna kontaktnim plohama radi sprečavanja korozije izazvane razlikom potencijala materijala u vlažnoj atmosferi, | kom | 1
1.s. | lzrada, dostava i montaža dvokrilnih vrata od čeličnog lima antikorozivno zaštićene proizvodne mjere l54x2l9,5cm (svjetla mjera143x214 cm) sa ventilacionim žaluzinama visine 50 cm uz donji i gornji rub vratnih krila. Prag je čelični antikorozivno zaštićen kutni 40/40/4 mm te ugrađen kod betoniranja varenjem na armaturu. Ispuna krila dvostruko međusobno ugrađena antikorozivno zaštićenim čeličnim limom. Na žaluzine s unutarnje strane ugraditi žaštitnu alum. mrežicu s otvorima do 3mm. Ugradnja vruće pocinčanim vijecima na čelična betonirana sidra. Brava cinčana sa mogućnošću otvaranja iznutra bez ključa, okov i pomoćni pribor mora biti kompatibilan sa aluminijem ili zaštićenim kontaktnim plohama radi sprečavanja korozije izazvane razlikom potencijala materijala u vlažnoj atmosferi, (shema br. l.) -nudi se alternativno- | kom | 1
2 | Kao stavka l. , samo jednokrilna vrata od eloksiranog aluminija proizvodne mjere 99x2 I 9,5 cm (svjetla mjera 88x214 cm) shema br. 2). Ugraditi okov za fiksiranje vratnog kila u otvorenom položaju. | kom | 1
2.a. | Kao stavka 1. , samo jednokrilna vrata od čeličnog lima antikorozivno zaštićene proizvodne mjere 99x219,5 cm (svjetla mjera 88x214 cm) shema br. 2). Ugraditi okov za fiksiranje vratnog krila u otvorenom položaju. -nudi se alternativno | kom | 1
3 | lzrada dostava i montaža ventilacione žaluzine od eloksiranog aluminija proizvodne mjere I 59x59 0m . sa zaštitnom al. mrežicom iznutra. Ugradnja vruće pocindanim vijcima na čelična cjevasta ubetonirana sidra (shema br. 3) | kom | 1
3.a. | lzrada. dostava i montaža ventilacione žaluzine od čeličnog lima antikorozivno zaštićene proizvodne mjere 159x59 cm , sa zaštitnom al. mrežicom iznutra. Ugradnja vrućim pocindanim vijcima na čelična cjevasta ubetonirana sidra (shema br. 3) -nudi se alternativno | kom | 1
4 | lzrada, dostava i montaža ventilacione kontinuirane mreže od aluminijskog istegnutog lima"Z" oblika, razvijene Sirine l8 cm. Ugradnja na kontinuiranom otvoru visine l0 cm izmedu stropne plode i zidova pridvržavanjem vijcima na ubetonirana sidra. Otvori mreže 3 mm. Spoj pojedinih elemenata, preklopom na mjestu udvržavanja. Mjesta dodira Al-FeZn zaštititi nakon udvržavanja 2 x temeljnom bojom, sa završnim slojem laka. | m | 12.8
5 | lzrada, dostava i montaža poklopca montaznog Otvora od rebrastog čeličnog lima 5 mm, sa Okvirom od kutnika 4014013 mm. Ugradnja okvira kod betoniranja vareno na armaturu. Otvor vel. 60 I 169 cm, a poklopac izraditi u dva jednaka dijela sa otvorom zapodizanie. Uračunata antikorozivna za5tita temeljnom boj om i lakom. | kom | 1
6 | lzrada i montaža poklopca vel.20120 cm za za varanje mjemog otvora aod al. lima D=3 mm sa povinutim rubom radi nalijeganja na plohu fasade. S unutarnje strane predvidena traka plosnog pocinčanog Lelleza 40 I 4....250 mm. Učvršenje pocindanim vijkom kroz otvore u sredini pokrovnog lima i plosnog profila, pritezanjem s unutamje strane leptir maticom (prema detalju). | kom | 1
7 | lzrada i montaža varenjem na armaturu prije betoniranja potpora nosada transformatora od NPU 80 duZine 156 cm. Uračunata antikorozivna zaštita temeljnom bojom i lakom. | kom | 2
8 | Izrada nosača transformatora od od NPU 100 dužine 196 cm, zajedno sa priborom za učvršćivanje na ubetoniranim potporama. Uračunata antikorozivna zaštita temeljnom bojom i lakom. | kom | 2
9 | lzrada i ugradnja elemenata za uzemljenje od pocindane Leljezne trake 4x40 mm. Ugradnja po dva kornada u dijagonalnim uglovima podne plode i temeljne kade varenjem na armaturu, te 2 komada u temeljnoj kadi pri dnu kod revizionog otvora, tako da s vanjske i unutarnje strane ostane slobodan dio prema nacrtu. | m | 6.5
10 | Izrada i ugradnja čeličnih sidrenih elemenata za medusobne spoj betonskih elemenata varenjem na armaturu, te medusobno spajanje varenjem. Izrada prema detaljima. Uključivo 6 stropnih detalja, 6 podnih detalja i 3 spajanja zidova, uradunata antikorozivna za5tite vidljivih dijelova temeljnom bojom i lakom | kg | 98
11 | lzrada i ugradnja držača kabela od vrućeg počinčanog plosnog Leljeza 5x40 mm razvtjene Dužine 60,5 cm, sa priborom za učvršćivanja kojeg čine vijci sa pločicama ugrađenih u "C" profile 20150 mm ubetonirane u fasadni element na razmaku 50 cm i omogućavaju pomak učvršćenog profila 40 cm po veftikali. | gar. | 1
12 | Izrada i montaža poklopca od rebrastog lima 415mm vel. 65x30 cm sa privarenim odstojnicima na donjoj strani za otuor u betonu sirine 25 cm. Poklopac ugraditi na dijelu kanala za niskonaponski razvod u slučaju kad ormari nisu predviđeni nad cijelom dužinom kanala. | kom | 1
13 | Izrada i ugradnja nosača za pričvrsne elemente kabela, od plosnog zeljeza 50x5x300 mm sa 3 x 2 kom otvora i ugrađenim maticama zavijak M8 x 15 mm. Udvrščenje varenjem sidra na armaturu. Osni razmak vijka u paru je 26 mm i 74 mm medu parovima. Uračunata antikorozivna zaštita temeljnom bojom i lakom. | komplet | 1
| ZIDARSKI I RAZNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1.05. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
1 | Bojanje unutarnjih ploha betonskih zidova i plafona bijelom disperzivnom bojom sa potrebnim prethodnim predradnjama. | m2 | 38
| I.05. SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
ELEKTROINSTALACIJE NA TRAFOSTANICI
( TRAFOSTANICA TS MOZAIK 10(20)/0,4 kV)
1.01. | Nabava i montaža 3-faznog preklopivog uljnog energetskog transformatora hermetički zatvorenog, sa smanjenim gubicima, snage 1000 kVA, prijenosnog omjera 10(20)/0,4 kV, frekvencije 50 Hz, spoj Dyn5, napona kratkog spoja uk=6%, ručne regulacije napona u opsegu +/- 2,5% - +/- 5%, sa kontaktnim termometrom, komplet sa osnovnim i pomoćnim pripadajućim priborom, sa puštanjem u pogon i predaja investitoru.
| KOMPLET | komplet | 1
1.02. | Nabava, montaža i spajanje, kompaktnih SN srednjenaponskih blokova, izolirani plinom SF6, nazivnog napona 24 kV, nazivne struje 630 A, nazivne frekvencije 50 Hz, podnosive struje kratkog spoja 16kA/1 sek, stupanj mehaničke zaštite modula je IP 66, a pogonskog mehanizma IP 50, slijedećih blokova: - vodno polje VDAP24-DV kom 1 - trafo polje VDAP24-T kom 1 s elektroničkim nadstrujnim relejom i ugrađenim strujnim zaštitnim transformatorima, komplet sa osnovnim i pomoćnim pripadajućim priborom, sa puštanjem u pogon i predaja investitoru.
| KOMPLET | komplet | 1
1.03. | Dobava i postava metalnih profila i drugih elementa za ispravnu i sigurnu montažu i postavu transformatora u trafo komoru na izvedenu betonsku podlogu.
| KOMPLET | komplet | 1
1.04. | Dobava, polaganje i spajanje jednožilnog kabela SN za spajanje razdjelnika TRAFO POLJE sa transformatorom u trafo komori, tip XHE 49A-20 kV presjeka 3x(1x70/16 mm2) opremljenog sa po 6 završnika tipa RAYKEM termostezljivih po kabelu, duljine od cca. 10 m (snop od 3 žile) ili jednoakovrijedno i svom drugom potrebnom opremom i materijalima, konzole za ovjes i pričvršćenje i dovršenje istog. Postavljanje se vrši kroz otvor u AB ploči i u podrumu ispod transformatora i SN blokova.
| KOMPLET | komplet | 1
1.05. | Dobava, postava i spajanje jednožilnog kabela za spajanje NN strane transformatora i pripadajućeg NN POLJA razdjelnika transformatora, tipa FG7 3x(5x1x150mm2)+1x(3x150 mm2) opremljenog sa pripadnim kabelskim završecima-stopicama, duljine od cca. 10 m svaka žila i svom drugom potrebnom opremom i materijalima za dovršenje istog. Postava PK kabelskih kanalica za navedene kabele, sa potrebnim konzolama i ostalim pomoćnim materijalom, do potpune gotovosti. Kontrola proboja kroz zid za prolaz NN kabelskog snopa prilikom izrade zidarskih radova. Visinu i dimenziju proboja definirati na licu mjesta ovisno o izvedenoj AB konstrukciji.
| KOMPLET | komplet | 1
1.06. | Dobava materijala i izrada uzemljenja unutar SN i NN dijela tafostanice: - uzemljenje unutar SN i NN dijela trafostanice i trafo komore, izvedeno iz plosnate bakrene trake ili Fe/Zn 25x3 mm, sa nosačima za zid i pripadnim spojnicama, izvedba u obliku kruga (rinka), pričvršćenog na zidu po cijeloj prostoriji i povezanog sa svim metalnim masama SN kabela NN razdjelnika, transformatora i zaštitnih ograda. - plosnata traka 25x3 mm m 40 - izrada spojeva varenjem ili vijcima kom 10 - bakreno uže min. 16 mm2 m 10 - bakrena pletenica ž/z 16 mm2 m 5 - kabelske stopice kompresione 16 mm2 kom 20
| KOMPLET | komplet | 1
1.07. | Dobava i postava ostale opreme za ispravan rad trafostanice, prema važećim propisima, sa vanjske strane: - 1 komplet različitog materijala i opreme, poput ploča s obavijesti o zabrani pristupa, pomoći i naponu, itd. spojevi za međublokadu, elektro shema na zidu i svi drugi elementi potrebni za siguran rad i djelovanje
| KOMPLET | komplet | 1
1.08. | Dobava i postava brtvenih uvodnica (3 komplate) za uvod glavnog priključnog SN kabelskog voda. Postavu vršiti prilikom betoniranja temelja na mjestu ulaza sa vanjske u unutarnju stranu trafostanice.
| KOMPLET | komplet | 1
1.09. | Dobava i postava drvene psihološke ograde naizmjenično obojena crveno-bijela sa nosačima na zidu. Ista se postavlja sa unutarnje strane ulaska u svaku trafo komoru.
| KOMPLET | komplet | 2
1.10. | Dobava materijala i opreme, te izrada instalacije rasvjete u svim dijelovima trafostanice, te povezivanje kontaktnog termometra: - kabel PP00 6x2,5 mm2 na obujmice m 20 - kabel PP00 3x2,5 mm2 na obujmice m 10 - kabel PP00 3x1,5 mm2 na obujmice m 50 - svjetiljka IP 65 fc 2x36 W kom 4 - protupanika IP 65 1x8 W kom 3 - prekidač OG obični kom 2 - prekidač OG serijski kom 1 - utičnica OG jednofazna kom 2
| KOMPLET | komplet | 1
1.11. | Dobava materijala i izrada uzemljenja unutar i izvan TS, sa iskopom i zatrpavanjem zemljanog rova 0,40x0,80 m : - uže Cu 50 mm2 m 40 - uže Cu 35 mm2 m 15 - spojni materijal- spojnica kom 15 - fleksibilni vodič P/M 1x16 mm2 m 15 - stopice kompresione Cu 16 mm2 kom 16 - Cu žica /hvataljke i odvodi sa nosačima/ m 25
| KOMPLET | komplet | 1
1.12. | Dobava i postavljanje zaštitne opreme i pribora u TS: - zidna polica za pogonski dnevnik kom 1 - pogonski dnevnik trafostanice kom 1 - pločice upozorenja „NE UKAPČAJ“ kom 5 - jednopolna shema TS u okviru na zidu kom 1 - tablica s pet pravila za sigurni rad kom 1 - upute za pružanje prve pomoći kom 1 - poluge za upravljanje pogonima sklopki kom 1
| KOMPLET | komplet | 1
1.13. | Izrada potrebnih ispitivanja sa izradom protokola o ispitivanjima: - ispitivanje energetskih kabela u TS - ispitivanje izolacije transformatora - ispitivanje zaštite transformatora - ispitivanje uzemljenja TS - probno puštanje u pogon
| KOMPLET | komplet | 1
1.14. | Razdjelnik glavnog razvoda NN razvod T1 izveden kao samostojeći višedijelni blok, opremljen prema jednopolnoj shemi i tehničkom opisu, sa slijedećim ugrađenim elementima/dobava i montaža/
| samostojeći limeni razdjelnik-dvodijelni | kom | 1
| četveropolni niskonaponski prekidač, 1600A, 65kA mikroprocesorska zaštita, daljinski isklop 230 V, pomoćni kontakti, tip S7H 1600PF PR 212LSI ili jednoakovrijednim | kom | 1
| ili jednakovrijedno | kom | 4
| četveropolni katodni odvodnik prenapona 100/65 kA, OVR 365 ili jednakovrijedno | kom | 1
| tropolni osigurač- rastavljač-XLP1/III/160A li jednakovrijedno | kom | 1
| kondenzatorska baterija 60 kVAr, 415 V ili jednakovrijedno | kom | 1
| kućište osigurača E931/ A ili jednakovrijedno | kom | 1
| kućište osigurača E933/ A ili jednakovrijedno | kom | 2
| tipkalo za daljinski isklop-gljiva crvena-STOP | kom | 1
| signalne svjetiljke LED 230 V ili jednakovrijedno | kom | 3
| mjerni terminal UMG 508 ili jednakovrijedno | kom | 1
| sklopnik ESB 24-4p, 230V ili jednakovrijedno | kom | 2
| sklopka CBK 1-2, 16A - 1p ili jednakovrijedno | kom | 1
| tropolni osigurač- pruga 250A/III/____ A sa pripadajućim osiguračima | kom | 8
| tropolni osigurač- pruga 100A/III/____ A sa pripadajućim osiguračima | kom | 2
| FID - F364 40/0,3 A | kom | 2
| sklopnik ESB 24, 4-p, 230V | kom | 2
| preklopka CBK 1-0-2, 1p, 10A | kom | 2
| svjetlosna sklopka sa osjetnikom TWS-1+ LS -1 | kom | 1
| digitalni programator DTS 7/1 | kom | 1
| automatski prekidač S 251 C 6A -1p | kom | 2
| automatski prekidač S 251 C 10A -1p | kom | 6
| automatski prekidač S 251 C 16A -1p | kom | 6
| automatski prekidač S 251 C 20A -1p | kom | 1
| automatski prekidač S 253 C 16A -3p | kom | 2
| automatski prekidač S 253 C 25A -3p | kom | 1
| sabirnice, zaštitne ploče i pregrade, sitni spojni i pomoćni materijal | kompl | 1
| KOMPLET | komplet | 1
1.15. | Razdjelnik kompenzacije K izveden kao samostojeći blok opremljen sa mikroprocesorskim regulatorom 12 stupnjeva, osiguračima, sklopnicima, kondenzatorskim baterijama, priključnim kabelom i ostalim potrebnim pomoćnim spojnim i montažnim materijalom za jalovu snagu 200 kVAr, 440 V izvedbe do potpune gotovosti - prema dogovoru.
| KOMPLET | komplet | 1
1.16. | Dobava, montaža i spajanje tipkala za isključenje glavne sklopke za vanjsku montažu, IP65 | kom | 1
1.17. | Cu sabirnice, sabirnice za produženje kontakata za priključivanje više jednožilnih kabela,ostali sitni spojni i montažni materijal, zaštitne ploče i pregrade, stezaljke i sl.
| KOMPLET | komplet | 1
1.18. | Provjera ispravnosti montaže elemenata instalacije,ispitivanje funkcionalnosti,provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja, mjerenje otpora petlje, pribavljanje tehničke i atestne dokumentacije
| KOMPLET | komplet | 1
ELEKTROINSTALACIJE NA TRAFOSTANICI UKUPNO
2.00 10(20) kV PODZEMNI KABELSKI PRIKLJUČNI VOD
2.1. | PRIPREMNI RADOVI
2.1.1. | Snimanje i određivanje trasa svih podzemno položenih instalacija u zoni zahvata, detekcija i iskolčenje postojećih instalacija ( plin, vodovod, kanalizacija, TK kabeli, EE kabeli), sva geodetska mjerenja, osiguranje osi iskolčene trase, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu od početka radova do predaje svih radova investitoru. Obračun po dužini iskolčenja.
| KOMPLET ca. | komplet | 110
2.1.2. | Iskolčenje trase kabelske kanalizacije. Stavka obuhvaća iskolčenje trase za kabelsku kanalizaciju, sva geodetska mjerenja osiguranje osi iskolčene trase, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu od početka radova do predaje svih radova investitoru. Obračun po dužini iskolčenja.
| ca. | m | 110
2.1.3. | Iskolčenje pozicije kabelskih zdenaca. Stavka obuhvaća iskolčenje kabelskih zdenaca (glavnih i revizijskih), sva geodetska mjerenja, osiguranje osi iskolčene trase, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu od početka radova do predaje svih radova investitoru. Obračun po komadu.
| ca. | kom | 2
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2.2. | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL
2.2.1. | Ručni iskop kabelskog rova u materijalu, zemlji “C“ kategorije. Podrazumijeva iskop rova za kabele, građevinske jame, proširenje rova za kabelski vod. Iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova (razupiranje, odvodnja, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, te čišćenje u zoni rova. Obračun po m. Rov dimenzija širina x dubina - 0,60 m x 1,0 m
|  | m | 10
2.2.2. | Strojni iskop kabelskog rova u materijalu, zemlji “C“ kategorije. Podrazumijeva iskop rova za kabele, građevinske jame, proširenje rova za kabelski vod. Iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova (razupiranje, odvodnja, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, te čišćenje u zoni rova. Obračun po m. Rov dimenzija širina x dubina - 0,60 m x 1,00 m
|  | m | 100
2.2.3. | Strojni iskop kabelskog rova / građevinske jame/ u zemlji “C“ kategorije za montažu kabelskih zdenaca i izradu kabelskih spojnica na trasi polaganja predmetnog kabela. Podrazumijeva iskop građevinske jame, proširenje, uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova (razupiranje, odvodnja, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, te čišćenje u zoni rova. Obračun po m³. (2 zdenca) Građevinska jama dimenzija 2 m x 2 m x 1,5 m
|  | m³ | 12
2.2.4. | Dobava i strojna ugradnja kabelskog zdenca-glavni u iskopani rov /građevinsku jamu/, tip MZ D2 ,dimenzije 1020x920x1300/150 kN. Obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju kabelskih zdenaca, poklopca i eventualno potrebnih nosača kabela, zasipavanje materijalom iz iskopa te sav ostali rad, oprema i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenog zdenca.
| ca. | kom | 2
2.2.5. | Dobava i razastiranje pijeska (ili sipke zemlje), u slojevima po 10 cm. 10cm+10cm. Obuhvaća pripremu podloge, prijevoz i razastiranje, zbijanje i sav rad na izradi i ugradnji sloja i obloge. Obračun po m³.
|  | m³ | 10
2.2.6. | Dobava i polaganje zaštitnih cijevi PEHD, DN 125 mm, na pripremljenu zemljanu podlogu u kabelskom rovu za kasnije uvlačenje kabela /ispod prometnice/
|  | m | 30
2.2.7. | Doprema potrebnog materijala i polaganje u kabelski rov slijedeće opreme. Ista se polaže prilikom zatrpavanja rova. - PVC štitnici m 110 - PVC traka upozorenja m 110 - križne spojnice kom 10
|  | kpl | 1
2.2.8. | Zatrpavanje kabelskog rova i jama materijalom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima i ispitivanjem. Zatrpavanje se vrši u slojevima zbog polaganja štitnika i trake upozorenja. Radovi se izvode do finog planiranja prema postojećem terenu.
|  | m³ | 40
2.2.9. | Odvoz viška zemlje sa radilišta na odlagalište i završno čišćenje u zoni radova te dovođenje u prvobitno stanje.
|  | m³ | 10
2.2.10. | Sanacija zemljišta uz rov i sanacija samog rova izravnavanjem, planiranjem i čišćenjem.
| paušalno | paušal | 1
2.2.11. | Snimanje položenog SN i komunikacijskog kabela te izrada katastra voda /geodetski snimak izvedenog stanja/
| KOMPLET | komplet | 1
2.2.12. | Nenavedeni radovi i materijal dogovoreni sa nadzorom i upisani u građevinski dnevnik na gradilištu
|  | komplet | 1
| GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL UKUPNO |  |  |  | 0
2.3. | ELEKTOMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL
2.3.1. | Elektroenergetski SN kabel tip XHE 49-A (1x150 OV/25 mm²) 20/24 kV. Obuhvaća nabavu, prijevoz i polaganje kabela u pripremljeni rov te provlačenje kroz cijevi i u trafostanice. Obračun po izvedenim količinama. Provjeriti i potvrditi količinu prije narudžbe i dopreme na gradilište ca. (3x125 m).
|  | m | 375
2.3.2. | Nabava, doprema na gradilište i izrada kabelskih spojnica prema uputama isporučitelja predmetne opreme. Kabelska spojnica tip kao POLJ-42/1x120-240, 35 kV, Raychem ili jednoakovrijedno
| KOMPLET (po potrebi) | komplet | 3
2.3.3. | Nabava, doprema na gradilište i izrada kabelskih završetaka prema uputama isporučitelja predmetne opreme. Kabelski završeci tip kao POLT-42-E/1XI-ML-5-13, 150-300, 24 kV, Raychem ili jednoakovrijedno.
| KOMPLET | komplet | 6
2.3.4. | Nabava, doprema na gradilište i postava PVC držača kabela za polaganje SN kabela u trokut.
| KOMPLET | komplet | 120
2.3.5. | Uzemljivač bakreno uže 50 mm² Obuhvaća nabavu, prijevoz i polaganje uzemljivača u pripremljeni kabelski rov te provlačenje kroz cijevi i u trafostanice. Obračun po izvedenim količinama. Provjeriti i potvrditi količinu prije narudžbe i dopreme na gradilište.
|  | m | 150
2.3.6. | Ispitivanje kabela i izdavanje protokola o izmjerenim veličinama - ispitivanje prema stavkama ispitivanja u projektu
| KOMPLET | komplet | 1
2.3.7. | Pripremno-završni radovi s probnim puštanjem u pogon
| paušal | paušal | 1
2.3.8. | Nenavedeni radovi i materijal dogovoreni sa nadzorom i upisani u građevinski dnevnik na gradilištu
|  | komplet | 1
| ELEKTOMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.01. | ZEMLJANI RADOVI
1.02. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1.03. | ZIDARSKI I RAZNI RADOVI
1.04. | BRAVARSKI RADOVI
1.05. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
2.0 | ELEKTROINSTALACIJE NA TRAFOSTANICI
2.1. | PRIPREMNI RADOVI
2.2. | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL
2.3. | ELEKTOMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL

## GRUPA 7. VODOVOD I ODVODNJA
Naziv nabave: Izgradnja temelja poslovne jedinice za sušenje drvene građe i proizvodnju briketa
Broj nabave: N2
GRUPA PREDMETA NABAVE: 7.VODOVOD I ODVODNJA
Predmet | Predmet nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a)
br.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
VODOVOD I ODVODNJA
1.00 | PRIPREMNI RADOVI | .
1.01. | Geodetsko iskolčenje trase projektiranog vodovoda, te izrada elaborata iskolčenja.
|  | m | 9
| I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2.00 | ZEMLJANI RADOVI | .
2.01. | Strojni i ručni iskop rova u tlu C ktg. za polaganje cijevi vanjskog vodovoda građevine, na dubini do 1,50 m. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. Prebrani materijal od iskopa koristiti za zatrpavanje rova.
| a/ rov | m³ | 10.6
| b/ vodomjerno okno | m³ | 53.5
2.02. | Planiranje dna rova s odstupanjem ±2,0 cm.
|  | m² | 8.1
2.03. | Dobava pijeska-hamuka, ubacivanje u rov te izrada pješčane posteljice ispod vodovodnih cijevi u sloju debljine d=10 cm.
|  | m³ | 0.85
2.04. | Dobava pijeska-hamuka, ubacivanje u rov, te zatrpavanje cijevi do visine 15cm iznad tjemena cijevi.
|  | m³ | 2.5
2.05. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa - šljunkom, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima.
| a/ rov | m³ | 7.3
| b/ vodomjerno okno | m³ | 29.25
2.06. | Odvoz viška materijala od iskopa na deponiju. Uključivo utovar u vozilo, prijevoz, istovar na deponiji i drugi neposredno vezani troškovi. Na deponiji je materijal potrebno razastrti i grubo isplanirati, te voditi očevidnik dovoza na deponiju. Ukoliko je moguće, iskop izvesti sa vertikalnim odsijecanjem, a ako ne, kosine iskopa prilagoditi kategoriji terena. Troškovi deponiranja su u cijeni stavke, a deponija je gradska. Obračunato po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. Iskop vršiti prema profilima i padovima iz projekta te ukoliko se ukaze potreba produbiti iskop do zdravog tla (skinuti humus). Obračunato po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
| a/ rov | m³ | 3.3
| b/ vodomjerno okno | m³ | 24.75
| II ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
3.00 | BETONSKI RADOVI | .
3.01. | Izvedba vodomjernog okna iz armiranog vodonepropusnog betona klase C 30/37, XA2, VDP3 ili jednoakovrijedno u dvostranoj oplati debljine bočnih stijenki i dna 20 cm. Iznad okna na dubini cca 50 cm od kote uređenog terena izvesti armirano-betonsku ploču debljine 15 cm s otvorom za silazak u okno, vel. 60x60 cm. Iznad otvora na ploči montirati četvrtasti lijevano željezni poklopac s okvirom vel. 600x600 mm za prometno opterećenje od 250 kN. U stjenke se ugrađuju čelične ljestve, koje su projektirane iz dvije vertikale CP 30x30x3 mm, pričvršćene za stjenke betonskog okna /varenjem preko anker pločica vel.80x80x5 mm/, vertikale stranica ljestvi međusobno razmaknute 40 cm, a od armiranobetonske stjenke odmaknute 16 cm. Prečke ljestava su od okruglog željeza promjera 16 mm, zavarene u CP vertikalne profile na međusobnom razmaku po vertikali 30 cm. U cijeni okna uključiti brtve za vodonepropusnost, beton, oplata, armatura, poklopce i antikorozivnu zaštitu čeličnih ljestvi, ljestve i betonski oslonci za vodomjere. Sve prema detalju.
| a) vodomjerno okno svjetle vel. 3,00x1,50x1,80 m | kom | 1
| b) ljevanoželjezni poklopci nosivosti 250 kN dim. 600x600 mm | kom | 1
| c) pocinčane čelične ljestve | kom | 1
3.02. | Sidrenje cjevovoda na mjestima lomova i ugradnje ventila.
|  | kom | 3
| III BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
4.00 | VODOVODNI RADOVI | .
4.01. | Dobava i montaža polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke gustoće PE 100 za radni tlak 10 bara. Spajanje cijevi izvoditi sučeonim zavarivanjem i zavarivanjem pomoću PE elektrospojnicama na mjestu spajanja sa fazonskim komadima.
| DN 160 mm | m | 9
4.02. | Dobava i montaža fazonskih komada za vodovod od polietilena visoke gustoće PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje izvoditi zavarivanjem PE elektrospojnicama,
| elektrospojnica DN 160 | kom | 2
| tuljak sa letećom prirubnicom DN 160 | kom | 2
4.03. | Dobava i montaža ljevano željeznih spojnih komada, armatura, zasuna i fazonskih komada za izvedbu instalacije u vodomjernom oknu.
| FF spojnica s prirubnicama DN 150, l=1000 mm | kom | 2
| "T" kom – ogranak s prirubnicama DN 150/80 | kom | 1
| hvatač nečistoća DN 150 | kom | 1
| EV zasun DN 150 | kom | 2
| montažno demontažni komad - MDK DN 150 | kom | 1
| montažno demontažni komad - MDK Ø20 | kom | 1
| nepovratni ventil s prirubnicama DN 150 | kom | 1
| nepovratni ventil Ø20 | kom | 1
| navojna prirubnica DN80/Ø25 | kom | 1
4.04. | Dobava i monzaža ravni propusnih ventila s ispustom Ø20.
|  | kom | 1
4.05. | Dobava i monzaža ravni propusnih ventila Ø20.
|  | kom | 1
4.06. | Dobava i montaža prelaznih komada.
| DN32/Ø25 | kom | 1
4.07. | Dobava i ugradnja vodomjera.
| industrijski vodomjer DN 150 | kom | 1
| horizontalni vodomjer Ø20 | kom | 1
4.08. | Ispitivanje cjevovoda pod tlakom vode od 15 bara.
|  | m | 9
4.09. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda vanjskog vodovoda prema uputstvu za dezinfekciju vodovodne mreže.
|  | m | 9
4.10. | Bakteriološka analiza uzorka vode i analiza na mineralna ulja iz cjevovoda vanjskog vodovoda od strane ovlaštene ustanove, koja će o tome izdati nalaz. Točan broj uzoraka utvrditi prema Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda..NN RH br. 140/15
|  | kom | 1
| IV VANJSKI VODOVOD UKUPNO |  |  |  | 0
5.00 | OSTALI RADOVI | .
5.01. | Geodetsko snimanje cjevovoda, te izrada elaborata za unos cjevovoda u katastar podzemnih instalacija.
|  | m | 9
| V OSTALI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
| REKAPITULACIJA | .
| A) PRIKLJUČAK VODOVODA | .
| I PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
| III BETONSKI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
| IV VANJSKI VODOVOD | UKUPNO: |  |  | 0
| V OSTALI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
B) VANJSKI VODOVOD
1.00 | PRIPREMNI RADOVI | .
1.01. | Geodetsko iskolčenje trase projektiranog vodovoda, te izrada elaborata iskolčenja.
|  | m | 1235
1.02. | Geodetsko snimanje cjevovoda, te izrada elaborata za unos cjevovoda u katastar podzemnih instalacija.
|  | m | 1235
| I PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
2.00 | GRAĐEVINSKI RADOVI | .
2.01. | Strojni i ručni iskop rova u tlu C ktg. za polaganje cijevi vanjskog vodovoda građevine, na dubini do 2,00 m. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov.
|  | m³ | 923.05
2.02. | Planiranje dna rova s odstupanjem ±2,0 cm.
|  | m² | 769.2
2.03. | Dobava pijeska - hamuka, ubacivanje u rov te izrada pješčane posteljice ispod vodovodnih cijevi u sloju debljine d=10 cm.
|  | m³ | 76.95
2.04. | Dobava pijeska - hamuka, ubacivanje u rov, te zatrpavanje cijevi do visine 15 cm iznad tjemena cijevi.
|  | m³ | 230.8
2.05. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa - šljunkom , u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima.
|  | m³ | 615.3
2.06. | Odvoz viška materijala od iskopa na deponiju. Uključivo utovar u vozilo, prijevoz, istovar na deponiji i drugi neposredno vezani troškovi. Na deponiji je materijal potrebno razastrti i grubo isplanirati, te voditi očevidnik dovoza na deponiju. Ukoliko je moguće, iskop izvesti sa vertikalnim odsijecanjem, a ako ne, kosine iskopa prilagoditi kategoriji terena. Troškovi deponiranja su u cijeni stavke, a deponija je gradska. Obračunato po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. Iskop vršiti prema profilima i padovima iz projekta te ukoliko se ukaze potreba produbiti iskop do zdravog tla (skinuti humus). Obračunato po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | m³ | 307.75
2.07. | Sidrenje cjevovoda na mjestima lomova i ugradnje ventila.
|  | kom | 69
2.08. | Izvedba betonskog postolja za postavljanje hidrantskog ormara dimenzija 0,6x0,8x0,8 m.
|  | kom | 8
2.09. | Izrada suhozida iz NF opeke (za ugradnju ugradnih garnitura i hidranata).
|  | kom | 48
| II GRAĐEVINSKI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
3.00 VODOVODNI RADOVI:
3.01. | Dobava i montaža polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke gustoće PE 100 za radni tlak 10 bara. Spajanje cijevi izvoditi sučeonim zavarivanjem i zavarivanjem pomoću PE elektrospojnicama na mjestu spajanja sa fazonskim komadima. U cijeni ml cijevi fazonski komadi.
| DN 32 mm | m | 225
| DN 40 mm | m | 9
| DN 63 mm | m | 36
| DN 110 mm | m | 945
| DN 160 mm | m | 20
3.02. | Dobava i montaža fazonskih komada za vodovod od polietilena visoke gustoće PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje izvoditi zavarivanjem PE elektrospojnicama.
| elektrospojnica DN 63 | kom | 8
| elektrospojnica DN 110 | kom | 47
| elektrospojnica DN 160 | kom | 9
| tuljak sa letećom prirubnicom DN 63 | kom | 8
| tuljak sa letećom prirubnicom DN 110 | kom | 47
| tuljak sa letećom prirubnicom DN 160 | kom | 9
3.03. | Dobava i montaža ljevano željeznih spojnih komada, armatura, zasuna i fazonskih komada.
| Q 90º DN 50 | kom | 2
| Q 90º DN 100 | kom | 11
| "T" kom – ogranak s prirubnicama DN 100/80 | kom | 8
| "T" kom – ogranak s prirubnicama DN 100/100 | kom | 3
| "T" kom – ogranak s prirubnicama DN 150/80 | kom | 2
| "T" kom – ogranak s prirubnicama DN 150/150 | kom | 3
| "TT" kom – ogranak s prirubnicama DN 100/100 | kom | 1
| FF spojnica s prirubnicama DN 80, l=300 mm | kom | 8
| N DN 80 | kom | 8
| FFR DN 80/50 | kom | 2
| FFR DN 100/50 | kom | 3
| FFR DN 100/80 | kom | 2
| FFR DN 150/100 | kom | 3
3.04. | Dobava i montaža čeličnih prelaznih komada.
| prelazni komad DN63/Ø50 | kom | 3
3.05. | Dobava i montaža EV zasuna s ugradbenom garniturom za vodu do 40ºC i okruglom uličnom kapom. Dubina ugradnje 1,25 m.
| DN 80 | kom | 12
| DN 100 | kom | 24
| DN 150 | kom | 2
3.06. | Dobava i montaža hidranta za dubinu ugradnje 1,25m
| nadzemni hidrant DN 80 | kom | 6
| podzemni hidrant DN 80 | kom | 2
3.10. | Dobava i montaža limenog ormarića za nadzemni hidrant 0HN HR0030 dimenzija: 540x1080/1060x185 mm ili jednakovrijedno za smještaj vatrogasnog pribora.
|  | kom | 6
3.11. | Dobava i montaža limenog ormarića za podzemni hidrant 0H-V dimenzija:1080x1080x185 mm ili jednakovrijedno za smještaj vatrogasnog pribora.
|  | kom | 2
3.12. | Dobava i montaža vatrogasnog pribora u hidrantski ormarić.
| vatrogasno crijevo Ø52 dužine 15 m | kom | 20
mlaznica sa zasunom Ø52
|  | kom | 16
| ključ za nadzemni hidrant | kom | 6
| ključ za podzemni hidrant | kom | 2
| dvostruki nastavak za podzemni hidrant | kom | 2
| ključ ABC spojke | kom | 16
3.08. | Dobava i montaža vatrogasnog pribora u hidrantski ormarić.
| tlačno trevira crijevo dužine 20 metara. | kom | 8
mlaznica univerzalna sa slavinom i univerzalnom glavom tip C HRN Z.C1.066 ili jednakovrijedno
|  | kom | 8
| ključ za nadzemni hidrant | kom | 6
| ključ za podzemni hidrant | kom | 2
| dvostruki nastavak za podzemni hidrant NO 80 | kom | 2
3.09. | Tlačna proba vodovodne instalacije.
|  | m | 1235
3.10. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda vanjskog vodovoda prema uputstvu za dezinfekciju vodovodne mreže.
|  | m | 1235
3.11. | Bakteriološka analiza uzorka vode i analiza na mineralna ulja iz cjevovoda vanjskog vodovoda od strane ovlaštene ustanove, koja će o tome izdati nalaz. Točan broj uzoraka utvrditi prema Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda..NN RH br. 140/15
|  | kom | 1
| III VODOVODNI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
| REKAPITULACIJA | .
| B) VANJSKI VODOVOD | .
| I PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
| II GRAĐEVINSKI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
| III VODOVODNI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
C) VANJSKA KANALIZACIJA
1.00 | PRIPREMNI RADOVI
1.01. | Geodetsko iskolčenje trase projektirane vanjske kanalizacije te izrada elaborata iskolčenja.
| a/ sanitarno - fekalna odvodnja | m | 310
| b/ oborinska odvodnja | m | 350
| c/ slivnici | m | 240
| d/ odvodnja krova | m | 145
| I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
2.00 | ZEMLJANI RADOVI | .
2.01. | Strojni i ručni iskop rova u tlu C ktg. do 2,00 m za polaganje cijevi vanjske kanalizacije i izvedbu revizijskih okana. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. Višak materijala deponirati na deponiju prema posebnoj stavci.
| a/ sanitarno - fekalna odvodnja | m3 | 543.7
| b/ oborinska odvodnja | m3 | 566
| c/ slivnici | m3 | 163.45
| d/ odvodnja krova | m3 | 98.75
2.02. | Strojni i ručni iskop rova u tlu C ktg. preko 2,00 m za polaganje cijevi vanjske kanalizacije i izvedbu revizijskih okana. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. Višak materijala deponirati na deponiju prema posebnoj stavci.
| a/ oborinska odvodnja | m3 | 5.4
2.03. | Planiranje dna kanalizacijskog rova s odstupanjem ±2,0 cm.
| a/ sanitarno - fekalna odvodnja | m2 | 346.3
| b/ oborinska odvodnja | m2 | 380.85
| c/ slivnici | m2 | 204.3
| d/ odvodnja krova | m2 | 122.1
2.04. | Dobava pijeska-hamuka, ubacivanje u rov te izrada pješčane posteljice ispod vodovodnih cijevi u sloju debljine d=10 cm.
| a/ sanitarno - fekalna odvodnja | m³ | 34.65
| b/ oborinska odvodnja | m³ | 38.1
| c/ slivnici | m³ | 20.5
| d/ odvodnja krova | m³ | 12.25
2.05. | Dobava pijeska-hamuka, ubacivanje u rov, te zatrpavanje cijevi do visine 15cm iznad tjemena cijevi.
| a/ sanitarno - fekalna odvodnja | m³ | 112.35
| b/ oborinska odvodnja | m³ | 194.1
| c/ slivnici | m³ | 61.35
| d/ odvodnja krova | m³ | 36.7
2.06. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa - šljunkom, u slojevima od 15-30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima.
| a/ sanitarno - fekalna odvodnja | m³ | 396.7
| b/ oborinska odvodnja | m³ | 339.2
| c/ slivnici | m³ | 81.6
| d/ odvodnja krova | m³ | 49.8
2.07. | Odvoz viška materijala od iskopa na deponiju. Uključivo utovar u vozilo, prijevoz, istovar na deponiji i drugi neposredno vezani troškovi. Na deponiji je materijal potrebno razastrti i grubo isplanirati, te voditi očevidnik dovoza na deponiju. Ukoliko je moguće, iskop izvesti sa vertikalnim odsijecanjem, a ako ne, kosine iskopa prilagoditi kategoriji terena. Troškovi deponiranja su u cijeni stavke, a deponija je gradska. Obračunato po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. Iskop vršiti prema profilima i padovima iz projekta te ukoliko se ukaze potreba produbiti iskop do zdravog tla (skinuti humus). Obračunato po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
| a/ sanitarno - fekalna odvodnja | m³ | 147
| b/ oborinska odvodnja | m³ | 232.2
| c/ slivnici | m³ | 81.85
| d/ odvodnja krova | m³ | 48.95
2.08. | Razupiranje rova.
| a/ sanitarno - fekalna odvodnja | m2 | 955
| b/ oborinska odvodnja | m2 | 960
| II ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
3.00 | BETONSKI RADOVI | .
3.01. | Izvedba revizijskih okana na vanjskoj kanalizaciji građevine svijetle veličine, od gotovog betona u glatkoj oplati, debljine stjenki i dna 20 cm, betonom C30/37, XA2, VDP3 ili jednoakovrijednim. Na dnu okna izvesti kinete prema podacima o niveleti okna i obraditi ih cementnom glazurom 1:2 zaglađenom do crnog sjaja. Stijenke okna ožbukati cementnom žbukom 1:2 zaglađenom do crnog sjaja. Iznad okna na dubini cca 10-30 cm od kote uređenog terena izvesti armirano-betonsku ploču debljine 15 cm klase betona C 30/37 s otvorom za silazak u okno, vel. 60x60 cm. Iznad otvora na ploči montirati četvrtasti lijevanoželjezni poklopac s okvirom vel. 600x600 mm za prometno opterećenje od 250 kN u travi, a 400 kN u svim ostalim površinama. U stjenke se ugrađuju čelične ljestve, koje su projektirane iz dvije vertikale CP 30x30x3 mm, pričvršćene za stjenke betonskog okna /varenjem preko anker pločica vel.80x80x5 mm/, vertikale stranica ljestvi međusobno razmaknute 40 cm, a od armiranobetonske stjenke odmaknute 16 cm. Prečke ljestava su od okruglog željeza promjera 16 mm, zavarene u CP vertikalne profile na međusobnom razmaku po vertikali 30 cm.
sanitarno - fekalna odvodnja
a) revizijsko okno
| vel. 60x60 cm dubine do 1,20 m | kom | 4
| vel. 80x80 cm dubine do 1,80 m | kom | 1
| b) pocinčane čelične ljestve | kom | 5
| c) LŽ poklopac vel. 60x60 cm nosivosti 400 kN | kom | 5
oborinska odvodnja
a) revizijsko okno
| vel. 60x60 cm dubine do 1,20 m | kom | 2
| vel. 80x80 cm dubine do 1,80 m | kom | 6
| b) pocinčane čelične ljestve | kom | 8
| c) LŽ poklopac vel. 60x60 cm nosivosti 400 kN | kom | 8
3.02. | Dobava i montaža montažnog (separatora) odvajača masti i ulja naftrnih derivata. Poklopce odnosno ulazna okna separatora prilagoditi kotama uređenog terena odnosno kotama niveleta projektirane kanalizacije prema projektu iste.
Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, Separator mora imati učinkovito izdvajanje lakih tekućina klase I- lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5 mg/l
Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator, interijer separatora treba biti premazan višeslojnim zaštitnim epoksidnim premazom. Separator mora imati koalescentni filter koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. Separator treba imati Integriranu taložnicu.
| a) separator ulja i masti Q=65 l/sek | kom | 1
| b) iskop | m³ | 67.95
| c) zatrpavanje | m³ | 44.1
| d) odvoz | m³ | 23.85
| e) podložni beton 10 cm | m³ | 0.9
| III BETONSKI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
4.00 | KANALIZACIJSKI RADOVI | .
4.01. | Dobava i montaža PVC cijevi i fazonskih komada za kanalizaciju klase SN4. Spajanje cijevi izvoditi gumenim prstenovima.
sanitarno - fekalna odvodnja
| DN 160 | m | 310
oborinska odvodnja
| DN 200 | m | 95
| DN 250 | m | 150
| DN 315 | m | 105
| kosa račva DN 200/160 | kom | 18
| kosa račva DN 250/160 | kom | 23
| kosa račva DN 315/160 | kom | 8
slivnici
| DN 160 | m | 240
| luk 45º DN 160 | kom | 2
odvodnja krova
| DN 160 | ml | 145
| luk 90º DN 160 | kom | 20
| luk 45º DN 160 | kom | 20
| kosa račva DN 160/160 | kom | 2
| redukcija DN 160/110 | kom | 13
4.02. | Dobava i montaža KGF komada.
a/ odvodnja s asfalta
| DN 160 | kom | 35
| DN 200 | kom | 12
| DN 250 | kom | 6
| DN 315 | kom | 6
4.03. | Ispitivanje kanalizacije komplet s objektima na vodonepropusnost, prema normi EN1610. Ispitivanje mora izvršiti pravna osoba registrirana za ispitivanja. U fazi izrade kanalizacije za vrijeme zemljanih i montažnih radova.
| a/ sanitarno - fekalna odvodnja | m' | 310
| b/ oborinska odvodnja | m' | 350
| c/ slivnici | m' | 240
| d/ odvodnja krova | m' | 145
| IV KANALIZACIJSKI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
5.00 | OSTALI RADOVI | .
5.01. | Geodetsko snimanje cjevovoda, te izrada elaborata za unos cjevovoda u katastar podzemnih instalacija.
| a/ sanitarno - fekalna odvodnja | m' | 310
| b/ oborinska odvodnja | m' | 350
| c/ slivnici | m' | 240
| d/ odvodnja krova | m' | 145
| V OSTALI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
REKAPITULACIJA
C) VANJSKA KANALIZACIJA
| I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: | . |  |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | . |  |  | 0
| III BETONSKI RADOVI UKUPNO: | . |  |  | 0
| IV KANALIZACIJSKI RADOVI UKUPNO: | . |  |  | 0
| V OSTALI RADOVI UKUPNO: | . |  |  | 0
| UKUPNO: | .. |  |  | 0
D) INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE UNUTAR GRAĐEVINE
1.00 | GRAĐEVINSKI RADOVI | .
1.1.00. | ZEMLJANI RADOVI | .
1.1.01. | Iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi na dubinu do 2,0 m. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost do 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov.
|  | m3 | 423.75
1.1.02. | Planiranje dna rova s odstupanjem +- 2,0 cm.
|  | m2 | 502.9
1.1.03. | Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te izrada pješčane posteljice na dnu rova, u sloju od 10 cm.
|  | m3 | 50.4
1.1.04. | Dobava pijeska, ubacivanje u rov te zatrpavanje istim do visine 15 cm iznad tjemena cijevi.
|  | m3 | 179.8
1.1.05. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, po slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje ručnim nabijačem.
|  | m3 | 193.6
1.1.06. | Odvoz viška materijala od iskopa na deponiju. Uključivo utovar u vozilo, prijevoz, istovar na deponiji i drugi neposredno vezani troškovi. Na deponiji je materijal potrebno razastrti i grubo isplanirati, te voditi očevidnik dovoza na deponiju. Ukoliko je moguće, iskop izvesti sa vertikalnim odsijecanjem, a ako ne, kosine iskopa prilagoditi kategoriji terena. Troškovi deponiranja su u cijeni stavke, a deponija je gradska. Obračunato po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. Iskop vršiti prema profilima i padovima iz projekta te ukoliko se ukaze potreba produbiti iskop do zdravog tla (skinuti humus). Obračunato po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 231.2
| 1.1.00 ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
1.2.00. | BETONSKI RADOVI | .
1.2.01. | Izvedba šliceve u zidovima građevine, za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi.
| šlic vel. 10x8 cm - hala za proizvodnju briketa | ml | 5
1.2.02. | Izvedba prodora kroz temelje građevine i kroz stropnu ploču, za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi. U oplatu armiranobetonskih elemenata postavljaju se drvene kutije.
| od 0,04 do 0,08 m2 - hala za proizvodnju briketa | kom | 1
| 0,09 m2 - hala za proizvodnju briketa | kom | 4
| 0,09 m2 - sušare za drvo - dilatacija 1 i 2 | kom | 4
1.2.03. | Zidarsko zatvaranje šliceva i prodora nakon ugradnje cijevi.
| šlic vel. 10x8 cm - hala za proizvodnju briketa | ml | 5
| od 0,04 do 0,08 m2 - hala za proizvodnju briketa | kom | 1
| 0,09 m2 - hala za proizvodnju briketa | kom | 4
| 0,09 m2 - sušare za drvo - dilatacija 1 i 2 | kom | 4
| 1.2.00 BETONSKI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
| REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI | .
| 1.1.00 ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | . |  |  | 0
| 1.2.00 BETONSKI RADOVI UKUPNO: | . |  |  | 0
| I GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
2.00 | VODOVOD | .
2.01. | Dobava i montaža višeslojnih vodovodnih cijevi za razvod tople i hladne vode unutar građevine. Instalaciju izvoditi sa čvrstom cijevi ojačanom aluminijem, kao PE-Xc/Al/PE-HD ili jednakovrijedne _____________________. Cijevi se polažu u instalacijski kanal, šliceve izvedene u zidovima objekta, zidne usjeke, proboje i ispod stropa građevine. Na 2 metar dužna cijevi uključiti 3 pres fitinga. U cijenu uključiti materijal za pričvršćivanje cijevi pomoću kliznih i čvrstih točaka, cijevi se pričvršćuju na svakih 1,0 metara ovisno o profilu cijevi i uputama proizvođača. Cijevi se izoliraju toplinskom izolacijom debljine 9-20 mm Armaflex ili jednakovrijedno. Kod dopreme cijevi i spojnih komada na gradilište izvođač je obavezan nadzornom inženjeru dostaviti na uvid dokument, tj. ispitivanje od strane JAVNOG ZDRAVSTVA temeljem kojeg se jamči da je materijal upotrijebljiv za pitku vodu (za ljudsku upotrebu).
a/ hala za proizvodnju briketa
| DN20 mm - toplinska izolacija 9 mm | ml | 18
| DN25 mm - toplinska izolacija 13 mm | ml | 18
b/ sušare za drvo - dilatacija 1 i 2
| DN25 mm - toplinska izolacija 13 mm | ml | 9
| DN40 mm - toplinska izolacija 20 mm | ml | 6
2.02. | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih cijevi za vodovod komplet s pocinčanim fitinzima te spojnim i brtvenim materijalom. Cijevi montirati u šlicu zida građevine, zidnim usjecima i probojima te vidljivo ispod stropa građevine. Cijevi se pričvršćuju limenim obujmicama sa plutenim podmetačima na svakih 1 metar, a o strop vješaju odgovarajučim ovjesima i obujmicama sa gumenom brtvom. Cijevi se izoliraju toplinskim izolacijskim materijalom debljine 19 mm. U cijeni sve komplet.
a/ hala za proizvodnju briketa
| cijevi ø32 mm | ml | 12
| cijevi ø50 mm | ml | 12
2.03. | Dobava i montaža podžbuknih ventila s ukrasnom rozetom i kapom ventila. Način spajanja ventila na cijevovod prema odabiru vrste vodovodnog materijala.
| ventil ø15 mm - hala za proizvodnju briketa | kom | 3
2.04. | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila. Način spajanja ventila na cijevovod prema odabiru vrste vodovodnog materijala.
| ventil ø20 mm - sušare za drvo - dilatacija 1 i 2 | kom | 4
| ventil ø32 mm | kom | 2
| ventil ø50 mm | kom | 2
2.05. | Dobava i montaža inox hidrantskog ormarića, za ugradbu na zid i u zid, veličine 500x500x140 mm sa mliječnim staklom i oznakom hidranta, komplet sa hidrantskim ventilom ø52 mm i štorz' spojnicom.
| a/ hala za proizvodnju briketa | kom | 3
2.06. | Dobava i postava vatrogasnog pribora u hidrantski ormarić.
a/ vatrogasno tlačno trevira crijevo dužine 20m
|  | kom | 3
b/ univerzalna mlaznica sa slavinom i univerzalnom glavom
|  | kom | 6
2.07. | Ispitivanje kompletne vodovodne mreže pod tlakom vode od 6 i 15 bara.
|  | ml | 60
2.08. | Ispiranje i dezinfekcija kompletne vodovodne mreže adekvatnim sredstvom za dezinfekciju.
|  | ml | 60
2.09. | Funkcionalno ispitivanje unutrašnje hidrantske mreže, od strane nadležne ustanove koja će o tome izdati nalaz.
|  | komplet | 1
2.10. | Bakteriološka analiza uzoraka vode iz cjevovoda nakon dezinfekcije i ponovnog ispiranja istog čistom vodom. očan broj uzoraka utvrditi prema Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda..NN RH br. 140/15.
|  | kom | 1
2.11. | Dobava i montaža vatrogasnih aparata za gašenje požara prahom, kapaciteta punjenja.
| 12 JG | kom | 5
| 15 JG | kom | 28
2.12. | Dobava i ugradnja pocinčanog raznog ovjesa za montažu vodovodne instalacije. U cijeni stavke sav materijal koji nije obuhvačen u stavci ugradnje cijevi (konzole, šine, matice vijsi za pričvršćivanje i slično)
|  | kg | 100
II | VODOVOD UKUPNO: | .. |  |  | 0
3.00 | KANALIZACIJA | .
3.01. | Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada za kanalizaciju, cijevi i fazonski komadi spajaju se pomoću gumenih brtvi. U cijeni stavke sav materijal za pričvršćivanje cijevi o stjenku armiranobetonskih zidova ili u utor zida, preko navojne šipke, šelne sa gumenom brtvom iz nehrđajućeg materijala. Cijevi se pričvršćuju na svakih 0,5-1 metar i na lomovima kod ugradnje fazonskih komada.
a/ hala za proizvodnju briketa
| DN 50 | ml | 8
| DN 110 | ml | 15
| DN 160 | ml | 35
| luk 45º DN 50 | kom | 3
| luk 45º DN 110 | kom | 3
| luk 45º DN 160 | kom | 3
| luk 88º DN 50 | kom | 3
| luk 88º DN 110 | kom | 3
| luk 88º DN 160 | kom | 15
| kosa račva DN 50/50 | kom | 3
| kosa račva DN 110/110 | kom | 3
| ravna račva DN 160/110 | kom | 5
| redukcija DN 110/50 | kom | 5
| sifonski luk DN 50 | kom | 2
| revizija DN 110 | kom | 2
b/ sušare za drvo - dilatacija 1 i 2
| DN 160 | ml | 720
| luk 45º DN 160 | kom | 45
| luk 88º DN 160 | kom | 75
3.02. | Dobava i montaža odzračnih kapa za vertikale DN 100 - hala za proizvodnju briketa
|  | kom | 1
3.03. | Dobava i ugradnja prolaznog podnog sifona sa mogućnošću pričvršćivanja na hidroizolaciju - hala za proizvodnju briketa
|  | kom | 2
3.04. | Dobava i montaža inox vratašca sa bravicom na zaključavanje, okvir i vratašca se ugrađuju na mjestu revizija veličine 20x30cm.
|  | kom | 1
3.05. | Dobava i montaža podne rešetke iz nehrđajućeg materijala, sa suhim sifonom i horizontalnim odvodom.
| dim. 30x30 cm izlaz DN 160 - sušare za drvo - dilatacija 1 i 2 | kom | 2
3.06. | Dobava i montaža pokrovne rešetke s okvirom širine 20 cm.
| L = 9,50 m | kom | 4
| L = 12,50 m | kom | 13
3.07. | Dobava i montaža SML cijevi i fazonskih komada iz sivog ljeva za kanalizaciju. Spajanje cijevi i fazonskih komada vrši se SML spojnicama s gumenom brtvom. Cijevi se bojaju u ral fasade.
| Ø 100 | ml | 26
a/ revizija
| Ø 100 | kom | 13
b/ konfix spojnica
| Ø 100 | kom | 13
c/ prelazni komad PVC/SML
| DN 110/Ø100 | kom | 13
III | KANALIZACIJA UKUPNO: | .. |  |  | 0
4.00 | SANITARIJE | .
4.01. | Dobava i montaža WC ŠKOLJKE iz prvoklasne keramike.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
Ugradni niskošumni vodokotlić, sa dvokoličinskom potisnom tipkom i nosivom podkonstrukcijom.
drvena daska za sjedenje u bijeloj boji s poklopcem
odvodne i dovodne cijevi za ispiranje iz plastične mase
priborom za brtvljenje i pričvrščenje
gumena brtva za spajanje vodokotlića i WC školjke
koljeno za spajanje WC školjke na instalaciju odvoda
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
U cijeni sve komplet prema opisu
| a/WC školjka – konzolna - hala za proizvodnju briketa | kom | 1
4.02. | Dobava i montaža UMIVAONIKA iz keramike za ugradnju na knauf zid prema izboru. Komplet funkcionalna izvedba sa:
nosiva podkonstrukcija za knauf zidove
izljevnim ventilom i kromiranim
sifonom Ø 32 mm
čepom i lanćićem
priborom za brtvljenje i pričvrščenje
stoječom jednoručnom armaturom za umivaonike sa mješanjem TH vode Ø 15.
kutni ventili (2 kom)
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
| umivaonik dim. 55 cm - hala za proizvodnju briketa | kom | 1
4.03. | Dobava i montaža pisoara pisoar sa stražnim dovodom vode. Komplet funkcionalna izvedba sa:
montažni element za pisoar za suhu ugradnju
sifon urinarni podžbukni
potisna tipka za aktivaciju pisoara
- kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
- sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu
| pisoar - hala za proizvodnju briketa | kom | 1
4.04. | Dobava i montaža tuš kade sa sifonom dim. 100x90 cm, bijele boje sa posebno protukliznom obradom sa sifonom za tuš kadu.
Tuš garnitura sa mješanjem TH vode Ø 15.
zavjesa za tuš
- kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
| tuš kada - hala za proizvodnju briketa | kom | 1
4.05. | Dobava i montaža zidnog držača wc četke sa četkom . | kom | 1
4.06. | Dobava i montaža držača wc papira. . | kom | 1
4.07. | Dobava i montaža držača za papirnate ručnike . | kom | 1
4.08. | Dobava i montaža okrugle kante za otpatke sa papučicom za otvaranje, zapremine 3 lit. | kom | 1
4.09. | Dobava i montaža okrugle kante za otpatke sa papučicom za otvaranje, zapremine 9 lit. | kom | 1
4.10. | Dobava i montaža ogledala dimenzije 80x120 cm, debljine 6 mm na nosačima. U cijeni stavke je i ljepljenje silikonom na podlogu.
|  | kom | 1
4.11. | Dobava i montaža električnih bojlera sa sigurnosnim ventilom, flexibilnim cijevina i svim potrebnim materijalom za brtvljenje i pričvršćenje.
| V= 50 l | kom | 1
IV | SANITARIJE UKUPNO: | .. |  |  | 0
| REKAPITULACIJA | .
D) INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE UNUTAR GRAĐEVINE
| I GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: | . |  |  | 0
| II VODOVOD UKUPNO: | . |  |  | 0
| III KANALIZACIJA UKUPNO: | . |  |  | 0
| IV SANITARIJE UKUPNO: | . |  |  | 0
| UKUPNO: | .. |  |  | 0
GLAVNA REKAPITULACIJA
A) PRIKLJUČAK VODOVODA |  |  | UKUPNO: |  | 0
B) VANJSKI VODOVOD |  |  | UKUPNO: |  | 0
C) VANJSKA KANALIZACIJA |  |  | UKUPNO: |  | 0
D) INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE UNUTAR GRAĐEVINE |  |  | UKUPNO: |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0

## GRUPA 8. VANJSKO UREĐENJE
Naziv nabave: Izgradnja temelja poslovne jedinice za sušenje drvene građe i proizvodnju briketa
Broj nabave: N2
GRUPA PREDMETA NABAVE: 8. VANJSKO UREĐENJE
Predmet | Predmet nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a)
br.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
VANJSKO UREĐENJE
1.00 | PRIPREMNI RADOVI | .
1.01. | Geodetski radovi-trasa. Stavka obuhvaća iskolčenje trase i priključaka, održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi. Obračun je po m² trase i priključaka u skladu s projektom. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-02.
|  | m² | 6890
1.02. | Spuštanje ili dizanje okana komunalnih ili drugih instalacija. Jedinična cijena obuhvaća vađenje poklopca i okvira poklopca, štemanje i uređenje stjenki okna na novu visinu, ponovnu ugradnju okvira poklopca i poklopca, prethodno čišćenje postojećih okana te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu spuštenog ili podignutog okna.
|  | kom | 1
1.03. | Regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova postavom privremenih prometnih znakova, prekrivanjem postojećih znakova i drugim načinima regulacije za sigurno odvijanje prometa uključivo i dovođenje prometne signalizacije u prvobitno stanje nakon završetka radova.Predviđa se 8 znakova.
|  | komplet | 1
| I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
2.00 | ZEMLJANI RADOVI | .
2.01. | Strojni široki iskop tla na trasi, u materijalu kategorije "C". Prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-02. Napomena: Kvalitetan materijal deponirati na na gradilišnoj deponiji, te ga kasnije iskorititi kod planiranja okolnog terena.
|  | m³ | 1260
2.02. | Prijevoz na stalno odlagalište iskopanog i utovarenog materijala kategorije "C", na udaljenost do 10 km. Prijevoz do mjesta istovara s rasprostiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Potrebno je voditi očevidnik dovoza na deponiju. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost.Troškovi deponiranje su u cijeni stavke, a deponija je gradska. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-07.
|  | m³ | 1260
2.03. | Izrada posteljice od zemljanih materijala, Sz≥20 %. Strojna izrada posteljice od zemljanih ili miješanih materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-10, 2-10.1 i 2-10.2
|  | m² | 3626
2.04. | Izrada nasipa od šljunčanog materijala granulacije 0/50 . Ovaj rad obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. Obračun se mjeri u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa i nabava materijala te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-09. Napomena: Za nasip ispod zelenih površina može se kvalitetan prebrani šljunčani materijal iz iskopa koji mora biti bez primjesa glinenog materijala
| a) nasip isod prometnih i pješačkih površina | m³ | 1185
| b) nasip ispod zelenih površina | m³ | 1310
2.05. | Uređenje zelenih površina s pripremom tla (fino planiranje, grabljanje i sl.), prijevozom i ugradnjom humusa iz iskopa debljine 20 cm, nabavom, prijevozom i ugradnjom mineralnog gnojiva (10 dkg/m2) i travnate smjese (4,0 dkg/m2), te jednokratnim zalijevanjem. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za uređenje zelenih površina. Obračun je po m2 kompletno uređene zelene površine.
|  | m3 | 3264
| II ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
3.00 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | .
3.01. | Izrada nosivog sloja (Ms≥90 MN/m2 vozne površine i Ms≥60 MN/m2 pješačke površine) od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm , debljine 50 cm na voznim površina I 35 cm na pješačkim površinama. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01.
|  | m³ | 1925
3.02. | Izrada rubnjaka od predgotovljenih betonskih elemenata klase betona C 30/37 ili jednakovrijedno , razreda izloženosti XC4, XD3, XF4, veličine 15/25 cm. Prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po m1 ugrađenog rubnjaka, a u jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada potrebne oplate, prijevoz i postavljanje elemenata rubnjaka, uz geodetsku kontrolu položaja i uređenje spojnica (fugiranje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 7-01.4.4.
|  | m' | 230
3.03. | Nabava, doprema i ugradnja rubnika 8/20. Ostalo prema opisu u stavci 4.01 i detalju iz projekta. Obračun po ml ugrađenog rubnika.
|  | m' | 440
3.04. | Nabava, doprema i ugradnja betonskih elemenata (opločnika) za pješačke površine debljine 6 cm, prema izboru investitora. Elemente polagati na sloj pijeska granulacije 0/4 mm. Nakon postavljanja elemente zasuti kremenim pijeskom metenjem zapuniti spojnice i uvaljati. Obračun po m2 postavljenih elemenata uključivo i nabava, doprema razastiranje pijeska.
|  | m² | 425
3.05. | Izrada nosivog sloja AC 22 base 50/70 AG6 M2-E, debljine 6.0 cm ili jednoakovrijednog . U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
|  | m² | 3220
3.06. | Izrada habajućeg sloja AC 8 surf 50/70 AG1 M2-E, debljine 4,0 cm ili jednoakovrijednog. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
|  | m² | 3220
| III KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO: | .. |  |  | 0
4.00 | ODVODNJA | .
4.01. | Izrada betonskog slivnika Ø 500 mm, nosivosti rešetke 400 kN. Izrada betonskog slivnika s betonskim temeljem. Betonske cijevi moraju biti atestirane, a njihovu upotrebu odobrava nadzorni inženjer. Radovi uključuju iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti jame, izrada temeljne ploče slivnika betonom klase prema projektu sa aditivima za nepropusnost, dobava, doprema i ugradnja gotovih betonskih cijevi dužine 2,50 m, izrada betonske obloge slivnika, izrada jednostrane oplate oko bet. cijevi u cilju izrade bet. obloge klase betona i debljine sloja prema detalju u projektu sa aditivima za nepropusnost, probijanje zidova betonskih okana za priključne cijevi, nabava i ugradnja lijevano - željeznih kanalskih rešetki u betonski rasteretni okvir, zatrpavanje materijalom iz iskopa i drugi radovi potrebni za potpuno dovršenje slivnika. U cijenu je uračunat sav rad i materijal za potpuno dovršenje posla. Obračun se vrši po kom izvedenog slivnika s rešetkom i pjeskarenom spojnicom za spajanje betonskog slivnika. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.5.1.
|  | kom | 10
4.02. | Poprečni cijevni priključci za spoj slivnika na kanalizaciju od PEHD SN 6, DN 160 mm. Poprečni cijevni priključci postavljaju se u nagibu kako je određeno projektom. Obračunavaju se po m1 izvedenog spoja, uključivo iskop rova, nabavu, prijevoz i ugradnju cijevi na podlogu, zatrpavanje cijevi, odvoz viška materijala na odlagalište te sav ostali pomoćni materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. U cijenu je uključeno ispitivanje vodonepropusnosti. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.5.
|  | m' | 30
| IV ODVODNJA UKUPNO: |  |  |  | 0
5.00 | ZAVRŠNI RADOVI | .
5.01. | Nabava, doprema i postava prometnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva vijka. Stup se postavlja na betonski temelj kvalitete C20/25. Vrsta, broj i položaj prometnih znakova određen je situacijom. U cijenu ulazi izrada i bojenje znakova i stupova, ljepljenje folije. Iskop i betoniranje temelja, prijevoz znakova i drugog materijala i drugi poslovi vezani uz postavljenje prometnih znakova. Obračun po kom postavljenog znaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001/OTU/ 1. i 9. Poglavlje; odredba 9-01; 9-02 6-03.07 ili jednakovrijedno
| Znak | kom | 1
| Stup | kom | 1
5.02. | Iscrtavanje linija bijelom bojom.
| Širina 12 cm. | m' | 15
| Širina 50 cm – stop linija. | m' | 10
| Parkirališna mjesta | kom | 4
| Pješački prijelaz | m² | 48
5.03. | Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja. Obračun po m2 trase.
|  | m' | 390
| V ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
| VANJSKO UREĐENJE – REKAPITULACIJA | .
| I PRIPREMNI RADOVI | . |  |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI | . |  |  | 0
| III KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | . |  |  | 0
| IV ODVODNJA | . |  |  | 0
| V ZAVRŠNI RADOVI | . |  |  | 0
| UKUPNO: | .. |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| VANJSKO UREĐENJE | UKUPNO: |  | 0
| SVI RADOVI UKUPNO |  |  | 0