## 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj stavke | Opis stavke | JM | Količina | J. C. | Iznos
KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U VIROVITICI I KATOLIČKA KLASIČNA GIMANZIJA S PRAVOM JAVNOSTI
A. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Doprema, montaža, demontaža i otprema fasadne skele oko objekta. Skela se izvodi prema pravilima struke i važećim mjerama zaštite na radu i osiguranjima. Uključivo radne platforme i zaštitne ograde, sva potrebna ukrućenja i sidrenja.Cijenom je obuhvaćena i dobava, te prema potrebi postava na vanjski dio skele jutenih ili plastificiranih traka kao zaštita od pada predmeta, prašenja i sl. Trake se međusobno vežu i fiksiraju na nosivu konstrukciju skele.Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt i statički proračun skele sa svim mjerama zaštite radnika.Obračun po m2 vertikalne projekcije skele visine 1,0 m iznad ruba krova. Skela mora biti propisno uzemljenja, montirana do pune visine fasade objekta. Stavka podrazumijeva vremenski angažman skele potreban za izvedbu svih potrebnih radova na vanjskoj strani objekta.
| Obračun radova: | m2 | 1530 |  | 0
2 | Demontaža ugrađenih horizontalnih i vertikalnih oluka, prije izvođenja toplinskog sustava na fasadnim zidovima. Potrebno je ukloniti sve horizontalne oluke i vertikale. U stavku je uključen sav potreban rad, skela, utovar i odvoz na gradski deponij na udaljenosti do 10 km. Obračun je po m'.
| Obračun radova: | m' | 228.5 |  | 0
3 | Zaštita sve vanjske građevinske stolarije PE folijom tijekom izvođenja radova na vanjskom zidu.
| Obračun radova: | m2 | 263 |  | 0
4 | Zatvaranje postojećih otvora u vanjskom fasadnom zidu debljine 45 i 55 cm zidanjem zida od male pune opeke u produžnom cementnom mortu M-10,a za potrebe dogradnje dizala. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala te potrebna skela i rad na visini. U stavku uključeno grubo i fino žbukanje, gletanje i ličilački radovi; sav potreban materijal i rad do pune gotovosti. Visina zidanja do maksimalne visine 3.5 m.
| Obračun radova: | m3 | 2.7 |  | 0
5 | Probijanje novih otvora dimenzije 100x210cm u vanjskom fasadnom zidu debljine 45cm i 55cm za potrebe pristupa dograđenom dizalu. Nakon rušenja potrebno je ugraditi armiranobetonski nadvoj iznad otvora, obraditi špaletu otvora, izvršiti kompletnu pripremu zida uključivo i gletanje u dva sloja te sve radove i potrebni materijal i završne ličilačke radove.
| Obračun radova: | m3 | 3.05 |  | 0
6 | Demontaža postojećih slojeva kose krovne konstrukcije (K1) iznad grijanog prostora 1.kat, ravne stropne konstrukcije iznad koje je tavanski prostor (S2) te skidanje spuštenog stropa (S3) i svih spuštenih stropova u etaži visokog prizemlja. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad do gotovosti koja omogućuje ugradnju slojeva prema projektu i ugradnju spuštenog stropa za potrebe ugradnje nove rasvjete (opisano u zasebnim stavkama) te čišćenje i otpremu građevinskog materijala na deponij na udaljenosti do 10 km.
| Obračun po m2. | m2 | 1195.55 |  | 0
| Ukupno A. - PRIPREMNI RADOVI (Kn) |  |  |  | 0
B. | VANJSKI ZIDOVI
1 | Izrada TOPLINSKOG SUSTAV SA PLOČAMA OD KAMEN VUNE na svim vanjskim fasadnim zidovima. Sustav toplinske fasade sa toplinsko-izolacijskim pločama od prešane mineralne vune karakteristika materijala kako je predviđeno u projektu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade, debljine 16 cm. cijenu je potrebno uračunati dobavu materijala, te izradu prema uputama proizvođača. F a z e i z r a d e: Postavljanje završnog "U" profila za podnožje . Pričvršćivanje izvesti nerđajućim vijcima na razmaku svakih 40 do 60 cm. (Alternativa: PVC okapni profil sa mrežicom) L i j e p lj e nj e ploča nanošenjem morta za lijepljenje i armiranje T, trakasto po rubovima i točkasto po sredini ploča (min 40% ravnomjerna pokrivenost ploče). Ploče se min.3-5 dana nakon lijepljenja dodatno mehanički pričvršćuju pričvrsnicama (6-8 kom/m2) prema shemi, odnosno, preporuka je da se to dokaže statičkim izračunom, a kod podloga upitne nosivosti, u starogradnji, provesti ispitivanje nosivosti pričvrsnica i prionjivosti ljepila za podlogu. Na kutovima objekta izolacijske ploče se preklapaju na izmjeničan vez, a potom se na te bridove, kao i bridove otvora, postavljaju PVC kutnici sa mrežicom, ili okapni profil na horizontalne bridove (tamo gdje je potrebno). Na kutovima otvora,(prozora,vrata,..) obaviti dijagonalna armiranja trakama armaturne mrežice min. dimenzije 20x40cm. A r m i r a nj e: zupčastim gleterom, nanosi se 3-4 mm morta za lijepljenje i armiranje, visoke otpornosti na udarac > 10, u koji se utiskuje staklena, alkalno otporna, mrežica za armiranje,(160gr/m2) sa preklopima od 10 cm. Na mrežicu se nanosi drugi sloj (1-2mm) morta za lijepljenje i armiranje. Ukupna debljina armirajućeg sloja ne smije biti manja od 5 mm, a mrežica mora biti smještena u gornjoj trećini armirajućeg sloja. P r e p o r u k a: na spojevima sa stolarijom,ovisno o dimenzijama i poziciji otvora te debljini izolacije, ugraditi priključni profil za kvalitetan i trajan spoj sa stolarijom. Na spojevima sa prozorskim klupicama, ugraditi izolacijsku traku za fuge 2D (2-6mm). Sve što nije obuhvaćeno ovim opisom, izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava. I z v e d b a z a v r š n e d e k o r a t i v n e ž b u k e: Nakon sušenja (od 10 – 14 dana, ovisno o vremenskim uvjetima), suha i čista podloga premazuje se ravnomjerno i temeljito nerazrijeđenim predpremazom , te se nakon min. 24 sata, nanosi Silikonsko-silikatna završna dekorativna žbuka u granulaciji 1.5mmV ili 2mm. Sve što nije obuhvaćeno ovim opisom, izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava. Obračun po stvarno izvedenoj količini (neto) m2. Napomena: Izrada toplinskog sustava na vanjskim zidovima dizala uključena je u zasebnu stavku (projekt dizala;mapa 4)
| Obračun radova: | m2 | 1301 |  | 0
2 | Izrada sustava toplinske fasade sa toplinsko-izolacijskim pločama od prešane mineralne vune na zid prema dograđenom dizalu, debljine 12 cm. Opis za izvedbu radova isti kao u st. 7 . Na sloj nije potrebno nanosit završni dekorativni sloj fasade.
| Obračun radova: | m2 | 23 |  | 0
3 | Izvedba sustava toplinske izolacije perimetra objekta, odnosno podnožja zgrade do visine prskanja (minimalno 30cm) a na grijanom dijelu zgrade, ploče hrapave strukture i stepenastog ruba od ekstrudiranog polistirena (XPS-a), debljine 14.00cm. U cijenu stavke je potrebno uračunati pripremu podloge, dobavu i ugradnju materijala toplinske izolacije na podnožja fasade u svemu prema uputama proizvođača materijala i završnu obradu dekorativnim slojem (kulir) završna vodootporna mozaična (polimerna) žbuka. Faze izvođenja: Ploče se lijepe na sloj vertikalne hidroizolacije s minimalnom visinom 20cm iznad nivoa terena pomoću poliuretanske pjene te se mehanički pričvršćuju pričvrsnicama u zoni iznad hidroizolacije. Na ploče se nanosi se prvi sloj ljepila za povezane sustave vanjske toplinske izolacije u sloju od 2mm u koji se utapa certificirana mrežica od staklenih vlakana, alkalno otporna. Zatim slijedi drugi izravnavajući sloj ljepila 2.00 mm te sušenje čitavog armirajućeg sloja minimalno 5 dana. Nakon propisanog sušenja nanosi se pretpremaz za poboljšanje prionljivosti, te završna vodootporna mozaična (polimerna) žbuka.
| Obračun radova: | m2 | 26.25 |  | 0
4 | Izvedba sustava toplinske izolacije na izlazu iz etaže prizemlja u vanjski prostor i na soklu građevine (nadtemeljno ziđe) od ploča hrapave strukture i stepenastog ruba, od ekstrudiranog polistirena (XPS-a), debljine 8.00cm. U cijenu stavke je potrebno uračunati pripremu podloge, dobavu i ugradnju materijala u svemu prema uputama proizvođača materijala i završnu obradu dekorativnim slojem, završna vodootporna mozaična (polimerna) žbuka. Opis za izvedbu radova isti kao u st. 3
| Obračun radova: | m2 | 93.05 |  | 0
5 | Ugradnja sloja toplinske izolacije na zidu između dizala i zgrade, pločama hrapave strukture i stepenastog ruba, od ekstrudiranog polistirena (XPS-a), debljine 6.00cm. Karateristike materijala moraju biti u svemu kako je prikazano u projektu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade. Sloj xps-a ljepi se na postojeći već ugrađeni sloj xps-a, U cijenu stavke je potrebno uračunati pripremu podloge, dobavu i ugradnju materijala i sav rad u svemu prema uputama proizvođača materijala. Na sloj nije potrebno nanosit završni dekorativni sloj fasade.
| Obračun radova: | m2 | 4 |  | 0
| Ukupno B. - VANJSKI ZIDOVI (Kn) |  |  |  | 0
C. | ZIDOVI I GRAĐEVNI DIJELOVI PREMA TAVANU
ZIDOVI PREMA TAVANU
1. | Izrada sustava toplinske fasade sa toplinsko-izolacijskim pločama od prešane mineralne vune debljine 16cm na građevnom dijelu Z4 (zid prema tavanu). Opis za izvedbu radova isti kao u st. 7 uz napomenu da nije potrebno izvesti završni dekorativni fasadni sloj. Ustavku uključiti sav potreban materijal, skele i rad.
| Obračun radova: | m2 | 15.1 |  | 0
STROPOVI PREMA TAVANU
2. | STROP PREMA NEGRIJANOM PROSTORU (TAVANU) – PROHODNI STROP Dobava i ugradnja svog potrebnog materijala za izvedbu toplinske, zvučne i protupožarne izolacije građevnog dijela prema negrijanom tavanu (označen u projektu kao mS1). Na prethodno očišćenu i pripremljenu podlogu stropa postavlja se, po cijeloj površini koja se izolira, parna brana. Preklope od minimalno 10.00 cm potrebno je lijepiti jednostranom ljepljivom trakom , širine minimalno 60 mm. Parnu branu dići uz obodne zidove koji omeđuju stropnu konstrukciju. Direktno na parnu branu postavljaju se tvrde ploče kamene vune, razreda reakcije na požar A1, gustoće minimalno 100 kg/m3 , λD ≤ 0,035 W/mK, debljine 20.00 cm. Toplinska izolacija u zahtijevanoj debljini se postavlja u dva ili više slojeva. Drugi sloj postavljamo poprečno na prvi. Izolacijske ploče se postavljaju tijesno jedna uz drugu sa što užim međusobnim spojevima. Preko toplinske, zvučne i protupožarne izolacije se postavlja završna obloga (OSB ploče debljine minimalno 20 mm). Toplinska izolacija se postavlja između drvenih gredica (8/10 cm) postavljenih u dva reda (roštiljna konstrukcija). Ispod roštiljne konstrukcije na postojeći drveni grednik ugrađuju se osb ploče minimalne debljine 20mm. U cijenu stavke obuhvaćeno sve komplet; sa svim potrebnim materijalom, priborom, spojnim sredstvima i radovima kao i prethodnim radovima čišćenja, uklanjanju dotrajalih elemenata(dasaka) i uređenja podne površine tavana kao pripremi za polaganje izolacije i izvođenje opisanih radova. Oblaganje podgleda gipskartonskim pločama predmetnog građevnog dijela (S1) obrađeno je u zasebnoj stavki .
| Obračun po m2. | m2 | 587.4 |  | 0
3. | STROP PREMA NEGRIJANOM PROSTORU (TAVANU) – SUHOMONTAŽNI SPUŠTENI STROP Dobava i ugradnja toplinske, zvučne i protupožarne izolacije iz staklene mineralne vune debljine 20.00cm (2 x 10.00cm) prema, suhomontažni stropni sustava. Ugraditi samonosivi toplinsko-izolacijski filc od staklene mineralne vune, razreda reakcije na požar A1, toplinske provodljivosti λD ≤ 0,035 W/mK, ukupne debljine 20.00 cm. Na potkonstrukciju obavezno zrakotijesno postaviti parnu branu. Foliju je obavezno zalijepiti na međusobnim preklopima širine minimalno 10.00 cm, jednostrano ljepljivim trakama. Prilikolijepljenja za vertikalne stijene (zidove), koristiti obostrano ljepljive trake. Preko parne brane postaviti gipskartonske ploče(uključeno u zasebnu stavku) debljine 12.5 mm/15 mm sukladno tehničkim uputama proizvođača. Oblaganje podgleda gipskartonskim pločama predmetnog građevnog dijela (S1) obrađeno je u zasebnoj stavki . U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal, a sve radove izvesti u skladu s uputama proizvođača.
| Obračun po m2. | m2 | 35.8 |  | 0
| Ukupno C. -ZIDOVI I GRAĐEVNI DIJELOVI PREMA TAVNU (Kn) |  |  |  | 0
D. | KOSI KROV IZNAD GRIJANOG
1 | IZOLACIJA KROVNE KOSINE S UNUTARNJE STRANE
Dobava i ugradnja materijala za izolaciju potkrovlja, na način da se prostor između rogova ispunjava krovnim pločama od kamene vune debljine 20,00cm (2 x 10,00cm) , gustoće materijala min. 45 kg/m3. Kao sekundarni pokrov, izvesti razmaknutu dašćanu oplatu (razmaci cca 0.5 cm), preko koje se postavlja polipropilenska paropropusna-vodonepropusna folija. Poprečno ispod rogova pričvršćujemo drvenu potkonstrukciju između koje postavljamo toplinsku izolaciju od ploča kamene vune gustoće materijala 30 kg/m3, kako bi se umanjili negativni utjecaji toplinskih mostova preko drvenih rogova. Na potkonstrukciju obvezno postavljamo parnu branu, PE-foliju debljine 0.19 mm s preklopima od 10 cm. Zatim se na potkonstrukciju pričvršćuje obloga od gips-kartonskih ploča . Obavezna primjena specijalnih traka za spajanje preklopa parnih brana, te brtvljenje spojeva između parnih brana i bočnih zidova. U cijenu je potrebno uračunati dobavu potrebnog materijala i rada, a radove izvesti prema uputama proizvođača.
| Obračun po m2. | m2 | 20 |  | 0
| Ukupno D. -KOSI KROV IZNAD GRIJANOG |  |  |  | 0
E. | VRATA I PROZORI
DEMONTAŽA STARIH OTVORA
1. | Demontaža postojeće vanjske stolarije, utovar u vozilo i odvoz na deponiju građevnog otpada na udaljenosti do 10 km. Uključen sav potrebni rad i materijal.
| Obračun po komadu | kom | 54 |  | 0
NOVA VRATA I PROZORI
2 | Izrada, dobava i ugradnja PVC stavki izrađeni iz peterokomornih PVC profila te takvih karakteristika da ih je moguće u potpunosti reciklirati. Ugradbena dubina doprozornika i krila 70 mm, vidljive širine dovratnika 59-100 mm, s tri ravnine brtvljenja na krilu, spoj s krilom 120 mm. Svi ugrađeni sistemi za vanjske stavke moraju zadovoljiti posebni uvjet da koeficijent prolaska topline za svaku pojedinu stavku (poziciju otvora) ne prelazi vrijednost Uw ≤1,4 W/m2K, t vrijednost Ug ≤1,1 W/m2K, Izvođač radova je dužan iskazati svojstva građevnog proizvoda u izjavi o svojstvima, sukladno Zakonu o građevinskim proizvodima. Tražena razina zaštite od buke iznosi min. Rw= 37dB. Prema potrebi mjerenjem dokazati utjecaj korekturnih koeficijenata (C, Ctr) na prigušenje buke u ugrađenom stanju. Sastavni dio podloga za ponudu bravarskih stavki čine sheme iz projekta i radionički nacrti, ovjereni od strane glavnog projektanta.
Profili veći od 800x800mm obavezno sadrži integrirano čelično pojačanje PVC stijenka je debljine 2.8 mm do 3.2 mm. Brtvljenje je izvedesti pomoću dviju EPDM brtvi na spoju krilo-dovratnik (vanjska i unutarnja brtva), te dviju brtvi obostrano oko stakla. U vertikalnom presjeku težina stakla se prenosi na profil preko PVC držača koji ujedno ima funkciju izolatora. Sistem je sa ugradnjom vanjske obloge od aluminijskog lima, čime se postiže dojam aluminijskog prozora s vanjske strane. Obloga se ugrađuje klipsanjem. Sistem sadrži žlijeb za ugradnju okova. Ostakljenje dvostrukim izo staklom sa jednim slojem low-e premaza ( 4 mm -16mm- 4mm ).
Ugradnju prozora izvesti prema smjernicama RAL ili jednakovrijednim smjernicama i smjernicama dobavljača sistema; tzv. RAL ugradnja podrazumijeva: - ugradnju prozora na pravilnu liniju izoterme (vanjska strana špalete) - ugradnju prozora na sistemski PVC bazni profil - nema toplinskog mosta - ugradnju hidroizolacijskih paropropusnih folija s vanjske strane - ugradnju paronepropusnih folija s unutarnje strane priključka - širinu bočne fuge između štoka i zida širine prema RAL tabeli - ugradnju stakla s okvirom u skladu sa zahtjevima zaštite od buke
Preklapanje svih izolacionih folija (najmanje 100 mm) izvesti na objektu uz mehaničko učvršćenje i potrebnu toplinsku izolaciju. Izvoditelj radova obavezan je ispravno izabrati sve izolacijske materijale na unutarnjoj i vanjskoj strani fasade i to biti u stanju dokazati. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se ugradi otvor kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi spojni limovi, opšavi, toplinske izolacije, hidroizolacije i parne brane koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke. Prije izgradnje uzeti mjere na licu mjesta.
| prozor: vel.207/216, pozicija 1 | kom | 24 |  | 0
| prozor: vel. 216/160, pozicija 2 | kom | 16 |  | 0
| prozor: vel. 208/224, pozicija 3 | kom | 3 |  | 0
| prozor: vel. 147/235, pozicija 4 | kom | 2 |  | 0
| prozor: vel.240/211, pozicija 5 | kom | 2 |  | 0
| prozor: vel. 245/450, pozicija 6 | kom | 1 |  | 0
| prozor: vel. 240/132, pozicija 7 | kom | 5 |  | 0
| puna vrata: vel. 100/220, pozicija 8 | kom | 1 |  | 0
- jednakovrijedne smjernice za ugradnju: ___________
3 | Izrada, dobava i postavljanje unutarnjih kamenih klupica za zaštitu prozorskih špaleta na sve novougrađene prozore od prirodnog kamena sljedećih karakteristika: Prostorna masa: min 2.715 t/m3 Poroznost: min 0.5 % Upijanje vode: maks. 0.187 % Kamen se građuje u širini 39 cm debljine 2cm i postavlja se na fleksibilno ljepilo. U stavku uračunat sav materijal i rad. Mjere pojedinih klupica uzeti na licu mjesta.
| Obračun radova: | m' | 103.56 |  | 0
4 | Zidarska obrada unutarnjih špaleta oko prozora i vrata koji se zamjenjuju. Stavka uključuje sve radove do potpune gotovosti; sadrže grubo i fino žbukanje uz rub doprozornika po dužini i širini cijele špalete, gletanje i bojanje postojanim bojama uključivo i čišćenje.
| Obračun radova: | m1 | 439.3 |  | 0
| Ukupno E -VRATA I PROZORI |  |  |  | 0
F. | ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI
OBLAGANJE PODGLEDA
1 | Dobava i postava ravnog spuštenog stropa na svim građevnim dijelovima koji odvajaju grijani prostor 1.kata od negrijanog tavanskog prostora, na kosom dijelu krovišta iznad grijanog prostora 1.kata te nad cijelom etažom visokog prizemlja sa ovješenom podkonstrukcijom i standardnim gips-kartonskim pločama. Tip stropa sa ovješenom metalnom podkonstrukcijom i GK pločama. Veličina 1250 x 2000-3000x12.5mm (stand. dimenzije) koje su slobodno položene i koje su međusobno tupo sudarene. Spoj ploča obrađen kitom, Dvostruka metalna pocinčana podkonstrukcija ovjesnim elementima pričvršćena na međukatnu konstrukciju sa osnim razmakom 900 mm, nosivi profili podkonstrukcije sa ovjesom, sidrima, montažnim profilima, dilatacijskim profilima i vijcima. U strop se ugrađuju nova rasvjetna tijela (obračunata u zasebnoj stavci;elektrotehničkim instalacijama). Spušteni strop uskladiti postojećem stanju. Provjera kvalitete građevnih slojeva (npr. žbuka na trsci) eventualne nesuglasice dogovoriti sa glavnim nadzornim inžinjerom.
| Obračun radova: | m2 | 1230.6 |  | 0
VANJSKE KLUPČICE
2 | Izrada, dobava i postavljanje vanjskih ALU klupica za zaštitu prozorskih špaleta. Da bi se kiša mogla slijevati, vanjske aluminijske klupice moraju biti ugrađene s blagim nagibom. Na klupice postaviti bočne zatvarače. U stavku uračunat sav materijal i rad do potpune gotovosti. Mjere svake pojedine klupice uzeti na licu mjesta. Obraćun po m' klupice.
| Obračun radova: | m' | 137.1 |  | 0
IZRADA, DOBAVA I UGRADNJA VERTIKALNIH OLUČNIH CIJEVI
3 | Izrada i montaža vertikalnih olučnih cijevi kružnog presjeka izrađenih od pocinčanog lima min. debljine 0.55 mm. Vertikala se postavlja na spoju postojećeg i novog krila škole na južno pročelje. U cijenu uključiti i potrebne ogrlice i koljena . Za rad i korištene materijale, obavezno je pridržavanje pravila struke. Stavke izvesti iz pocinčanog plastificiranog lima (propisane debljine, 0,55 mm debljina ili druge ovisno o rasponu) - zaštita 25mikrona plastifikacija - spajanje specijalnim tipskim brtvilima-ljepilima. Kod većih dužina izvesti propisane dilatacije. Cijenom je obuhvaćena postava limarije sa pripadajućim nosačima od trakastog željeza - potpune AKZ zaštite, podkonstrukcija, sva učvršćenja te podložna bitumenska ljepenka. U cijenu stavke uključena sav rad, materijal, pričvrsni materijala i skela. Obraćun po m'.
| vertikale Ø125mm | m' | 89 |  | 0
IZRADA, DOBAVA I UGRADNJA HORIZONTALNIH LIMENIH OLUKA
4 | Izrada i montaža oluka polukružnog presjeka izrađenih od pocinčanog lima debljine 0.55 mm. U cijenu uključiti i potrebne vodilice i vijke. Za rad i korištene materijale, obavezno je pridržavanje pravila struke. Stavke izvesti iz pocinčanog plastificiranog lima (propisane debljine, 0.55 mm debljina ili druge ovisno o rasponu) - zaštita 25mikrona plastifikacija - spajanje specijalnim tipskim brtvilima-ljepilima. Kod većih dužina izvesti propisane dilatacije. Cijenom je obuhvaćena postava limarije sa pripadajućim nosačima od trakastog željeza - potpune AKZ zaštite, podkonstrukcija, sva učvršćenja te podložna bitumenska ljepenka. Pričvršćenje na zid izvesti sukladno Tipskim detaljima uz dokaz sigurnosti! U cijenu stavke uključena sav rad, materijal, pričvrsni materijala i skela. Obraćun po m'.
| Obračun po m' ugrađene horizontale Ø150mm | m' | 139.5 |  | 0
LIČILAČKI RADOVI
5 | Bojanje svih podgleda obrađenih gipskartonskim pločama. Bojanje visokokvalitetnom ekološkom disperzivnom bojom u dva premaza, uključivo univerzalna impregnacija. U stavku uključeno bandažiranje i obrada svih spojeva zidova međusobno kao i zidova i stropova. Bojanje u boji po izboru investitora. Visina prostora do 3.7 m. U stavci uračunati sav potreban materijali, rad i potrebnu radnu skelu i čišćenje.
| Obračun radova: | m2 | 1230.6 |  | 0
| Ukupno F - OBRTNIČKO-GRAĐEVINSKI RADOVA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA SVIH RADOVA
| A. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| B. VANJSKI ZIDOVI |  |  |  | 0
| C. ZIDOVI I STROPOVI PREMA TAVANU |  |  |  | 0
| D. KOSI KROV IZNAD GRIJANOG |  |  |  | 0
| E. VRATA I PROZORI |  |  |  | 0
| F. ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNI IZNOS (Kn) |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Datum izrade:
Sastavio:

## 2 STROJARSKI RADOVI
|  |  | Investitor: | POŽEŠKA BISKUPIJA
ODGOJNO OBRAZOVNI CENTAR POŽEŠKE BISKUPIJE
Ulica Pape Ivana Pavla II.6
34000 Požega
OIB: 16015698482
|  |  | Građevina: | ZGRADA KATOLIČKE OSNOVNE ŠKOLE U VIROVITICI
I KATOLIČKE KLASIČNE GIMNAZIJE S PRAVOM JAVNOSTI
|  |  | Lokacija: | Trg Lj. Patačića 3; 33000 Virovitica
k.č.br. 965/2; k.o. Virovitica-centar
|  |  | Naziv proj. dijela: | Projekt energetske obnove
- mjera ugradnje novog učinkovitog sustava grijanja
|  |  | ZOP: | 47/2017-PEO
|  |  | T.D. | 47/2017
|  |  | MAPA: | 2
TROŠKOVNIK
UZ GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
Projektant:
Ivo Meštrović dipl.ing.stroj. - S1741
Virovitica, prosinac 2017. godine
Opći uvjeti izvođenja radova
U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome,
jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, režiju gradilišta i uprave poduzeća,
sva davanja te zaradu poduzeća. U cijene ulaze svi troškovi potrebni za izvedbu predmetnih
radova uključujući dobavu potrebnih materijala, pomoćnim radovima, pomoćnim napravama
i drugim sredstvima potrebnim za ispravnu izvedbu, te geodetski radovi na iskolčenju predmetnih
instalacija kao i geodetski snimak instalacija nakon polaganja istih.
U stavkama su uračunati svi radovi potrebni za ispravno dovršenje predmetnih radova,
na osnovi normi, propisa i priznatih pravila tehničke struke.
Tako su u stavkama uračunati troškovi propisnog zbrinjavanja viška materijala, nabave
gradiva, nadzorni, rukovodeći i drugi poslovi poduzeća, troškovi skela, dizalica za potrebe dizanje i
istovara opreme, alata, sprava i strojeva, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod građenja, potrebna
osiguranja tijekom radova, signali na građevini danju i noću, čuvanje, dovodi struje i
ukratko, sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po projektu.
Ponuđač je dužan izvršiti pregled budućeg gradilišta kako bi ponuđena cijena obuhvaćala
sve troškove izvedbe radova.
Ponuđač je dužan proučiti ponudbenu dokumentaciju te u slučaju nejasnoća ili grešaka
dostaviti upit investitoru.
Nakon dovršenja gradnje Izvoditelj će predati posve uređeno gradilište i okolinu građevine
predstavniku Investitora uz prisutnost Nadzornog inženjera.
Obveza Izvoditelja je na propisan način zbrinuti višak materijala što je obuhvaćeno
jediničnim cijenama Troškovnika.
Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta, izradu projekta njihova
uređenja te pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih institucija, Nadzora,
Projektanta i Investitora.
U svim slučajevima potrebe izmjena ili nadopuna projekta ili njegovih dijelova odluku
o tome donositi će sporazumno Projektant, Nadzorni inženjer (kao predstavnik
Investitora) i predstavnik Izvođača, a tu svoju odluku unosit će u Građevinski dnevnik.
Sve izmjene i dopune Projekta ili njegovih dijelova, za koje se po Građevinskom
dnevniku ne može dokazati da su vjerodostojni opisanom postupku neće se obračunati
niti u privremenom, niti u konačnom obračunu.
REKAPITULACIJA - STROJARSKE INSTALACIJE
1. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJA PRIRODNOG (ZEMNOG) PLINA
2.1. | PLINSKI (KUĆNI) PRIKLJUČAK |  |  |  |  | 0
2.2. | SAMOSTOJEĆA MJERNO REDUKCIJSKA STANICA |  |  |  |  | 0
2.3. | INSTALACIJA MJERENOG PRIRODNOG PLINA |  |  |  |  | 0
2.4. | GRAĐEVINSKI RADOVI POTREBNI ZA IZVOĐENJE PLINSKE INSTALACIJE |  |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA
3.1. | IZVOR TOPLINE - GENERATOR TOPLINE ZA VANJSKU UGRADNJU |  |  |  |  | 0
3.2. | INSTALACIJA RADIJATORSKOG SUSTAVA GRIJANJA |  |  |  |  | 0
4. | OSTALI RADOVI |  |  |  |  | 0
| UKUPNO: | [5 empty] | 0
| PDV (25%) | [5 empty] | 0
| SVEUKUPAN IZNOS: | [5 empty] | 0
Slovima:
Datum izrade:
Sastavio:
Redni br. | Opis stavke troškovnika |  |  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1. | DEMONTAŽNI RADOVI
1.1. | Demontaža split klima uređaja (jedna vanjska i jedna unutarnja jedinica) komplet s povlaćenjem i rekuperiranjem freona te izdavanjem SD kartice. U cijenu demontaže uključiti demotažu cijevne i elektro instalacije (dužine do 4 m), kao i demontažu nosivih konzola i odvoda kondenzata. Predaja demontiranih klima uređaja predstavniku investitora, odvoz istih na mjesto koje odredi investitor te izrada primopredajnog zapisnika. |  |  | kompl. | 21 |  | 0
1.2. | Pražnjenje postojećih sustava etažnog grijanja u svrhu demontaže istih. |  |  | kompl. | 3 |  | 0
1.3. | Demontaža postojećih čeličnih pločastih radijatora, komplet s demontažom radijatorskih ventila, prigušnica i nosivih konzola. |  |  | kompl. | 54 |  | 0
1.4. | Demontaža postojećih hidrauličkih skretnica sa zapornom armaturom, demontaža pumpe, ekspanzijske posude i cijevne instalacije dužine do 10m unutar postojećih strojarnica. |  |  | kompl. | 3 |  | 0
1.5. | Demontaža kompletnog postojećeg razvoda instalacije radijatorskog grijanja s nosivim elementima postojećeg dijela škole iz Če i Cu cijevi, te odvoz istih na gradski deponij na udaljenosti do 20 km od gradilišta. Stavka uključuje i pražnjenje sustava ogrjevne vode kao i sva potrebna zaštitna sredstva potrebna za zaštitu zidova, podova i namješta prilikom izvođenja radova na pražnjenju i demontaži sustava radijatorskog grijanja. Obračun po dužnom metru demontiranog cjevovoda. |  |  | m' | 700 |  | 0
UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI: | [6 empty] | 0
2. | INSTALACIJA PRIRODNOG (ZEMNOG) PLINA
2.1. | PLINSKI (KUĆNI) PRIKLJUČAK
2.1.1. | Dobava i ugradnja plinskog priključka iz cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PE-HD, za plinovode radnog pritiska do 4 bara, u kolutu. Dimenzije:
| - PE 100; d63x5.8mm; SDR11; PN10 |  |  | m' | 15 |  | 0
2.1.2. | Dobava i ugradnja standardnih fazonskih komada izrađenih od tvrdog polietilena visoke gustoće za elektrofuzijsko zavarivanje.
| - elektro redukcija PE100, d90/63; SDR11 |  |  | kom | 1 |  | 0
| - elektro spojnica PE100, d63; SDR11 |  |  | kom | 1 |  | 0
| - prijelazni komad polietilen/čelik, dimenzije d63/DN50 |  |  | kom | 1 |  | 0
2.1.3. | Dobava i ugradnja čelične bešavne cijevi za plinsku instalaciju. Čelične cijevi izolirane samoljeplivom crnom trakom za antikorozivnu zaštitu instalacije izrađena od polietilenske folije na koju je s unutarnje strane nanesen sloj specijalnog ljepila na bazi sintetičkog kaučuka uz prethodno premazivanje pripremnim premazom, dimenzije:
| -DN50 ( ø60.3 x 2.9 mm ) |  |  | m' | 2 |  | 0
2.1.4. | Dobava i ugradnja čelične bešavne cijevi komplet s crnim fitinzima (cijevni priključcima, lukovima, nazuvicama, T-komadima i redukcijama). Dimenzije:
| -DN50 ( ø60.3 x 2.9 mm ) |  |  | m' | 1 |  | 0
2.1.5. | Dobava i ugradnja prirubničke kuglaste slavine za maksimalni radni tlak do 16 bar za plinovode i plinska postrojenja komplet s protuprirubnicama, brtvom i vijcima, dimenzije:
| -DN50 PN16 |  |  | kompl. | 1 |  | 0
2.1.6. | Dobava i ugradnja zaštitne PE cijevi na izlazu plinovoda iz zemlje prema pravilima struke, brtvljenjem međuprostora između čelične i PE cijevi, dužine, L=1000 mm, dimenzije:
| -D75 |  |  | kom | 1 |  | 0
2.1.7. | Ispitivanje plinske instalacije na nepropusnost prema posebnim uvjetima iz projektne dokumentacije. |  |  | kompl. | 1 |  | 0
UKUPNO PLINSKI (KUĆNI) PRIKLJUČAK: | [6 empty] | 0
2.2. | SAMOSTOJEĆA MJERNO-REDUKCIJSKA STANICA
2.2.1. | Dobava i ugradnja čelične bešavne cijevi komplet s crnim fitinzima (cijevni priključcima, lukovima, nazuvicama, T-komadima i redukcijama). Dimenzije:
| -DN50 ( ø60.3 x 2.9 mm ) |  |  | m' | 2 |  | 0
2.2.2. | Dobava i ugradnja prirubničke kuglaste slavine za maksimalni radni tlak do 16 bar za plinovode i plinska postrojenja komplet s protuprirubnicama, brtvom i vijcima, dimenzije:
| -DN50 PN16 |  |  | kompl. | 1 |  | 0
2.2.3. | Dobava i ugradnja prirubničkog kutnog filtera za plin, radne temperature od -10°C do +70°C i maksimalne brzine strujanja u cijevima do 20 m/s. Stupanj filtriranja 91% sintetičkog praha, dimenzije:
| -DN50 PN16 |  |  | kompl. | 1 |  | 0
2.2.4. | Dobava i ugradnja plinomjera s rotacijskim klipovima, velikog mjernog područja i kompaktne dimenzije, te visoke točnosti mjerenja, tehničkih karakteristika: - Temperatura plina: -25°C do +70°C - Temperature okoline: -25°C do +70°C - Radni tlak: maks. 20 bar - Materijal kućišta: aluminij U cijenu uključiti protuprirubnice, brtve i vijke za spoj na cijevnu instalaciju). dimenzije: G-25 DN50 (maksimalnog protoka do 40m3/h) |  |  | kompl. | 1 |  | 0
2.2.5. | Dobava i ugradnja elektronskog korektora tlaka i temperature s fleksibilnim pohranjivanjem podataka i podesivim serijskim sučeljem. |  |  | kompl. | 1 |  | 0
2.2.6. | Dobava i ugradnja limenog (INOX) samostojećeg ormara metalne konstrukcije s vratima i bravicama za zatvaranje. Dno ormarića ispunjeno metalnom rešetkom. Na vratima ormarića s gornje i donje strane izvedeni otvori za zrak. Na vratima je obavezan znak upozorenja: "NE PRILAZI OTVORENIM PLAMENOM" i "POZOR PLIN". - minimalne dimenzije ormarića: 1400x1000x400 mm. |  |  | kompl. | 1 |  | 0
2.2.7. | Ispitivanje plinske instalacije na nepropusnost prema posebnim uvjetima iz projektne dokumentacije. |  |  | kompl. | 1 |  | 0
2.2.8. | Čišćenje čeličnih plinskih cijevi dimenzije DN 50, fazonskih komada i zavarenih spojeva, te bojanje istih dva puta temeljnom bojom i dva puta završnom žutom lak bojom (RAL 1021) ili jednakovrijednom ton kartom. |  |  | m2 | 1 |  | 0
Jenakovrijedna ton karta: _______________________________
UKUPNO SAMOSTOJEĆA MJERNO-REDUKCIJSKA STANICA: | [6 empty] | 0
2.3. | INSTALACIJA MJERENOG PRIRODNOG PLINA
2.3.1. | Dobava i ugradnja regulatora tlaka plina, ulaznog tlaka 100 mbar i izlaznog tlaka 50 mbar, dimenzije DN 40. |  |  | kom | 1 |  | 0
Ponuđeni proizvod:
2.3.2. | Dobava i ugradnja regulatora tlaka plina, ulaznog tlaka 100 mbar i izlaznog tlaka 22 mbar, dimenzije DN 25. |  |  | kom | 1 |  | 0
Ponuđeni proizvod:
2.3.3. | Dobava i ugradnja instalacije mjerenog plina iz cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PE-HD, za plinovode radnog pritiska do 4 bara, u kolutu. Dimenzije:
| - PE 100; d63x5.8mm; SDR11; PN10 |  |  | m' | 22 |  | 0
2.3.4. | Dobava i ugradnja standardnih fazonskih komada izrađenih od tvrdog polietilena visoke gustoće za elektrofuzijsko zavarivanje.
| - elektro koljeno 90°, PE100, d63; SDR11 |  |  | kom | 1 |  | 0
| - elektro spojnica PE100, d63; SDR11 |  |  | kom | 2 |  | 0
| - prijelazni komad polietilen/čelik, dimenzije d63/DN50 |  |  | kom | 2 |  | 0
2.3.5. | Dobava i ugradnja zaštitne cijevi za prolaz instalacije mjerenog plina ispod cestovnog kolnika iz cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PE-HD. Dužine: 22m. Dimenzije: PE 100; d110x10.0mm; SDR11; PN10 |  |  | kompl. | 1 |  | 0
2.3.6. | Dobava i ugradnja zaštitne cijevi na križanjima plinskog (kućnog) priključka instalacije mjerenog plina s drugim instalacijama iz cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PE-HD, u šiptci. Dimenzije: - PE 100; d110x10.0 mm; SDR11; PN10; L=6m |  |  | kom | 1 |  | 0
2.3.7. | Dobava i ugradnja čelične bešavne cijevi za plinsku instalaciju. Čelične cijevi izolirane samoljeplivom crnom trakom za antikorozivnu zaštitu instalacije izrađena od polietilenske folije na koju je s unutarnje strane nanesen sloj specijalnog ljepila na bazi sintetičkog kaučuka uz prethodno premazivanje pripremnim premazom, dimenzije:
| -DN50 ( ø60.3 x 2.9 mm ) |  |  | m' | 4 |  | 0
2.3.8. | Dobava i ugradnja zaštitne PE cijevi na izlazu plinovoda iz zemlje prema pravilima struke, brtvljenjem međuprostora između čelične i PE cijevi, dužine, L=1000 mm, dimenzije:
| -D75 |  |  | kom | 2 |  | 0
2.3.9. | Dobava i ugradnja čelične bešavne cijevi za plinsku instalaciju komplet s crnim fitinzima (cijevni priključcima, lukovima, nazuvicama, T-komadima i redukcijama). Dimenzije:
| -DN50 ( ø60.3 x 2.9 mm ) |  |  | m' | 25 |  | 0
| -DN40 ( ø48.3 x 2.6 mm ) |  |  | m' | 6 |  | 0
| -DN20 ( ø26.9 x 2.3 mm ) |  |  | m' | 6 |  | 0
2.3.10. | Dobava i ugradnja prirubničke kuglaste slavine za maksimalni radni tlak do 16 bar za plinovode i plinska postrojenja komplet s protuprirubnicama, brtvom i vijcima, dimenzije:
| -DN50 PN16 |  |  | kompl. | 2 |  | 0
2.3.11. | Dobava i ugradnja navojne plinske kuglaste slavine zemnog plina. Dimenzije:
| -DN40 |  |  | kom | 1 |  | 0
| -DN25 |  |  | kom | 1 |  | 0
| -DN20 |  |  | kom | 2 |  | 0
2.3.12. | Dobava i ugradnja navojne plinske kuglaste slavine zemnog plina s termičkim plinskim zapornim osiguračem. Dimenzije:
| -DN15 |  |  | kom | 2 |  | 0
2.3.13. | Dobava i ugradnja "Y" plinskog filtera, navojnog. Kućište izrađeno od mesinga, a mrežica iz nehrđajućeg čelika veličine otvora ≤ 50µm.
| -DN20 |  |  | kompl. | 1 |  | 0
2.3.14. | Dobava i ugradnja elektromagnetskog ventila za zemni - prirodni plin, radnog tlaka od 0 do 1000 mbar, Kv=290 Nm3/h, -10….60°C, NC - 230VAC. Dimenzije:
| -G3/4" |  |  | kompl. | 1 |  | 0
2.3.15. | Dobava i ugradnja rastavljivog holendera, navojni spoj, komplet s brtvom, dimenzije:
| -DN40 |  |  | kompl. | 1 |  | 0
| -DN32 |  |  | kompl. | 1 |  | 0
| -DN25 |  |  | kompl. | 1 |  | 0
| -DN20 |  |  | kompl. | 1 |  | 0
2.3.16. | Dobava i ugradnja cijevne gumi obujmice za ovjes plinske instalacije, komplet s navojnim šipkama i tiplama.
| -DN50 |  |  | kompl. | 13 |  | 0
| -DN40 |  |  | kompl. | 4 |  | 0
| -DN20 |  |  | kompl. | 8 |  | 0
2.3.17. | Bušenje zidova za prolaz plinske instalacije, dimenzije zida do 80cm, zbog ugradnje proturne čelične cijevi, komplet sa zapunjavanjem prodora prema detalju koji su sastavni dio projektne dokumentacije. |  |  | kompl. | 2 |  | 0
2.3.18. | Ispitivanje plinske instalacije na nepropusnost prema posebnim uvjetima iz projektne dokumentacije. |  |  | kompl. | 1 |  | 0
2.3.19. | Čišćenje čeličnih plinskih cijevi dimenzije DN 50, fazonskih komada i zavarenih spojeva, te bojanje istih dva puta temeljnom bojom i dva puta završnom žutom lak bojom (RAL 1021) ili jednakovrijednom ton kartom. |  |  | m2 | 8 |  | 0
Jenakovrijedna ton karta: _______________________________
UKUPNO INSTALACIJA MJERENOG PRIRODNOG PLINA: | [6 empty] | 0
2.4. | GRAĐEVINSKI RADOVI POTREBNI ZA IZVOĐENJE PLINSKE INSTALACIJE
2.4.1. | Iskop uvarne jame u zemlji III kategorije za priključenje plina na ulični plinovod dimenzije 1.5m x 1.5m i dubine 1.5m, osiguranje jame zbog izbjegavanja eventualnih ozljeda, te zatrpavanje i saniranje tj. vraćanje površine u prvobitno stanje nakon izvedenog priključenjanovog plinskog priključka na ulični plinovod.U cijenu uključiti sav potreban alat i strojeve za izvršenje navedenog iskopa. |  |  | m3 | 3.4 |  | 0
2.4.2. | Kombinirani iskop rova u zemljanom materijalu za polaganje plinske instalacije. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. Rov se izvodi prosječne dubine 0,8-1,2 m i širine 0,4 m. Stavka uključuje i sva potrebna osiguranja rova odurušavanja, razupiranje te eventualno ispumpavanje oborinske vode. Iskop se uglavnom predviđa strojno dok se ručno predviđa na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
| - ručni iskop 15% |  |  | m3 | 2.3 |  | 0
| - strojni iskop 85% |  |  | m3 | 13.2 |  | 0
2.4.3. | Ručno planiranje dna rova prema projektiranoj širini koje se izvodi s točnošću ± 2,0 cm. Obračun po m2 uređenog tla. |  |  | m2 | 15 |  | 0
2.4.4. | Nabava, doprema i razastiranje pijeska granulacije 0-5 mm za izradu posteljice debljine 10 cm, te obloge iznad tjemena cijevi debljine 10 cm. Pijesak nabiti gaženjem između cijevi uz stjenke kanala. Obračun po m3 pijeska. |  |  | m3 | 4.5 |  | 0
2.4.5. | Zatrpavanje rova i građevne jame materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm uz pažljivo zbijanje. Zatrpavanje se vrši nakon ispitivanja. Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog materijala. |  |  | m3 | 10.3 |  | 0
2.4.6. | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa nakon izvedenog zatrpavanja na gradsko odlagalište na udaljenosti do 20 km od mjesta gradilišta.Obračun po m3 viška materijala u sraslom stanju. |  |  | m3 | 4.5 |  | 0
2.4.7. | Dobava i ugradnja plastične trake s natpisom "PAŽNJA PLINOVOD". |  |  | m' | 40 |  | 0
2.4.8. | AB ploča ispod plinskog ormarića mjerno-redukcijske stanice. Betoniranje AB ploče betonom razreda tlačne čvrstoče C25/30 i minimalne debljine 15 cm. Stavka obuhvaća izradu i postavu oplate, postavu armaturne mreže Q283, nabavu, transport, ugradnju i njegu betona te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona. |  |  | m3 | 0.15 |  | 0
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI POTREBNI ZA IZVOĐENJE PLINSKE INSTALACIJE: | [6 empty] | 0
3. | INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA
3.1. | IZVOR TOPLINE - GENERATOR TOPLINE ZA VANJSKU UGRADNJU
3.1.1. | Dobava i ugradnja kotla u kućištu, namjenjenom za vanjsku ugradnju, otpornom na vremenske nepogode, s pristupnim vratima s prednje i bočne strane za nesmetan pristup opremi i kotlu, te kvakama i bravama s ključem, ventilacijskim rešetkama za provjetravanje kućišta, dimovodom za odvod dimnih plinova, ekspanzijskom posudom kotla veličine, sigurnosnim ventilom 3.5 bar i odzrakom.
Ugrađen podni vertikalni jednoprolazni kotao s kondenzacijskim principom rada. Komora izgaranja i prolazi dimnih plinova izrađeni iz plemenitog čelika. Izmjenjivač topline izrađen od cijevi iz aluFer® legure. Integrirana zaštita od nedostatka vode. Ugrađen plamenik s površinskim izgaranjem, modulirajući s ventilatorom i venturijevom cijevi, automatskim paljenjem i ionizacijskom zaštitom. Toplinska izolacija od mineralne vune i aluminijske folije. Oplata kotlova od čeličnog lima. Ugrađeni nisko i visoko temperaturni povratni vodovi. Plinska cijev s plinskim ventilom do svakog plamenika. Električna instalacija do svih potrošača , klase zaštite IP 55. Kućište za vanjsku ugradnju sastoji se iz: podnice od cjevastih profila s pojačanjem za nosivost kotla te limene nagazne površine debljine 30/10; vertikalnih nosivih profila iz ekstrudiranog aluminija 40x40 obojanih u bijelu boju; bočnih stranica od sendvič profila s vanjskim i unutarnjim limom minimalne debljine 1.00 mm te ispunom od kamene vune minimalne debljine 20 mm i minimalne gustoće 100kg/m3; krovne konstrukcije s limenim pokrovom.
Karakteristike kotla: - visok stupanj iskorištenja - kompaktne dimenzije - jednostavno održavanje - integrirani palemnik s gornje strane - minimalni hidraulički otpor - velika površina izmjenjivača topline - samočisteća površina izmjenjivača
Opseg isporuke: - tijelo kotla s izolacijama - plamenik s plinskom rampom - automatska regulacija za upravljanje s jednim direktnim krugom, dva mješajuća kruga grijanja, spremnik za pripremu PTV, prema vanjskoj temperaturi, kaskadno vođenje kotlova - kontroler automatskog paljenja s nadzorom - dimovodna instalacija - dimovodna instalacija izvan vanjskog plašta kućišta - nadvišenje min. 1m komplet sa završnom kapom - ekspanzijska posuda 50 l - sigurnosni ventili 3.5 bar 1'' x 1 1/4'' - posuda za sakupljanje i neutralizaciju kondenzata - elektro zaštita od smrzavanja hidraulike cjevovoda i kondenzata
Tehnički podaci: - maksimalni toplinski učin (40/30°C) 250 kW (+/-10%) - minimalni toplinski učin ((40/30°C) 49 kW (+/-10%) - maksimalni toplinski učin (80/60°C) 231 kW (+/-10%) - minimalni toplinski učin ((80/60°C) 44 kW (+/-10%) - maksimalni radni tlak 6 bar
Maksimalne dimenzije kotla zbog ograničenog smještaja: - širina - maksimalna 1.200 mm - dužina - maksimalna 2.400 mm - visina (bez dimnjaka) - maksimalna 2.500 mm - masa maksimalno 1.450 kg - priključak polaz/povrat min. DN 65/PN6 - priključak plin min. 1 1/2''
NAPOMENA: Obračun plinskog kondenzacijskog generatora topline vrši se prema 40%-om udjelu u ukupnoj cijeni generatora topline, pošto će se isti koristiti i za buduću dogradnju škole.
|  |  |  | kompl. | 0.4 | 0 | 0
3.1.2. | Dobava i ugradnja razvodnog el. ormara za potrebe ugradnje novog plinskog kondenzacijskog generatora topline za vanjsku ugradnju kao i za potrebe upravljanja sekundarnih krugova grijanja. Uzidni razvodni ormar tipski testiran. Minimalne dimenzije ormara 360x715x95 mm (š x v x d), u IP 65 zaštiti, izrađen od dekapiranog lima zaštićen poliestersko-epoksidnim slojem. Na vratima razdjelnika postavljene natpisne pločice s opisom funkcije. Sa unutarnje strana vrata postavljen đžep za držanje shema izvedenog stanja, kabel liste i ostale tehničke listove sklopne i upravljačke opreme. Razdjelni ormar opremljen bravicom s ključem. Razdjelni ormar se sastavlja i oprema slijedećom opremom i materijalom.
- razdvodni ormar s bravicom - 1 komad
- katodni odvodnik prenapona 25kA (8/20) µs kl. II - 4 komada
- jednopolni automatski prekidač 10A, C karakteristike 8 komada
- jednopolni automatski prekidač 16A, C karakteristike- 2 komada
- jednopolni automatski prekidač 25A, C karakteristik - 1 komad
- tropolni automatski prekidač 32A, C karakteristike- 1 komad
- tropolni automatski prekidač 40A, C karakteristike - 1 komad
- ZUDS četveropolni 40/0,3A - 1 komad
- grebenasta sklopka 1-0-2, 25A, 1p, 230VAC
ugradnja na vrata - 6 komada
- pomoćni sklopnik s 4 preklopna kontakta
I=10A, 230V i sa svitkom 230 VAC - 6 komada
- sitni i spojni materijal (sabirnice, zaštitne kape, vodiči,
stopice, uvodnice i sl.) - komplet 1
NAPOMENA: Obračun razvodnog ormara za potrebe plinskog kondenzacijskog generatora topline i sekundarnih krugova grijanja vrši se prema 40%-om udjelu u ukupnoj cijeni razvodnog ormara s pripadajućom gore navedenom opremom i materijalom , pošto će se isti koristiti i za buduće sekundarne krugove grijanja buduće dograđene škole.
|  |  |  | kompl. | 0.4 |  | 0
3.1.3. | Dobava i ugradnja i spajanje opskrbnog kabela za razdjelni ormar, kabel sa zaštitnim vodićem za statičnu upotrebu 5x6mm2. Kabel se postavlja u PVC cijev položenu pod žbuku građevine, po potrebi djelomično u kabelske police. U cijenu uključiti sva potrebna šlicanja za ugradnju istog te žbukanje i završna obrada šlica nakon postavljanja kabela, kao i potrebnu PVC rebrastu cijev promjera 40mm. Obračun po m' kabela.
| - kabel dim. 5x6mm2 |  |  | m' | 40 |  | 0
3.1.4. | Dobava i ugradnja i spajanje kabela za opdskrbu primarne i sekundarne cirkulacijske crpke, kao i kabela za povezivanje automatike kotla s razvodnim ormarom te ionskog omekšivača. Obračun po m' kabela.
| - kabel dim. 3x1.5mm2 |  |  | m' | 65 |  | 0
| - kabel dim. 3x2.5mm2 |  |  | m' | 35 |  | 0
3.1.5. | Dobava i ugradnja i spajanje komunikacijskog kabela za opdskrbu primarne i sekundarne cirkulacijske crpke, automatike kotla s razvodnim ormarom. Obračun po m' kabela.
| - kabel dim. 2x0.8mm2 |  |  | m' | 40 |  | 0
3.1.6. | Dobava i ugradnja hidrauličke skretnice izrađene iz čelika sa spojnim komadima, navojnim kapama i prirubnicama, min. otvorom za čišćenje 2'', automatskim odzračivanjem, priključakom za temperaturni osjetnik ½'', podesivim postoljem i toplinskom izolacijom skretnice. Tehnički podaci: - učin ΔT 20°C min. 280 kW - protok min. 12 m3/h - radni tlak 6,0 bara - ispitni tlak 9,0 bara - maks. radna temperatura 130°C - priključak DN 80/16
NAPOMENA: Obračun hidrauličke skretnice kondenzacijskog generatora topline vrši se prema 40%-om udjelu u ukupnoj cijeni skretnice, pošto će se ista koristiti i za buduću dogradnju škole.
|  |  |  | kompl. | 0.4 |  | 0
3.1.7. | Dobava i ugradnja modula za proširenje dodatnih funkcija osnovnog regulatora na krug grijanja ili pripremu potrošne s integriranim funkcijama za kontrolu: - 1 krug grijanja / hlađenja bez miješajućeg ventila ili - 1 krug grijanja / hlađenja s miješajućim ventilom Sastoji se od: ekspanzijskog modula, vodilica za ugradnju dodatne opreme, priključak za mrežni napon, 1 naljegajući osjetnik , L min= 4.0 m, osnovni set za postavljanje modul proširenja, priključak za 230 V izlaz (crpke za direktan ili miješajući krug grijanja), priključak za 2x 230V izlaz (motor miješajućeg ventila), priključak za nadgledanje temperatura u sustavu, 2x priključci za osjetnike, priključak za 0-10 V ulaz. |  |  | kom | 1 |  | 0
3.1.4. | Dobava i ugradnja regulator za upravljanje krugom grijanja I pripremom potrošne tople vode. Regulatro s integriranim funkcijama za upravljanje: - 1 krug grijanja/hlađenja bez miješajućeg ventila ili - 1 krug grijanja/hlađenja s miješajućim ventilom ili - 1 krug pripreme potrošne tople vode - razlišite dodatne funkcije Sastoji se od: Regulatora, uključujući 2 pričvrsna instalacijska seta za instalaciju na vodilicu, 2 kom. Uranjajuća osjetnika L = 5 m, 1 kom. Nalijegajući osjetnik L = 4 m, osnovni priključni set za modul regulatora, priključak za 230 V izlaz (crpke za direktan ili miješajući krug grijanja), priključak za 2x 230V izlaz (motor miješajućeg ventila), priključak za nadgledanje temperatura u sustavu, 2x priključci za osjetnike, priključak za 0-10 V ulaz. |  |  | kom | 1 |  | 0
Ponuđeni proizvod:
3.1.5. | Dobava i ugradnja aplikacije za daljinsko upravljanje sustavom grijanja. Aplikacija omogućuje pristup i rad sa sustavima grijanja preko mobilnih uređaja, tableta i računala u ili izvan objekta, jednostavnom promjenom željenih parametara, osnovnih programa regulacije. LAN ili WLAN sučelje za povezivanje na ruter kućne mreže. Sastoji se od: Mrežnog adaptera za zidnu ugradnju, antene , pokrova za instalaciju, mrežnog adaptera 12 V / 6 W sa kabelo, Lmin = 1800 mm. |  |  | kom | 1 |  | 0
3.1.8. | Dobava i ugradnja daljinskog upravljačkog modula za upravljanje s radom svih regulatora sustav grijanja spojenih na sustav (osnovni modul, solarni modul, akumulacijski modul, mjerni modul i modul proširenja krugova grijanja). Regulator se spaja na priključak preko utikača ili preko spojnog terminala (max. 0.75 mm2). Tankog je dizajna s fleksibilnom montažom, na generator topline, na zid ili u prostor objekta. Pregledno sučelje za upravljanje sustavom s tehnologijom osjetljivom na dodir, min. 4.3“ prikazni ekran. Sastoji se od: - upravljačkog modula, - stezaljki za pričvršćenje regulatora za upravljački modul i dodatnog adaptera. - zidnog instalacijskog seta. |  |  | kom | 1 |  | 0
Ponuđeni proizvod:
3.1.9. | Dobava i ugradnja cirkulacijske crpke primarnog kruga Pp1. Cirkulacijska crpka sa zatvorenim rotorom (crpka i motor čine jednu integriranu jedinicu bez brtvi vratila i sa samo jednom brtvom za brtvljenje. Podmazivanje ležajeva pomoću vode koja se crpi.
Tekućina:
| Dizana tekućina: | Voda
| Raspon temperature: | -10…110°C
| Gustoća: | 1000 kg/m3
Tehnički:
| TF klasa | 110
| Visina dizanja (maks.) | 60 dm
Montaža:
| Raspon temp. okoline: | 0…40°C
| Maksimalni radni tlak: | 10 bar
| Cijevni priključak: | DN 40
| Nazivni tlak: | P 6/10
| Ugradbena duljina: | 220 mm
Električni podaci:
| Ulaz snage - P1: | 12…194 W (+/-10%)
| Frekvencija glavne mreže: | 50 Hz
| Nazivni napon: | 1 x 230 V
| Maksimalni utrošak struje: | 0.11…1.56 A (+/-10%)
| Dimenzija priključka: | DN 40
|  |  |  | kom | 1 |  | 0
3.1.10. | Dobava i ugradnja prirubničkog ventila za hidrauličko balansiranje sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, sa mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom sa numeričkom digitalnom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja (sa priključkom za ispust vode ili signalni vod). Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa prirubničkim priključkom. U cijenu uračunati protuprirubnice, brtve i vijke s maticama za vijčani spoj. Dimenzije:
| DN65 |  |  | kompl. | 1 |  | 0
3.1.11. | Dobava i ugradnja Ekspanzijske posude sustava grijanja. •čelik, zavareno • podnožje - prsten za uspravnu montažu i jednostavan transport • montaža s priključkom na dnu ili na vrhu • nepropusni mjeh iz butila • dodatak antifriza do 50%
| Volumen posude: min. 200 litara |  |  | kompl. | 1 |  | 0
3.1.12. | Dobava i ugradnja Servisnog ventila ¦ Održavanje i demontaža ekspanzijskih posuda. • unutarnji navoj na obje strane, holender spojnica sa strane spoja na posudu
| dim: DN 20 |  |  | kom | 1 |  | 0
3.1.13. | Dobava i ugradnja Ventila s tipkalom, poniklano, mesing, isključivanje mjerila, mjerenje tlaka samo s uključenim ventilom, Ugradnja unutar strojarnice, inače mjerilo nije pod tlakom. |  |  | kom | 1 |  | 0
3.1.14. | Dobava i ugradnja manometra, kontrola tlaka u ekspanzijskim posudama, raspon tlaka 0-4 bar s 3 podesiva graničnika za označavanje dopuštenog područja tlaka, donji priključak. |  |  | kom | 1 |  | 0
3.1.15. | Dobava i ugradnja Sigurnosnog ventila - Zaštita od prekoračenja tlaka.
| Tip: DN 20 - 3.0bar |  |  | kom | 1 |  | 0
3.1.16. | Dobava i ugradnja ciklonskog separatora nečistoče.
| Dimenzije: DN 80 |  |  | kom | 1 |  | 0
3.1.17. | Dobava i ugradnja komb. polazno-povratnog razdjelnika - DN80. Kompaktna izvedba sa komorom polaznog voda smještenom unutar komore povratnog voda i priključcima polaznog i povratnog voda smješteni jedni uz druge. Razdjelnik opremljen priključcima sa unutarnjim cijevnim navojem za pražnjenje polazne i povratne komore. Antikorozivno zaštićen temeljnom bojom te ispitan tlačnom probom na 12 bara. Toplinski izoliran s oplatom od pocinčanog lima. Prirubnički priključak - primarni krug s donje i bočne lijeve strane dimenzije DN 80. Priključci za sekundarne krugove s gornje strane, navojni, dimenzije DN50 - 3 kruga grijanja i DN25 - 1 krug grijanja. U cijenu uključiti podne konzole za učvršćenje razdjelnika na pod strojarnice.
NAPOMENA: Obračun polazno-povratnog razdjelnika kondenzacijskog generatora topline vrši se prema 40%-om udjelu u ukupnoj cijeni razdjelnika, pošto će se isti koristiti i za buduću dogradnju škole.
| Protok: od 14-17.8 m3/h - DN 80 |  |  | kompl. | 0.4 |  | 0
3.1.18. | Dobava i ugradnja prirubničke kuglaste slavine za sustav grijanja komplet s protuprirubnicama, brtvom i vijcima za vijčani spoj.
| Tip:DN 65 PN16 |  |  | kompl. | 2 |  | 0
| Tip: DN 80 PN16 |  |  | kompl. | 1 |  | 0
3.1.19. | Dobava i ugradnja navojne kuglaste slavine za sanitarnu vodu. Boja ručice - zelena. U cijenu uključiti spojni i brtveni materijal. Dimenzija:
| - DN 25 |  |  | kom | 3 |  | 0
| - DN 15 |  |  | kom | 2 |  | 0
3.1.20. | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila za ogrjevnu vodu, navojni s MS zaklopkom. U cijenu uključiti spojni i brtveni materijal. Dimenzija:
| - DN 25 |  |  | kom | 1 |  | 0
3.1.21. | Dobava i ugradnja odzračnog lonca od čelične bešavne cijevi dimenzije DN80 komplet s automatskim odzračnim lončićem i nepovratnim ventilom dimenzije DN 15, kuglastom slavinom dimenzije DN 15 i čelične bešavne cijevi dimenzije DN 15 dužine 1 metar te spojnim i brtvenim materijalom. |  |  | kompl | 2 |  | 0
3.1.22. | Dobava i ugradnja mjedene slavine za punjenje/pražnjenje s kapom, lancem i nastavkom za gumeno crijevo, dimenzije 3/4". |  |  | kompl. | 2 |  | 0
3.1.23. | Dobava i ugradnja čelične bešavne cijevi za razvod ogrjevne vode sustava grijanja. U cijenu uračunati spojni materijal, fazonske komade te holender spojeve i ovjesni materijal. Dimenzije:
| - DN 65 (ø76.1 x 2.9mm) |  |  | m' | 12 |  | 0
| - DN 80 (ø88.9 x 3.2mm) |  |  | m' | 2 |  | 0
3.1.24. | Dobava i ugradnja pocinčane čelične cijevi komplet s fazonskim i spojnim komadima te ovjesnim materijalom. Razvod hladne vode za potrebe nadopunjavanja sustava grijanja. Dimenzije:
| - DN 25 |  |  | m' | 12 |  | 0
| - DN 15 |  |  | m' | 12 |  | 0
3.1.25. | Dobava i ugradnja cijevne izolacije za izoliranje instalacije grijanja izrađena od ekspandirane gume. Dimenzije:
| - 13 x 22 mm |  |  | m' | 12 |  | 0
| - 13 x 25 mm |  |  | m' | 12 |  | 0
| - 19 x 76 mm |  |  | m' | 12 |  | 0
| - 19 x 89 mm |  |  | m' | 2 |  | 0
3.1.26. | Mehaničko čišćenje čeličnih cijevi uz premaz aktivnim sredstvom, oprano i osušeno, te premazano temeljnom i završnom bojom u dva sloja. |  |  | m2 | 6 |  | 0
3.1.27. | Dobava i ugradnja izolacije od kamene vune debljine 50 mm u oblozi od aluminijskog lima min. debljine 0.5mm za zaštitu toplinske izolacije primarnog kruga grijanja izloženog vanjskom utjecaju atmosfere. Predviđeno oblaganje polaza i povrata instalacije. |  |  | m2 | 5 |  | 0
3.1.28. | Dobava i ugradnja aluminijskog lima min. debljine 0.5mm za zaštitu toplinske izolacije primarnog kruga grijanja unutar grijanog prostora. Predviđeno oblaganje polaza i povrata instalacije. |  |  | m2 | 2 |  | 0
3.1.29. | Dobava i ugradnja izolacijske trake od ekspandirane gume, samoljepljiva, debljine 3mm za međusobno spajanje toplinske izolacije sustava grijanja sekundarnih krugova grijanja. |  |  | kom | 3 |  | 0
3.1.30. | Dobava i ugradnja automatskog kompaktnog uređaj aza omekšavanje i opskrbu mekom vodom. Uređaj je opremljen sa automatskim digitalnim mikroprocesorskim ventilom koji vrši automatski cikluse regeneracija i pranja sustava. Kučište je izrađeno od UV stabilnog PVC-a te tlačne posude iz vinyla ojačanog staklenim vlaknima i ispunjene visokokvalitetnom ionskom masom. Regeneracija uređaja se pokreće vremenski / volumetrijski ili po potrebi ručno. Za slanu otopinu koristi se tabletirana sol visoke čistoće. U cijenu uključiti 25 kg tabletirane soli.
TEHNIČKI PODACI Nominalni protok uređaja: 400 lit/h (+/-10%) Maximalni kratkotrajni protok: 750 lit/h (+/-10%) Maksimalni radni tlak: 6 bar El. priključak: 220V/50 Hz Priključci: ulaz/izlaz 1" odvod DN25 Kont. tlak vode: 2-7 bara Temperatura radne okoline: +5…+40 °C
|  |  |  | kompl. | 1 |  | 0
3.1.31. | Membranski regulator tlaka sanitarne vode, smješten unutar prostora strojarnice na ulazu hladne vode, dimenzijeDN25. |  |  | kom | 1 |  | 0
3.1.32. | Dobava i ugradnja mehaničkog filtera DN 25 sa slavinom za ručni ispust nečistoča, maksimalni radni tlak do 10 bar. |  |  | koml. | 1 |  | 0
3.1.33. | Ispitivanje cijevne mreže grijanja na nepropusnost, punjenje instalacije omekšanom vodom, topla proba, te balansiranje grana od strane ovlaštene i osposobljene osobe, izrada zapisnika s prikazom dobivenih rezultata mjerenja i postignutih protoka karakterističnih grana. |  |  | kompl | 1 |  | 0
3.1.34. | Označavanje opreme unutar prostorije za smještaj razdjelnika i sabirnika sustava grijanja, te postavljanje naljepnica sa smjerom strujanja na cjevovode prema projektnoj dokumentaciji. |  |  | kompl. | 1 |  | 0
3.1.35. | Puštanje u pogon generatora topline za vanjsku ugradnju od strane ovlaštene i osposobljene osobe, spajanje elektro instalacije, programiranje rada automatike te podešavanja rada svih parametara potrebnih za ispravno, pouzdano funkcioniranje gore navedene opreme. |  |  | kompl. | 1 |  | 0
UKUPNO IZVOR TOPLINE - GENERATOR TOPLINE ZA VANJSKU UGRADNJU: | [6 empty] | 0
3.2. | INSTALACIJA RADIJATORSKOG SUSTAVA GRIJANJA
3.2.1. | Dobava i ugradnja cirkulacijske crpke sekundarnog kruga Ps1. Cirkulacijska crpka sa zatvorenim rotorom (crpka i motor čine jednu integriranu jedinicu bez brtvi vratila i sa samo jednombrtvom za brtvljenje. Podmazivanje ležajeva pomoću vode koja se crpi.
Crpka ima slijedeće značajke: - regulator integriran u kontrolnoj kutiji - kontrolna ploča sa zaslonom na kontrolnoj kutiji - ugrađen senzor diferencijalnog tlaka i temperature - kućište rotora od kompozitnog materijala ojačano ugljičnim vlaknima - pločica ležaja i omotač rotora od nehrđajućeg čelika - kućište statora od aluminijske legure - zračno hlađenje elektroničkih dijelova
Karakteristične osobine: - samo podešavanje - reguliranje srazmjernosti tlaka - reguliranje postojanosti tlaka - reguliranje postojanosti temperature - postojana radna krivulja - maksimalna ili minimalna radna krivulja - automatsko podešavanje za noćni rad - nije potrebna vanjska zaštita motora - izolacijska košuljica u isporuci zajedno s crkom.
Komunikacija: - bežična - terenska bus komunikacija - digitalni ulazi - relejni izlazi - analogni ulaz
Motor i regulator elektronike: - 4-polni sinkroni motor s permanentnim magnetom - brzina crpke regulirana pomoću integriranog frekvencijskog pretvarača - senzori za diferencijalni tlak i temp. ugrađeni u crpku.
Tekućina:
| Dizana tekućina: | Voda
| Raspon temperature: | -10…110°C
| Gustoća: | 1000 kg/m3
Tehnički:
| TF klasa | 110
| Visina dizanja (maks.) | 100 dm
Montaža:
| Raspon temp. okoline: | 0…40°C
| Maksimalni radni tlak: | 10 bar
| Cijevni priključak: | G 2"
| Nazivni tlak: | PN 16
| Ugradbena duljina: | 180 mm
Električni podaci:
| Ulaz snage - P1: | 9…180 W (+/-10%)
| Frekvencija glavne mreže: | 50 Hz
| Nazivni napon: | 1 x 230 V
| Maksimalni utrošak struje: | 0.09…1.47 A (+/-10%)
| Dimenzija priključka: | DN 32
|  |  |  | kom | 1 |  | 0
3.2.2. | Dobava i ugradnja ventila za hidrauličko balansiranje sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, sa mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom sa numeričkom digitalnom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja (sa priključkom za ispust vode ili signalni vod). Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa navojnim priključkom.
| - DN40 / PN 20 |  |  | kom | 1 |  | 0
3.2.3. | Dobava i ugradnja regulatora diferencijalnog tlaka sa membranom, u kompletu sa kapilarnom cijevi i mjernim priključcima. U navojnoj izvedbi za DN15-50, u prirubničkoj izvedbi za DN65-100. Kontinuirano podešavanje i održavanje razlike tlakova u rasponu 5-25/10-40/10-60 kPa (DN15-25) / 20-80 kPa (DN32-50) / 20-80 kPa ili 40/160 kPa (DN65-100). Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje regulatora i izradu zapisnika o podešenim parametrima. Dimenzije:
| - DN40 / PN 16 |  |  | kom | 1 |  | 0
3.2.4. | Dobava i ugradnja troputnog mješajućieg regulacijskog ventila, jednakopostotne karakteristike A-AB ili linearne karakteristike B-AB, za sustave grijanja /hlađenja, hod ventila za DN 15-20 12mm i DN25-50 14mm. Tijelo ventila izrađeno od bronze. Navojni priključak. Dimenzije:
| - PN 16, DN32, Kvs=16 |  |  | kom | 1 |  | 0
3.2.5. | Dobava i ugradnja visoko efikasnog proporcionalnog pogona s automatskom prilagodbom hoda, za preciznu proporcionalnu ili 3-točkovnu regulaciju. Mogućnost izbora signala 0(2)-10VDC, 4-20 mA pomoću mikro prekidača, napajanje 24V ili 230V 230VAC, 3-points |  |  | kom | 1 |  | 0
3.2.6. | Dobava i ugradnja navojne kuglaste slavine za ogrjevnu vodu s ugrađenim ili bez termometra u ručici ventila. Boja ručice ovisna o mjestu ugradnje (crvena - polazni vod, plava-povratni vod). U cijenu uključiti spojni i brtveni materijal. Dimenzija:
| - DN 50 |  |  | kom | 2 |  | 0
| - DN 50 |  |  | kom | 2 |  | 0
| - DN 32 |  |  | kom | 1 |  | 0
| - DN 32 |  |  | kom | 1 |  | 0
3.2.7. | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila za ogrjevnu vodu, navojni s MS zaklopkom. U cijenu uključiti spojni i brtveni materijal. Dimenzija:
| - DN 50 |  |  | kom | 1 |  | 0
3.2.8. | Dobava i ugradnja razdjelnika za radijatorsko grijanje s mogučnošću jednostavnog i točnog namještanja protoka, s integriranim indikatorom protoka u polazu i regulacijskim ventilom u povratu prikladnim za montažu svih pogona s navojem M30x1.5 , priključci povrata i polaza 1“, priključci za cijevi Eurokonus ¾“, materijal rezdijelnika od nehrđajući čelika, od 3 do 12 regulacijskih krugova.
| - 12 krugova grijanja + balansni ventil dim. DN20 |  |  | kom | 1 |  | 0
| - 7 krugova grijanja + balansni ventil DN 20 |  |  | kom | 1 |  | 0
3.2.9. | Dobava i ugradnja ugradbenog ormarića za razdijelnike izrađen od toplo cinčanog lima ( kučište ),elektrolitički cinčanog lima (okvir i vrata ), mogućnost ugradnje cilindar bravice. Ugradbena dubina razdijelnika min. 110 mm , razdijelnici u ormariću se mogu pozicionirati prema potrebi. Dimenzije ormarića do 12 krugova
| - Podžbukni ormarić veličine min. - 1175 mm x 710 mm |  |  | kom | 1 |  | 0
| - Podžbukni ormarić veličine min. - 875 mm x 710 mm |  |  | kom | 1 |  | 0
3.2.10. | Dobava i ugradnja ventila za hidrauličko balansiranje sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, sa mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom sa numeričkom digitalnom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja (sa priključkom za ispust vode ili signalni vod). Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa navojnim priključkom. Dimenzije:
| - DN20 / PN 20 |  |  | kom | 2 |  | 0
3.2.11. | Dobava i ugradnja regulatora diferencijalnog tlaka sa membranom, u kompletu sa kapilarnom cijevi i mjernim priključcima. U navojnoj izvedbi za DN15-50, u prirubničkoj izvedbi za DN65-100. Kontinuirano podešavanje i održavanje razlike tlakova u rasponu 5-25/10-40/10-60 kPa (DN15-25) / 20-80 kPa (DN32-50) / 20-80 kPa ili 40/160 kPa (DN65-100). Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje regulatora i izradu zapisnika o podešenim parametrima. Dimenzije:
| - DN20 / PN 16 |  |  | kom | 2 |  | 0
3.2.12. | Dobava i ugradnja ventilskih panelnih radijatora izrađenih od hladno valjanog čeličnog lima površinski zaštićeni, završno lakirani elektrostatskim nanosom praha s ugrađenim odzračnim i ispusnim pipcem te termostatskim ventilom s prednamještanjem. Isporučiti s tipskim ovjesom. Dimenzije:
| - 22V 500 x 1800 |  |  | kom | 2 |  | 0
| - 22V 500 x 1000 |  |  | kom | 2 |  | 0
| - 22V 600 x 2200 |  |  | kom | 2 |  | 0
| - 22V 600 x 2000 |  |  | kom | 2 |  | 0
| - 22V 600 x 1800 |  |  | kom | 5 |  | 0
| - 22V 600 x 1600 |  |  | kom | 1 |  | 0
| - 22V 600 x 1100 |  |  | kom | 1 |  | 0
| - 22V 900 x 800 |  |  | kom | 2 |  | 0
3.2.13. | Dobava i ugradnja kompaktnih, panelnih radijatora izrađenih od hladno valjanog čeličnog lima površinski zaštićeni, završno lakirani elektrostatskim nanosom praha. Isporučiti s tipskim ovjesom. Dimenzije:
| - 22K 600 x 1400 |  |  | kom | 12 |  | 0
| - 22K 600 x 1500 |  |  | kom | 6 |  | 0
| - 22K 600 x 1600 |  |  | kom | 13 |  | 0
| - 22K 900 x 800 |  |  | kom | 1 |  | 0
| - 22K 900 x 600 |  |  | kom | 1 |  | 0
3.2.14. | Dobava i ugradnja odzračnog radijatorskog ventila sa navojnim priključkom dimenzije R 1/2". |  |  | kom | 52 |  | 0
3.2.15. | Dobava i ugradnja ispusnog radijat. ventila dimenzije R 1/2". |  |  | kom | 52 |  | 0
3.2.16. | Dobava i ugradnja priključnog "H" seta za prikjučak cijevnog razvoda na VK radijatore – dvocijevni sustav, kutne ili ravne izvedbe. Tijelo H ventila je iz bronce otporno na koroziju i starenje. |  |  | kom | 17 |  | 0
3.2.17. | Dobava i ugradnja termostatskog radijatorskog ventila s prednamještanjem za dvocjevne sustave toplovodnog grijanja sa prisilnom cirkulacijom i normalnom temperaturnom razlikom povratnog i polaznog voda s prednamještanjem. Tijelo ventila otporano na decinfikaciju i starenje. Brtvljenje oko klipa ventila sa dvije O-brtve iz EPDM-a. Zamjena vanjske O-brtve ili kompletnog ventilskog uloška moguća i pod tlakom. Spoj na termostatsku glavu preko navojnog priključka M 30x1.5. |  |  | kom | 33 |  | 0
3.2.18. | Dobava i ugradnja radijatorske prigušnice i zapornog ventila s mogućnošću dogradnje ispusta za vodu iz radijatora . Tijelo prigušnice je iz bronce otporno na koroziju i starenje. |  |  | kom | 33 |  | 0
3.2.19. | Dobava i ugradnja termostatske glave. Termostatska radijatorska glava standardne izvedbe, sa ugrađenim tekućinskim osjetnikom, oznaka zaštitnog položaja protiv smrzavanja, sve otporno na habanje. Glava je opremljena sa graničnikom prekomjerne elongacije povratne opruge i zaštitnim prstenom protiv utjecaja toplinskog zračenja sa ogrjevnog tijela i ventila. Spoj na tijelo ventila - navojna matica M 30x1.5, područje postavnih vrijednosti 6 do 28 °C, histereza 0.2 K. |  |  | kom | 50 |  | 0
3.2.20. | Dobava i ugradnja ručnog kola, maksimalne radne temperature od 0-100°C, M30x1.5 priključak. |  |  | kom | 2 |  | 0
3.2.21. | Dobava i ugradnja navojne stege za plastične cijevi za spoj priključnog "H" seta sa plastičnim cijevima komplet sa spojnim materijalom. Dimenzije: ø16x2mm |  |  | par | 17 |  | 0
3.2.22. | Dobava i ugradnja ventila za hidrauličko balansiranje sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, sa mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom sa numeričkom digitalnom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja (sa priključkom za ispust vode ili signalni vod). Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa navojnim priključkom. Ugradnja na granama unutar postojećeg dijela škole. Dimenzije:
| - DN20 / PN 20 |  |  | kom | 3 |  | 0
3.2.23. | Dobava i ugradnja priključnog kompleta bijelog, ø16x2,0mm uključujući dvije potporne čahure ø11,7mm i klin za učvršćivanje i spojnim materijalom. |  |  | kompl. | 56 |  | 0
3.2.24. | Dobava i ugradnja čelične bešavne cijevi za razvod ogrjevne vode sustava grijanja. U cijenu uračunati spojni materijal, fazonske komade te holender spojeve i ovjesni materijal. Dimenzije:
| - DN 50 (ø60.3 x 2.9mm) |  |  | m' | 18 |  | 0
3.2.25. | Dobava i ugradnja razvoda tople vode za sustav grijanja iz polipropilenskih cijevi - fusiolen PP-R (80) C-GF, faser-kompozitna cijev. U cijenu uračunati spojni materijal, fazonske komade, holender spojeve, te spojni i pomoćni materijal. Obračun po m' cjevovoda. Dimenzije:
| - ø20 x 2.8 mm; SDR 7,4 |  |  | m' | 356 |  | 0
| - ø25 x 3.5 mm; SDR 7,4 |  |  | m' | 32 |  | 0
| - ø32 x 2.9 mm; SDR 11 |  |  | m' | 116 |  | 0
| - ø40 x 3.7 mm; SDR 11 |  |  | m' | 30 |  | 0
| - ø50 x 4.6 mm; SDR 11 |  |  | m' | 65 |  | 0
3.2.26. | Dobava i ugradnja cijevne izolacije za izoliranje instalacije grijanja. Dimenzije:
| - 13 x 22 mm |  |  | m' | 356 |  | 0
| - 13 x 25 mm |  |  | m' | 32 |  | 0
| - 13 x 35 mm |  |  | m' | 116 |  | 0
| - 13 x 42 mm |  |  | m' | 30 |  | 0
| - 13 x 54 mm |  |  | m' | 65 |  | 0
3.2.27. | Dobava i ugradnja razvoda tople vode za sustav grijanja iz predizoliranih PEX-AL-PEX predizoliranih cijevi, debljine izolacije 6mm. U cijenu uračunati pomoćni materijal. Obračun po m' cjevovoda. Dimenzije:
| - ø16 x 2.0 mm |  |  | m' | 560 |  | 0
3.2.29. | Dobava i ugradnja izolacijske trake od ekspandirane gume, samoljepljiva, debljine 3mm za međusobno spajanje toplinske izolacije sustava grijanja sekundarnih krugova grijanja. |  |  | kom | 3 |  | 0
3.2.30. | Ispitivanje cijevne mreže grijanja na nepropusnost, punjenje instalacije omekšanom vodom, topla proba, te balansiranje ogrjevnih tijela i grana od strane ovlaštene i osposobljene osobe, izrada zapisnika s prikazom dobivenih rezultata mjerenja i postignutih protoka karakterističnih grana. |  |  | kompl | 1 |  | 0
3.2.31. | Bušenje prodora za prolaz instalacije grijanja kroz vanjske i pregradne zidove kao i kroz strop građevine debljine zida/stropa maksimalno 80 cm. |  |  | kompl | 1 |  | 0
3.2.32. | Dobava i ugradnja gips- kartonske obloge cijevne instalacije - glavnog razvoda instalacije grijanja izvedene pod stropom prizemlja postojećeg dijela škole. Stavka uključuje dobavu materijala i izradu podkonstrukcije od čeličnih (pocinčanih) profila. Dvostruka obloga od gipskartonskih ploča, debljine 2x1.5 mm. Spojeve profila s obodnim konstrukcijama brtviti brtvenim kitom. Uključivo sav potreban materijal i pribor. |  |  | m2 | 56 |  | 0
3.2.33. | Soboslikarska obrada obloga navedenih u prethodnoj stavci od gips kartonskih ploča disperzivnim bojama. Površine moraju biti očišćene od prašine i drugih nečistoća. Manja oštećenja popraviti kitom izrađenim na bazi vodene disperzije akrilatnih kopolimera (fasadni kit). Čišćenje kompletne površine koja se obrađuje. Dvokratno gletovanje kompletne površine gipskartonskih ploča disperzivnim kitom sa zapunjavanjem sljubnica. Glet masa se nanosi čeličnim gleterom.Nakon sušenja površina se brusi brusnim papirom broj 120 ili 150, te otprašuje. Impregniranje zida izvodi se impregnacijom na bazi vodene disperzije akrilatnih kopolimera (disperolakril impregnacija). Dvokratni nalič (odnosno do potpune jednolične pokrivenosti) disperzivnom bojom. Prvi nalič se razrjeđuje s 10-15% čiste vode, a drugi s 5%. Nanošenje krznenim valjkom. Kod nanošenja slijediti upute proizvođača. Obračun po m² izvedene površine. |  |  | m2 | 56 |  | 0
3.2.36. | Razna štemanja i šlicanja zidova i podova za podžbuknu ugradnju instalacije radijatorskog sustava grijanja postojećeg dijela škole. Nakon izvedenog šlicanja u pojedinom prostoru u cijenu uključiti čišćenje i usisavanje prašine kako bi se ista u što manjoj mjeri širila i raznosila objektom. Obračun po m' šlicanja dubine min. 10cm i min. širine 10 cm. |  |  | m' | 280 |  | 0
3.2.37. | Dobava materijala te grubo i fino žbukanje izvedenih šliceva produženom žbukom. Obračun po m' ožbukane i obrađene površine. |  |  | m' | 280 |  | 0
3.2.38. | Dobava i ugradnja revizijskih vrata od pocinčanog čeličnog lima, plastificirana u bijelu boju, s bravicom za zatvaranje. Ugradnja na mjestima račvanja instalacije radijatorskog sustava grijanja u svrhu pristupa zapornim i balans ventilima. Vrata minimalne dimenzije 400 x 400 mm. |  |  | kom | 5 |  | 0
UKUPNO INSTALACIJA RADIJATORSKOG SUSTAVA GRIJANJA: | [6 empty] | 0
4. | OSTALI RADOVI
4.1. | Pregled strojarskih instalacija, koji vrši ovlaštena ustanova, glede primjenjenih pravila zaštite na radu i izdavanje uvjerenja. |  |  | kompl. | 1 |  | 0
UKUPNO OSTALI RADOVI: | [6 empty] | 0

## 3 ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
Investitor: Požeška biskupija
Ulica Pape Ivana Pavla II. 6, 34000 Požega
OIB: 16015698482
Građevina: KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA I
KLASIČNA GIMNAZIJA
Lokacija: Trg Ljudevita Patačića 3, 33000 Virovitica
k.č. 1399/2, k.o. Virovitica-grad
z.k.č. 731/1, k.o. Virovitica
Z.O.P. 021-3-2017-PEO
Tehnički dnevnik broj : 071/2017
TROŠKOVNIK UZ GLAVNI PROJEKT
- ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
o Demontaža postojeće opreme
o Rasvjeta
o Kabeli i zaštitne cijevi
o Projekt izvedenog stanja
o Upute i ispitivanje elektrotehničkih instalacija
Virovitica, prosinac, 2017. godine
Projektant:
mr.sc. Miljenko Rodek dipl.ing.el.
Direktor:
Petar Pilek
OPĆE NAPOMENE
Terminski planovi koje predoči investitor, odnosno
generalni izvođač obvezujući su. Radovi će po potrebi
uslijediti uz povećan broj osoblja, odnosno radom noću
ili vikendom. Montaža kao i svi termini trebaju uslijediti
uz koordinaciju svih tvrtki koje sudjeluju u gradnji. Za
izvedbu montaže uvijek važe najnoviji i važeći projekti za
izvođenje. Ukoliko bi se pojavile sumnje u pogledu
izvedbe, odmah treba o tome pismeno izvijestiti
investitora.
Za izbor materijala i izvedbu važe nacionalne i
međunarodne norme i odredbe kao i priznata pravila
struke.
Cijene iz ponude su fiksne cijene tijekom cijelog
vremena gradnje. Promjene cijena ne utječu na
jedinstvene cijene.
U jedinstvenoj cijeni svih pozicija sadržani su svi
troškovi i materijal potrebni za besprijekornu izvedbu.
Tehničke ili optičke nedostatke bilo koje vrste, koje
primijeti investitor, treba izmijeniti bez odgode i bez
naknade. Nalogoprimac se obvezuje da će za montera
koji vodi elektromontažne radove angažirati tehnički
verziranog, kvalificiranog višeg montera, te da će ga na
raspolaganje staviti tijekom cijelog vremena gradnje.
Izjave o sukladnosti ugrađenih materijala i uređaja,
mjerne protokole izdane od ovlaštenih institucija i
projekt izvedenog stanja treba priložiti prije
tehničkog pregleda.
Jamstvo počinje teći s danom kad investitor ili njegov
punomoćnik izvrše prijam objekta bez nedostataka.
Pretpostavka za ovaj prijam je predočenje potvrda o
uspjelom tehničkom pregledu i upute za održavnje.
Izvedba kabelskih trasa treba uslijediti u suglasnosti i uz
koordinaciju svih sudionika u gradnji. Vodove, koji
trebaju biti položeni radi održavanja funkcionalnosti,
treba položiti s odobrenim materijalom za polaganje.
Sve električne uređaje i postrojenja, osim rashladnih
uređaja, treba kabelima spojiti prema shemama
polaganja kabela. Materijal potreban za to sadržan je u
odgovarajućim količinama u ovom toškovniku. Sheme
polaganja kabela treba na odgovarajući način
pravodobno zatražiti.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena (kn) | Ukupno [kn]
1) | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME
1.10. | Demontaža postojeće nadgradne svjetiljke s fluorescentnim | kom | 163 |  | 0
cijevima 2x36W i rasterom.
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal te predaja
demontiranih svjetiljki investitoru.
1.20. | Demontaža postojeće vodotjesna svjetiljke s fluorescentnim | kom | 9 |  | 0
cijevima 2x28W.
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal te predaja
demontiranih svjetiljki investitoru.
1.30. | Demontaža postojeće vodotjesna svjetiljke s fluorescentnim | kom | 5 |  | 0
cijevima 2x24W.
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal te predaja
demontiranih svjetiljki investitoru.
1.40. | Demontaža postojeće nadgradne sigurnosne svjetiljke. | kom | 15 |  | 0
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal te predaja
demontiranih svjetiljki investitoru.
1.50. | Demontaža postojeće nadgradne svjetiljke s opalom kuglom | kom | 4 |  | 0
i žaruljom 60W.
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal te predaja
demontiranih svjetiljki investitoru.
1.60. | Demontaža postojeće nadgradne svjetiljke s opalom kuglom | kom | 1 |  | 0
i dvije žarulje 60W.
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal te predaja
demontiranih svjetiljki investitoru.
1.70. | Demontaža postojeće ugradne svjetiljke s fluorescentnim | kom | 2 |  | 0
cijevima 4x18W i rasterom.
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal te predaja
demontiranih svjetiljki investitoru.
| DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME | UKUPNO: |  |  | 0
2) | RASVJETA
2.10. | Dobava, montaža na strop i spajanje nadgradnog LED
rasvjetnog tijela, sa elektronskim
napajanjem, mikroprizmatičnim pokrovom, stupanj zaštite
IP20, instalirana snaga 27W (+/-10%),
sastavljenog iz sljedećih elemenata:
| -svjetiljka | kom | 136 |  | 0
Oznaka u projektu S1.
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
2.20. | Dobava, montaža na strop i spajanje nadgradnog LED
rasvjetnog tijela, sa elektronskim
napajanjem, parabolični odsijač, stupanj zaštite IP20,
instalirana snaga 51W (+/-10%), sastavljenog iz
sljedećih elemenata:
| -svjetiljka | kom | 2 |  | 0
| -završna kapa | kom | 4 |  | 0
| -nosač | kom | 4 |  | 0
Oznaka u projektu S2.
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
2.30. | Dobava, montaža na strop i spajanje nadgradnog LED
rasvjetnog tijela, sa elektronskim
napajanjem, opalni pokrov, stupanj zaštite IP20, instalirana
snaga 38W (+/-10%), sastavljenog iz sljedećih
elemenata:
| -svjetiljka | kom | 26 |  | 0
| -završna kapa | kom | 52 |  | 0
| -nosač | kom | 52 |  | 0
Oznaka u projektu S3.
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
2.40. | Dobava, montaža na strop i spajanje nadgradnog LED
rasvjetnog tijela, sa elektronskim
napajanjem, mikroprizmatičnim pokrovom, stupanj zaštite
IP20, instalirana snaga 42W (+/-10%), sastavljenog
iz sljedećih elemenata:
| -svjetiljka | kom | 27 |  | 0
Oznaka u projektu S4.
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
2.50. | Dobava, montaža na strop i spajanje nadgradnog
vodotjesnog LED rasvjetnog tijela, sa
elektronskim napajanjem, stupanj zaštite IP66, instalirana
snaga 17W (+/-10%), sastavljenog iz sljedećih
elemenata:
| -svjetiljka | kom | 6 |  | 0
Oznaka u projektu S5.
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
2.60. | Dobava, montaža na strop i spajanje nadgradnog
vodotjesnog LED rasvjetnog tijela, sa
elektronskim napajanjem, stupanj zaštite IP66, instalirana
snaga 31W (+/-10%), sastavljenog iz sljedećih
elemenata:
| -svjetiljka | kom | 7 |  | 0
Oznaka u projektu S6.
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
2.70. | Dobava, montaža na zid i spajanje nadgradnog LED
rasvjetnog tijela, sa elektronskim
napajanjem, opalnim pokrovom, stupanj zaštite IP20,
instalirana snaga 32W (+/-10%), sastavljenog iz
sljedećih elemenata:
| -svjetiljka | kom | 2 |  | 0
Oznaka u projektu S7.
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
2.80. | Dobava, montaža na strop i spajanje nadgradnog LED
rasvjetnog tijela, sa elektronskim
napajanjem, stupanj zaštite IP54, instalirana snaga 19W,
(+/-10%) sastavljenog iz sljedećih elemenata:
| -svjetiljka | kom | 6 |  | 0
Oznaka u projektu S8.
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
2.90. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela | kom | 1 |  | 0
za označavanje smjera kretanja, piktogramska naljepnica
dolazi u setu,
oznake P6 sa slijedećim karakteristikama:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija (sati): minimalmno 3
- način rada: trajni/pripravni spoj
- snaga: 2W (+/-10%)
- stupanj električne zaštite: II
- stupanj IP zaštite: IP65
- način ugradnje: zidna/stropna nadgradna/ugradna
- udaljenost prepoznavanja piktograma: min.25m
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
2.100. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za | kom | 9 |  | 0
sigurnosno osvejtljenje.
Oznake P12b, sa slijedećim karakteristikama:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija (sati): minimalno 3
- snaga: 6W (+/-10%)
- kut isijavanja: širokokutan simetrični
- stupanj električne zaštite: minimalno II
- stupanj IP zaštite: IP44
- materijal kučišta: PC
- način ugradnje: stropna nadgradna
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
2.110. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za | kom | 12 |  | 0
sigurnosno osvejtljenje.
Oznake P14b, sa slijedećim karakteristikama:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija (sati): minimalno 3
- snaga: 2W (+/-10%)
- kut isijavanja: asimetrični
- stupanj električne zaštite: minimalno II
- stupanj IP zaštite: IP20
- materijal kučišta: PC
- način ugradnje: stropna nadgradna
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
2.120. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za | kom | 4 |  | 0
označavanje smjera kretanja i signalizaciju, pripravni/trajni
načina rada, piktogrami smjera kretanja uključeni.
Oznaka P31 sa slijedećim karakteristikama:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija (sati): minimalno 3
- način rada: pripravni/trajni
- snaga: 2W (+/-10%)
- stupanj električne zaštite: minimalno II
- stupanj IP zaštite: IP54
- način ugradnje: zidna/stropna nadgradna
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
2.130. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela | kom | 19 |  | 0
za označavanje smjera kretanja i signalizaciju,
pripravni/trajni načina rada, piktogrami smjera kretanja
uključeni.
Oznaka P1b sa slijedećim
karakteristikama:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija (sati): minimalno 3
- način rada: pripravni/trajni
- snaga: 2W (+/-10%)
- stupanj električne zaštite: minimalno II
- stupanj IP zaštite: IP54
- način ugradnje: zidna/stropna nadgradna
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
2.140. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za | kom | 2 |  | 0
označavanje smjera kretanja i signalizaciju, pripravni/trajni
načina rada, piktogrami smjera kretanja uključeni.
Oznaka P1c sa slijedećim karakteristikama:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija (sati): minimalno 3
- način rada: pripravni/trajni
- snaga: 2W (+/-10%)
- stupanj električne zaštite: minimalno II
- stupanj IP zaštite: IP54
- način ugradnje: zidna/stropna nadgradna
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
2.150. | Dobava, ugradnja i spajanje dodatnog pribora za svjetiljku: | kom | 2 |  | 0
- signalizacijski piktogram
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
2.160. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog | kom | 4 |  | 0
tijala za označavanje smjera kretanja i signalizaciju, pripravni/trajni
načina rada, piktogrami smjera kretanja uključeni.
Oznaka P2 sa slijedećim karakteristikama:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija (sati): minimalno 3
- način rada: pripravni/trajni
- snaga: 2W (+/-10%)
- stupanj električne zaštite: minimalno II
- stupanj IP zaštite: IP54
- način ugradnje: zidna/stropna nadgradna
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
2.170. | Dobava, ugradnja i spajanje dodatnog pribora za svjetiljku:
| - signalizacijski piktogrami (set) | kom | 4 |  | 0
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
2.180. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za | kom | 5 |  | 0
označavanje smjera kretanja i signalizaciju, pripravni/trajni
načina rada, piktogrami smjera kretanja uključeni.
Oznaka P2a sa slijedećim karakteristikama:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija (sati): minimalno 3
- način rada: pripravni/trajni
- snaga: 2W (+/-10%)
- stupanj električne zaštite: minimalno II
- stupanj IP zaštite: IP54
- način ugradnje: zidna/stropna nadgradna
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
2.190. | Dobava, ugradnja i spajanje dodatnog pribora za svjetiljku
| - signalizacijski piktogrami (set) | kom | 5 |  | 0
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
2.200. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za | kom | 5 |  | 0
označavanje smjera kretanja i signalizaciju, pripravni/trajni
načina rada, piktogrami smjera kretanja uključeni.
Oznaka P2b sa slijedećim karakteristikama:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija (sati): minimalno 3
- način rada: pripravni/trajni
- snaga: 2W (+/-10%)
- stupanj električne zaštite: minimalno II
- stupanj IP zaštite: IP54
- način ugradnje: zidna/stropna nadgradna
2.210. | Dobava, ugradnja i spajanje dodatnog pribora za svjetiljku: | kom | 5 |  | 0
- signalizacijski piktogrami (set)
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
| RASVJETA | UKUPNO: |  |  | 0
3) | KABELI I ZAŠTITNE CIJEVI
3.10. | Kabel za opskrbu opće i sigurnosne rasvjete. Kabel pogodan za upotrebu u kućanstvu i industriji. Polaže se u, na ili ispod žbuke, u zidove ili u beton, bez naručite mehaničke zaštite, ali ne u suhi ili prednapregnuti beton. Pogodni za suhu, kao i vlažnu i mokru okolinu; za unutarnju i vanjsku upotrebu (samo ako je kabel zaštićen od direktnog sunčevog svijetla). Kabel s zaštitnim vodičem.
| dimenzije 3x1,5 mm2 | m | 400 |  | 0
3.20. | -zaštitna savitljiva plastična cijevi dim. 25mm s obujmicama | m | 150 |  | 0
Dobava i postava plastične tlačne zaštitne cijevi.
3.30. | -zaštitna krute plastične cijevi dim. DN25 s obujmicama | m | 200 |  | 0
Dobava i postava plastične zaštitne cijevi.
| KABELI I ZAŠTITNE CIJEVI | UKUPNO: |  |  | 0
4) | UPUTE I ISPITIVANJE ELEKTROTEHNIČKIH
INSTALACIJA
4.10. | Upute za održavanje elektrotehničkih instalacija | kpl | 1 |  | 0
(U pisanom obliku navesti uvjete održavanja kompletne
ugrađene elektrotehničke opreme i materijala s rokovima
pregleda, servisiranja, ispitivanja i zamjene pojedinih
dijelova elektrotehničke instalacije u roku do 25 godina , te
nakon 25 godina od dana tehničkog pregleda)
4.20. | Ispitivanje električnih instalacija | klp | 1 |  | 0
Ispitivanja obuhvačaju, mjerenje otpora instalacije,
ispitivanje napona dodira, provjera rada panik rasvjete,
ispitivanje srednje rasvjetljenosti i dr.
| UPUTE I ISPITIVANJE ELEKTROTEHNIČIH | UKUPNO: |  |  | 0
INSTALACIJA
EL.- REKAPITUALCIJA ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA
1) | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME |  |  |  | 0
2) | RASVJETA |  |  |  | 0
3) | KABELI I ZAŠTITNE CIJEVI |  |  |  | 0
4) | UPUTE I ISPITIVANJE ELEKTROTEHNIČKIH |  |  |  | 0
INSTALACIJA
| EL - | SVEUKUPNO bez PDV-a: |  |  | 0
|  | PDV: |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO s PDV-om: |  |  | 0
Datum izrade:
Sastavio:

## 4 TROŠKOVNIK DIZALA
REKAPITULACIJA DIZALO S GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIM RADOVIMA
GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | kn | 0
2. | BETONSKI I AB RADOVI |  |  | kn | 0
3. | IZOLATERSKI |  |  | kn | 0
OBRTNIČKI RADOVI
1. | LIMARSKI RADOVI |  |  | kn | 0
2. | FASADERSKI |  |  | kn | 0
STROJARSKI RADOVI
1. | DIZALO |  |  | kn | 0
|  |  | UKUPNO: | kn | 0
|  |  | PDV: | kn | 0
|  | SVEUKUPNO: |  | kn | 0
GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | ZEMLJANI RADOVI
Opći opis
Kod izvođenja, treba se pridržavati nacrta, statičkog računa i stručnog nalaza o ispitivanju tla. U koliko bi se prilikom iskopa ustanovilo odstupanje od predviđene nosivosti tla, izvođač radova dužan je odmah o tome izvjestiti nadzornog inženjera, radi poduzimanja potrebnih mjera za eventualne promjene dimenzija ili dubine iskopa tla. U jediničnim cijenama zemljanih i ostalih radova, uključeni su i svi potrebni pripremni radovi, kao i sva otežanja pri izvođenju ( podupiranje, crpljenje podzemne i oborinske vode), pa se ne mogu posebno zaračunavati. Kopanje pjeskovitog terena podrazumjeva se kao rad u tlu II i III kategorije. Svaku štetu koju izvođač izazove svojim nestručnim radom, nepodupiranjem ugroženih djelova, ili iz bilo kojeg drugog razloga proizvedenog njegovom krivicom, dužan je sam snositi i o svom trošku dovesti u red.
Prekopavanja ne smije biti i ako izvođač iskopa dublje nego je predviđeno ili loše izravna dno, dužan je loše sravljeni dio popuniti nabijenim betonom C 12/15. Izrada temeljnih stopa ne smije otpočeti prije nego nadzorni inženjer ne pregleda i primi iskope.
Nakon iskolčenja objekta, a prije početka radova, izvođač je dužan o svom trošku, detaljno snimiti teren, a podatke unijeti u građevinsku knjigu. Na isti način postupiti sa izmjerama dubina iskopa. Obračun svih zemljanih radova vrši se po m3
1 | Kombinirani strojno-ručni iskop zemljišta za trakaste temelje do projektirane kote iskopa. Utovar iskopane zemlje u kamion, prijevoz i privremeno odlaganje na lokaciji gradilišta. Obračun po m3 iskopane zemlje. | m3 | 38.34 |  | 0
2 | Dobava, nasipanje, razastiranje i nabijanje drobljenog kamena u slojevima od 15 cm ispod armirano betonske ploče dizala. Svu tucaničku podlogu zbiti na Ms= 80 MN/m². Obračun po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 0.99 |  | 0
3 | Planiranje sa točnosti ±2,0cm i valjanje posteljice ispod cjelokupne površine zgrade, do postizanja potrebne zbijenosti (Ms≥25 MN/m²). Obračun po m² isplanirane i zbijene posteljice. | m2 | 16.4 |  | 0
4 | Ugradba zemljanog materijala dobivenog iz iskopa unutar temeljnih traka, odnosno do visine polaganja posteljice od drobljenog kamena ispod armirano betonske ploče prizemlja. Ugrađenu zemlju zbiti do potrebne zbijenosti (Ms≥25 MN/m²). Obračun po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 18.45 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Opći opis:
Kod izvođenja, treba se pridržavati armaturnih nacrta, statičkog računa i pravila.
1 | Nabava, transport i ugradnja betona C12/15 za betoniranje podložnog sloja betona ipod AB ploče prizemlja od 5 cm, te za betoniranje betona za pad na stropnoj ploči u sloju od 8-18 cm..Površinu zagladiti za polaganje hidroizolacije. U cijenu uračunat sav potreban materijal, rad i prijenos. Obračun po m3 ugrađenog podložnog betona i po m2 ugrađenog betona za pad
a) | podložni beton | m3 | 0.33 |  | 0
b) | zaštitni beton | m3 | 0.33 |  | 0
c) | beton za pad | m2 | 7.38 |  | 0
2 | Nabava, transport i ugradnja betona C25/30 u armirano betonsku podnu ploču u potrebnoj daščanoj oplati. Ugradnja armature prema statičkom računu. U cijenu uračunat sav potreban materijal, rad i prijenos. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 oplate.
a) | beton | m3 | 2.65 |  | 0
b) | oplata | m2 | 2.06 |  | 0
3 | Nabava, transport i ugradnja betona C25/30 za betoniranje AB nosivog zida debljine 30 cm, u potrebnoj dvostranoj daščanoj oplati. Ugradnja armature prema statičkom računu. U cijenu uračunat sav potreban materijal, rad i prijenos te potrebnu radnu skelu. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 oplate.
a) | beton | m3 | 30.76 |  | 0
b) | oplata | m2 | 208.2 |  | 0
4 | Nabava, transport i ugradnja betona C25/30 za betoniranje armirano betonskih stropne ploče dizala debljine 20 cm u potrebnoj daščanoj oplati s podupiranjem do 3,50 m. Na dilataciji uzduž ploče postaviti ekspandirani polistiren debljine 2,0 cm. U cijenu uračunat sav potreban materijal, rad i prijenos. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 oplate.
a) | beton | m3 | 2.23 |  | 0
b) | oplata | m2 | 3.24 |  | 0
5 | Dobava, rezanje, savijanje, prijenos, postavljanje i vezivanje betonskog čelika u armirano betonskim konstrukcijama. Betonski čelik izraditi i ugraditi prema armaturnim nacrtima i statičkom proračunu. Ispod čelika postaviti plastične podmetače da se ista odvoji od oplate, te tako osigura propisana debljina zaštitnog sloja betona. Čelik nesmije biti hrđav, a vilice moraju imati projektirane dimenzije i pravilni razmak. Ugrađenu armaturu prije betoniranja mora pregledati nadzorni inženjer i upisom u dnevnik odobriti betoniranje. | kg | 3920 |  | 0
| UKUPNO BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: |  |  |  | 0
3. | IZOLATERSKI RADOVI
1 | Dobava i postavljanje horizontalne toplinske izolacije i hidroizolacije stropa dizala. Izolacija se postavlja na izvedenu AB podnu ploču u slojevima, gledano odozgo:
- HI mehaničko pričvršćena u AB ploču - geotekstil 150 - 200 g/m2 - toplinska izolacija 15 cm - parna brana
| Propisno postavljanje Parne brane - svojstava: - parna brana PE folija deb. 0,25 mm, s otporom difuzije vodene pare µ > 300.000, sa ljepljenim preklopima 10 cm, polagana slobodno na prethodno izvedenu suhu AB ploču. Kod izvođenja radova treba se pridržavati smjernica o primjeni propisanih od strane proizvođača materijala. Obračun se vrši po m² izvedenih potrebnih površina. | m2 | 8.78 |  | 0
2 | Dobava i postavljanje horizontalne hidroizolacije koja se postavlja ispod AB podne ploče dizala. Kod izvođenja radova treba se pridržavati smjernica o primjeni propisanih od strane proizvođača materijala. Obračun se vrši po m2 izvedenih potrebnih površina. | m2 | 6.63 |  | 0
3 | Dobava i postavljanje vertikalne hidroizolacije koja se postavlja na izvedeni AB zid koji je pod zemljom. Izolaciju podići cca 50 cm iznad zemlje. Kod izvođenja radova treba se pridržavati smjernica o primjeni propisanih od strane proizvođača materijala. Obračun se vrši po m2 izvedenih potrebnih površina. | m2 | 23.28 |  | 0
| UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
OBRTNIČKI RADOVI
1. | LIMARSKI RADOVI
Vrsta radova: izrada, dobava i postavljanje limenog opšava stropne ploče dizala
TROŠKOVNIČKI OPIS RADOVA
1 | IZRADA, DOBAVA I UGRADNJA LIMENOG OPŠAVA STROPNE PLOČE DIZALA
Izrada, doprema i postavljanje završnog limenog opšava stropne ploče dizala. Za rad i korištene materijale, obavezno je pridržavanje pravila struke.
Stavke izvesti iz pocinčanog plastificiranog lima (propisane debljine, 0.55 mm min. debljina ili druge ovisno o rasponu) - zaštita 25mikrona plastifikacija - spajanje specijalnim tipskim brtvilima-ljepilima. Kod većih dužina izvesti propisane dilatacije.
| Cijenom je obuhvaćena postava limarije sa pripadajućim nosačima od trakastog željeza - potpune AKZ zaštite, podkonstrukcija, sva učvršćenja te podložna bitumenska ljepenka. Pričvršćenje na zid izvesti sukladno Tipskim detaljima usklađenim sa Pokrovnom folijom. Razvijena širina opšava = 360 cm. Obračun po m' opšava. | m, | 4.6 |  | 0
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | FASADERSKI RADOVI
Vrsta radova: izrada fasade sa svim potrebnim postupcima da bi fasada nila trajna i postojana
TROŠKOVNIČKI OPIS RADOVA
1 | IZRADA SUSTAVA TOPLINSKE FASADE
a) | Izrada sustava toplinske fasade sa toplinsko-izolacijskim pločama od prešane mineralne vune debljine 16 cm. Izvedba srednjeslojnog kontaktnog fasadnog sustava sa pločama od kamene vune, debljine određene proračunom građevinske fizike. U cijenu je potrebno uračunati dobavu materijala, te izradu toplinske fasade prema uputama proizvođača.
F a z e i z r a d e: Postavljanje završnog "U" profila za podnožje . Pričvršćivanje izvesti nerđajućim vijcima na razmaku svakih 40 do 60 cm. L i j e p lj e nj e ploča nanošenjem morta za lijepljenje i armiranje, trakasto po rubovima i točkasto po sredini ploča (min 40% ravnomjerna pokrivenost ploče). Ploče se min.3-5 dana nakon lijepljenja dodatno mehanički pričvršćuju pričvrsnicama (6-8 kom/m2) prema shemi, odnosno, preporuka je da se to dokaže statičkim izračunom, a kod podloga upitne nosivosti, u starogradnji, provesti ispitivanje nosivosti pričvrsnica i prionjivosti ljepila za podlogu. Na kutovima objekta izolacijske ploče se preklapaju na izmjeničan vez, a potom se na te bridove, kao i bridove otvora, postavljaju PVC kutnici sa mrežicom, ili okapni profil na horizontalne bridove (tamo gdje je potrebno). Na kutovima otvora,(prozora,vrata,..) obaviti dijagonalna armiranja trakama armaturne mrežice min. dimenzije 20x40cm.
A r m i r a nj e: zupčastim gleterom, nanosi se 3-4 mm morta za lijepljenje i armiranje, visoke otpornosti na udarac > 10 u koji se utiskuje staklena, alkalno otporna, mrežica za armiranje,(160gr/m2) sa preklopima od 10 cm. Na mrežicu se nanosi drugi sloj (1-2mm) morta za lijepljenje i armiranje.Ukupna debljina armirajućeg sloja ne smije biti manja od 5 mm, a mrežica mora biti smještena u gornjoj trećini armirajućeg sloja. P r e p o r u k a: na spojevima sa stolarijom,ovisno o dimenzijama i poziciji otvora, te debljini izolacije, ugraditi priključni profil, za kvalitetan i trajan spoj sa stolarijom. Na spojevima sa prozorskim klupicama, ugraditi izolacijsku traku za fuge 2D (2-6mm). Sve što nije obuhvaćeno ovim opisom, izvesti prema uputama proizvođača, te nacionalnim normama, i smjernicama za izradu toplinskog sustava.
| I z v e d b a z a v r š n e d e k o r a t i v n e ž b u k e: Nakon sušenja (od 10 – 14 dana, ovisno o vremenskim uvjetima), suha i čista podloga premazuje se ravnomjerno i temeljito nerazrijeđenim predpremazom, te se nakon min. 24 sata, nanosi Silikonsko-silikatna završna dekorativna žbuka u granulaciji 1.5mmV ili 2mmV. Sve što nije obuhvaćeno ovim opisom, izvesti prema uputama proizvođača komponenti sustava, sukladno nacionalnim normama, te smjernicama za izradu sustava. Obračun po stvarno izvedenoj količini (neto) m2. | m2 | 80.83 |  | 0
b) | Izrada sustava toplinske fasade sa toplinsko-izolacijskim pločama od prešane mineralne vune debljine 10 cm. Opis za izvedbu radova isti kao u st. II./1./a) | m2 | 29.48 |  | 0
3 | IZRADA SOKLA
| Nabava, doprema materijala i 'Izrada sustava toplinske fasade sa toplinsko-izolacijskim pločama EPS-P 035 izolacijska ploča za podnožja ili styrodur –XPS debljine 10cm, s tim da se zid u toj zoni prethodno obradi dvokomponentnom, hidroizolacijskom masom za izravnavanje, ukoliko ne postoji vertikalna hidroizolacija. Postupak lijepljenja i armiranja izvesti ljepilom za lijepljenje i armiranje kao u st.1. Nakon sušenja armirajući sloj premazati ravnomjerno i temeljito nerazrijeđenim predpremazom. Zonu podnožja premazati hidroizolacijskom masom do +5 cm iznad razine tla/nogostupa. Završnu obradu podnožja, nakon sušenja predpremaza od min. 24 sata, izvesti sa Mozaičnom dekorativnom žbukom za podnožja. Opcije obrade podnožja prema detalju smjernica. Obračun po m2. | m2 | 4.2 |  | 0
4 | IZRADA TI TEMELJA
| Dobava i postavljanje TI od ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 10 cm na temelje građevine. Zaštitu TI izvesti čepastom folijom. Obračun po m2 sve komplet do potpune gotovosti. | m2 | 24.4 |  | 0
| UKUPNO FASADERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
STROJARSKI RADOVI
1. | DIZALO
1. | Dobava i ugradnja električnog dizala, bez strojarnice u skladu s važećim Pravilnikom o sigurnosti dizala, te Sigurnosnim pravilima za konstrukciju i ugradnju dizala, komplet s transporom do radilišta i istovarom, rasvjetom voznog okna (vodovi i rasvjetna tijela) te odvozom izbrinjavanjem otpada (odvoz do odlagališta otpada i reciklažnih dvorišta udaljenosti do 20 km od mjesta gradilišta). Garantni rok za ugrađenu opremu mora iznositi najmanje dvije (2) godine, računajući od dana primopredaje dizala korisniku. Stavka uključuje: Tehnički pregled dizala - kod ovlaštene pravne osobe, te izvedbena dokumentacija sa certifikatima za ugrađene sigurnosne komponente.
Tehnički podaci:
Dizalo: osobno.
Vrsta dizala: električno, dizalo bez strojarnice.
Nosivost mase: min. 630 kg/8 osoba
Brzina vožnje: frekvencijski regulirana
Visina dizanja: 7,69 m
Broj stanica/ulaza: 4/4 (ulazi prolazni pod 180°)
Pogonsko postrojenje:
- frekventno regulirani bezreduktorski sinkroni elektromotor sa permanentnim magnetima na rotoru sa poliuretanskim trakama kao vučnim sredstvom umjesto sajli. Erativni pogon sa baterijskim sustavom-omogućuje povrat el.energije i skladištenje u baterije s čime se smanjuje potrošnja do 67%, a potrebna priključna snaga do 96%. Baterije se mogu 90% reciklirati. Omogućuje rad dizala (do 100vožnji) i u slučaju prekida električne energije.
Ovjes: 2:1
Upravljanje:
- simplex sabirno - mikroprocesorsko
upravljačka grupa smještena u vrhu voznog okna u voznom oknu, ormar za servis i nadzor u najvišoj stanici.
Napon upravljanja: 110V, AC
Signalizacija i moduli:
-optička potvrda poziva, digitalni LCD pokazivač položaja kabine u kabini i na svim stanicama u pozivnoj kutiji pokazivač, strelice smjera daljnje vožnje, alarm, preopterećenje, nužna rasvjeta, pozivanje dizala na ključ (isporuka 15 kom. Ključeva)
Instalacija: za suhi prostor
Napajanje: TN-C mreža, 1x230V, N, 50 Hz
Vozno okno:
- materijal: armirano - betonska konstrukcija
- tlocrtne dimenzije: širina 1940mm, dubina 1940mm
- dubina donjeg dijela: 1100 mm
- visina gornjeg dijela: 3500 mm
-provjetravanje: prema nacrtu
Kabina:
- svjetle mjere: širina 1100mm, dubina 1400mm, visina 2200mm
- vrata: automatska teleskopska vrata, širina 900mm, visina 2100mm, inox brušeni 220, regulirani pogon vrata, zaštita od udara - svjetlosna zavjesa.
- obloga stranica: inox brušeni 220
- obloga stropa: ravni, inox brušeni 220
- obloga poda: protuklizna obloga (svetli krem ton, bone)
- rasvjeta: oko upravljačkog panela s mehaničkim tipkalima i reljefnim oznakama
- ostala oprema: rukohvat, ogledalo nasuprot COP-a u širini i visini COP-a, ručni ventilator, telealarm, svjetlosna zavjesa, Brailleova tipkala, ključ rezervacije vožnje, uređaj za rad dizala kod nestanka el. energije (kapacitet baterije do 100 vožnji). Električni priključak ponuđenog dizala snage 0.5 kW, svi ostali konvencionalni pogoni bez obzira na proizvođača dizala kreću se u rasponu 3.7-5kW. Regenerativni pogon, proizvodnja el. energije i skladištenje u baterije, ušteda smanjenje potrošnje el. energije do 67%.
Vrsta voznog okna: automatska teleskopska
- materijal: čelični lim
- svjetle mjere: širina 900mm, visina 2100mm
- obloga: inox brušeni 220
- vatrootpornost: EI120
Smještaj pogonskog stroja:
- na vrhu voznog okna u voznom oknu, prilaz s krova kabine iz najviše stanice.
Protuuteg:
- čelični okvir ispunjen elementima
Smještaj: sa strane kabine
Obveze naručitelja:
- Prednju stijenu voznog okna dizala izvesti u visak (dozvoljena tolerancija +-0,5cm), kako bi se vatrootporna vrata pri ugradnji prislonila na prednju stijenu voznog okna, bez pojave zazora (fuga). Ukoliko se prednja stijena NE izvede kako je navedeno i nakon ugradnje vrata se pojave zazori (fuge) prema voznom oknu, Naručitelj će izvesti vatrootporno brtvljenje prodora zazora (fuga) sukladno eleboratu zaštite od požara.
| Dizalo | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO DIZALO: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. | ARHITEKTONSKI PROJEKT |  | 0
2. | STROJARSKI RADOVI |  | 0
3. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  | 0
4. | TROŠKOVNIK DIZALA |  | 0
|  | UKUPNO: | 0
|  | PDV 25% | 0
|  | SVEUKUPNO | 0