## Genera - troškovnik
Troškovnik za: Fotonaponska elektrana za vlastitu potrošnju Genera
INVESTITOR: Genera d.d., Svetonedeljska cesta 2, 10436 Kalinovica
LOKACIJA: Kalinovica (k.č.br. 150, k.o. Kalinovica)
R.br. | Opis | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1. | Dobava i montaža fotonaponskih modula na nosivu konstrukciju, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika:
- Polikristalna izvedba - Garancija: minimalno 15 godina na proizvod, minimalno 90% izlazne snage u 12 godina, a minimalno 80% u 25 godina - Certifikati: IEC 61215 i IEC 61730 - 1, IEC 61730 - 2, - IEC EN 61701:2011, IEC EN 62716, ili jednakovrijedni - IEC 62804 - Zadovoljava PID test, ili jednakovrijedno Električne karakteristike: - Izvedba: polikristalni - Vršna snaga (Pmpp): minimalno 270 W Mehaničke karakteristike: - Dimenzije u mm: 1650x992x40 ± 2%
|  | kom | 5543 |  | 0
| UKUPNO 1. |  |  |  | 0
2. | Dobava i montaža nosive konstrukcije fotonaponskih modula, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika:
Aluminijska podkonstukcija za instalaciju fotonaponskih modula na krovu, zajedno sa svim spojnim materijalom:
| Aluminijski profil za prihvat FN modula, 40x40x6000 mm | kom | 3200 |  | 0
| Nosač aluminijskog profila za spoj profila sa krovnim pokrovom od trapeznog lima | kom | 17920 |  | 0
| Nosač aluminijskog profila za spoj profila sa krovom sa pokrovom od crijepa | kom | 7680 |  | 0
| Krajnja kopča za spajanje FN modula sa aluminijskim profilom - za brzu montažu | kom | 2200 |  | 0
| Srednja kopča za spajanje FN modula sa aluminijskim profilom - za brzu montažu | kom | 12200 |  | 0
| Platični poklopci za aluminijski profil za prihvat FN modula | kom | 2200 |  | 0
| Osnovna šina za prihvat konstrukcije, duljina 6 m | kom | 35 |  | 0
| Donja šina za montažu fotonaponskih modula, minimalnih dimenzija 18-96 mm, sa konektorima | kom | 180 |  | 0
| Gornja šina za montažu fotonaponskih modula, minimalnih dimenzija 18-96 mm, sa konektorima | kom | 180 |  | 0
| Zaštitna podloga za montažu konstrukcije na ravni krov, minimalnih dimenzija 300x110x20 mm | kom | 200 |  | 0
| Nosiva kada za balast za učvršćivanje konstrukcije na ravnom krovu | kom | 60 |  | 0
| Balast za opterećenje konstrukcije | kg | 4000 |  | 0
| Spojni i montažni materijal | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO 2. |  |  |  | 0
3. FOTONAPONSKI IZMJENJIVAČI/PRETVARAČI
3.1. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
Ulazne veličine: Maximalna PV snaga (Ppv): 102,0 ± 2% kW Maksimalna DC snaga (PDC, MAX): 102,0 ± 2% kW Maksimalni DC napon (UDC, MAX): 1000 V Maksimalna struja (IMAX): 36 ± 2% A Prenaponska zaštita: DA Nadziranje kvara uzemljenja: DA Zaštita zamjene polova: DA Izlazne veličine: Maksimalna AC snaga (PAC, MAX): 100,0 ± 2% kW Struja (IAC,NOM): 145,0 ± 2% A Radno područje, napon mreže (UAC): 400 V Stupanj korisnog djelovanja: Maksimalni stupanj korisnosti: minimalno 98,4% Europski stupanj korisnosti: minimalno 98,2% Certifikati: EN 62109-1, EN 62109-2, AS/NZS3100, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ili jednakovrijedni Mrežni standardi: CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G83/2, G59/3, RD 1699, RD 413, NRS-097-2-1, AS 4777, IEC 61727, IEC 62116, VFR 2014, ili jednakovrijedni Jamstvo: minimalno 10 godina
|  | kom | 3 |  | 0
3.2. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
Ulazne veličine: Maximalna PV snaga (Ppv): 52,0 ± 2% kW Maksimalna DC snaga (PDC, MAX): 52,0 ± 2% kW Maksimalni DC napon (UDC, MAX): 1000 V Maksimalna struja (IMAX): 36 ± 2% A Prenaponska zaštita: DA Nadziranje kvara uzemljenja: DA Zaštita zamjene polova: DA Izlazne veličine: Maksimalna AC snaga (PAC, MAX): 50,0 ± 2% kW Struja (IAC,NOM): 80,0 ± 2% A Radno područje, napon mreže (UAC): 400 V Stupanj korisnog djelovanja: Maksimalni stupanj korisnosti: minimalno 98,3% Europski stupanj korisnosti: minimalno 98,2% Certifikati: EN 62109-1, EN 62109-2, AS/NZS3100, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ili jednakovrijedni Mrežni standardi: CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G83/2, G59/3, RD 1699, RD 413, NRS-097-2-1, AS 4777, IEC 61727, IEC 62116, VFR 2014, ili jednakovrijedni Jamstvo: minimalno 10 godina
|  | kom | 1 |  | 0
3.3. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
Ulazne veličine: Maximalna PV snaga (Ppv): 28,6 ± 2% kW Maksimalna DC snaga (PDC, MAX): 28,6 ± 2% kW Maksimalni DC napon (UDC, MAX): 1000 V Maksimalna struja (IMAX): 64 ± 2% A Prenaponska zaštita: DA Nadziranje kvara uzemljenja: DA Zaštita zamjene polova: DA Izlazne veličine: Maksimalna AC snaga (PAC, MAX): 27,6 ± 2% kW Struja (IAC,NOM): 45,0 ± 2% A Radno područje, napon mreže (UAC): 400 V Stupanj korisnog djelovanja: Maksimalni stupanj korisnosti: minimalno 98,2% Europski stupanj korisnosti: minimalno 98,0% Certifikati: EN 62109-1, EN 62109-2, AS/NZS3100, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ili jednakovrijedni Mrežni standardi: CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G83/2, G59/3, RD 1699, RD 413, NRS-097-2-1, AS 4777, IEC 61727, IEC 62116, VFR 2014, ili jednakovrijedni Jamstvo: minimalno 10 godina
|  | kom | 10 |  | 0
3.4. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
Ulazne veličine: Maximalna PV snaga (Ppv): 20,75 ± 2% kW Maksimalna DC snaga (PDC, MAX): 20,75 ± 2% kW Maksimalni DC napon (UDC, MAX): 1000 V Maksimalna struja (IMAX): 50 ± 2% A Prenaponska zaštita: DA Nadziranje kvara uzemljenja: DA Zaštita zamjene polova: DA Izlazne veličine: Maksimalna AC snaga (PAC, MAX): 20,0 ± 2% kW Struja (IAC,NOM): 33,0 ± 2% A Radno područje, napon mreže (UAC): 400 V Stupanj korisnog djelovanja: Maksimalni stupanj korisnosti: minimalno 98,2% Europski stupanj korisnosti: minimalno 98,0% Certifikati: EN 62109-1, EN 62109-2, AS/NZS3100, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ili jednakovrijedni Mrežni standardi: CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G83/2, G59/3, RD 1699, RD 413, NRS-097-2-1, AS 4777, IEC 61727, IEC 62116, VFR 2014, ili jednakovrijedni Jamstvo: minimalno 10 godina
|  | kom | 18 |  | 0
3.5. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
Ulazne veličine: Maximalna PV snaga (Ppv): 12,8 ± 2% kW Maksimalna DC snaga (PDC, MAX): 12,8 ± 2% kW Maksimalni DC napon (UDC, MAX): 1000 V Maksimalna struja (IMAX): 36 ± 2% A Prenaponska zaštita: DA Nadziranje kvara uzemljenja: DA Zaštita zamjene polova: DA Izlazne veličine: Maksimalna AC snaga (PAC, MAX): 12,5 ± 2% kW Struja (IAC,NOM): 20,0 ± 2% A Radno područje, napon mreže (UAC): 400 V Stupanj korisnog djelovanja: Maksimalni stupanj korisnosti: minimalno 97,8% Europski stupanj korisnosti: minimalno 97,2% Certifikati: EN 62109-1, EN 62109-2, AS/NZS3100, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ili jednakovrijedni Mrežni standardi: CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G83/2, G59/3, RD 1699, RD 413, NRS-097-2-1, AS 4777, IEC 61727, IEC 62116, VFR 2014, ili jednakovrijedni Jamstvo: minimalno 10 godina
|  | kom | 6 |  | 0
3.6. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
Ulazne veličine: Maximalna PV snaga (Ppv): 10,3 ± 2% kW Maksimalna DC snaga (PDC, MAX): 10,3 ± 2% kW Maksimalni DC napon (UDC, MAX): 1000 V Maksimalna struja (IMAX): 17 ± 2% A Prenaponska zaštita: DA Nadziranje kvara uzemljenja: DA Zaštita zamjene polova: DA Izlazne veličine: Maksimalna AC snaga (PAC, MAX): 10,0 ± 2% kW Struja (IAC,NOM): 16,6 ± 2% A Radno područje, napon mreže (UAC): 400 V Stupanj korisnog djelovanja: Maksimalni stupanj korisnosti: minimalno 97,8% Europski stupanj korisnosti: minimalno 97,1% Certifikati: EN 62109-1, EN 62109-2, AS/NZS3100, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ili jednakovrijedni Mrežni standardi: CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G83/2, G59/3, RD 1699, RD 413, NRS-097-2-1, AS 4777, IEC 61727, IEC 62116, VFR 2014, ili jednakovrijedni Jamstvo: minimalno 10 godina
|  | kom | 8 |  | 0
3.7. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
Ulazne veličine: Maximalna PV snaga (Ppv): 8,7 ± 2% kW Maksimalna DC snaga (PDC, MAX): 8,7 ± 2% kW Maksimalni DC napon (UDC, MAX): 1000 V Maksimalna struja (IMAX): 15 ± 2% A Prenaponska zaštita: DA Nadziranje kvara uzemljenja: DA Zaštita zamjene polova: DA Izlazne veličine: Maksimalna AC snaga (PAC, MAX): 8,5 ± 2% kW Struja (IAC,NOM): 14,5 ± 2% A Radno područje, napon mreže (UAC): 400 V Stupanj korisnog djelovanja: Maksimalni stupanj korisnosti: minimalno 98,0% Europski stupanj korisnosti: minimalno 97,5% Certifikati: EN 62109-1, EN 62109-2, AS/NZS3100, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ili jednakovrijedni Mrežni standardi: CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G83/2, G59/3, RD 1699, RD 413, NRS-097-2-1, AS 4777, IEC 61727, IEC 62116, VFR 2014, ili jednakovrijedni Jamstvo: minimalno 10 godina
|  | kom | 4 |  | 0
3.8. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
Ulazne veličine: Maximalna PV snaga (Ppv): 7,65 ± 2% kW Maksimalna DC snaga (PDC, MAX): 7,65 ± 2% kW Maksimalni DC napon (UDC, MAX): 1000 V Maksimalna struja (IMAX): 30 ± 2% A Prenaponska zaštita: DA Nadziranje kvara uzemljenja: DA Zaštita zamjene polova: DA Izlazne veličine: Maksimalna AC snaga (PAC, MAX): 7,5 ± 2% kW Struja (IAC,NOM): 12,5 ± 2% A Radno područje, napon mreže (UAC): 400 V Stupanj korisnog djelovanja: Maksimalni stupanj korisnosti: minimalno 98,0% Europski stupanj korisnosti: minimalno 97,5% Certifikati: EN 62109-1, EN 62109-2, AS/NZS3100, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ili jednakovrijedni Mrežni standardi: CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G83/2, G59/3, RD 1699, RD 413, NRS-097-2-1, AS 4777, IEC 61727, IEC 62116, VFR 2014, ili jednakovrijedni Jamstvo: minimalno 10 godina
|  | kom | 10 |  | 0
3.9. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
Ulazne veličine: Maximalna PV snaga (Ppv): 5,95 ± 2% kW Maksimalna DC snaga (PDC, MAX): 5,95 ± 2% kW Maksimalni DC napon (UDC, MAX): 1000 V Maksimalna struja (IMAX): 18,9 ± 2% A Prenaponska zaštita: DA Nadziranje kvara uzemljenja: DA Zaštita zamjene polova: DA Izlazne veličine: Maksimalna AC snaga (PAC, MAX): 5,8 ± 2% kW Struja (IAC,NOM): 10,0 ± 2% A Radno područje, napon mreže (UAC): 400 V Stupanj korisnog djelovanja: Maksimalni stupanj korisnosti: minimalno 98,0% Europski stupanj korisnosti: minimalno 97,4% Certifikati: EN 62109-1, EN 62109-2, AS/NZS3100, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ili jednakovrijedni Mrežni standardi: CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G83/2, G59/3, RD 1699, RD 413, NRS-097-2-1, AS 4777, IEC 61727, IEC 62116, VFR 2014, ili jednakovrijedni Jamstvo: minimalno 10 godina
|  | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO 3. |  |  |  | 0
4. | Dobava materijala, izrada i priključenje DC razvoda fotonaponskog sustava sa svim elementima sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
| Dobava, isporuka i polaganje instalacijskih PK kanalica odgovarajućih dimenzija sa poklopcima ili kaoflex cijevi | m | 1000 |  | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje fotonaponskog DC kabela PV1-F 6 mm² minimalnog presjeka 6mm², komplet sa priključnicama te sitnopotrošnim materijalom | m | 49000 |  | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje konektora za spajanje nizova modula MC4 priključak + | kom | 300 |  | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenjel konektora za spajanje nizova modula MC4 priključak - | kom | 300 |  | 0
| UKUPNO 4. |  |  |  | 0
5. | AC razvod fotonaponskog sustava
5.1. | Dobava, izrada i priključenje ormara AC zaštite zajedno sa svim sitnim materijalom i priborom
| - zidni ormar, metalni, 800x600x200 (VxŠxD), IP66, sa uvodnicama za uvod kabela | kom | 8 |  | 0
| - zidni ormar, metalni, 1200x1000x300 (VxŠxD), IP66, sa uvodnicama za uvod kabela | kom | 10 |  | 0
| - 3polna zaštitni osigurač 160A, C karakteristika, prekidna moć 10kA | kom | 3 |  | 0
| - 3polna zaštitni osigurač 100A, C karakteristika, prekidna moć 10kA | kom | 1 |  | 0
| - 3polna zaštitni osigurač 63A, C karakteristika, prekidna moć 10kA | kom | 10 |  | 0
| - 3polna zaštitni osigurač 50A, C karakteristika, prekidna moć 10kA | kom | 18 |  | 0
| - 3polna zaštitni osigurač 25A, C karakteristika, prekidna moć 10kA | kom | 14 |  | 0
| - 3polna zaštitni osigurač 20A, C karakteristika, prekidna moć 10kA | kom | 2 |  | 0
| - 3polna zaštitni osigurač 16A, C karakteristika, prekidna moć 10kA | kom | 14 |  | 0
| - zaštitna sklopka diferencijalne struje (FID) 160-4-1, tip A | kom | 3 |  | 0
| - zaštitna sklopka diferencijalne struje (FID) 100-4-1, tip A | kom | 1 |  | 0
| - zaštitna sklopka diferencijalne struje (FID) 63-4-03, tip A | kom | 28 |  | 0
| - zaštitna sklopka diferencijalne struje (FID) 25-4-03, tip A | kom | 30 |  | 0
| - odvodnik prenapona B/C 275/12,5 kA klasa zaštite TI+TII/B+C, maks. struja pražnjenja 50kA, nazivna odvodna struja 20kA | kom | 18 |  | 0
| - zaštitni prekidač , B karakteristika, 6A, 1-polni | kom | 18 |  | 0
| - tipkalo za isključenje elektrane | kom | 18 |  | 0
| - kompaktni prekidač snage 4P/25A/50kA | kom | 1 |  | 0
| - kompaktni prekidač snage 4P/40A/50kA | kom | 2 |  | 0
| - kompaktni prekidač snage 4P/50A/50kA | kom | 3 |  | 0
| - kompaktni prekidač snage 4P/63A/50kA | kom | 2 |  | 0
| - kompaktni prekidač snage 4P/100A/50kA | kom | 3 |  | 0
| - kompaktni prekidač snage 4P/125A/50kA | kom | 2 |  | 0
| - kompaktni prekidač snage 4P/160A/50kA | kom | 3 |  | 0
| - kompaktni prekidač snage 4P/400A/50kA | kom | 1 |  | 0
| - kompaktni prekidač snage 4P/630A/50kA | kom | 1 |  | 0
| - rastavna sklopka 4P, 125A sa osiguračima 25A i kratkospojnikom | kom | 2 |  | 0
| - rastavna sklopka 4P, 125A sa osiguračima 40A i kratkospojnikom | kom | 4 |  | 0
| - rastavna sklopka 4P, 125A sa osiguračima 50A i kratkospojnikom | kom | 4 |  | 0
| - rastavna sklopka 4P, 125A sa osiguračima 63A i kratkospojnikom | kom | 4 |  | 0
| - rastavna sklopka 4P, 125A sa osiguračima 80A i kratkospojnikom | kom | 2 |  | 0
| - rastavna sklopka 4P, 125A sa osiguračima 100A i kratkospojnikom | kom | 6 |  | 0
| - rastavna sklopka 4P, 125A sa osiguračima 125A i kratkospojnikom | kom | 4 |  | 0
| - rastavna sklopka 4P, 200A sa osiguračima 160A i kratkospojnikom | kom | 6 |  | 0
| - rastavna sklopka 4P, 400A sa osiguračima 200A i kratkospojnikom | kom | 8 |  | 0
| Izrada i spajanje ormara uključujući sav sitnopotrošni materijal | kpl | 18 |  | 0
5.2. | Razvod trase AC kabela komplet sa spojnim materijalom i priborom
| - dobava, isporuka i polaganje instalacijskih kanalica PK 100 sa poklopcima | m | 800 |  | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od izmjenjivača do razvodnog ormara NYY-J 5x16 mm2 | m | 110 |  | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od izmjenjivača do razvodnog ormara NYY-J 5x10 mm2 | m | 110 |  | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od izmjenjivača do razvodnog ormara NYY-J 5x6 mm2 | m | 400 |  | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od centralnog razvodnog ormara elektrane do centralnog razvodnog ormara objekta NAYY-0 4x95 mm2 | m | 120 |  | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od centralnog razvodnog ormara elektrane do centralnog razvodnog ormara objekta NAYY-0 4x120 mm2 | m | 200 |  | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od centralnog razvodnog ormara elektrane do centralnog razvodnog ormara objekta NYY-0 4x35 mm2 | m | 40 |  | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od centralnog razvodnog ormara elektrane do centralnog razvodnog ormara objekta NYY-0 4x25 mm2 | m | 80 |  | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od centralnog razvodnog ormara elektrane do centralnog razvodnog ormara objekta NYY-0 4x10 mm2 | m | 80 |  | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od centralnog razvodnog ormara elektrane do centralnog razvodnog ormara objekta NYY-0 4x16 mm2 | m | 40 |  | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od centralnog razvodnog ormara elektrane do centralnog razvodnog ormara objekta NYY-0 5x35 mm2 | m | 20 |  | 0
| - spajanje priključnih kabela sa priključnim mjernim mjestom, izvedeno, izolirano po pravlima struke komplet zajedno sa svim potrošnim materijalom | kpl | 1 |  | 0
5.3. | Dobava, isporuka, ugradnja i ispitivanje prekidača na srednjenaponskom postrojenju kupca sa mjerenjem na srednjem naponu, za centralno odvajanje fotonaponske elektrane od elektrodistributivne mreže HEP-a, koji se sastoji od sljedećeg:
| - spojno polje sa prekidačem, zemljospojnikom i dva reda izolatora sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: o nazivni napon 12 24 kV o Podnosivi napon 28 50 kV o Podnosivi udarni napon 1,2/50 µs 75 125 kV o Nazivna frekvencija 50 50 Hz o Nazivna struja sabirnica 630 630 A o Nazivna struja prekidača 630 630 A o Nazivna uklopna/prekidna moć 50/20 40/16 kA o Isklopno vrijeme (za kratki spoj) 45 45 ms o Nazivna kratkotrajna podnosiva struja (1 s) 20 16 kA | kom | 1 |  | 0
| - spojna oprema (sabirnice, vijci i ostala spojna oprema) | kpl | 1 |  | 0
NAPOMENA: prekidač se ugrađuje u trafostanici korisnika, na sučelju prema elektrodistributivnoj mreži HEP-a.
5.4. | Građevinski radovi za postavljanje kabelske instalacije:
| - rezanje asfalta za iskop kabelskog kanala | m | 150 |  | 0
| - iskop rova dubine 80cm | m | 150 |  | 0
| - izrada pješćane posteljice | m | 150 |  | 0
| - proboj zida za prolazak kabelske instalacije ispod razine zemlje | kom | 2 |  | 0
| - dobava i postavljanje zaštitne cijevi za kabelsku instalaciju PEHD fi50mm | m | 150 |  | 0
| - zatrpavanje rova | m | 150 |  | 0
| - polaganje upozoravajuće trake | m | 150 |  | 0
| - izrada betonske stabilizacije | m | 150 |  | 0
| - asfaltiranje nakon polaganja kabelskih instalacija | m | 150 |  | 0
| UKUPNO 5. |  |  |  | 0
6. | Dobava materijala, izrada izjednačenja potencijala FN sustava po pravilima struke sa svim spojnim materijalnom i priborom
| Dobava, polaganje i spajanje kabela PF 16 mm2 za izjednačenja potencijala | m | 50 |  | 0
| komplet sitnopotrošni materijal (spojnice , vijci , matice) | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO 6. |  |  |  | 0
7. | Sustav za nadzor, izvještavanje i detekciju kvara fotonaponske elektrane
Centralni uređaj za prikupljanje i obradu podataka: - 1 x Ethernet, Bluetooth, 1 x RS485/RS422, 1 x USB sučelje, - praćenje rada stringa/MPPT-a invertera, - detekcija kvara, greške, praćenje stanja i proizvodnje invertera, - mogućnost slanja e-maila ili SMS-a za dojavu kvara, - predviđanje proizvodnje, - mogućnost spajanja pametnog brojila za prikaz vlastite potrošnje objekta, - mogućnost spajanja dodatnih pametnih brojila za prikaz potrošnje većih potrošača u objektu, - smanjenje snage invertera do određenog postotka ovisno o stanju trenutne proizvodnje i potrošnje kako bi se zadovoljila ograničenja snage definirane PEES-om, - integrirani WEB server, - grafička vizualizacija na WEB serveru, - HTTP prijenos podataka na WEB portal, - mogućnost FTP prijenosa podataka na druge portale, - napajanje 110 – 230 VAC, - radna temperatura od –10 do + 50°C, - minimalno 2GB memorijska kartica za neograničenu pohranu podataka, - jamstvo: minimalno 5 godina - norme : EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 60950-1, u skladu sa EMV direktivom 2004/108/CEE i NN direktivom 2006/94/CEE, ili jednakovrijedne
|  | kom | 11 |  | 0
Centralni uređaj za prikupljanje i obradu podataka: - 1 x Ethernet, Bluetooth, 1 x RS485/RS422, 1 x USB sučelje, - praćenje rada stringa/MPPT-a invertera, - detekcija kvara, greške, praćenje stanja i proizvodnje invertera, - mogućnost slanja e-maila ili SMS-a za dojavu kvara, - predviđanje proizvodnje, - mogućnost spajanja pametnog brojila za prikaz vlastite potrošnje objekta, - mogućnost spajanja dodatnih pametnih brojila za prikaz potrošnje većih potrošača u objektu, - smanjenje snage invertera do određenog postotka ovisno o stanju trenutne proizvodnje i potrošnje kako bi se zadovoljila ograničenja snage definirane PEES-om, - integrirani WEB server, - grafička vizualizacija na WEB serveru, - HTTP prijenos podataka na WEB portal, - mogućnost FTP prijenosa podataka na druge portale, - napajanje 110 – 230 VAC, - radna temperatura od –10 do + 50°C, - minimalno 2GB memorijska kartica za neograničenu pohranu podataka, - jamstvo: minimalno 5 godina - norme : EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 60950-1, u skladu sa EMV direktivom 2004/108/CEE i NN direktivom 2006/94/CEE.
|  | kom | 2 |  | 0
GPRS modul: - GPRS antena za GMS signal, - slot za SIM karticu za podatkovni promet, - integrirani GPRS modul za uspostavu podatkovne veze - jamstvo 5 godina
|  | kom | 13 |  | 0
Pametno brojilo (Smart meter): - trofazno pametno brojilo, - sučelje za vanjsku promjenu tarife, RS485, 4-pin za S0 izlaz za A+, A-, Modbus, - maksimalna struja 6A, - napon 230/400VAC, - raspon mjerenja od 6mA do 5 A, - vlastita potrošnja <10VA, - frekvencija 50Hz, - prikaz aktivne i reaktivne snage, - prikaz energije u dva smjera, - prikaz: I, U, P, S, F, cos fi, - jamstvo: minimalno 2 godine - norme: EN 50470-1, EN 50470-2, IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-21, CLC/TR 50579, ili jednakovrijedne - u kompletu sa strujnim mjernim transformatorima 250/5A, ili jednakovrijedno
|  | kom | 11 |  | 0
Pametno brojilo (Smart meter): - trofazno pametno brojilo, - sučelje za vanjsku promjenu tarife, RS485, 4-pin za S0 izlaz za A+, A-, Modbus, - maksimalna struja 6A, - napon 230/400VAC, - raspon mjerenja od 6mA do 5 A, - vlastita potrošnja <10VA, - frekvencija 50Hz, - prikaz aktivne i reaktivne snage, - prikaz energije u dva smjera, - prikaz: I, U, P, S, F, cos fi, - jamstvo: minimalno 2 godine - norme: EN 50470-1, EN 50470-2, IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-21, CLC/TR 50579, ili jednakovrijedne - u kompletu sa strujnim mjernim transformatorima 500/5A, ili jednakovrijedno
|  | kom | 2 |  | 0
Licenca za softver za nadzor, vizualizaciju podatka i udaljeno upravljanje radom fotonaponske elektrane:
- WEB bazirani softver, - mogućnost udaljenog pristupa inverterima te udaljene konfiguracije, - mogućnost integracije korisničkog HTML koda, - analiza prikupljenih podataka te automatski sustav za upozoravanje na moguće probleme rada elektrane, - automatski prikaz i dojava eventualnih devijacija u radu elektrane,
- integrirani “log book” za praćenje svih aktivnosti na pojedinoj fotonaponskoj elektrani, - mogućnost izrade standardiziranih izvještaja, - prikaz proizvodnje i potrošnje elektrane na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj razini, - prikaz svih statusnih poruka i grešaka u kronološkom redu sa mogućnošću sortiranja i filtracije, - dinamički prikaz sa svim relevantnim podacima za vrijeme rada elektrane, kao što su trenutna snaga, ukupna dnevna proizvodnja, doprinos u smanjenju CO2 emisija te trenutna i dvodnevna vremenska prognoza za lokaciju na kojoj se nalazi elektrana,
- mogućnost unosa dokumenata vezanih uz fotonaponsku elektranu kao što su plan stringova, jamstveni listovi ili tehnička dokumentacija koja je onda uvijek dostupna online, - slanje upozorenja ili alarma putem e-maila, - detaljan grafički prikaz vlastite potrošnje lokacije, - uključena FTP licenca za backup slanje podataka na cloud server - vijek trajanja: minimalno 5 godina
|  | kom | 1 |  | 0
| Dobava i isporuka podatkovne SIM kartice sa minimalnim prometom od 1 GB mjesečno - vijek trajanja: minimalno 5 godina | kom | 13 |  | 0
| ICT Cloud Server u svrhu sigurnosne pohrane podataka rada fotonaponskog sustava zbog izvještavanja o rezultatima ostvarenih mjera suklano Uputi za prijavitelje, minimalne konfiguracije : - Operativni sustav Windows - 1 vCPU - 2 GB RAM - 50 GB HDD basic - 10 Mbps Cloud Interface (Internet interface) - Backup na dnevnoj razini - vijek trajanja: minimalno 5 godina | kpl | 1 |  | 0
| Dobava, isporuka i polaganje kabela za povezivanje pametnih brojila, invertera i centralnog sustava za prikupljanje i nadzor podataka - UTP Cat 6 | m | 500 |  | 0
| UKUPNO 7. |  |  |  | 0
8. | Regulacija, ispitivanje i puštanje u pogon fotonaponske elektrane
| Beznaponska i naponska ispitivanja instalacije FN elektrane zajedno sa izradom izvješća i prateće dokumentacije: - ispitivanje električne instalacije vizualnim pregledom - mjerenje otpora izolacije - mjerenje otpora uzemljenja - mjerenje otpora petlje - ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča - ispitivanje funkcionalnosti diferencijalnih strujnih zaštitnih sklopki (RCD) - pregled i mjerenje instalacije zaštite od djelovanja munje | kom | 1 |  | 0
| Puštanje u rad te ispitivanje funkcionalnosti kompletne elektroinstalacije FN elektrane, parametriranje elektrane | kom | 1 |  | 0
| Izrada elaborata kvalitete napona po EN 50160-2012 što uključuje mjerenje kvalitete napona na priključnom mjestu 7 dana prije priključenja elektrane te 7 dana sa priključenom elektranom. | kom | 1 |  | 0
| Ispitivanje elektrane u skladu s HEP-ovim tipskim programom ispitivanja elektrane u paralelnom pogonu s mrežom u pokusnom radu, te izrada izvješća i prateće dokumentacije | kom | 1 |  | 0
| Elaborat utjecaja elektrane na mrežu | kom | 1 |  | 0
| Elaborat podešenja zaštite | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO 8. |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | Dobava i montaža fotonaponskih modula na nosivu konstrukciju, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika: | 0
2. | Dobava i montaža nosive konstrukcije fotonaponskih modula | 0
3. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika | 0
4. | Dobava materijala, izrada i priključenje DC razvoda fotonaponskog sustava sa svim elementima sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika | 0
5. | AC razvod fotonaponskog sustava | 0
6. | Dobava materijala, izrada izjednačenja potencijala FN sustava po pravilima struke sa svim spojnim materijalnom i priborom | 0
7. | Sustav za nadzor, izvještavanje i detekciju kvara fotonaponske elektrane | 0
8 | Regulacija, ispitivanje i puštanje u pogon fotonaponske elektrane | 0
| UKUPNO (kn): | 0
| PDV 25%: | 0
| SVEUKUPNO sa PDV-om (kn): | 0