## Obrt Ring - troškovnik
Troškovnik za: Fotonaponska elektrana za vlastitu potrošnju Ring
INVESTITOR: „RING“ obrt za proizvodnju odjeće, Vladimira Nazora 8b, 31400 Đakovo
LOKACIJA: Đakovo (k.č.br. 4854/5, k.o. Đakovo)
BROJ PROJEKTA: 66/17
PROJEKTANT: IVAN PIŠKOVIĆ, dipl.ing.el.
R.br. | Opis | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1. | Dobava i montaža fotonaponskih modula na nosivu konstrukciju, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika:
- Polikristalna izvedba - Garancija: min 15 godina na proizvod, 85% izlazne snage u 25 godina - Certifikati: IEC 61215 i IEC 61730 ili jednakovrijedni Električne karakteristike: - Izvedba: polikristalni - Vršna snaga (Pmpp): min 270, tolerancija snage -0/+6,49W - Stupanj efikasnosti modula: min 16,5% pri STC - Broj ćelija: 60 - Priključnice MC4 kompatibilne Mehaničke karakteristike: - Dimenzije u mm: 1640x992x35 ± 2% - Težina: 18,5 ± 2% kg
|  | kom | 462 | 0 | 0
| UKUPNO 1. |  |  |  | 0
2. | Dobava i montaža nosive konstrukcije fotonaponskih modula, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika:
Aluminijska podkonstukcija za instalaciju fotonaponskih modula na ravnom krovu, orijentacija jug, zajedno sa svim spojnim materijalom:
| Osnovni nosač za sustav za montažu na ravni krov 995 mm | kom | 160
| Osnovni nosač za sustav za montažu na ravni krov 1650 mm | kom | 160
| Osnovni nosač za sustav za montažu na ravni krov 2500 mm | kom | 80
| Set za spajanje osnovnih nosača | kom | 1120
| Donji nosivi profil 100 mm | kom | 560
| Gornji nosivi profil 6200 mm | kom | 140
| Krajnja kopča za spajanje FN modula sa aluminijskim profilom - za brzu montažu | kom | 392
| Srednja kopča za spajanje FN modula sa aluminijskim profilom - za brzu montažu | kom | 728
| Nosiva kada za balast za učvršćivanje konstrukcije na ravnom krovu | kom | 60
| Zaštitna folija za krov prilikom montaže sustava dimenzija 10000 x 110 x 8 mm | kom | 30
| Konektor za spajanje gornjih nosivih profila | kom | 84
| Konektor za spajanje donjih nosivih profila | kom | 84
| Balast za opterećenje konstrukcije | kg | 2700
| Komplet konstrukcije za ugradnju 462 FN modula na ravni krov: | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO 2. |  |  |  | 0
3. FOTONAPONSKI IZMJENJIVAČI/PRETVARAČI
3.1. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
Ulazne veličine: Minimalna PV snaga (Ppv): 37,8 ± 10% kWp Maksimalni DC napon (UDC, MAX): 1000 V Maksimalna struja (IMAX): 47,7 ± 10% A Struja kratkog spoja (I): 71,6 ± 10% A Nadziranje kvara uzemljenja: DA Zaštita zamjene polova: DA Izlazne veličine: Minimalna AC snaga (PAC, MIN): 27,0 ± 2% kW Struja (IAC,NOM): 39,1 ± 10% A Radno područje, napon mreže (UAC): 3P-NPE 400/230 V Stupanj korisnog djelovanja: Maksimalni stupanj korisnosti: min 98,3% Europski stupanj korisnosti: min 98,0% Mehaničke veličine: Stupanj zaštite: IP66 Jamstvo: min 5 godina
|  | kom | 3 | 0 | 0
3.2. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
Ulazne veličine: Minimalna PV snaga (Ppv): 30,0 ± 10% kWp Maksimalni DC napon (UDC, MAX): 1000 V Maksimalna struja (IMAX): 33/27 ± 10% A Struja kratkog spoja (I): 45,5/40,5 ± 10% A Nadziranje kvara uzemljenja: DA Zaštita zamjene polova: DA Izlazne veličine: Minimalna AC snaga (PAC, MIN): 20,0 ± 2% kW Struja (IAC,NOM): 28,9 ± 10% A Radno područje, napon mreže (UAC): 3P-NPE 400/230 V Stupanj korisnog djelovanja: Maksimalni stupanj korisnosti: min 98,1% Europski stupanj korisnosti: min 97,9% Mehaničke veličine: Stupanj zaštite: IP66 Jamstvo: min 5 godina
|  | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO 3. |  |  |  | 0
4. | Dobava materijala, izrada i priključenje DC razvoda fotonaponskog sustava sa svim elementima sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
| Dobava, isporuka i polaganje instalacijskih PK kanalica odgovarajućih dimenzija sa poklopcima ili kaoflex cijevi | m | 90 | 0 | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje fotonaponskog DC kabela PV1-F 6 mm² minimalnog presjeka 6mm², komplet sa priključnicama te sitnopotrošnim materijalom | m | 1900 | 0 | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje konektora za spajanje nizova modula MC4 priključak + | kom | 50 | 0 | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenjel konektora za spajanje nizova modula MC4 priključak - | kom | 50 | 0 | 0
| UKUPNO 4. |  |  |  | 0
5. | AC razvod fotonaponskog sustava
5.1. | Dobava, izrada i priključenje ormara AC zaštite zajedno sa svim sitnim materijalom i priborom
| - zidni ormar, metalni, 800x600x200 (VxŠxD), IP66, sa uvodnicama za uvod kabela | kom | 1 | 0 | 0
| - 3polna zaštitni osigurač 63A, C karakteristika, prekidna moć 10kA | kom | 3 | 0 | 0
| - 3polna zaštitni osigurač 50A, C karakteristika, prekidna moć 10kA | kom | 1 | 0 | 0
| - zaštitna sklopka diferencijalne struje (FID) 63-4-03, tip A | kom | 4 | 0 | 0
| - odvodnik prenapona B/C 275/12,5 kA klasa zaštite TI+TII/B+C, maks. struja pražnjenja 50kA, nazivna odvodna struja 20kA | kom | 1 | 0 | 0
| - zaštitni prekidač , B karakteristika, 6A, 1-polni | kom | 1 | 0 | 0
| - tipkalo za isključenje elektrane | kom | 1 | 0 | 0
| - kompaktni prekidač snage 4P/200A/50kA | kom | 1 | 0 | 0
| - rastavna sklopka 4P, 200A sa osiguračima 200A i kratkospojnikom | kom | 2 | 0 | 0
| Izrada i spajanje ormara uključujući sav sitnopotrošni materijal | kpl | 1 | 0 | 0
5.2. | Razvod trase AC kabela komplet sa spojnim materijalom i priborom
| - dobava, isporuka i polaganje instalacijskih kanalica PK 100 sa poklopcima | m | 20 | 0 | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od izmjenjivača do razvodnog ormara NYY-J 5x16 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od izmjenjivača do razvodnog ormara NYY-J 5x10 mm2 | m | 10 | 0 | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od centralnog razvodnog ormara elektrane do centralnog razvodnog ormara objekta NYY-0 4x95 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| - spajanje priključnih kabela sa priključnim mjernim mjestom, izvedeno, izolirano po pravlima struke komplet zajedno sa svim potrošnim materijalom | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO 5. |  |  |  | 0
6. | Dobava materijala, izrada izjednačenja potencijala FN sustava po pravilima struke sa svim spojnim materijalnom i priborom
| Dobava, polaganje i spajanje kabela PF 16 mm2 za izjednačenja potencijala | m | 100 | 0 | 0
| komplet sitnopotrošni materijal (spojnice , vijci , matice) | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO 6. |  |  |  | 0
7. | Sustav za nadzor, izvještavanje i detekciju kvara fotonaponske elektrane
Uređaj za daljinski nadzor sunčane elektrane. Potrebno je nuditi tipski uređaj od proizvođača izmjenjivača koji se nudi. Stavka obuhvaća i dobavu, ugradnju i konfiguriranje 3G/4G routera sa ugrađenom SIM karticom za podatkovni promet operatera po odabiru investitora. Trošak prometa SIM kartice snosi Investitor.
|  | kom | 1 | 0 | 0
Pametno brojilo (Smart meter): - trofazno pametno brojilo, - sučelje za vanjsku promjenu tarife, RS485, 4-pin za S0 izlaz za A+, A-, Modbus, - maksimalna struja 6A, - napon 230/400VAC, - raspon mjerenja od 6mA do 5 A, - vlastita potrošnja <10VA, - frekvencija 50Hz, - dimenzije 70 x 140 x 63 mm, - maksimalni promjer žice 10 mm2, - IP51 zaštita, - LCD prikaz sa 6 + 2 znamenke, - dodatni brojač energije koji je moguće zasebno programirati, - prikaz aktivne i reaktivne snage, - prikaz energije u dva smjera, - prikaz: I, U, P, S, F, cos fi, - jamstvo 2 godine - norme: EN 50470-1, EN 50470-2, IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-21, CLC/TR 50579 - ili jednakovrijednoj - u kompletu sa strujnim mjernim transformatorima 500/5A
|  | kom | 2 | 0 | 0
Licenca za softver za nadzor, vizualizaciju podatka i udaljeno upravljanje radom fotonaponske elektrane:
Programiranje i obuka korisnika za praćenje rada na portalu za daljinski nadzor rada sunčane elektrane. Portal za praćenje rada sunčane elektrane je preporučen od strane proizvođača izmjenjivača kojeg nuditelj nudi.
|  | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO 7. |  |  |  | 0
8. | Regulacija, ispitivanje i puštanje u pogon fotonaponske elektrane
| Beznaponska i naponska ispitivanja instalacije FN elektrane zajedno sa izradom izvješća i prateće dokumentacije: - ispitivanje električne instalacije vizualnim pregledom - mjerenje otpora izolacije - mjerenje otpora uzemljenja - mjerenje otpora petlje - ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča - ispitivanje funkcionalnosti diferencijalnih strujnih zaštitnih sklopki (RCD) - pregled i mjerenje instalacije zaštite od djelovanja munje | kom | 1 | 0 | 0
| Puštanje u rad te ispitivanje funkcionalnosti kompletne elektroinstalacije FN elektrane, parametriranje elektrane | kom | 1 | 0 | 0
| Izrada elaborata kvalitete napona po EN 50160-2012 ili jednakovrijednoj normi što uključuje mjerenje kvalitete napona na priključnom mjestu 7 dana prije priključenja elektrane te 7 dana sa priključenom elektranom. | kom | 1 | 0 | 0
| Ispitivanje elektrane u skladu s HEP-ovim tipskim programom ispitivanja elektrane u paralelnom pogonu s mrežom u pokusnom radu, te izrada izvješća i prateće dokumentacije | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO 8. |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | Dobava i montaža fotonaponskih modula na nosivu konstrukciju, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika: | 0
2. | Dobava i montaža nosive konstrukcije fotonaponskih modula | 0
3. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika | 0
4. | Dobava materijala, izrada i priključenje DC razvoda fotonaponskog sustava sa svim elementima sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika | 0
5. | AC razvod fotonaponskog sustava | 0
6. | Dobava materijala, izrada izjednačenja potencijala FN sustava po pravilima struke sa svim spojnim materijalnom i priborom | 0
7. | Sustav za nadzor, izvještavanje i detekciju kvara fotonaponske elektrane | 0
8 | Regulacija, ispitivanje i puštanje u pogon fotonaponske elektrane | 0
| UKUPNO (kn): | 0
| PDV 25%: | 0
| SVEUKUPNO sa PDV-om (kn): | 0