## Rekapitulacija
Broj | Troškovnik | Cijena
5.1. | Dizalica topline | 0
5.2. | Fotonapon | 0
5.3. | Rasvjeta | 0
UKUPNO: |  | 0
PDV: |  | 0
UKUPNO SA PDV-om: |  | 0

## 5.1. Dizalica topline
Redni broj | Opis | Jed. mjere | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | Dobava dizalice topline zrak/voda ogrjevnog učinka prema EN 14511:2013 ili jednakovrijedno >76,1 kW, SCOP - za prosječne klimatske uvjete W35> 4,15, maksimalna struja pokretanja < 61A i , 2 inverterska kompresora, klasa A++ prema važećoj EU normi ili jednakovrijedno, buka u tihom načinu rada < 57 dB(A)@1m zajedno s pripadajućom cirkulacijskom pumpom i ekspanzijskom posudom. Garancija 24 mjeseca | komplet | 1
2. | Dobava buffer spremnika nazivne zapremine 500 l s izmjenjivačem topline snage 65 kW | kom | 1
3. | Dobava razdjelnika/sabirnika za tri kruga grijanja | kom | 1
4. | Dobava cijevi za krug dizalica topline – izmjenjivač topline, zajedno s pripadajućom armaturom i svim potrošnim materijalom | komplet | 1
5. | Sitni i potrošni materijal potreban za spajanje i montažu kompletnog materijala i opreme kao što su: spojni fitinzi, prirubnice, koljena, proturne cijevi, rozete, odzračnici, konzole, oslonci, ovjesi, obujmice, čelični profili, lim, šipke, vijci i matice, tipli, brtve i sl. Odnosi se na materijal koji nije specificiran gornjim stavkama. | komplet | 1
6. | Dobava i postavljanje kablova, te rekonstruiranje električnih instalacija za potrebe rada dizalice topline | komplet | 1
7. | Ugradnja gore navedene opreme do pune pogonske gotovosti, zajedno s pokusnim pogonom postrojenja s dovođenjem postrojenja u radno stanje | komplet | 1
UKUPNO 5.1. DIZALICA TOPLINE: |  |  |  |  | 0

## 5.2. Fotonapon
Redni broj | Opis | Jed. mjere | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | Polikristalni moduli ukupne instalirane snage 25kW: - Polikristalna izvedba - Garancija: 15 godina na proizvod, 90% izlazne snage u 12 godina, a 80% u 25 godina - Certifikati: IEC 61215, IEC 61730 - 1, IEC 61730 - 2 ili jednakovrijedni - Zadovoljava PID (Potential Induced Degradation) test ili jednakovrijedno Električne karakteristike pri STC (1000 W/m, 25°C temperatura okoline, AM = 1,5) prema EN: 60904-3 - Vršna snaga (Pmpp): 270 (-0/+4,9) W - Struja kratkog spoja (Isc): 9,11 A - Stupanj efikasnosti modula minimum: 16,5% - Radna temperatura: -40 do 85 °C - Broj ćelija: 60 - Spojna kutija: Stupanj IP zaštite po IEC 60529 ili jednakovrijedno: minimalno IP 67 ili jednakovrijedan s 3 bypass diode Mehaničke karakteristike: - Dimenzije u mm: 1640x992x40/35 ± 2% - Kapacitet površinskog optererećenja=> 5400Pa - Otpornost na tuču: promjera 25mm pri brzini 23m/s | komplet | 1
2. | Solarni izmjenjivač snage 25kW: Minimalno maksimalna DC snaga: 44.000 Wp Ulazni napon DC: 1000 V Broj MPP trackera: minimalno 2 Broj ulaza po MPPT: minimalno 3 Nazivna AC snaga: 25.000W Raspon napona po fazi: 180 - 280V THD: ≤ 3% Maksimalni stupanj korisnosti: minimalno 98,3% Europski stupanj korisnosti: minimalno 98,1% Stupanj zaštite po IEC 62109-1: I ili jednakovrijedno Stupanj prenaponske zaštite po IEC 62109-1: AC: III; DC: II ili jednakovrijedno Mogućnost ugradnje DC odvodnika prenapona Tip II prema 61643-11 ili jednakovrijedno Automatska sikronizacija Zaštita zamjene polova Nadziranje kvara uzemljenja Opseg temperature djelovanja: minimalno −25 °C to +60 °C Emisija buke: maksimalno 52dB Samopotrošnja (noću): 1W Stupanj zaštite po IEC 60529 ili jednakovrijedno: minimalno IP 65 ili jednakovrijedan Maksimalna dozvoljena relativna vlaga: minimalno100% Postojanje integriranog display-a u uređaju Direktno povezivanje pretvarača na internet i oblak za spremanje podataka te mogućnost čitanja tih podataka preko internet sučelja samo uz pomoć ethernet kabela Standardna garancija 5 godina
| Certifikati: EN 50438:2013, G59/3, IEC 60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116 ili jednakovrijedni | komplet | 1
3. | Montažni sustav koji uključuje sve potrebne radove i sitni i spojni materijal za postizanje kompletne pogonske i funkcionalne gotovosti, a sastoji se od: | komplet | 1
‐ osnovni aluminijski nosači za montažu PV modula, sidrišta, među-držači, krajnji držači, vijci s maticom, poprečni aluminijski držači, aluminijske među spojnice
‐ izrada povezivanja aluminijske konstrukcije sa Al žicom 10 mm2 sa potrebnim spojnicama, povezivanje sa konstrukcijom i sa glavnim izjednačenjem potencijala
‐ DC kabel 1x4 mm2, 1,8 kV, UV otporan
‐ Konektori za DC kabele 4 mm2, Stupanj IP zaštite po IEC 60529 ili jednakovrijedno: minimalno IP 65 ili jednakovrijedan, UV stabilni,par F+M
‐ Rastavna sklopka s rastalnim osiguračima 40A 3P + N – 1 kom
‐ FID (Zaštitni uređaj diferencijalne struje) sklopka 40/0,3A, četveropolna
‐ Plastična kabelska kanalica s poklopcima
‐ Sitni materijal: vijci, kabelske stopice, PVC vezice, i sl.
- Odvodnici prenapona-varistor 20kA - 3 kom.
4. | Postavljanje FN modula na krov građevine (komplet do pune funkcionalnosti), a u što je uključeno: | komplet | 1
‐ razmjeravanje za izradu pod konstrukcije,
‐ izrada pod konstrukcije,
‐ podizanje FN modula, postavljanje i učvršćivanje na pod konstrukciju,
‐ električno povezivanje FN modula međusobno, te od zadnjeg modula pojedine petlje (lanca) do pretvarača, komplet s postavljanjem konektora.
5. | Utovar, prijevoz i istovar opreme, materijala, alata, mehanizacije i potrebnog pribora na gradilište. | komplet | 1
Montaža pretvarača (komplet do pune funkcionalnosti), a u što je uključeno:
‐ unošenje i postavljanje izmjenjivača na zid (sukladno tehničkoj dokumentaciji),
‐ spajanje kabela istosmjerne (DC) strane s pretvaračem (sve petlje)‐ spajanje kabela izmjenične (AC) strane s pretvaračem.
Ugradnja plastične kabelske kanalice s poklopcima dimenzija, komplet sa bušenjem zida i potrošnim materijalom za ugradnju.
Izvođenje potrebnih prodora za električne vodove kroz konstrukciju građevine. U cijenu stavke uključena je i sanacija prodora i mjesta prodora (po potrebi vodotijesno brtvljenje).
6. | Dobava i ugradnja kabela NYY-O ili jednakovrijedan 5x10 mm2 (bez spajanja na krajevima) | komplet | 1
Dobava i ugradnja vodiča H07V-K ili jednakovrijedan 1x10 mm2 za izradu izjednačenje potencijala FN modula.
Izrada uzemljenja, ako je potrebno, u što je uključeno:
‐ dobava i ugradnja sonde za uzemljenje
‐ dobava i ugradnja (iskop rova 0,8x0,4m, polaganje i zatrpavanje) bakrenog užeta 10 mm2 odnosno Fe/Zn trake 40x4 mm
‐ povezivanje bakrenog užeta odnosno Fe/Zn trake sa sondom za uzemljenje ili s glavnim izjednačenjem potencijala (GIP) u KPMO
Sakupljanje, utovar i odvoz viška materijala i ostataka od gradnje na deponij (čišćenje gradilišta), te odvoz mehanizacije
7. | Ispitivanje, podešavanje i puštanje u rad, a u što je uključeno: | komplet | 1
- ispitivanje DC i AC strane instalacije
- puštanje u rad i parametriranje pretvarača
provjera parametara iz elektro-energetske suglasnosti te spajanje na električnu mrežu prema uvjetima iz EES
UKUPNO 5.2. FOTONAPONSKA ELEKTRANA: |  |  |  |  | 0

## 5.3. Rasvjeta
Redni broj | Opis | Jed. mjere | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | LED svjetiljka Stupanj IP zaštite po IEC 60529 ili jednakovrijedno: minimalno IP 65 ili jednakovrijedan (mogućnost linijskog spajanja u seriju ili pojedinačno). | kom | 24
Svjetlosni tok ≥ 8500 lumena uz električnu snagu maksimalno 60 W.
Montaža ovjesno i stropno/zidno uz mogućnost zakretanja.
Indeks uzvrata boje CRI ≥ 80 Ra, temperatura boje bijelog svjetla, CCT = 5000 K.
Izvedba napajanja bez treperenja (flicker-free), faktor snage PF ≥ 0,95.
Simetrična širokokutna distribucija svjetlosnog snopa minimalno 140 st.
Jamstvo: minimalno 5 godina.
2. | LED svjetiljka Stupanj IP zaštite po IEC 60529 ili jednakovrijedno: minimalno IP 65 ili jednakovrijedan (mogućnost linijskog spajanja u seriju ili pojedinačno). | kom | 64
Svjetlosni tok ≥ 5500 lumena uz električnu snagu maksimalno 40 W.
Montaža ovjesno i stropno/zidno uz mogućnost zakretanja.
Indeks uzvrata boje CRI ≥ 80 Ra, temperatura boje bijelog svjetla, CCT = 5000 K.
Izvedba napajanja bez treperenja (flicker-free), faktor snage PF ≥ 0,95.
Simetrična širokokutna distribucija svjetlosnog snopa minimalno 140 st.
Jamstvo: minimalno 5 godina.
3. | LED panel približnih dimenzija 0,6 x0,6 m, visina 7 cm ili sličnih dimenzija uz uvijet da se može ugraditi na predviđena mjesta za rasvjetu | kom | 38
Svjetlosni tok ≥ 3900 lumena uz električnu snagu maksimalno 36 W. Nadgradna montaža.
Indeks uzvrata boje CRI ≥ 80 Ra, temperatura boje bijelog svjetla, CCT = 4000 K.
Izvedba napajanja bez treperenja (flicker-free), faktor snage PF ≥ 0,95.
Simetrična distribucija svjetlosnog snopa.
Prizmatični mat bijeli pokrov zbog smanjenja faktora blještanja (UGR < 19).
Jamstvo: minimalno 5 godina.
4. | LED panel, kružnog oblika, nadgradni. | kom | 15
Svjetlosni tok ≥ 900 lumena uz električnu snagu maksimalno 10 W.
Indeks uzvrata boje CRI ≥ 80 Ra, temperatura boje bijelog svjetla, CCT = 4000 K.
Faktor snage PF ≥ 0,95.
Simetrična širokokutna distribucija svjetlosnog snopa.
Jamstvo: minimalno 3 godine.
5. | LED svjetiljka certificirana za rad u atmosferi vjerojatne prisutnosti eksplozivnih plinova iz grupe IIA, IIB, IIC (amonijak, metan, etan, propan, acetilen i dr.), zone I i II, temperaturni razred T6 (do 85 st.C): | kom | 6
Svjetlosni tok ≥ 2800 lumena uz električnu snagu maksimalno 30 W.
Faktor snage PF ≥ 0,95.
Simetrična širokokutna distribucija svjetlosnog snopa.
Jamstvo: minimalno 3 godine.
6. | Demontaža i zbrinjavanje postojećih rasvjetnih tijela | komplet | 1
7. | Troškovi prekabliranja rasvjetnih tijela | komplet | 1
8. | Ugradnja gore navedene opreme do puno pogonske gotovosti. | komplet | 1
UKUPNO 5.3. RASVJETA: |  |  |  |  | 0