## Sheet1
R.B. | SE Promid d.o.o., Nikole Tesle 32, Križevci | J.M. | KOL. | JED. CIJENA | IZNOS
PROJEKTIRANA OPREMA
Projektirana oprema kojom se definira kvaliteta i tehničke karakteristike proizvoda:
A) | GRAĐEVINSKI I BRAVARSKI RADOVI I MATERIJAL
1. | Pripremni građevinski radovi
| - razmjeravanje za izradu podkonstrukcije FN modula (cca 2000m2) | m | 2000
| - određivanje točaka za primarne hvataljke | kom | 10
| - izrada prodora kroz krov ili zid za prolaz kabela | kom | 20
| - brtvljenje svih prodora | kom | 20
2. | Dobava i montaža primarnih L nosača s vijkom za prihvat elemenata konstrukcije. Obuhvaćena: dobava materijala, razmjeravanje, te montaža metalnih nosača pomoću odgovarajućih inox lim vijaka, komplet. | kom | 480
3. | Dobava i montaža sekundarnih nosača FN modula, izrađenih od aluminijskih eloksiranih profila dužine 6000mm. Nosači se pričvrščuju na primarne nosače pomoću specijalnih inox vijaka i matica M8x20. | kom | 150
4. | Dobava i montaža spojnica profila komplet sa vijcima i maticama. | kom | 60
5. | Dobava i montaža krajnjih držača modula (prilagoditi debljini modula), komplet sa vijkom M8 i profiliranom maticom za Al profil. | kom | 100
6. | Dobava i montaža među držača modula (prilagoditi debljini modula), komplet sa vijkom M8 i profiliranom maticom za Al profil. | kom | 400
8. | Iskop rova 40cm x 80cm, polaganje kabela i zatrpavanje | m | 250
| Razbijanje asfalta i ponovno asfaltiranje | m | 250
9. | Dobava montaža i polaganje kabela NAYY 4x150 mm2 | m | 250
10. | Izrada noseće podkonstrukcije za solarne module za dobivanje optimalnog kuta nagiba | m2 | 2000
Ukupno građevinski i bravarski radovi:
B) | ELEKTRO MATERIJAL I OPREMA | J.M. | KOL. | JED. CIJENA | IZNOS
(dobava i ugradnja sljedeće opreme sa svim priborom za montažu, do pune funkcionalnosti)
1. | Nabava fotonaponskih modula , polikristalni, opremljen s priključcima i 6 zaštitnih (baypass) dioda u priključnoj kutiji IP67, dimenzije 1956x992x50 mm, težina 27 kg, snage 330Wp, učinkovitosti modula 17,01% | kom | 330
2. | Nabava pretvarača , 3-fazni, nazivne snage 27000 W, europske efikasnosti 98,2%, DC prekidač, grafički display, 2 MPPT ulaza i uređajem za daljinsko praćenje elektrane | kom | 4
3. | Nabava konektora 4-6mm2 MC4 ( par F + M) | par | 60
4. | Nabava kabelskih vezica (UV stabilne) 4x150mm | kom | 1000
5. | Nabava, i ugradnja spojnih DC ormarića (string box RD1 do RD12) izolacije IP65: | kom | 12
| Nabava i ugradnja dvopolnog podnožja rastalnih osigurača | kom | 48
| Nabava i ugradnja rastalnih osigurača , 12A, 2 kom | kom | 48
| Nabava i ugradnja 2-polnih odvodnika prenapona klase C | kom | 48
| Nabava i ugradnja sabirnica N,PE | kom | 12
| sitni montažni materijal (vijci,tuljci,vezice,oznake..) | pauš. | 1
6. | Nabava kabela i zaštita za kabele:
| a) kabel NYY 4x16mm2 ; zaštitni pokrov za kabel | m | 50
7. | Nabava kabela DC kabela , PV1-F 1x6 mm2 (sa dvostrukom izolacijom, UV otporan, za temperature - 40 do 120 C, za radni napon 900/1500V, maksimalni napon 1800V DC) | m | 3000
8. | Nabava vodiča H07V-K 1x16 mm2 (za uzemljenja) | m | 100
9. | Ugradnja AC ormara (2000x800x400 mm) s osiguračima 3x63A, kao isklopnikom | kom | 1
| Nabava i ugradnja odvodnika AC prenapona 1x0,4kV/25kA, 4p | kom | 3
| Nabava i ugradnja sklopke 250A 4p | kom | 1
| Nabava i ugradnja osigurač rastavne sklopke 160A | kom | 3
| Nabava i ugradnja automatskih prekidača B63A/3p | kom | 8
| Nabava i ugradnja sabirnica N i PE | kom | 1
| sitni montažni materijal (vijci,tuljci,vezice,oznake..) | pauš. | 1
10. | Mrežne kanalice za PV vodiče širine 100mm | m | 20
11. | Nabava perforiranih metalnih kabelskih kanalica Pk 100 s poklopcima, spojnicama i potrebnim pričršćivanjem. | m | 150
12. | Nabava i montaža sustava za povezivanje invertera i praćenje mreže te mogućnošću upravljanja i daljinskog nadzora putem interneta | kom | 1
13. | Sitni potrošni materijal | pauš. | 1
14. | Traka za uzemljenje, spojnice i dva mjerna mjesta | m | 100
16. | Ugradnja RCD zaštitne sklopke 63/03 A | kom | 4
| Ukupno elektromaterijal i oprema: |  |  |  | 0
C) | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
(dobava i ugradnja sljedeće opreme sa svim priborom za montažu, do pune funkcionalnosti)
1. | Utovar, prijevoz i istovar opreme, materijala, alata i potrebnog pribora na gradilište. | kpl | 1
2. | Postavljanje fotonaponskih modula na krovnu konstrukciju, te njihovo međusobno spajanje u nizove i sa spojnim kutijama sukladno tehničkoj dokumentaciji. | kom | 330
3. | Doprema, istovar, unošenje i postavljanje spojnih DC kutija na predviđeno mjesto | kom | 12
4. | Doprema, istovar, unošenje i postavljanje pretvarača na zid | kom | 4
5. | Izrada kabelskog spoja istosmjerne struje između modula i pretvarača | kom | 4
6. | Doprema i montaža AC ormarića ROI s 3x 300A osig.; | kom | 1
7. | Montaža kabelskih kanalica
| a)Pk 100 s poklopcima | m | 150
| b) Mrežne kanalice za PV vodiče širine 100mm | m | 10
8. | Kabliranje i izrada ožičenja AC krugova prema shemi. | kpl | 1
9. | Polaganje i spajanje kabela i vodiča:
| -kabel NYY 5x16mm2; zaštićen pokr. | m | 30
| -H07V-K 1x16 mm2 | m | 200
10. | Izrada izjednačenje potencijala | kpl | 1
11. | Čišćenje i uređenje gradilišta | kpl | 1
| Ukupno elektromontažni radovi: |  |  |  | 0
D) | MJERENJE, ISPITIVANJE, PODEŠAVANJE , PUŠTANJE U POGON i NADZOR | J.M. | KOL. | JED. CIJENA | IZNOS
1. | Kontrola montaže, spajanja i napona DC krugova do pretvarača i podešavanje sustava daljinskog praćenja elektrane | kom | 12
2. | Postavljanje parametara pretvarača | kom | 4
3. | Provedba kontrola, mjerenja i ispitivanja prema planu kontrole iz projekta prije priključenja na NN razvod. Ispitivanje u probnom radu elektrane u trajanju od 7 dana. Za sva ispitivanja priložiti ispitne izvještaje, zapisnike i izjave | kpl | 1
4. | Plan i program ispitivanja | kpl | 1
| Ukupno ispitivanja i pokusni rad: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
A) | GRAĐEVINSKI I BRAVARSKI RADOVI I MATERIJAL |  |  |  | 0
B) | ELEKTRO MATERIJAL I OPREMA |  |  |  | 0
C) | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
D) | MJERENJE, ISPITIVANJE, PODEŠAVANJE I PUŠTANJE U POGON |  |  |  | 0
| UKUPNO SUNČANA ELEKTRANA: (bez PDV-a) |  |  |  | 0
PDV |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0