## QAPM 050-7
r.br. | opis | j.mj. | količina | jed. cijena | Ukup. kn
PROMID d.o.o. , N.Tesle 32, Križevci
KOMPENZACIJA JALOVE SNAGE
1. | Dobava, montaža, spajanje i puštanje u rad
automatskog prigušenog uređaja za kompenzaciju
jalove snage s prigušenjem p = 7% (fr=189 Hz),
izveden prema shemi u prilogu, za primjenu u
mrežama s udjelom nelinearnih potrošača preko
20% i MTU frekvencijom većom od 250 Hz, te
za filtriranje 5. harmonika, nazivne snage
Qn=50 kvar (12,5+12,5+25), Un=400V, fn=50Hz,
sekvenca 1:1:2 (4 stupnja regulacije)
Uređaj se sastoji od sljedeće opreme:
| • limeni samostojeći ormar, zaštićen bojom | kom | 1
dim.600x1100x350mm (šxvxd)
| • inteligentni regulator faktora snage 4-stupanjski | kom | 1
tip BR604-R4 ili jednako vrijedan
| • tropolna rastavna osigurač sklopka NH00 | kom | 1
sa osiguračima 125 A velike prekidne moći
| • trofazne kondenzatorske baterije 14 kvar, 440 V, | kom | 2
50 Hz, suhi tip s negorivim impregnatom (dušikom)
i nadtlačnim osiguračem u sve tri faze,
koncentrična tehnologija namatanja, sa svojstvom
samoozdravljenja;
| • trofazne kondenzatorske baterije 28 kvar, 440 V, | kom | 1
50 Hz, suhi tip s negorivim impregnatom (dušikom)
i nadtlačnim osiguračem u sve tri faze,
koncentrična tehnologija namatanja, sa svojstvom
samoozdravljenja;
| • trofazne antirezonantne filterske prigušnice sa | kom | 2
željeznom jezgrom i s termičkom zaštitom;
p = 7%, 12,5 kvar, 400 V, 50 Hz, Ln = 3,07 mH
s linearnošću induktiviteta L≥0,95∙Ln za I≤1,73∙I1
| • trofazne antirezonantne filterske prigušnice sa | kom | 1
željeznom jezgrom i s termičkom zaštitom;
p = 7%, 25 kvar, 400 V, 50 Hz, Ln = 1,53 mH
s linearnošću induktiviteta L≥0,95∙Ln za I≤1,73∙I1
| • kondenzatorski sklopnik za uklapanje prigušenog | kom | 2
stupnja 12,5 kvar, 400 V;
| • kondenzatorski sklopnik za uklapanje prigušenog | kom | 1
stupnja 25 kvar, 400 V;
| • sklopka za trenutačno isključenje svih | kom | 1
kondenzatorskih stupnjeva u slučaju nužde
| • ostala zaštitna, spojna i montažna oprema | paušal
| Strujni mjerni trafo 100/0,5 | kom | 1
| Izlazni filter 1523 A | kom | 2
| Rastavna sklopka 160 A, 3P | kom | 1
| Ukupno |  |  |  | 0
PDV
Sveukupno