## NASLOVNICA
NARUČITELJ:
DALMACIJA ISKUSTVO d.o.o.
Frana Laureana 22, 20 210 Cavtat
OIB:76944231609
GRAĐEVINA:
GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
POSLOVNA ZGRADA sa sobama za iznajmljivanje i ugostiteljskim sadržajem
LOKACIJA:
Frana Laureana 22, 20 210 Cavtat
k.č. 383/14, 383/16, 383/26, 383/27 i 383/29 k.o. Cavtat (NI)
č.zgr. 637 i č.zem. 449/12, 449/14, 449/22, 449/23 i 449/25 k.o. Cavtat (SI)
FAZA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT
ZOP:
GP-15/18-SB
T R O Š K O V N I K
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA, ELEKTROINSTALACIJA I STROJARSKIH INSTALACIJA
| GLAVNI PROJEKTANT: | Sandra Brajković, mag.ing.arch.
| DATUM IZRADE PROJEKTA: | RUJAN, 2018. godine.

## OPCI UVJETI ZA GO RADOVE
OPĆI I POSEBNI UVJETI GRAĐENJA (ZA IZVOĐENJE SVIH FAZA RADOVA)
1. Izvoditelj je dužan sve radove po ovoj Izvedbenoj dokumentaciji izvesti stručno i kvalitetno, pridržavajući se svih dužnosti i obaveza iz Zakona o prostornom uređenju i građenju, tehničke dokumentacije, uputa projektanta, konstruktera i investitora, te uvjeta Ugovora o građenju.
2. Izvoditelj je dužan imenovati odgovornu osobu za svoje radove, koja je dužna biti na gradilištu za vrijeme trajanja radova i voditi građevinski dnevnik, denvno dostupan Nadzoru.
3. Sve radove po troškovniku i tehničkoj dokumentaciji; nacrtima Izvoditelj je dužan izvoditi s radnicima stručnim i kvalificiranim za odgovarajuću vrstu rada koju izvode što će Nadzor provjeravati po svom nahođenju.
4. Radove na rušenjima/demontažama Izvoditelj treba izvoditi krajnje oprezno uza sva potrebna prethodna osiguranja i podupiranja,teje obavezan materijal dnevno odvoziti na gradski deponij.
5. Razgrađivanja/demontaže se moraju obaviti tako da ne dođe do oštećenja postojećih građevnih elemenata, površine čije obrade se ne mijenjaju odgavarajuće zaštititi od oštećenja.
6. Obavljene radove i materijal na gradilištu Izvoditelj je dužan osigurati od uništenja bilo koje vrste putem osiguravajućeg društva.
7. Za sve vrijeme izvođenja radova glavni Izvoditelj treba koordinirati izvedbu svih instalacija, odnosno ostaviti potrebne proboje, otvore, kanale, cijevi i sl.
9. Svi ugrađeni materijali po svojoj kakvoći i dimenzijama trebaju odgovarati propisima i standardima. Izvoditelj je dužan pribaviti ateste za sve materijale koji se ugrađuju.
10. Za sve zidarske radove upotrebljava se čisti i isprani oštri pijesak te gašeno vapno, a za prskanje zidova prije žbukanja ili nanošenja cem. Košuljice kao agregat upotrebljava se sitna tucanička frakcija.
11. Prije početka radova Izvoditelj treba kontrolirati sve mjere na gradilištu za svaki pojedini element, te eventualno potrebna usklađenja mjera i oblika dogovoriti s Projektantom.
12. U jediničnim cijenama uključeni su svi troškovi dobave, prijevoza i izrade skele, pripremno-završni radovi i čišćenje kako dnevno tako i završno.
13. Prije davanja ponude po ovom Troškovniku svi ponuditelji, potencijalni izvoditelji dužni su se upoznati s građevinom, načinom i mogućnosti pristupa, raspoloživom projektnom dokumentacijom i uvjetima rada, jer se zbog uvjeta rada i eventualnih nedostataka projektne dokumentacije neće priznavati nikakve nadoplate, nepredviđeni radovi ili zakašnjenja u dovršenju radova.
14. Izvoditelj je dužan obaviti sve potrebne poslove za kompoletno dovršenje ovog obuhvata radova uključivo i one koji eventualno nisu obuhvaćeni troškovnikom, a pokažu se potrebnim tijekom izvođenja radova da bi se postigli planirani cijljevi zahvata.
15. Izvoditelj snosi odgovornost za zaštitu na radu svojih radnika (i drugog osoblja koje radi u blizini) kao i odgovornost za uredne radne dozvole svojih radnika.
16. Prije početka bilo koje vrste radova potrebno je usuglasiti način izvođenja s Projektantom i Nadzorom i izvesti jedan uzorni primjerak. Nakon pregleda i suglasnosti Projektanta i Nadzora može se pristupiti izvođenju dotičnog rada.
17. Izvoditelj je dužan izvesti sve potrebne priključke instalacija za gradilište, uredno ih održavati i plaćati utrošeno, odnosno postići dogovor s Investitorom o načinu korištenja energije i vode.
18. Izvoditelj je dužan dogovoriti se s Investitorom i Nadzorom oko organizacije rada, zaštiti od oštećenja svih površina preko kojih komunicira i na kojima se ne izvode radovi, te sve uredno očistiti i vratiti u prethodno stanje nakon završetka radova. Isto se odnosi i za eventualne radove na popravcima.
19. Plan organizacije gradilišta i dinamički plan radova, plan radne snage i strojeva daju se kao prilog ponudi. Ponuditelj može biti samo većinski izvoditelj radova, stoga mora iskazati svoje ranije izvedene slične radove (reference), stalno zaposlene koji će obavljati određene vrste poslova i tehnologiju kojom planira vršiti radove. Nadalje, uz ponudu je potrebno priložiti popis kooperanata i njihove ponude jer se poslovi na izvođenju vode potpuno transparentno. Investitor je ovlašten odbiti kooperanta za kojeg smatra da neće kvalitetno obaviti radove.
20. Investitor može tražiti od glavnog izvoditelja da izvrši promjenu kooperanta ukoliko on promptno ne izvršava ugovorne obaveze.
21. Tijekom rada svakog petka obavlja se kontrola izvršenja plana. U slučaju napretka ili zaostajanja radova, do ponedjeljka treba izraditi rebalans plana kako bi se postigao ugovoreni, odnosno optimalan rok. Na gradilištu treba biti osiguran radni prostor za tehničko vodstvo gradilišta, te prostor za pohranu materijala i alata.
22. Ukoliko glavni izvoditelj kasni s izvedbom prema usvojenom dinamičkom planu Investitor je ovlašten na teret izvoditelja angažirati drugog izvoditelja na teret onog izvoditelja koji je ugovorio poslove i naplatiti stvarnu štetu uslijed zakašnjenja radova po dinamičkom planu.
23. Ni za koje radove neće se davati predujam, nego će se promptno (tj. svako petnaest dana) plaćati svi izvršeni radovi, odnosno određeni postotak za ispravan materijal koji je isporučen na gradilište.
24. Za sve srodne radove vrše se dogovori i koordiancija svih izvoditelja-proizvoditelja s Nadzorom i Investitorom.
25. Ukoliko Investitor ocijeni da je zbog bilo kojeg razloga učinkovitije plaćati izravno kooperante, to će i učiniti, a glavni Izvoditelj će primiti realne manipulativne troškove.
26. Ponuditelj/Izvoditelj treba biti spreman platiti Investitoru stvarnu štetu nastalu za svaki dan zakašnjenja svih radova, ugovorenih i neophodnih za ispravno funkcioniranje ugovorenog objekta.
27. Za sve ugrađene materijale Izvoditelj je dužan pribaviti ateste, kao i ostale ateste u skladu s propisima (za radove jake i slabe struje, vodovodne instalacije i sl.)
28. Jamstvo za izvedene radove je najmanje dvije godine, osim za izolacijske radove, koje je deset godina, a za sanitarne armature garancija je osam godina.
29. Opći i posebni uvjeti i Troškovnik su sastavni dijelovi Ugovora o građenju.
30. Ukoliko Investitor odluči izravno ugovoriti radove s nekoliko glavnih izvoditelja pojedinih skupova radova, svi izvoditelji se obvezuju da će zajednički potpisati ove Opće i posebne uvjete građenja. Koordinaciju svih radova vrši šef gradilišta koji vodi jedan zajednički dnevnik za sve izvoditelje i koji supotpisuje Nadzor.
31. Obračun izvršenih radova vrši se u skladu s uvjetima i opisima ovog Troškovnika i ovjerenoj Građevinskoj knjizi.
Ovim prihvaćamo gore navedene Opće i posebne uvjete:
Za ponuditelja / izvoditelja ovlaštena osoba:
(potpis i pečat)

## GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
NAPOMENA
Svako upućivanje na tehničke specifikacije, karakteristike ili karakteristične za nekog proizvođača, sustav normi, i dr. mora biti popraćeno izrazom "ili jednakovrijedno" kako se ne bi narušila temeljna načela postupka nabave. Naverdeno je primjenjivo na sve stavke troškovnika i troškovnik u cijelini.
STOLARSKO - BRAVARSKI RADOVI
| OPIS RADA | JED. MJ. | KOL. | CIJENA | UKUPNO
Opći uvjeti i napomene
Prije izvedbe radova izvoditelj je dužan izraditi i predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja nadzornog inženjera može se otpočeti rad u odabranoj kvaliteti.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati i od strane projektanta prihvaćenih materijala i detalja.
Za svu stolariju vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti:
- sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale);
- sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih;
- sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe;
- sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke;
- ugradnju završno obrađene stolarije;
- svo ostakljenje u kvaliteti i kvantiteti po opisu;
- sva brtvljenje i kitanje reški i dilatacija između pojedinih elemenata same stavke i između stavke i susjednih ploha PREMA UPUTAMA ZA RAL UGRADNJU;
- sve pokrovne, kutne i kitne letvice i profile PREMA UPUTAMA ZA RAL UGRADNJU;
- okvire za ugradbu, sva sidra i sidrene detalje i profile PREMA UPUTAMA ZA RAL UGRADNJU;
`- prozorske klupčice PREMA UPUTAMA ZA RAL UGRADNJU;
- sav okov po izboru projektanta;
- rukohvate vratnih krila;
- ugrađene podne odbojnike za sva vratna krila;
- bušenje rupa u zidovima od opeke ili betona, dobavu i ugradbu pl. tipla za sidrene vijke kao i ugradbu vijaka, po potrebi zapunjavanje rupa za sidra ili oštećenja od ugradbe cem. mortom 1:1 PREMA UPUTAMA ZA RAL UGRADNJU;
- sve troškove ispitivanja do dobivanja potvrde o sukladnosti, uključivo sve potrebne materijale, uzorke i radnje vezane uz isto.
Svi termički zahtjevi na fasadnim elementima moraju se ispuniti tako da zadovoljavaju traženu toplinsku izolaciju PREMA UPUTAMA ZA RAL UGRADNJU u skladu s važećim normama.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim potvrdama o sukladnosti izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale za koje izvoditelj nema potvrdu o sukladnosti a ista se traži treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Sve troškove za dobivanje potvrde o sukladnosti predstavljaju obvezu i trošak izvoditelja.
Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.
Izolaciono staklo je prema opisu stavke, ako se drugačije posebno ne navodi. Ako se navedenim staklom i detaljima kitanja odnosno brtvljenja ne može postići tražena izolacija, treba primijeniti odgovarajuće ostakljenje i detalje kitanja odnosno brtvljenja. Isto treba izvoditelj predočiti projektantu prije davanja ponude ili izvedbe radova U CILJU ZADOVOLJAVANJA RAL UGRADNJE.
Vrata i prozore treba opremiti kvalitetnim i trajnim brtvenim trakama i profilima. Isti moraju biti elastični, trajni i otporni na vanjske utjecaje, postojani na temperaturne promjene i zračenje. Kitovi koji se ugrađuju moraju biti trajno elastični, osobina kao gore navedeno.
Fuge između zida/stropa/poda i stolarije ispuniti poliuretanskom pjenom, izvana kitati trajno elastičnim kitom a iznutra pokriti kutnim letvicama. Spajanje pojedinih elemenata u veće cjeline brtviti i vršiti po uputi proizvoditelja a bez posebne naknade.
1. | Izrada, dobava, demontaža starog s odvozom na gradsku deponiju te montaža novog ALU prozora s prekinutim toplinskim mostom. Ostakljenje IZO staklom 4+20+4 mm; punjeno plinom, Rw= 32 dB toplinska prolaznost stakla Ug=1,1 W/m2K, a ukupna prolaznost iznosi 1,4 W/m2K. Završna obrada ličenjem u zelenoj boji. Sve mjere kontrolirati u naravi. Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, okov, mehanizam za otvaranje s poluolivom, završnu obradu, vanjske i unutarnje aluminijske klupice te sav rad na izradi stavke do njene pune funkcionalnosti. Obračun po kom.
JEDNOKRILNI, ZAKRETNO OTKLOPNI S GRILJAMA
| ST. 14 60/60 | kom | 6 |  | 0
| GRILJA | kom | 6 |  | 0
| ST. 26 60/86 | kom | 3 |  | 0
| GRILJA | kom | 3 |  | 0
| ST. 11 100/138 | kom | 1 |  | 0
| GRILJA | kom | 1 |  | 0
JEDNOKRILNI, ZAKRETNO OTKLOPNI BEZ GRILJA
| ST. 20 110/134 | kom | 1 |  | 0
| ST. 6 55/132 | kom | 1 |  | 0
DVOKRILNI, ZAKRETNO OTKLOPNI S GRILJAMA
| ST. 24 120/60 | kom | 1 |  | 0
| GRILJA | kom | 1 |  | 0
| ST. 1 120/120 | kom | 3 |  | 0
| GRILJA | kom | 3 |  | 0
| ST. 28 120/136 | kom | 1 |  | 0
| GRILJA | kom | 1 |  | 0
| ST. 2 140/120 | kom | 2 |  | 0
| GRILJA | kom | 2 |  | 0
| ST. 15 116/76 | kom | 1 |  | 0
| GRILJA | kom | 1 |  | 0
| ST. 10 140/140 | kom | 1 |  | 0
| GRILJA | kom | 1 |  | 0
TROKRILNI, ZAKRETNO OTKLOPNI BEZ GRILJA
| ST. 12 240/134 | kom | 1 |  | 0
FIKSNO OSTAKLJENJE
| ST. 3 120/120 | kom | 1 |  | 0
| ST. 19 240/134 | kom | 1 |  | 0
| ST. 7 128/60-106 LUČNI OTVOR | kom | 2 |  | 0
2. | Izrada, dobava, demontaža starog s odvozom na gradsku deponiju te montaža novih ALU vrata s prekinutim toplinskim mostom. Ostakljenje IZO staklom 4+20+4 mm; punjeno plinom, Rw= 32 dB toplinska prolaznost stakla Ug=1,1 W/m2K, a ukupna prolaznost iznosi 1,4 W/m2K. Završna obrada ličenjem u zelenoj boji. Sve mjere kontrolirati u naravi. Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni materijal, okov, mehanizam za otvaranje s poluolivom, završnu obradu, vanjske i unutarnje aluminijske klupice te sav rad na izradi stavke do njene pune funkcionalnosti. Obračun po kom. |  |  |  | 0
JEDNOKRILNA, OSTAKLJENA S GRILJAMA
| ST. 25 90/220 | kom | 2 |  | 0
| GRILJA | kom | 2 |  | 0
| ST. 29 80/210 | kom | 2 |  | 0
| GRILJA | kom | 2 |  | 0
JEDNOKRILNA, OSTAKLJENA BEZ GRILJA
| ST. 5 72/230 | kom | 1 |  | 0
DVOKRILNA, OSTAKLJENA S GRILJAMA
| ST. 9 140/220 | kom | 6 |  | 0
| GRILJA | kom | 6 |  | 0
| ST. 16 120/210 | kom | 3 |  | 0
| GRILJA | kom | 3 |  | 0
DVOKRILNA, OSTAKLJENA BEZ GRILJA - LUČNI OTVOR
| ST. 4 196/168-244 | kom | 4 |  | 0
JEDNOKRILNA, PUNA VRATA S OSTAKLJENIM DIJELOM - ULAZNA
| ST. 18 110/210 | kom | 1 |  | 0
| ST. 21 115/232 | kom | 1 |  | 0
| ST. 22 110/210 | kom | 2 |  | 0
JEDNOKRILNA, PUNA VRATA S OSTAKLJENIM DIJELOM S NADSVJETLOM - ULAZNA
| ST. 27 110/240 | kom | 1 |  | 0
TROKRILNA STIJENA S DVOKRILNIM VRATIMA I 1 BOČIM FIKSEROM
| ST. 17 190/202 | kom | 1 |  | 0
ČETVERODIJELNA STIJENA S DVOKRILNIM VRATIMA I 2 BOČNA FIKSERA
| ST. 3 230/230 | kom | 1 |  | 0
| ST. 8 272/216 | kom | 1 |  | 0
PUNA VRATA - SPREMIŠTA
| ST. 23 70/210 | kom | 2 |  | 0
| STOLARSKO BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25 %) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
GRAĐEVINSKI RADOVI ZIDOVI
OPASKA:
Ponuditelju se preporučava izaći na teren, obići objekt, utvrditi zahtjevnost i količinu posla, te nakon izvršenog pregleda ponuditi cijene za sve stavke ovog troškovnika
| OPIS RADA | JED. MJ. | KOL. | CIJENA | UKUPNO
1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Organizacija gradilišta, pribavljanje privremenih priključaka gradilišta, opskrbom vodom i električnom energijom, prijava početka građenja i sl. Obračun paušalno
pauš
2. | Dobava, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi, na već postavljenu tunelsku skelu. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor o jutenih ili plastičnih traka,koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekat a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve - penjalice u svrhu vertikalne komunikacije po skeli. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele što je u cijeni stavke. U cijeni je i osiguranje i zaštita na rubnim dijelovima skele, susjednih zgrada s obzirom na blokovsku dispoziciju predmetne zgrade. Obračun se vrši po m2 verikalne projekcije površine skele.
|  | m2 | 600 |  | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. DEMONTAŽE I RUŠENJA
1. | Demontaža i privremeno deponiranje raznih elemenata na pročelju i krovu objekta na gradilišno skladište te ponovna montaža nakon izvedbe radova. U cijeni sav potreban rad, alat i pomoćni materijal. Obračun po kompletu.
| * elementi pročelja | kpl | 1 |  | 0
2. | Uklanjanje slabodržeće žbuke s pročelja do nosivog dijela. Pretpostavljena debljina sloja 4 cm. Detaljan pregled nakon postavljene skele uz prisustvo i ovjerom nadzornog inženjera. Na crtežu pročelja označiti ustanovljene neravnine i kotirati slabodržeće površine. Obračun po m2 pretpostavljene površine s odvozom šute na gradski deponij.
|  | m2 | 50 |  | 0
3. | Demontaža oluka. Stavka uključuje razgradnju sve zajedno s iznošenjem, utovarom na vozilo te odvoz na deponijU cijeni sav potreban rad, alat i pomoćni materijal. Obračun po m1.
| * vertikalni | m1 | 50 |  | 0
4. | Rušenje dimnjaka. Stavka uključuje razgradnju sve zajedno s iznošenjem, utovarom na vozilo te odvoz na deponijU cijeni sav potreban rad, alat i pomoćni materijal. Obračun po m3.
|  | m3 | 2 |  | 0
| 2. DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO |  |  |  | 0
3. ZAVRŠNO - ZIDARSKI RADOVI
1. | Otprašivanje i čišćenje površine kompletnog pročelja i pranje vodenim mlazom pod pritiskom, uključivo i pranje sokla. Stavka se obračunava po izvedenim situacijama upisom količina u građevinskoj knjizi. Obračun po m2.
|  | m2 | 475 |  | 0
2. | Izvedba žbuke na oštećenim dijelovima pročelja, te ravnanje završno grubom žbukom u debljini do max 3,0 cm u ravnini sa postojećom završnom žbukom na dijelovima koji se pokrivaju toplinskom izolacijom. Ukoliko su potrebne veće debljine, žbukanje izvesti u više slojeva na prethodno očvrsli sloj. Stavka se obračunava po izvedenim situacijama sa upisom količina u građevinskoj knjizi i sa ovjerom nadzornog inženjera. Obračun po m2 izvedene površine.
|  | m2 | 50 |  | 0
3. | Izvedba zidarskih popravki na oštećenim dijelovima otvora nakon demontaže, te ravnanje završno grubom žbukom u debljini do max 3,0 cm. Ukoliko su potrebne veće debljine, žbukanje izvesti u više slojeva na prethodno očvrsli sloj. Stavka se obračunava po izvedenim situacijama sa upisom količina u građevinskoj knjizi i sa ovjerom nadzornog inženjera. Obračun po m2 izvedene površine.
|  | m2 | 100 |  | 0
| 3. ZAVRŠNO-ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
4. IZOLATERSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) od MINERALNE KAMENE VUNE HRN 12667 , d= 8 cm , slijedećih karakteristika : *deklarirana toplinske provodljivosti λ=0.035W/mK , *klasa gorivosti A1, HRN EN 13501-1 *otpor difuziji vodene pare μ=1 HRN EN 12086 F a z e i z r a d e: Postavljanje završnog "U" profila za podnožje. Pričvršćivanje izvesti nerđajućim vijcima na razmaku svakih 40 do 60 cm. L i j e p lj e nj e: Postavljanje toplinske izolacije vrši se mineralnim mortom za ljepljenje i izravnavanje (koeficijent toplinske provodljivosti λ= 0.8 W/mK, gustoća suhog materijala: cca 1300 g/dm3) na način da se u debljini sloja nanesenog na poleđinu ploče (debljine 1-2 cm) prilikom polaganja ploče na podlogu stvori kontaktni sloj na najmanje 40% površine ploče. Mort se polaže na ploču rubno točkastom metodom pri čemu se stvara sloj morta na rubovima ploča u kontinuitetu te tri točke u sredini ploče promjera cca 15 cm. Neravnine u podlozi mogu se preuzeti u ljepilo ako su odstupanja do najviše 10 mm. Ploče se min.3 dana nakon lijepljenja dodatno mehanički pričvršćuju certificiranim pričvrsnicama STR-u (vijak) (6-8 kom/m2) prema „W“ shemi, odnosno, preporuka je da se dokaže statičkim izračunom, a kod podloga upitne nosivosti u starogradnji i "pull-off" testom. Na kutovima objekta izolacijske ploče se preklapaju na izmjeničan vez, a potom se na te bridove, kao i bridove otvora, postavljaju PVC kutnici sa mrežicom, ili okapni profil na horizontalne bridove (tamo gdje je potrebno). Na kutovima otvora, (prozora, vrata,..) obaviti dijagonalna armiranja trakama armaturne mrežice 165gr/m2 min. dimenzije 20x40cm. A r m i r a nj e: Armaturni sloj se izrađuje u tri koraka.Prvi sloj morta (koeficijent toplinske provodljivosti λ= 0.8 W/mK, gustoća suhog materijala: cca 1300 g/dm3) nanosi se ravnim gleterom tankoslojno po cijeloj površini fasade, drugi sloj zupčastim gleterom jer se na taj način osigurava odgovarajuća debljina sloja i pozicioniranje mrežice u gornjoj polovini,odnosno trećini sloja. U svježi mort se umeće staklena, alkalno otporna mrežica odozgo prema dolje laganim pritiskom gladilicom uz min preklop od 10 cm. Treći sloj morta (koeficijent toplinske provodljivosti λ= 0.8 W/mK, gustoća suhog materijala: cca 1300 g/dm3) nanosi se najkasnije 24 sata od umetanja mrežice koja mora biti prekrivena barem 1 mm mortom za armiranje (ukupna min. debljina armaturnog sloja je 7 mm). Na površini armaturnog sloja ne smiju se ocrtavati obrisi mrežice.
P r e p o r u k a: na spojevima ETICS-a sa stolarijom,ovisno o dimenzijama i poziciji otvora, te debljini izolacije, ugraditi priključne profile za kvalitetan i trajan spoj ETICS-a sa stolarijom. Na spojevima ETICS-a sa prozorskim klupicama, ugraditi izolacijsku traku za fuge (3-7mm). Sve što nije obuhvaćeno ovim opisom, izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno nacionalnim normama, te smjernicama za izradu ETICS sustava HUPFAS-a.
Stavka uključuje postavljanje svih potrebnih elemenata, rubnih profila za fasadu, okapnih profila, alu i/ili pvc kutnika (sa mrežicom) i ojačanja na sve rubove, ćoškove, otvore, uglove i dr kao i obrada oko špaleta mineralnom vunom d =2.0 - 4.0 cm, te nabava i postavljanje kanala antenskih kabela i sl. Na dijelu spoja vertikalne i horizontalne fasade postaviti okapni profil. Na spoju fasade i stolarije postaviti APU lajsne. U svemu se pridržavati uputa i specifikacija proizvođača, pravila struke i standarda kvalitete.
NAPOMENA: U sklopu radova pripreme podloge obavezno obaviti test prionjivosti za podlogu, te ukoliko prionjivost nije zadovoljavajuća, uz konzultacije sa proizvođačem izvršiti stabilizaciju iste. Također ukoliko stara podloga sadrži plijesnji, alge i gljivice, iste tretirati prema uputi proizvođača, prije izvedbe ETICS-a.
*otvori do 3m2 se ne odbijaju, a njihove uložine se ne obračunavaju
* kod otvora površina preko 3,00 do 5,00 m2 odbijaju se površine preko 3,00 m2, a njihove uložine se ne obračunavaju posebno
* kod otvora veličine preko 5,00 m2 odbija se površina preko 3,00 m2, a uložine se obračunavaju posebno
| vertikalni zidovi MW d= 8cm | m2 | 475 |  | 0
| izrada imitacije igle d=12 cm MW d= 3cm | m1 | 300 |  | 0
2. | Izvedba zaštitno dekorativne silikatne žbuke valjane teksture (zrno do 2.00 mm) u svemu prema uputama proizvođača. Nakon sušenja armaturnog sloja (1 mm/24 h), suha i čista podloga premazuje se ravnomjerno i temeljito nerazrijeđenim dubinskim, aktivnim predpremazom (gustoća: 1,50 g/cm3, veličina zrna: 0,5 mm) koji služi kao vezivno sredstvo i kao sredstvo za izjednačavanje upojnosti podloge, omogućava postizanje ujednačene boje završnog sloja i dodatnu hidrofobnost podloge. Nakon min. 24 sata sušenja, nanosi se paropropusna silikonska završna dekorativna žbuka, (koef. topl. provodljivosti: 0,7 W/mK, gustoća: cca 1,8 kg/dm3) u granulaciji 1,5 mm ili 2 mm (u svijetloj boji i tonu dopuštenom za ETICS; VOSS >30% za silikonske žbuke). Sve što nije obuhvaćeno ovim opisom, izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno nacionalnim normama, te smjernicama za izradu ETICS sustava HUPFAS-a. Obračun po m2 pročelja koje se žbuka.
| vertikalni zidovi MW d=8cm | m2 | 475 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) od MINERALNE KAMENE VUNE HRN 12667 d= 3 cm na vertikalne i horizontalne istake na fasadi, slijedećih karakteristika : *deklarirana toplinske provodljivosti λ=0.035W/mK, *klasa gorivosti A1, HRN EN 13501-1 *otpor difuziji vodene pare μ=1 HRN EN 12086
Tehnologija izvedbe opisana u stavci 1.
| vertikalne istake debljine izolacije 3 cm | m2 | 50 |  | 0
| vertikalne istake debljine izolacije 3 cm | m2 | 90 |  | 0
| 4. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
5. LIMARSKI RADOVI
1. | Nabavka i ugradnja novog vertikalnog oluka od pocinčanog lima fi 120 mm d=0.6 mm. Napomena: stavka obuhvaća provjeru postojeće vertikalne odvodnje i promjenu iste prema potrebi sukladno pozitovnoj praksi u građevinarstvu. Obračun po m1, KOM.
| vertikalni oluci | m1 | 50 |  | 0
| sakupljači | kom | 4 |  | 0
| koljena | kom | 8 |  | 0
| 5. LIMARSKI RADOVI UKUPNO |  |  | ukupno Kn | 0
6. OSTALI RADOVI
1. | Završno čišćenje objekta od ostataka građevinskih materijala. Potrebno očistiti sve klupice, stakla i okoliš objekta. radova.
|  | pauš | 1 |  | 0
2. | Bojanje zidrskih popravaka oko otvora u boji postojeće prostorije. Uključena nabava, dobava i ugradnja. Obračun po m2 obrađene površine. (Prema količini izvršenih zidarskih popravaka)
|  | pauš | 100 |  | 0
| 6. OSTALI RADOVI UKUPNO | ukupno Kn |  |  | 0
GRAĐEVINSKI RADOVI KROVOVI
OPASKA:
Ponuditelju se preporučava izaći na teren, obići objekt, utvrditi zahtjevnost i količinu posla, te nakon izvršenog pregleda ponuditi cijene za sve stavke ovog troškovnika
| OPIS RADA | JED. MJ. | KOL. | CIJENA | UKUPNO
1. DEMONTAŽE I RUŠENJA
1. | Skidanje pokrova kupom s kosog krova. Obračun po m2 kose površine s odlaganjem na privremeni deponij, osiguranje od oštećenja radi ponovne ugradnje.
|  | m2 | 160 |  | 0
2. | Razgradnja poletvanja za pokrov kosog krova zajedno s postojećom toplinskom izolacijom. Obračun po m2 kose površine s odvozom šute na gradski deponij.
|  | m2 | 160 |  | 0
3. | Razgradnja nosive drvene konstrukcije kosog krova. Obračun po m2 kose površine s odvozom šute na gradski deponij.
|  | m2 | 160 |  | 0
4. | Demontaža slojeva ravnog krova. Stavka uključuje razgradnju pripadajućih slojeva krova do armiranog betona, sve zajedno s iznošenjem, utovarom na vozilo te odvoz na deponij. U cijenu uključen sav potreban rad I materijal. Obračun po m2.
|  | m2 | 120 |  | 0
| 1. DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO |  |  |  | 0
2. ZAVRŠNO - ZIDARSKI RADOVI
1. | Dobava materijala i doziđivanje zida 2. kata do sljemena od šupljih glinenih blokova. Obračun po m2.
|  | m2 | 20 |  | 0
2. | Dobava materijala i žbukanje dozidanog zida 2. kata do sljemena od šupljih glinenih blokova. Obračun po m2.
|  | m2 | 40 |  | 0
3. | Izravnavanje površina ravnog krova (nakon skidanja postojećih slojeva do armiranog betona) cementnim mortom. Zidarska obrada oko otvora (nakon demontaže otvora) uključujući bojanje obrađenih površina. Površina krova 110,00 m2. Stavka se obračunava po izvedenim situacijama upisom količina u građevinskoj knjizi. Obračun po m2.
|  | m2 | 110 |  | 0
| 2. ZAVRŠNO-ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
3. IZOLATERSKI RADOVI
1. | Izvedba slojeva novog ravnog krova. U stavku uključiti dobavu materijala i izvedbu novih slojeva ravnog neprohodnog krova u sastavu:
-parna brana - bitumenska traka s uloškom alu folije, d=0,40 cm (podiže se uz zid atike)
- toplinska izolacija - ploče ekstrudiranog polistirena λ=0,036 W/mK , debljina 12,0 cm
- lagani beton za pad d= 4 - 8 cm. Beton izvesti u padu prema postojećim slivnicima (min. pad od 1 %). U stavku uračunati i građevinsku foliju koja se postavlja na stirodur i razdjeljuje toplinsku izolaciju od betona.
-keramičke pločice u građevinskom ljepilu
|  | m2 | 110 |  | 0
2. | Izvedba slojeva rekonstrukcije kosog krova. U stavku uključiti dobavu materijala i izvedbu novih slojeva kosog krova u sastavu:
-paropropusna vodonepropusna rezervna hidroizolacija, ispod poletvanja za pokrov
- toplinska izolacija - mineralna vuna λ=0,035 W/mK , debljina 14,0 cm
-PE folija, d=0,025 cm
-gipskartonske ploče na podkonstrukciji koja se pričvršćuje na nosivu konstrukciju krova.
|  | m2 | 160 |  | 0
3. | Izvedba hidroizolacije kanala krova. U stavku uključiti dobavu materijala i izvedbu novih slojeva hidorizolacije u sastavu:
-hidroizolacijski premaz na bazi polimercementa s mrežicom
|  | m1 | 25 |  | 0
| 3. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
4. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. | Dobava materijala i izrada novog kosog krova. Krov dvostrešni s pokrovom kupom kanalicom sastavljen od sljedećih elemenata:
-pokrov kupom kanalicom
- dvostruko poletvanje za izradu pokrova kupom kanalicom (murali 5x8 cm)
-OSB ploče d=1,8 cm
-nosivu konstrukciju krova (nosivi rogovi 14/18 cm, nazidnice 14/14 cm, sekundarni rogovi 12/14 cm)
|  | m2 | 160 |  | 0
| 4. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
5. LIMARSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja opšava krova od pocinčanog lima. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m1.
|  | m1 | 25 |  | 0
| 5. LIMARSKI RADOVI UKUPNO |  |  | ukupno Kn | 0
REKAPITULACIJA STOLARSKO BRAVARSKI RADOVI
| 1. STOLARSKO BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | Ukupno Kn |  |  | 0
|  | 25 % PDV |  |  | 0
|  | Sveukupno |  |  | 0
REKAPITULACIJA-GRAĐEVINSKI RADOVI ZIDOVI
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| 2. DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
| 3. ZAVRŠNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 4. IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 5. LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 6. OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
|  | Ukupno Kn |  |  | 0
|  | 25 % PDV |  |  | 0
|  | Sveukupno |  |  | 0
REKAPITULACIJA-GRAĐEVINSKI RADOVI KROVOVI
| 1. DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
| 2. ZAVRŠNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 3. IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 4. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| 5. LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | Ukupno Kn |  |  | 0
|  | 25 % PDV |  |  | 0
|  | Sveukupno |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1. STOLARSKO BRAVARSKI |  |  | 0
| 2. GRAĐEVINSKI RADOVI ZIDOVI |  |  | 0
| 3. GRAĐEVINSKI RADOVI KROVOVI |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| 25 % PDV |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-OM |  |  | 0

## STROJARSKE INSTALAC
NAPOMENA
Svako upućivanje na tehničke specifikacije, karakteristike ili karakteristične za nekog proizvođača, sustav normi, i dr. mora biti popraćeno izrazom "ili jednakovrijedno" kako se ne bi narušila temeljna načela postupka nabave. Naverdeno je primjenjivo na sve stavke troškovnika i troškovnik u cijelini.
TROŠKOVNIK STROJARSKIH RADOVA
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1. | Pripremno-završni radovi
1 | Uređenje gradilišta, osiguranje gradilišne deponije i prostorije za smještaj svog potrebnog materijala i alata, dovođenje u prvobitno stanje gradilišta i površina koje će se koristiti za radni i skladišni prostor.
|  | kompl. | 1 |  | 0
2 | Transport dizalice topline je 487 kg. Uključivo svi pripremno završni radovi i prenosi po gradilištu.
|  | kompl. | 1 |  | 0
3 | Izvedba svih potrebnih proboja kroz zidove, konstruktivne elemente zgrade (grede) te međukatnu konstrukciju, sve potrebno za vođenje cijevne mreže.
|  | kompl. | 1 |  | 0
4 | Transport opreme i alata na gradilište (uključivo vertikalni transport), te odvoz alata i ostataka materijala sa gradilišta. | kompl. | 1 |  | 0
5 | Izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja u 3x primjerka + CD. Posebno print nove sheme izvedenog stanja energetike koja se mora isprintati u A3 formatu i staviti u prostoriju prema želji naručitelja u novom drvenom ormariću sa staklom i ključem. | kompl. | 1 |  | 0
6 | Atestna dokumentacija i upute za korištenje | kompl. | 1 |  | 0
1. | Pripremno-završni radovi | ukupno |  |  | 0
2. | Strojarske instalacije
1. | Dizalica topline sa zrakom hlađenim Cu-Al kondenzatorom sa zaštitnom rešetkom i izoliranim pločastim isparivačem, za vanjsku ugradnju u visokoučinkovitoj izvedbi sa jednim rashladnim krugom i dva scroll kompresora (jedan on-off, drugi DC brushless), zaštitom od preopterećenja kompresora, radnom tvari R410A, osjetnikom protoka te zaštitom od smrzavanja isparivača električnim grijačem. Uređaj se isporučuje u kompletu sa hidrauličkim modulom ASP1 sa jednom vodenom pumpom, spremnikom volumena 80 L, ekspanzijskom posudom, odzračnim ventilima te sigurnosnim ventilom i manometrom. Isporuka također uključuje zaštitu od smrzavanja vodene pumpe elektrogrijačima RAE1, zaštitu vodenog spremnika od smrzavanja elektrogrijačem RAS, gumene antivibracijske podloške KSA, elektroniku za vremensko programiranje rada KSC, zidni žičani upravljački panel KTR sa digitalnim zaslonom za kontrolu i praćenje svih parametara te vodeni filter KFA. Proizvođač uređaja je Eurovent certificiran, a uređaj je energetske klase A u grijanju što je i potvrđeno Eurovent certifikatom.
Uređaj sljedećih tehničkih karakteristika:
| učin hlađenja (brutto); minimalno | 34,5 kW
| učin hlađenja (EN 14511/2013); minimalno | 34,3 kW
| temp. vode | 7/12°C
| faktor zaprljanja izmjenjivača | 0.035
| temp. vanjskog zraka u hlađenju | 35°C
| učin grijanja (brutto) pri ta = 7°C; minimalno | 39,6 kW
| učin grijanja (EN 14511/2013) pri ta = 7°C; minimalno | 39,9 kW
| učin grijanja (brutto) pri ta = -2°C; minimalno | 32,9 kW
| učin grijanja (EN 14511/2013) pri ta = -2°C; minimalno | 33,1 kW
| temp. vode | 45/40°C
| faktor zaprljanja izmjenjivača | 0.035
| ukupna apsorbirana snaga (kompresori, motori ventilatora, vodene pumpe); minimalno | 14,2 kW
| EER (brutto) | 2.61
| EER (EN 14511/2013) | 2.56
| COP (brutto) pri ta = 7°C; minimalno | 3.27
| COP (EN 14511/2013) pri ta = 7°C; minimalno | 3.22
| COP (brutto) pri ta = -2°C; minimalno | 2.47
| COP (EN 14511/2013) pri ta = -2°C; minimalno | 2.45
| ESEER ; minimalno | 4.61
| ESEER+ ; minimalno | 5.07
| zvučna snaga (EN-ISO 9614) | 78 dB(A)
| raspoloživi tlak vodene pumpe; minimalno | 126/131 kPa
| dužina (+/- 5%) | 1660 mm
| širina (+/- 5%) | 1000 mm
| visina (+/- 5%) | 1570 mm
| masa uređaja (+/- 5%) | 442 kg
| količina radne tvari | 9 kg
|  | kompl. | 1 |  | 0
2 | Izrada armirano betonskog postolja za dizalice topline L=2,5 m, B=1,6 m, H=0,15 m.
|  | kompl. | 1 |  | 0
3 | Mjerni elementi:
| - Manometar ø100 mm, radijalnog priključka 1/2”, u kompletu sa manometarskom slavinom, kolčakom za uvarivanje i spojnom cijevi, mjernog područja: 0 ÷ 6 bar | kom | 2 |  | 0
| - Bimetalni termometar ø100 mm, radijalnog priključka 1/2”, u kompletu sa zaštitnom čahurom, mjernog područja: 0 ÷ 120 °C | kom | 2 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja zatvorene membranske ekspanzjske posude tehničke vode grijanja i hlađenja, volumena 35 litara, pretlak 1,5 bar, max 10 bar, priključak 3/4"
|  | kom. | 1 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila na oprugu, za rad na 3 bara
| DN20 | kom. | 1 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja zapornog kugla ventila, dimenzija:
| DN32 | kom. | 4 |  | 0
| DN50 | kom. | 4 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća, dimenzija:
| DN50 | kom. | 2 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje, dimenzija :
| R 1/2" | kom. | 1 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja automatskog odzračnog lončića 3/8", sa kuglastim ventilom
| DN 15 | kom. | 2 |  | 0
10 | Gumeni mjehasti kompenzator, za spoj cjevovoda i dizalice topline, komplet sa prirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija NP16:
| DN 50 | kom | 2 |  | 0
11 | Navojna armatura na strani instalacije pitke vode, PN 10, komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom.
Sljedećih tipova, dimenzija i količina:
| - kuglasta slavina DN 32 | kom | 1 |  | 0
| - nepovratni ventil DN 32 | kom | 1 |  | 0
| - ispusna slavina DN25 | kom | 1 |  | 0
| - hvatač nečistoće DN 32 | kom | 1 |  | 0
| - cijevi i ostali fazonski komadi potrebni za priključenje na sustav vodovodnih instalacija | komplet | 1 |  | 0
12 | Ventil za hidrauličko uravnoteženje sustava NP10 s mjerenjem diferencijalnog tlaka i regulacijom protoka iz sivog lijeva. Ventil tipa kao STAD ili jednakovrijedno ________________________ u izvedbi s prirubnicama, komplet s protuprirubnicama brtvama i vijcima, sljedećih dimenzija i količina:
| DN 32 | kom | 2 |  | 0
| DN 50 | kom | 2 |  | 0
13 | Bakrene cijevi prema HRN EN 1057 za izradu razvodne mreže grijanja i hlađenja, uključujući i potreban broj bakrenih koljena, redukcija, T-komada, prelaznih komada čelik-bakar, mjedenih prelaznih komada ostalih fazonskih komada, spojnim i pričvrsnim materijalom, pastom i legurom za lemljenje, bojom za korekciju lemljenih mjesta te ostalim materijalom za dovođenje kompletne instalacije u funkciju i pogonsko stanje.
Sljedećih dimenzija i količina:
| ødv x s = 22 x 1,0 mm - DN20 ili 3/4" | m' | 70 |  | 0
| ødv x s = 28 x 1,5 mm - DN25 ili 1" | m' | 42 |  | 0
| ødv x s = 35 x 1,5 mm - DN32 ili 1 1/4" | m' | 30 |  | 0
| ødv x s = 42 x 1,5 mm - DN40 ili 1 1/2" | m' | 3 |  | 0
| ødv x s = 54 x 2,0 mm - DN50 ili 2" | m' | 40 |  | 0
14 | Toplinska izolacija cijevnog razvoda instalacije tople vode.
Proizvod tipa kao "ARMACELL", tip Armaflex/XG debljine 13 mm ili jednakovrijedno ______________________________________.
Paronepropusna cijevna izolacija, zatvoreno ćelijske strukture sa parnom branom, koeficijent otpora difuzije vodene pare m≥ 10000, l≤ 0.033 W/mK
Predmetna izolacija je izrađena iz fleksibilnog spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka, kao teško zapaljivo gradivo, klase gorivosti B1, prema normi HRN DIN 4102, dio 1, odnosno klase 1, prema normi HRN.U.J1.060 ili jednakovrijedno _________________
Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje pripadajućih fazonskih komada, koljena, ogranaka, cijevne armature, završnih manžeta i slično, te specijalno Armaflex ljepilo ili jednakovrijedno ________________ i originalnu samoljepljivu traku za brtvljenje šavova. Sve spojeve pažljivo difuzijski zabrtviti.
Sve dostupne cjevovode označiti sa obojenim prstenovima za označavanje ili strelicama s oznakom smjera strujanja medija.
Stavka uključuje i ARMAFIX nosače cijevi ili jednakovrijedno __________________________
Za cijevi slijedećih dimenzija:
Sljedećih dimenzija i količina bakrenih cijevi:
| ødv x s = 22 x 1,5 mm - DN20 ili 3/4" | m' | 70 |  | 0
| ødv x s = 28 x 1,5 mm - DN25 ili 1" | m' | 42 |  | 0
| ødv x s = 35 x 1,5 mm - DN32 ili 1 1/4" | m' | 30 |  | 0
| ødv x s = 42 x 1,5 mm - DN40 ili 1 1/2" | m' | 3 |  | 0
| ødv x s = 54 x 2,0 mm - DN50 ili 2" | m' | 40 |  | 0
15 | Kalorimetar s pratećim senzorima i elektronikom
| DN50 | kom | 1 |  | 0
16 | Recirkulacijska pumpa PTV-a s vremenskom uklopnom sklopkom, za sanitarnu vodu 50°C nazivnog tlaka PN 10, komplet s vijčanom spojnicom te spojnim i brtvenim materijalom. Pumpa je proizvod tipa kao GRUNDFOS ili jednakovrijedno ______________________________________, tip UPS 15-50 B 120 ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača .
V = 0,5 m³/h
H = 20 kPa
| Nel = 35/45/50 W; 1x230 V / 50 Hz | komplet | 1 |  | 0
17 | lzvođenje elektroinstalaterskih radova na spajanju signalizacijskih i napojnih elektro kablova ventilokonvektora. Napojne kablove dovodi elektroinstalater. | kom | 21 |  | 0
18 | Glysantin za punjenje instalacije u omjeru 20% glysantina i 80% vode. Uz ispitivanje granice smrzavanja mješavine. U cijenu uključiti punjenje sustava i prethodno ispiranje vodom iz vodovodne mreže. | l | 8 |  | 0
19 | Tlačna proba i podešavanje kompletne instalacije do potpune pogonske gotovosti od 3 dana (3x 8 h) | kompl. | 1 |  | 0
20 | Puštanje u pogon dizalice topline od strane ovlaštenog servisera, uključivo sve potrebne radnje | kompl. | 2 |  | 0
21 | Dobava, postava i ugradnja automatskih osigurača u postojeće razvodne ormar:
| Automatski zaštitni prekidač C 16A, 1P | kom | 8
| Automatski zaštitni prekidač C 10A, 1P | kom | 2
| Automatski zaštitni prekidač C 20A, 3P | kom | 1
|  | kompl. | 1
22 | Dobava i uvlačenje u instalacijske cijevi te spajanje kabela tipa: | kompl. | 2 |  | 0
| NYM-J 3x2,5 mm2 | m' | 210 |  | 0
| NYM-J 5x6 mm2 | m | 15 |  | 0
2. | Strojarske instalacije | ukupno |  |  | 0
3. | Instalacija ventilatorskih konvektora
1 | Dvocjevni ventilokonvektor za parapetnu ugradnju sa ukrasnom maskom u RAL9003. Uređaj ima usis sa prednje strane kroz usisnu rešetku i ispuh prema gore kroz istrujnu rešetku te je Eurovent certificiran i sukladan je EU direktivama MD 2006/42/EC, LVD 2006/95/EC, ECD 2004/108/EC, PED 97/23/EEC, regulativom 327/2011/UE sa EVP direktivom 2009/125/EC ili jednakovrijedno ______________________. Konstrukcija uređaja izvedena je od debelog pocinčanog lima, izolirana od stvaranja kondenzata. Kadica za odvod kondenzata izvedena je prirodnim padom, također premazana slojem za sprečavanje stvaranja kondenzata. Izmjenjivač topline izveden je od bakrenih cijevi sa aluminijskim lamelama i može se isporučiti u verziji sa dva, tri ili četiri reda. Reverzibilni vodeni priključci standardno su sa lijeve strane uređaja, izvedeni su od mesinga sa dimenzijom 3/4 i imaju odzračni ventil te ispusni čep. Standardna isporuka uključuje centrifugalni niskošumni ventilator sa 6-brzinskim motorom sa termičkom zaštitom. Zračni perivi filter izveden je od polipropilena te se isporučuje u klasi G1 ili jednakovrijedno _______________________________. Uređaj se isporučuje u kompletu sa tvornički montiranim troputnim ventilom sa on-off pogonom 230 V E2 i kadicom za odvod kondenzata ispod ventila VAV. Za sve navedene specifikacije troška vrijedi "ili jednakovrijedno" postupanje.
1.1. | učin grijanja; minimalno | 1,17 kW
| temp. vode | 45/40°C
| temp. zraka u prostoru | 20°C
| zvučna snaga; maksimalno | 43 dB(A)
| dužina (+/- 5%) | 700 mm
| širina (+/- 5%) | 220 mm
| visina (+/- 5%) | 570 mm
| masa (+/- 5%) | 16,0 kg
| Obračun stavke po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.2. | učin grijanja; minimalno | 1,93 kW
| temp. vode | 45/40°C
| temp. zraka u prostoru | 20°C
| zvučna snaga; maksimalno | 44 dB(A)
| dužina (+/- 5%) | 800 mm
| širina (+/- 5%) | 220 mm
| visina (+/- 5%) | 570 mm
| masa (+/- 5%) | 20,0 kg
| Obračun stavke po kompletu. | komplet | 12 |  | 0
1.3. | učin grijanja; minimalno | 2,92 kW
| temp. vode | 45/40°C
| temp. zraka u prostoru | 20°C
| zvučna snaga; maksimalno | 48 dB(A)
| dužina (+/- 5%) | 1000 mm
| širina (+/- 5%) | 220 mm
| visina (+/- 5%) | 570 mm
| masa (+/- 5%) | 20,0 kg
| Obračun stavke po kompletu. | komplet | 6 |  | 0
1.4. | učin grijanja; minimalno | 3,24 kW
| temp. vode | 45/40°C
| temp. zraka u prostoru | 20°C
| zvučna snaga; maksimalno | 46 dB(A)
| dužina (+/- 5%) | 1000 mm
| širina (+/- 5%) | 220 mm
| visina (+/- 5%) | 570 mm
| masa (+/- 5%) | 21,0 kg
| Obračun stavke po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.5. | učin grijanja; minimalno | 3,73 kW
| temp. vode | 45/40°C
| temp. zraka u prostoru | 20°C
| zvučna snaga; maksimalno | 48 dB(A)
| dužina (+/- 5%) | 1200 mm
| širina (+/- 5%) | 220 mm
| visina (+/- 5%) | 570 mm
| masa (+/- 5%) | 27,0 kg
| Obračun stavke po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
2 | Zidni žičani upravljački panel sa digitalnim zaslonom za kontrolu i praćenje rada ventilokonvektora. Upravljač ima mogućnost paljenja i gašenja uređaja, upravljanja radom dvoputnog ili troputnog ventila sa pogonom 230 V ili 24 V, podešavanja željene temperature zraka u prostoru, daljinski kontakt za paljenje ili gašenje, mogućnost spoja prozorskog kontakta ili alarma pumpice kondenzata, mogućnost spoja temperaturnog senzora vode na polazu.
|  | komplet | 21 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja zapornog kugla ventila, dimenzija:
| NO20 | kom. | 42 |  | 0
4 | Balansiranje i podešavanje protoka, te pada tlaka cijevne mreže, preko balans ventila iz prethodne stavke i regulacijskih ventila na ventilokonvektorima od strane ovlaštenog servisera, uključivo putni troškovi. Balansirnje je obavezno provesti radi postizanja optimalnih parametara dizalice topline.
|  | komplet | 1 |  | 0
5 | Cjevovod za odvod kondenzata koji se sastoji od:
a) PVC savitljiva cijev, uključivo potrebne obujmice, dužine cca 50 cm za spoj posude kondenzata ventilokonvektora sa cijevi odvodnje kondenzat, u kompletu sa pripadajućim spojnicama:
| ø 22 mm | m' | 21 |  | 0
b) PP-R cijevi u kompletu sa fazonskim komadima, dimenzije:
| ø 25 mm | m' | 45 |  | 0
| ø 32 mm | m' | 38 |  | 0
c) toplinska izolacija vodova kondenzata izolacijom, debljine stijenke 6 mm. Predmetna izolacija je izrađena iz istog materijala kao u prethodnoj stavci 8.
| - 06 x 025 | m' | 45 |  | 0
| - 06 x 032 | m' | 38 |  | 0
| d) prateći građevinski radovi te "štemanje" zidova i ploča radi izvedbe radova u prethodnoj podstavci cjevovoda odvoda kondenzaza. Obračun u kompletu. | komplet | 1 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja elektro kabela 5x1,5mm² za signalno povezivanje ventilokonvektora i upravljača | m | 80 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja odzračnog lonca vodoravne izvedbe, od čelične cijevi Ø88,9x3,2, L=0,3m, s priključcima dolje za cijev Ø17,2x2,3 i gore za ispusnu cijev Ø21,3x2,6. Ličen s dva premaza (u dvije nijanse) temeljnom antikorozivnom bojom, uz prethodno mehaničko čišćenjem od hrđe (ruzine) | kom. | 4 |  | 0
8 | Tlačna proba i podešavanje kompletne instalacije do potpune pogonske gotovosti od 3 dana (3x 8 h) | komplet | 1 |  | 0
3. | Instalacija ventilatorskih konvektora | ukupno |  |  | 0
4. | Solarni sustav
1 | SOLARNI KOLEKTOR WTS-F2 K6 vertikalni Solarni kolektor tipa kao WTS-F2 izv. K6 Weishaupt pločasti solarni kolektor s ugrađenim sabirnim vodom, ili jednakovrijedno ___________________________________________. Za okomitu montažu. Dužina / Širina / visina: 2070/1212/65 mm. (+/- 5%) Bruto površina kolektora: 2,51 m2; minimalno Tehničke Specifikacije: Površina apsorbera: 2,33 m2; minimalno Težina po kolektoru: 34 kg (+/- 5%) Sadržaj solarnog fluida u apsorberu : 1,42 lit (K6) Maksimalni radni tlak: 6 bar Učinkovitost kolektora: 0,814; minimalno Pogodan za Low-Flow rad Karakteristike kolektora: Visoko stabilna zavarena konstrukcija, otporna na vremenske utjecaje, povezana sa stražnjom pločom izrađenom od valjanog aluminijuma i trajno elastičnim ljepljenim solarnim staklom. Učinkovita zaštita od ulaska vlage postignuta lijepljenjem solarnog stakla na aluminijski okvir dvokomponentnim ljepilom otpornim na vremenske utjecaje. Solarna stakla SPF testirana, klasa U1, otporana na tuču.
| Kolektori imaju sustav prozračivanja čime se postiže optimalan protok zraka unutar kolektora. Apsorber je izrađen od dokazanog materijala u kombinaciji aluminij - bakar, s visokim selektivnim premazom "Mirotherm" koji koristi izravno i difuzno sunčevo zračenje ili jednakovrijedno _______________________. Bakrena cijev apsorbera laserski je dvokorijenski zavarena za površinu apsorbera, za dobar prijenos topline i izvanredno ponašanje u stagnaciji (zaštita od pregrijavanja u ljetnim mjesecima). Moguće je spojiti do deset panela u seriji. Odobrenja: Izvješće o ispitivanju prema EN 12975 (ITW):15 COL 1285 OEM 01 (K5)15 COL 1286 OEM 01 (K6)Solar KEYMARK Reg.-Nr. (DIN CERTCO): 011-7S2574 F. Ispunjeni svi kriteriji prema BAFA nadzoru ili jednakovrijedno ________________________. | kom | 3 |  | 0
2 | Osnovna priključna grupa 2Z-A za 2x kolektora | kom | 1 |  | 0
3 | Pribor za proširenje jednog kolektora 1EZ-A, Horizontalno i vertikalno | kom | 1 |  | 0
4 | Kolektorski priključni set tipa kao WKASol F2 1.3.1 M26 x 1,5 x Rp 3/4 I ili jednakovrijedno ____________________________________________. | kom | 1 |  | 0
4 | Montažne šine 3M-AV, L=3,85m, za WTS-F2 | kom | 2 |  | 0
5 | Montažno sidro-set SP-Z-s #2 | kom | 6 |  | 0
6 | Pribor za montažu kolektora izv 2Z-F WTS-F2 K5/K6 ili jednakovrijedno ____________________. | kom | 1 |  | 0
7 | PUMPNA GRUPA WHI pump-sol 20-7 FR #2 ili jednakovrijedno __________________________________. Solarna pumpna grupa WHI pump-sol 20-7 ili jednakovrijedno __________________________________. Dimenzije (V / Š / D): 370 / 175 / 160 mm (+/- 5%) - solarna pumpa s varirajućom brzinom cirkulacije - flowrotor - temperaturni osjetnik polaznog i povratnog voda - kuglaste slavine na polaznom i povratnom vodu - dvije metalne gravitacijske kočnice - separator zraka (odzraka) - sigurnosni ventil 6bar - manometar - slavine za punjenje i pražnjenje - 2,5m kabel - zidni nosač | kom | 1 |  | 0
8 | Ekspanzijska posuda tipa kao WEGSol 24 sa zidnim držaćem ili jendakovrijedno _________________________________________. | kom | 1 |  | 0
9 | Ventil za ekspanzijsku posudu 3/4" | kom | 1 |  | 0
10 | Cijev nehrđajuća savitljiva dužine 900 - G 3/4" | kom | 1 |  | 0
11 | Tekućina protiv smrzavanja (-30°) za kolektore, Tyfocor L, 20 L ili jednakovrijedno ________________________________. | kom | 1 |  | 0
12 | SOLARNI REGULATOR WRSol 2. Solarni regulator za kompleksne varijante hidraulikeIzbor od 42 osnovne varijante, od kojih se svaka, u opciji, može proširiti. Osvjetljeni grafički prikaz za predstavljanje hidrauličkog sustava. Intuitivno upravljanje pomoću okretnog gumba i dvije funkcionalne tipke. Izbornik za navigaciju pomoću tekstualnog prikaza (15 jezika). Isplativost solarnog unosa i grafički prikaz (po danu, mjesecu i godini). Podešavanjem broja okretaja za visoko učinkovite crpke preko pulsnoproširene modulacije (PWM) ili 0 – 10 voltnog signala. Alternativno podešavanje broja okretaja standardne crpke prekoupravljanja frekvencijom. Optimirajuća strategija punjenja za spremnikenergije WES preko drugog pipala spremnika. Dodatno beznaponski sklopni izlazni kontakt za ostale funkcije, npr. blokadu kotla ili dojavu smetnji. Utor za SD karticu za bilježenje podataka. Radna rezerva 24 sata. Uvodnice za priključne kablove. Uključivo 1 kolektorsko pipalo i 3 potopna temperaturna pipala. Tehnički podaci: - Radni napon: 230 V / 50 Hz - Relejnih izlaza: 5 - Signalna izlaza: PWM ili 0-10 V 2 - Ulazi pipala volumnog strujanja: 2 - Ulazi za pipala: 10 - Vrsta zaštite: IP 40 | kom | 1 |  | 0
13 | Troputni preklopni ventil G 1" | kom | 1 |  | 0
14 | Postavni pogon za troputni ventil s priključnim kablom 5,0 m | kom | 1 |  | 0
15 | SPREMNIK PTV tipa kao WAS 280 Bijeli s toplinskom izolacijom ili jednakovrijedno ___________________________________________. Univerzalne je primjene radi visoko kvalitetnog emajliranja. Ima visoko učinsku toplinsku izolaciju od poliuretanske tvrde pjene bez FCKW, koja se može reciklirati, magnezijsku anodu i NTC temperaturni osjetnik s kablom. Predviđen je za postavljanje zajedno s kondenzacijskim uređajima i niskotemperaturnim kotlovima. Dimenzije (V:P) : 1754/636 mm Težina: 126 kg Sadržaj vode 280 l Sadržaj vode izmjenjivača za PTV preko kotla 10,5 l Najviša radna temperatura na strani tople vode 110 °C. Najviša radna temperatura na strani grijanja 120 °C. Radni tlak 10 bar - trajna snaga 38 kW - polaz od kotla 80 °C - temperatura ulazne hladne vode 10 °C - izlazna temperatura topšle vode 60 °C Protok 3 m3/h Gubici spremnosti 45K 1,9 kWh/24h. | kom | 1 |  | 0
16 | Podloška za spremnik tople vode od Santopren-a, crna | kom | 6 |  | 0
17 | Elektro grijač 4kW za spremnik PTV-a WASol s ugrađenim termostatom | kom | 2 |  | 0
18 | Bakrene cijevi s pripadajućim fazonskim komadima, spojnim pričvrsnim i ovjesnim naterijalom za solarni cjevovod.
| Ø 22 x 1 | m' | 20 |  | 0
19 | Toplinska izolacija solarnog cjevovoda izolacijom otpornom na visoku temperaturu i UV zračenje, uključivo sav materijal i ljepilo za čišćenje i ljepljenje. Proizvod tipa kao Armacell, tip: HT/Armaflex, debljine 19 mm, HT 19x022, ili jednakovrijedno ____________________________________. | m' | 20 |  | 0
20 | Navojna armatura na strani instalacije pitke vode, PN 10, komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom.
Sljedećih tipova, dimenzija i količina:
| - kuglasta slavina DN 25 | kom | 3 |  | 0
| - kuglasta slavina DN 15 | kom | 1 |  | 0
| - kuglasta slavina DN 15 s ispustom | kom | 1 |  | 0
| - nepovratni ventil DN 15 | kom | 1 |  | 0
| - nepovratni ventil DN 25 | kom | 1 |  | 0
| - ispusna slavina DN25 | kom | 1 |  | 0
| - hvatač nečistoće DN 25 | kom | 1 |  | 0
| - Gamma akcelerator DN 25 | kom | 1 |  | 0
| - termometar | kom | 1 |  | 0
| - manometar | kom | 1 |  | 0
| - sigurnosni ventil 6 bar s pripadnim cjevovodom i ispusnom posudom | kom | 1 |  | 0
| - cijevi i ostali fazonski komadi potrebni za priključenje na sustav vodovodnih instalacija | komplet | 1 |  | 0
21 | Zatvorena membranska ekspanzijska posuda za sanitarnu vodu kao proizvod "PNEUMATEX" ili jednakovrijedno________________________, volumena 25 l, komplet sa sigurnosnim ventilom, tlakom otvaranja 6 bar, manometrom sa slavinom, te spojnim i brtvenim materijalom. | kom | 1 |  | 0
22 | Podesivi termostatski ventil za potrošnu toplu vodu dimenzije 3/4" komplet s vijčanom spojnicom, spojnim i brtvenim materijalom i sigurnosnim senzorom temperature.. | komplet | 1 |  | 0
23 | Tlačna proba i podešavanje kompletne instalacije do potpune pogonske gotovosti od 3 dana (3x 8 h) | komplet | 1 |  | 0
4. | Solarni sustav | ukupno |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | Pripremno-završni radovi |  |  |  | 0
2. | Strojarske instalacije |  |  |  | 0
3. | Instalacija ventilatorskih konvektora |  |  |  | 0
4. | Solarni sustav |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0
|  | PDV |  |  | 0
|  | Ukupno sa PDV-om |  |  | 0

## ELEKTROINSTALACIJE
NAPOMENA
Svako upućivanje na tehničke specifikacije, karakteristike ili karakteristične za nekog proizvođača, sustav normi, i dr. mora biti popraćeno izrazom "ili jednakovrijedno" kako se ne bi narušila temeljna načela postupka nabave. Naverdeno je primjenjivo na sve stavke troškovnika i troškovnik u cijelini.
TROŠKOVNIK
Red. Broj | Opis stavke | Mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno
Dobava materijala
1. Unutarnja rasvjeta
1. | Demontaža postojećih unutarnjih svjetiljki s kompletnim priborom | kom | 118 |  | 0
2. | Dobava i montaža stropne nadgradne LED svjetiljke s aluminijskim kućištem i opalnim polikarbonatnim difuzorom, promjera 250mm(±5%) snage 12W, svjetlosni tok svjetiljke 1000lm, 3000K, CRI>=80, IP44, IK03, CLI, tip kao Sylvania SylCircle ili jednakovrijedno ___________________ | kom | 13 |  | 0
3. | Dobava i montaža stropne nadgradne LED svjetiljke s aluminijskim kućištem i opalnim polikarbonatnim difuzorom, promjera 330mm(±5%) snage 17W, svjetlosni tok svjetiljke 1500lm, 3000K, CRI>=80, IP44, IK03, CLI, tip kao Sylvania SylCircle ili jednakovrijedno ___________ | kom | 22 |  | 0
4. | Dobava i montaža stropne nadgradne LED svjetiljke s aluminijskim kućištem i opalnim polikarbonatnim difuzorom, promjera 360mm(±5%), snage 24W, svjetlosni tok svjetiljke 2000lm, 3000K, CRI>=80, IP44, IK03, CLI, tip kao Sylvania SylCircle ili jednakovrijedno ____________ | kom | 16 |  | 0
5. | Dobava i montaža stropne nadgradne LED svjetiljke dimenzija 1570x110mm (±5%), s plastičnim kućištem i prozirnim PMMA difuzorom, otpornost na kuhinjske pare, snage 47W, svjetlosni tok svjetiljke 6960lm, 4000K, CRI>=80, IP65, IK02, CLI, životni vijek minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka, tip kao Sylvania Hydroproof LED G3 ili jednakovrijedno _______________________ | kom | 3 |  | 0
6. | Dobava i montaža stropne ugradne LED svjetiljke, promjera 86mm (±5%), polikarbonatno kućište i prozirni akrilni difuzor, snage 5W, svjetlosni tok svjetiljke 410lm, 3000K, CRI>=80, zaštite IP20, IK03, CLII, tip kao Sylvania Start Spot ili jednakovrijedno _________________________ | kom | 13 |  | 0
7. | Dobava i montaža stropne nadgradne LED svjetiljke, promjera 280mm(±5%), čelično kućište, prozirni stakleni difuzor, snage 16W, svjetlosni tok svjetiljke 1870lm, 3000K, CRI≥80, zaštite IP43, IK06, CLI, životni vijek svjetiljke minimalno 50000 sati pri 80% svjetlosnog toka, boja kućišta prema izboru projektanta ili investitora, tip kao Intra Nitor C HE ili jednakovrijedno ___________________________ | kom | 10 |  | 0
8. | Dobava i montaža stropne nadgradne LED svjetiljke, promjera 280mm(±5%), čelično kućište, prozirni stakleni difuzor, snage 22W, svjetlosni tok svjetiljke 2460lm, 3000K, CRI≥80, zaštite IP43, IK06, CLI, životni vijek svjetiljke minimalno 50000 sati pri 80% svjetlosnog toka, boja kućišta prema izboru projektanta ili investitora, tip kao Intra Nitor C HE ili jednakovrijedno ________________________________ | kom | 2 |  | 0
9. | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke s polikarbonatnim kućištem i opalnim polkarbonatnim difuzorom, promjera 285mm(±5%), snage 14W, svjetlosni tok svjetiljke 1350lm, 3000K, CRI>=80, IP65, IK07, CLI, životni vijek svjetiljke minimalno 50000 sati pri 70% svjetlosnog toka, tip kao Intra Etea d ili jednakovrijedno _____________________________ | kom | 7 |  | 0
10. | Dobava i montaža zidne nadgradne svjetiljke, čelično kućište i stakleni difuzor, s LED izvorom svjetla snage 2x2,3W, svjetlosni tok izvora svjetla 2x200lm, 2700K, CRI>=80, IP44, CLII, tip kao Leds Lorient ili jednakovrijedno ________________________________ | kom | 14 |  | 0
11. | Dobava i montaža stolne svjetiljke s čeličnim kućištem i sjenilom od pamuka, visine 540mm, većeg promjera 260mm, s LED izvorom svjetla snage 5W, svjetlosni tok izvora svjetla 460lm, CRI>=80, 3000K, IP20, CLI, tip kao Leds Lyon ili jednakovrijedno _________________________ | kom | 26 |  | 0
12. | Dobava i montaža stropne nadgradne LED svjetiljke, dimenzija 1277x101mm(±5%), polikarbonatno kućište, satinirani opalni polikarbonatni difuzor, snage 28W, svjetlosni tok svjetiljke 2970lm, 3000K, CRI>=80, zaštite IP66, IK09, CLI, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka, tip kao Intra 5700 LED ili jednakovrijedno ___________________________ | kom | 2 |  | 0
13. | Dobava i montaža LED reflektora za montažu na strujnu šinu s aluminijskim kućištem i prozirnim polikarbonatnim difuzorom, dimenzija Ø85x118mm(±5%), snage 14W, svjetlosni tok svjetiljke 1490lm, širine snopa svjetla 52˚, CRI>=80, 3000K, IP20, IK02, CLII, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka, boja kućišta prema izboru projektanta ili investitora, tip kao Sylvania Start Track Spot ili jednakovrijedno _________________________________ | kom | 6 |  | 0
2. Vanjska rasvjeta
14. | Demontaža postojećih vanjskih svjetiljki s kompletnim priborom | kom | 47 |  | 0
15. | Dobava i montaža zidne nadgradne svjetiljke s aluminijskim kućištem i prizmatičnim polikarbonatnim difuzorom, s LED izvorom svjetla snage 10W, svjetlosni tok izvora svjetla 1050lm, CRI>=80, 3000K, IP44, CLI, tip kao Leds Sirena ili jednakovrijedno ___________________________ | kom | 39 |  | 0
16. | Dobava i montaža zidne nadgradne svjetiljke s aluminijskim kućištem i prozirnim staklenim difuzorom, s LED izvorom svjetla snage 2x5W, svjetlosni tok izvora svjetla 2x460lm, direktna/indirektna distribucija svjetla, CRI>=80, 3000K, IP55, CLI, boja kućišta prema izboru projektanta ili investitora, tip kao Leds Afrodita ili jednakovrijedno _____________________________ | kom | 1 |  | 0
17. | Dobava i montaža reflektora s kućištem od tehnopolimera i difuzorom od kaljenog stakla, promjera 120mm(±5%), s LED izvorom svjetla snage 5W, svjetlosni tok izvora svjetla 460lm, CRI>=80, 3000K, IP65, IK06, CLII, komplet sa šiljkom za montažu i vizirom protiv blještanja, boja kućišta prema izboru projektanta ili investitora, tip kao Leds Hubble ili jednakovrijedno _______________________________ | kom | 9 |  | 0
18. | Dobava i montaža LED reflektora s kućištem od aluminija i difuzorom od prozirnog stakla, dimenzija 126x116mm(±5%), snage 10W, svjetlosni tok svjetiljke 610lm, CRI>=80, 3000K, IP65, IK07, CLI, tip kao Sylvania Start Flood LED ili jednakovrijedno _______________________ | kom | 2 |  | 0
19. | Dobava i montaža dekorativnog rasvjetnog stupića dimenzija Ø150x500mm(±5%), polipropilensko kućište s polikarbonatnim matiranim difuzorom, s LED izvorom svjetla snage 8W, svjetlosni tok izvora svjetla 800lm, 3000K, CRI>=80, zaštite IP65, IK08, CLII, tip kao Leds Nott Technopolymer ili jednakovrijedno _____________________________ | kom | 7 |  | 0
Rekapitulacija:
| 1. Unutarnja rasvjeta |  |  |  | 0
| 2. Vanjska rasvjeta |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA SVIH RADOVA
REKAPITULACIJA
1. GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
2. STROJARSKE INSTALACIJE
3. ELEKTROINSTALACIJE
| UKUPNO | 0
| PDV | 0
| UKUPNO S PDV-OM | 0