## GRAĐ.-OBRTNIČKI RADOVI
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
Stambeno poslovna zgrada Baška Voda
Poz | Opis stavke | JM | Količina | Jed.cijena | Iznos
I | RUŠENJA, DEMONTAŽE I PRIPREMNI RADOVI
NAPOMENA : Izvođač je dužan o svom trošku izvesti sve potrebne pripremne radove kao i održavati privremene objekte tj. razne objekte i uređaje potrebne za normalno i efikasno izvođenje radova. Objekti trebaju biti izvedeni prema važećim Zakonima i Pravilnicima RH te normama pa za njih izvođač treba ishoditi sve potrebne dozvole. Svi objekti za potrebe gradilišta smatraju se privremenim radovima i izvođač ih treba sam osigurati. Sve potrebne površine za potrebe organizacije gradnje osigurava izvođač. Izvođač je obvezan provesti zaštitno pokrivanje svega onoga što može biti oštećeno tijekom izvođenja radova, kako bi se svi radovi mogli predati ispravni investitoru. Radove na razgrađivanju i rušenju potrebno je izvoditi uz maksimalan oprez i primjenu svih zaštitnih mjera. Prije davanja ponude za ovu vrstu radova izvođač je dužan detaljno pregledati gradilište i zatečeno postojeće stanje kako bi mogao što korektnije odrediti način i sistem rušenja i demontaža, riješiti odvoz otpadnog materijala te odrediti cijenu za sve navedene radove.U cijene je uključen rad prijenosa i prijevoza materijala na gradilišni deponij, te utovar i odvoz na gradski deponij uz plaćanje svih potrebnih pristojbi. Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
Elementi demontirane konstrukcije za koju investitor odluči da je neće ili ne može više upotrijebiti, potrebno je daljnjim postupcima usitniti radi lakšeg utovara i prijevoza. Ovaj otpadni materijal potrebno je sukcesivno odvoziti i zbrinjavati kao otpad na gradsku deponiju, a sve u skladu sa propisanim i zakonskim odredbama za zbrinjavanje ovakve vrste otpada. Prilikom rušenja svi radnici koji rade na rušenju moraju biti obučeni za “rad na siguran način” uz strogo poštivanje primjene HTZ opreme.
1 | Dobava i postava metalne ploče na bravarskoj konstrukciji sa svim potrebnim informacijama (investitor, projektant, izvođač, nadzor, broj građevne dozvole itd. ) na mjesto koje odredi investitor odnosno izvođač te postava ploče sa znakovima upozorenja. | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava, montaža i demontaža ograde oko gradilišnog deponija. Ograda se izvodi iz montažnih elementa dimenzija 345/200, paneli su izrađeni od pocinčanog materijala. Uključivo vrata 600x200 cm (kolni ulaz) i vrata 120/200cm( pješački ulaz) obračun po m1 postavljene ograde sa uključenim najmom za kompletno vrijeme trajanja radova. | m' | 60 |  | 0
3 | Dobava i postava gradilišnih znakova upozorenja, opasnosti, zabrana, znakove postaviti sukladno zakonskim propisima uz uključeno održavanje predmetnih znakova. Obračun po kompletu postavljenih znakova. | komplet | 1 |  | 0
4 | Izrada natkrivenog i zatvorenog deponija za odlaganje demontiranih građevinskih dijelova građevine koji će se čuvati za ponovnu montažu i ugradbu te za odlaganje i spremanje određenog građevinskog materijala. Prostor mora biti zaštićen od atmosferskih utjecaja i dovoljne veličine. Tlocrtne površine do 20,0 m2, visine do 3,0m. Podna površina deponija mora biti izvedena na način da je odignuta od terena i zaštićena od prodora vode, prekrivena hidroizolacijom i dovoljne čvrstoće i nosivosti da sigurno podnese teret demontiranih i pohranjenih elemenata. Deponij mora biti izveden na način da kad se pohrane svi demontirani elementi ima mogućnost zatvaranja deponija kako bi se zaštitila od provale. Smještaj deponija će se odrediti u dogovoru s investitorom na predmetnoj čestici. | komplet | 1 |  | 0
5 | Dobava, postava, skidanje i otprema tunelske skele- prolaza za pješake, izrađenog od bešavnih cijevi i potrebnih spojnih elemenata, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Pokrov tunela izraditi od mosnica položenih jedne do druge, a preko njih postaviti bitumensku ljepenku s preklopom minimalno 10 cm ili alternativno ALU foliju. Predviđa se postava na ulaz u zgradu. Širina tunela do 0,90 m, dužina do 10,50m | kom | 1 |  | 0
6 | Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima. Izvedba skele prema statičkom proračunu i projektu koji dostavlja izvođač radova a koji su uračunati u cijeni skele. Stavka uključuje dobavu i postavu zaštitne folije za otvore na pročeljima. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekat, a od udara groma uzemljenjem. U stavku uračunate sve zaštitne ograde i sav zaštitni i pričvrsni materijal i pribor. Skela se izvodi tako da osigurava siguran i neometan rad te pristupačnost do svih dijelova pročelja zgrade. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve – penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Visina skele do 12 m, obračun po m2 . | m2 | 750 |  | 0
7 | Demontaža i ponovna montaža svih elemenata na zgradi naknadno postavljenih, kao što su antene, kućni brojevi, nosači zastave, portafoni, rasvjeta i slično. Demontažu antena obavlja za to ovlaštena osoba. U cijenu uključiti demontažu antena, demontažu nosača antena, zbrinjavanje antenskih kablova (kablove smotati i zaštititi da se ne oštete), izradu nosača za ponovnu montažu (ukoliko se ne mogu koristiti stari nosači), ponovnu montažu antena i drugih elemenata, ispitivanje i podešavanje antena. Obračun po komadu. Stavka obuhvaća demontažu elemenata, predaju istih vlasnicima te ponovnu montažu na za to predviđena mjesta. | paušal |  |  | 0
8 | Demontaža vanjskih prozorskih klupčica na svim stolarskim i bravarskim stavkama po čitavom objektu. Vanjske prozorske klupčice su limene ili plastične, razvijene širine do 30 cm. Demontažu klupčica obaviti pažljivo da ne dođe do oštećenja fasadnih zidova. Sva oštećenja zidova do kojih dođe prilikom demontaže klupčica izvođač sanira o svom trošku. U cijenu uključiti rad i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju. Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po m' demontirane vanjske prozorske klupčice. | m1 | 15.62 |  | 0
9 | Demontaža vanjskih fasadnih prozora, vrata i stijena. Prozori, vrata i stijene su drveni i PVC. Prozori su ostakljeni običnim ili IZO staklom, s griljama ili bez njih Demontažu prozora obaviti pažljivo, a prozore iz otvora izvući prema van. Prilikom demontaže prozora paziti da ne dođe do oštećenja zidova i unutrašnjih prozorskih špaleta. Sva oštećenja na unutrašnjim špaletama i na fasadnim zidovima zidova do kojih dođe prilikom demontaže prozora izvođač sanira o svom trošku. Sastavni dio stavke je i uklanjanje montažnog parapeta (od sigurnosnog stakla). U cijenu uključiti rad i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju. Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po komadu prozora. Napomena: demontaža prozora i montaža novog prozora se mora obaviti u istom danu. U slučaju loših vremenskih uvjeta ne smiju se izvoditi ovi radovi.
| drveni prozori dim. 88x55 cm | kom. | 3 |  | 0
| drvena stijena dim. 361x247 cm | kom. | 1 |  | 0
| drvenastijena dim. 355x247 cm | kom. | 1 |  | 0
| drvena stijena dim. 237x247 cm | kom. | 1 |  | 0
| drveni prozori dim. 87x80 cm | kom. | 1 |  | 0
| drveni prozori dim. 60x60 cm | kom. | 4 |  | 0
| drveni prozori dim. 55x55 cm | kom. | 8 |  | 0
| drveni prozori dim. 135x135 cm | kom. | 1 |  | 0
| drvena stijena dim. 274x205 cm | kom. | 2 |  | 0
| drvena stijena dim. 118x205 cm | kom. | 2 |  | 0
| ulazna drvena vrata dim. 100x290 cm | kom. | 1 |  | 0
| drvena stijena dim. 76x205 cm | kom. | 1 |  | 0
| drvena stijena dim. 113x205 cm | kom. | 2 |  | 0
| drveni prozori dim. 96x135 cm | kom. | 2 |  | 0
| drvena stijena dim. 298x210 cm | kom. | 2 |  | 0
| drvena stijena dim. 97x210 cm | kom. | 1 |  | 0
| drvena stijena dim. 118x205 cm | kom. | 2 |  | 0
| drvena stijena dim. 274x205 cm | kom. | 2 |  | 0
| ulazna drvena vrata dim. 100x255 cm | kom. | 3 |  | 0
| drvena stijena dim. 137x215 cm | kom. | 2 |  | 0
| PVC stijena dim. 137x215 cm | kom. | 1 |  | 0
| PVC stijena dim. 274x215 cm | kom. | 2 |  | 0
10 | Demontaža dotrajalih oluka i žlijebova od pocinčanog lima. Uključen je prijevoz i odlaganje na gradilišni deponij. Cijena obuhvaća i demontažu obujmica. | m1 | 55 |  | 0
11 | Demontaža postojećih limenih opšava na spojevima krovnih ploha s krovnim kućicama zbog izvedbe toplinske izolacije na fasadi. Uključen je prijevoz i odlaganje na gradilišni deponij. | m1 | 48 |  | 0
12 | Demontaža glinenog pokrova sa svim slojevima ispod glinenog crijepa do armmiranobetonske ploče iznad grijanog dijela zgrade. Uključen je prijevoz i odlaganje na gradilišni deponij. | m2 | 198 |  | 0
13 | Demontaža spojnih koljena vertikalnih i horizontalnih žlijebova. U cijenu uračunati prijevoz i odlaganje na gradilišni deponij. | kom | 12 |  | 0
14 | Demontaža plastičnih kupola natkrivene terase restorane. U cijenu uračunati prijevoz i odlaganje na gradilišni deponij. | kom | 4 |  | 0
15 | Demontaža dotrajalih i neispravnih solarnih panela sa svom pričvrsnom potkonstrukcijom i spojnim materijalom na krovu. U cijenu uračunati prijevoz i odlaganje na gradilišni deponij. | kom | 2 |  | 0
16 | Demontaža slojeva nenatkrivene terase zadnje etaže zbog prodora prodora i odvodnje oborinske vode. Uključen je prijevoz i odlaganje na gradilišni deponij. | m2 | 40 |  | 0
17 | Demontaža betonske ograde nenatkrivene terase zadnje etaže zbog sanacije poda terase zbog prodora i odvodnje oborinske vode, Uključen je prijevoz i odlaganje na gradilišni deponij. | m' | 18 |  | 0
18 | Rušenje razdjelnog parapetnog zida na dijelu natkrivene terase podruma. Zid razdvaja terasu od zemljane površine. U cijenu je uključen rad, odovoz zemljanog materijala. prijevoz i odlaganj na gradilišni deponij.
| zid | m3 | 2.5 |  | 0
| nasipni materijal | m3 | 9 |  | 0
19 | Demontaža slojeva poda natkrivene terase etaže podruma. Uključen je prijevoz i odlaganje na gradilišni deponij. | m2 | 30 |  | 0
20 | Demontaža ispucalih i dotrajalih kamenih obloga čela balkona. Uključen je prijevoz i odlaganje na gradilišni deponij. | m' | 110 |  | 0
0
II | ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENA: Za izvođenje svih radova na svim visinama projektirane građevine neće se obračunavati nikakvi posebni dodaci, već se jedinstvena cijena radova pojedine stavke odnosi na radove bez obzira na kojoj se visini isti izvode. U jediničnoj cijeni pojedine stavke su uračunati sveukupni troškovi eventualno potrebnih skela, pomoćnih konstrukcija i sl. bez obzira na njihovu složenost, visinu, vrijeme postavljanja i demont. i sl.
1 | Zidarska ugradba vanjske stolarije.
| a) Veličine od 2,0 m2 do 4,0 m2 | kom | 35 |  | 0
| b) Veličine veće od 4,0 m2 | kom | 11 |  | 0
2 | Zidarska obrada vanjskih špaleta na prozorima i vratima nakon demontaže prozora i vrata. Obrada špaleta se vrši prije ugradnje nove PVC stolarije. Pod obradom špaleta se podrazumijeva izravnavanje špaleta fasadnom žbukom u debljini žbuke do 1 cm kako bi se na njih mogao zaljepiti fasadni polistiren. Površinu špalete očistiti, otprašiti, premazati sredstvom za impregnaciju za bolji kontakt stare i nove žbuke i nanijeti novu fasadnu produžnu žbuku debljine do 1 cm (izravnavanje). Oštećene dijelove zida ukloniti i izravnati sa fasadnom žbukom. Sve radove izvesti prema uputama tehnologa tvrtke koja je proizvođač fasadne žbuke. U cijenu uključiti rad i materijal. Fasadna skela je posebno obračunata. Širina špaleta je do 20 cm. Obračun po m' zidarski obrađene vanjske špalete. | m1 | 235 |  | 0
3 | Zidarska obrada unutrašnjih špaleta nakon montaže prozora i vrata. Obrada špaleta se vrši nakon ugradnje nove pvc stolarije. Špalete su ožbukane, a širina špaleta je do 10 cm. Pod obradom špaleta se podrazumjeva zidarsko zapunjevanja manjih fuga između zida i doprozornika, zapunjavanje akrilnim kitom spoja doprozornika i špalete i bojanje prozorske špalete disperzivnom bojom. Prije zapunjavanja akrilom na doprozornik naljepiti papirnatu traku koja se demontira nakon završenog akriliranja. U cijenu uključiti rad i materijal. Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po m' zidarski obrađene unutrašnje špalete. | m1 | 235 |  | 0
4 | Zazidavanje i zidarska obrada otvora za ulazna vrata dijela otvora prozora u uredima pored stubišta porobetonskim blokovima minimalne širine 30 cm s produžnim vapneno-cementnim mortom. | m3 | 0.5 |  | 0
0
III | IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENA: Sve su fasadne žbuke punoplošno armirane alkalnootpornim staklenim rabitz pletivom. Izvedba svih radova strogo prema uputama proizvođača upotrebljenih materijala, uključivo sve potrebne predradnje, grundiranja podloge i sl. Jediničnim cijenama stavki obuhvatiti sve tipske profile potrebne za izvedbu (sokl, uglovi, vodilice, dilatacijski profili, okapnice, rubovi špaleta uz fasadne otvore i slično), bez posebne napomene. Izvedba na način da su profili maksimalno skriveni (nevidljiva izvedba). U slučaju kad osnovni materijal dobavlja investitor, količinu potrebnog "škarta" određuje izvođač prilikom davanja ponude, za svaku stavku posebno i dostavlja investitoru prilikom predaje ponude.
Obaveza je izvođača proučiti sve projekte te u jedinične cijene stavki uračunati sve radove, potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke, pravilima dobrog zanata i sl.) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takovi radovi i materijali imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno priznati ni plaćati nikakvi vantroškovnički radovi, materijali, količine i/ili sl. Svi opći opisi, opći uvjeti, obračunsko-tehničke specifikacije i sl. sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude.
TOPLINSKE IZOLACIJE
1 | Termoizolacija vanjskih zidova pločama od mineralne vune sa zaštitnim premazom s jedne strane, koeficijent toplinske provodljivosti 0,040 W/mK, koeficijent otpora difuziji vodene pare 1. Debljina izolacijske ploče 8 cm. Ploče lijepiti na suhu nosivu podlogu, nanošenjem bijelog, mineralnog ljepila visoke difuzivnosti (µ <35), na rubove ploče i točkasto u sredini (min. 40 %), čvrsto zbijanje rubova. Armaturnu mrežicu od staklenih vlakana, otpornu na lužine, postaviti u temeljnu žbuku tako da je potpuno prekrivena njome. Preklapanje armaturne mrežice minimalno 10 cm. Temeljnu žbuku nanijeti u debljini od 3 – 5 mm. Obavezno dodatno ojačanje uglova otvora dijagonalno postavljenim mrežicama dimenzija 20x40 cm ili 30x50 cm,.Mehaničko pričvršćenje izvesti tiplama s pocinčanim čeličnim vijkom. Duljina sidrenja u nosivoj betonskoj podlozi min. 25 mm. Pričvrsnice postavljati prema ''T shemi''. Koeficijent točkastog prijenosa topline 0,001 W/K. Način bušenja prilagoditi podlozi. Broj pričvrsnica ovisno o opterećenju vjetrom i nosivosti pričvrsnice na predmetnoj podlozi, potreban proračun (min. 6 kom/m²). | m2 | 420 |  | 0
2 | Termoizolacija "špaleta" rubova vanjske stolarije, pločama od mineralne vune s zaštitnim premazom s jedne strane (MW-PT), koeficijent toplinske provodljivosti 0,040 W/mK, koeficijent otpora difuziji vodene pare 1. Debljina izolacijske ploče 30,0 mm. Ploče lijepiti na suhu nosivu podlogu, nanošenjem bijelog, mineralnog ljepila visoke difuzivnosti (µ <35) na rubove ploče i točkasto u sredini (min. 40 %), čvrsto zbijanje rubova. Armaturnu mrežicu od staklenih vlakana, otpornu na lužine postaviti u temeljnu žbuku kao tako da je potpuno prekrivena njome. Preklapanje armaturne mrežice minimalno 10 cm. Temeljnu žbuku nanijeti u debljini od 3 – 5 mm. Obavezno dodatno ojačanje uglova otvora dijagonalno postavljenim mrežicama dimenzija 20x40 cm ili 30x50 cm,.Mehaničko pričvršćenje izvesti tiplama s pocinčanim čeličnim vijkom. Duljina sidrenja u nosivoj betonskoj podlozi min. 25 mm. Pričvrsnice postavljati prema ''T shemi''. Koeficijent točkastog prijenosa topline 0,001 W/K. Način bušenja prilagoditi podlozi. Broj pričvrsnica ovisno o opterećenju vjetrom i nosivosti pričvrsnice na predmetnoj podlozi, potreban proračun (min. 6 kom/m²). | m2 | 235 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije kosog krova iznad grijanog dijela zgrade na bazi mineralne vune MW (30 kg/m3), debljine 20 cm. Obračun po m2 obrađene površine. | m1 | 198 |  | 0
5 | Unutarnja termoizolacija zidova istočnog pročelja mineralnom vunom debljine 8 cm , koeficijent toplinske provodljivosti 0,040 W/mK, koeficijent otpora difuziji vodene pare 1. Debljina izolacijske ploče 8 cm. Ploče lijepiti na suhu nosivu podlogu, nanošenjem bijelog, mineralnog ljepila visoke difuzivnosti (µ <35). | m2 | 125 |  | 0
6 | Unutarnja termoizolacija zidova prema tlu mineralnom vunom debljine 5 cm , koeficijent toplinske provodljivosti 0,040 W/mK, koeficijent otpora difuziji vodene pare 1. Debljina izolacijske ploče 8 cm. Ploče lijepiti na suhu nosivu podlogu, nanošenjem bijelog, mineralnog ljepila visoke difuzivnosti (µ <35). | m2 | 95 |  | 0
7 | Izolacija poda potkrovlja (podgleda) prema otvorenom prostoru (znad blakona na zapadnom pročelju), mineralnom vunom debljine min 15 cm, maksimalnog koeficijenta toplinske provodljivosti 0,040 W/mK, koeficijent otpora difuziji vodene pare 1. Ploče lijepiti na suhu nosivu podlogu, nanošenjem bijelog, mineralnog ljepila visoke difuzivnosti (µ <35)., debljine 15 cm prema fizikalnom proračunu. Prije početka radova potrebno izvršiti provjeru kvalitete glede prionjivosti i ravnosti podloge stropa. Izvršiti sve potrebne pripremne radove, po potrebi nanošenje pretpremaza za adekvatnu prionjivost.
| Cijena stavke uključuje dobavu i postavu komponenti prema uputama proizvođača. | m2 | 3.5 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije stropa iznad terase podruma na bazi mineralne vune MW (30 kg/m3), debljine 10 cm. Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 15 |  | 0
HIDROIZOLACIJE
9 | Dobava i polaganje hidroizolacije na prozorskim klupčicama. Podloga mora biti dobro pripremljena - tvrda, suha i čista. Postavljanje gumirane poliesterske trake za brtvljenje na svim rubovima, kutevima i dr. spojevima (zid/zid, zid/pod). Trake se izvode s preklopima, a na podlogu se ljepe hidroizolacijskim premazom. Izolaciju izvesti dvokomponentnom, visokoelastičnom polimercementnom hidroizolacijom s mrežicom od staklenih vlakana utisnutom u svježi prvi sloj . Hidroizolaciju nanijeti u dva sloja ukupne debljine 2 mm tako da je u prvi sloj utisnuta armirana mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana. Površinu pripremiti za postavljanje završne obloge, gres pločica ili kamena. R.Š. hidroizolacije iznosi 20,0 cm. Sve izvesti prema uputama proizvođača. Obračun po m' izvedene HI. | m1 | 56.12 |  | 0
10 | Dobava i polaganje hidroizolacije na opšavima. Podloga mora biti dobro pripremljena - tvrda, suha i čista. Postavljanje gumirane poliesterske trake za brtvljenje na svim rubovima, kutevima i dr. spojevima (zid/zid, zid/pod). Trake se izvode s preklopima, a na podlogu se ljepe hidroizolacijskim premazom. Izolaciju izvesti dvokomponentnom, visokoelastičnom polimercementnom hidroizolacijom s mrežicom od staklenih vlakana utisnutom u svježi prvi sloj. Hidroizolaciju nanijeti u dva sloja ukupne debljine 2 mm tako da je u prvi sloj utisnuta armirana mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana. Površinu pripremiti za postavljanje završne obloge, gres pločica ili kamena. Sve izvesti prema uputama proizvođača. Obračun po m2 izvedene HI. | m2 | 48 |  | 0
11 | Hidroizolacija kosog krova. Dobava i postava paropropusne vodonepropusne folije za izolaciju kosog krovišta. Na mjestima prodora, pregiba i slično izvesti ojačanja dodatkom iste trake. Obračun po m2 kompletne izvedbe. | m2 | 198 |  | 0
12 | Hidroizolacija nenatkrivene terase zadnje etaže istočnog pročelja. Dobava i postava horizontalne hidroizolacije poda na donju betonsku podlogu. Podloga mora biti dobro pripremljena - tvrda, suha i čista. Obračun po m2 kompletne izvedbe. | m2 | 40 |  | 0
0
IV | FASADERSKI RADOVI
NAPOMENA: Sve su fasadne žbuke punoplošno armirane alkalnootpornim staklenim rabitz pletivom. Izvedba svih radova strogo prema uputama proizvođača upotrebljenih materijala, uključivo sve potrebne predradnje, grundiranja podloge i sl. Jediničnim cijenama stavki obuhvatiti sve tipske profile potrebne za izvedbu (sokl, uglovi, vodilice, dilatacijski profili, okapnice, rubovi špaleta uz fasadne otvore i slično), bez posebne napomene. Izvedba na način da su profili maksimalno skriveni (nevidljiva izvedba). U slučaju kad osnovni materijal dobavlja investitor, količinu potrebnog "škarta" određuje izvođač prilikom davanja ponude, za svaku stavku posebno i dostavlja investitoru prilikom predaje ponude. Obaveza je izvođača proučiti sve projekte te u jedinične cijene stavki uračunati sve radove, potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke, pravilima dobrog zanata i sl.) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takovi radovi i materijali imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno priznati ni plaćati nikakvi vantroškovnički radovi, materijali, količine i/ili sl. Svi opći opisi, opći uvjeti, obračunsko-tehničke specifikacije i sl. sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude.
1 | Izrada tankolsojne dekorativne žbuke na sjevernom, zapadnom i južnom pročelju zrna 2 mm u tonu prema izboru projektanta. U cijenu uključene sve potrebne predradnje na pripremi površine, čišćenje, otprašivanje, impregniranje kao i izrada probnih uzoraka veličin 0,5 m2 te nanošenje dekorativne žbuke. | m2 | 420 |  | 0
2 | Izrada tankolsojne dekorativne žbuke balkona i terasa zrna 2 mm u tonu prema izboru projektanta. U cijenu uključene sve potrebne predradnje na pripremi površine, čišćenje, otprašivanje, impregniranje kao i izrada probnih uzoraka veličin 0,5 m2 te nanošenje dekorativne žbuke. | m2 | 145.24 |  | 0
0
V | LIMARSKI RADOVI
NAPOMENA: Prije izvedbe limarskih radova obavezno uzeti točne mjere na građevini.Uključivo svu potrebnu antikorozivnu zaštitu svih elemenata, eventualno potreban sloj podložne ljepenke i/ili sl. Obratiti pažnju na izbjegavanje stvaranja galvanskih članaka (uključivo sav potreban izolacijski materijal). Građevina se nalazi u zoni izrazitih vjetrova (bura, jugo i sl.), te je potrebno u jedinične cijene uključiti sva potrebna učvršćenja i sl. Izvođač je dužan sve štete (direktne i indirektne) uzrokovane vjetrovima sanirati bez posebne doplate (tj. o svom trošku). U slučaju kad osnovni materijal dobavlja investitor, količinu potrebnog "škarta" određuje izvođač prilikom davanja ponude, za svaku stavku posebno i dostavlja investitoru prilikom predaje ponude. Obaveza je izvođača proučiti sve projekte te u jedinične cijene stavki uračunati sve radove, potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke, pravilima dobrog zanata i sl.) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takovi radovi i materijali imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno priznati ni plaćati nikakvi vantroškovnički radovi, materijali, količine i/ili sl. Svi opći opisi, opći uvjeti, obračunsko-tehničke specifikacije i sl. sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude.
1 | Izrada horizontalnog i vertikalnog žlijeba presjeka 160x160 mm od pocinčanog bojanog lima, d=0,6 mm, razvijene širine 6 cm. Uključivo kuke za ovjes učvršćene na rogove krovne konstrukcije. U cijeni izvedba spoja na odvodne vertikale cijev unutar građevine. Detalj žlijeba se izvodi prema uputstvima i detaljnim nacrtima izvođača, ovjerenih od projektanta. Stavka uključuje sve fazonske komade, obujmice 30x3 mm na svakih 1,0-1,5 m1 oluka i sva potrebna brtvljenja. | m1 | 80 |  | 0
2 | Izvedba i montaža opšavnog lima na spojevima krovnih ploha s krovnim kućicama, rš do 60 cm. Uključivo opšavna traka i kitanje gornjeg ruba trajnoelastoplastičnim kitom i sl. Obračun po m1 kompletne izvedbe. Sve izvesti prema pravilima struke. | m1 | 48 |  | 0
3 | Izvedba i montaža opšavnog lima na dimnjacima, rš do 60 cm. Uključivo opšavna traka i kitanje gornjeg ruba trajnoelastoplastičnim kitom i sl. Obračun po m1 kompletne izvedbe. Sve izvesti prema pravilima struke. | m1 | 2.7 |  | 0
4 | Dobava i montaža spojnih koljena vertikalnih i horizontalnih žlijebova. U cijenu uračunati sav potrebni rad i materijal. | kom | 12 |  | 0
5 | Izvedba i montaža opšavnog lima na rubu krovne plohe - veter lajsne. Spoj krovne plohe i vertikalnog zida rš do 60 cm. Uključivo opšavna traka i kitanje gornjeg ruba trajnoelastoplastičnim kitom i sl. Obračun po m1 kompletne izvedbe. Sve izvesti prema pravilima struke. | m1 | 45 |  | 0
6 | Razni sitni radovi oko prodora gromobrana, antena i sl, sa svim potrebnim materijalom. | komplet | 1 |  | 0
0
VI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
NAPOMENA: Prilikom izvedbe u svemu se pridržavati projekta građevinske fizike, izvedbenih detalja i uputa proizvođača upotrebljenih materijala.
1 | Dobava i izvedba finalnog krovnog pokrova dvostrešnog kosog krova i krovnih kućica i sl, nagiba cca 20°, utorenim crijepom. Uključiti sve tipske elemente i fazonske komade. Montaža u svemu prema uputama i u tehnologiji proizvođača pokrova, uključivo tipske obujmice, ventilacijske folije, mrežice (protiv ulaska insekata i sl.), "opšave" i sl. (sve prema specifikaciji proizvođača). U jedinične cijene uključiti sve potrebno za potpuno učvršćenje pokrova (npr. kopče protiv vjetra za svaki crijepni element posebno, polaganje rubnih elemenata u mort i sl.). Obračun po m2 tlocrtne površine krova. | m2 | 198 |  | 0
2 | Dobava i pokrivanje sljemena i grebena krovnim sljemenjacima. Montaža sljemenjaka na sljemeno grebenu letvi vijkom (ventilirajući sljemenjak). Prije postavljanja sljemenjaka obavezno postaviti odzračnu perforiranu traku za sljeme/greben. Sve komplet. | m1 | 30 |  | 0
3 | Dobava i montaža tipskih odzračnika. Odzračnike montirati u skladu sa projektom cca 1 kom/20 m2 krovne površine. Sve komplet po komadu ugrađenog odzračnika | kom | 10 |  | 0
4 | Izvedba nove krovne konstrukcije. Stavka posla uključuje postavu nove drvene konstrukcije te postavu letve i kontraletve. U stavku uključena zaštita kompletne drvene građe zaštitinim premazom. U cijenu uključen sav rad i materijal. Površina krova iznosi 198 m2.
| a) rogovi 14x16 cm | m3 | 5.8 |  | 0
| b) sekundarni nosač- platice 8x12 cm | m3 | 4.4 |  | 0
| c) letve | m1 | 550 |  | 0
| d) kontraletve | m1 | 640 |  | 0
0
VII | STOLARSKI RADOVI
Prije početka izvođenja radova, potrebno je izvršiti izmjeru na licu mjesta te pozicije izraditi prema postojećim mjerama.
1 | Doprema i ugradnja PVC stolarije s griljama. Uw maksimalno1,4 (W/m2K): , Staklo: IZO+LOW-e+AR (1, 2) Uwmaksimalno 1,1 (W/m2K). U stavku uračunata ugradnja vanjskih PVC klupčica, te obrada špaleta s unutarnje strane. U cijeni i RAL ugradnja stolarije. Boja i oblik profilacije doprozornika/dovratnika prema odabiru projektanta. Obračun po kom prema specifikaciji kako slijedi.
| (1) PVC prozori dim. 88x55 cm | kom. | 3 |  | 0
| (2) PVC stijena dim. 361x247 cm | kom. | 1 |  | 0
| (3) PVC stijena dim. 355x247 cm | kom. | 1 |  | 0
| (4) evakuacijska PVC dvokrilna vrata dim. 237x247 cm | kom. | 1 |  | 0
Okov vrata je evakuacijski, funkcija ''B'' - iznutra panik letva, izvana kvaka, HRN EN 1125 ili _________ jednakovrijedna. Brava s dva cilondra. Vrata sadrže hidraulični zatvarač s kočnicom za zaustavljanje u otvorenom položaju, HRN EN 1154
| (5) PVC prozori dim. 87x80 cm | kom. | 1 |  | 0
| (6) (11) PVC prozori dim. 60x60 cm | kom. | 4 |  | 0
| (7) (14) PVC prozori dim. 55x55 cm | kom. | 8 |  | 0
| (8) PVC prozori dim. 135x135 cm | kom. | 1 |  | 0
| (9) PVC stijena dim. 274x205 cm | kom. | 2 |  | 0
| (10) PVC stijena dim. 118x205 cm | kom. | 2 |  | 0
| (21a) ulazna puna PVC vrata dim. 100x290 cm | kom. | 1 |  | 0
| (22) PVC vrata dim. 76x205 cm | kom. | 1 |  | 0
| (12) PVC stijena dim. 113x205 cm | kom. | 2 |  | 0
| (13) PVC prozori dim. 96x135 cm | kom. | 2 |  | 0
| (15) PVC stijena dim. 298x210 cm | kom. | 2 |  | 0
| (16) PVC stijena dim. 97x210 cm | kom. | 1 |  | 0
| (17) PVC stijena dim. 118x205 cm | kom. | 2 |  | 0
| (18) PVC stijena dim. 274x205 cm | kom. | 2 |  | 0
| (21) ulazna puna PVC vrata dim. 100x255 cm | kom. | 3 |  | 0
| (19) PVC stijena dim. 137x215 cm | kom. | 2 |  | 0
| (19a) PVC stijena dim. 137x215 cm | kom. | 1 |  | 0
| (20) PVC stijena dim. 274x215 cm | kom. | 2 |  | 0
| (23) automatska evakuacijska klizna vrata dim. 152x240 cm, s jednim fiksnim i jednim kliznim poljem. Okov vrata je evakuacijski, prema HRN EN 1125 ili ________ jednakovrijedna. | kom. | 1 |  | 0
| (24) kosa staklena stijena u podrumu 1090x165 cm | kom. | 1 |  | 0
| vanjske klupčice širine | m1 | 56.12 |  | 0
0
VIII | KAMENOREZAČKI RADOVI
NAPOMENA: Prije izvedbe kamenorezačkih radova obavezno uzeti točne mjere na građevini. Sve ploče od prirodnog kamena kako je navedeno u stavkama u veličini, boji i tonu prema izboru projektanta. Sve su fuge veličine i boje prema izboru projektanta, uključivo i varijante izvedbe "bez fuga", tj. ploča do ploče, tako da gotova ploha djeluje monolitno, i/ili sl. Uključivo obradu rubova (abrondiranje, zaobljavanje, profiliranje i sl.), kutne spojeve ("gerung"), poliranje svih vidljivih površina, fugiranje spojeva, sva potrebna kitanja, brtvljenja i sl. U cijeni stavke a) materijal podrazumijeva se nabava i dostava kamene obloge, a u cijeni b) rad te sav spojni i montažni materijal. Sve mjere provjeriti u naravi!
1 | Oblaganje nenatkrivene terase zadnje etaže istočnog pročelja i natkrivene terase podruma kamenim pločama. Dobava materijala te izrada obloge vanjskih površina podova, te izrada sokla visine do 10 cm, veličine po izboru projektanta odn. investitora). Ploče moraju biti otporne na smrzavanje, habanje, udarce i moraju se dati lako održavati i čistiti. Pločice položiti ljepljenjem na rabic. cementnu glazuru pomoću spec.(fleksibilnog) građevinskog ljepila prema uputama proizvođača keramike. Način polaganja po izboru projektanta. Fuge širine do 3,0 mm, obraditi masom za fugiranje. Vrsta i boja po izboru projektanta odn. investitora. Opločenje terasa većih površina izvoditi u poljima max.vel. 4x4 m te dilatirati sa dilat. trakama. Obračun po m2 izvedenog opločenja i m1 izvedenog sokla.
| opločenje poda | m2 | 80 |  | 0
| sokl | m' | 30 |  | 0
0
IX | GIPSKARTONSKI RADOVI
NAPOMENA: Sve radove treba izvesti točno prema datim nacrtima, prema "Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu", te prema postojećim tehničkim propisima, troškovničkom opisu, te uputama projektanta i nadzornog organa. Gips-kartonski radovi izvode se nakon što arm. bet. konstrukcija postigne punu projektiranu marku betona. Izvedba u svemu prema zahtjevima i po izboru projektanta i investitora. U svemu se strogo pridržavati projekta građevinske fizike, te zahtjeva, uputa i tehnologije proizvođača upotrebljenih materijala. Obračun gipskartonskih radova prema ÖNORM B-2206 (2.5.10.1.1. - 2.5.10.7.). Uključivo sva potrebna brtvljenja (brtve na spoju zidova sa podom, stropom, obodnim zidovima, prodorima i sl.), obrada spojeva ploča, bandažiranja, ukrute, sidra, profile za zaštitu kuteva i sl, u tehnologiji proizvođača. Svi su elementi gipskartonskih radova proizvođača kao "KNAUF" ili jednakovrijedni u dogovoru s projektantom i investitorom. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, materijal, alat, mehanizacija, skladištenje, horizont. i vert. transport do mjesta ugradnje, čišćenje nakon završetka radova, eventualna šteta i popravak iste kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškovi zaštite na radu i potrebni atesti. Svi opći opisi, opći uvjeti, obračunsko-tehničke specifikacije i sl. sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude.
1 | Izrada obloge postojećih zidova u prostorijama podruma, na potrebnoj potkonstrukciji za debljinu obloge d=5,0 cm. Dvostruka obloga GK pločama. Svi spojevi bandažirani, gletani i pripremljeni za bojanje.
| a)gipskartonske ploče | m2 | 95 |  | 0
2 | Izrada obloge postojećih zidova na istočnom pročelju, na potrebnoj potkonstrukciji za debljinu obloge d=8,0 cm. Dvostruka obloga GK pločama. Svi spojevi bandažirani, gletani i pripremljeni za bojanje. U stavku uključena parna brana od sintetičke membrane na bazi polietilena, d=0,15 mm ( μ=600.000, PE). Membrana se slobodno polaže na podlogu i spaja samoljepljivom trakom na bazi butil-gume u preklopu spoja od 8 cm. Periferno se membrana lijepi za atiku ili zid trakom za brtvljenje. Sloj parne brane potrebno je dići do visine termo izolacije.
| a)gipskartonske ploče | m2 | 125 |  | 0
| b) parna brana | m2 | 125 |  | 0
3 | Izrada obloge postojećeg kosog krova, na potrebnoj potkonstrukciji za debljinu sloja zraka d=5,0 cm. Dvostruka obloga GK pločama. Svi spojevi bandažirani, gletani i pripremljeni za bojanje. | m2 | 198 |  | 0
4 | Dobava i montaža spuštenog stropa na podgledima stropa terase u podrumu od gips-kartonskih ploča, na potrebnoj potkonstrukciji za debljinu izolacije d=10,0 cm. Dvostruka obloga GK pločama. Svi spojevi bandažirani, gletani i pripremljeni za bojanje.
| a) gipskartonske ploče | m2 | 15 |  | 0
| b) parna brana | m2 | 15 |  | 0
0
X | RAZNI RADOVI
1 | Ličenje metalnih ograda uljenom lakom bojom za metal. Stavka obuhvaća: skidanje starog naliča, čišćenje starih slojeva boje i hrđe, zaštita antikorozivnim premazom i dvostruki premaz, dvokratno bojanje i završno lakiranje. Obračun prema ravnoj projekciji pojedinog elementa. | m2 | 60 |  | 0
2 | Postavljanje čelične konstrukcije za postavu ostakljene stijene iznad terase podruma. Čeličnu konstrukciju uskladiti i odrediti ovisno o odabiru i izvođaču staklene kose stijene. Konstrukcija se izvodi iz konstrukcijskog čelika S 235 prema bravarskim normativima ČN 24-31 HRn C.BO 500. Konstrukcija je sidrena na postojeći parapetni zid. Priprema čelika za antikorozivnu zaštitu: * čišćenje * odmašćivanje, otprašivanje, pjeskarenje do stupnja čistoće 2,5 s prethodnom zaštitom sredstvima za ispiranje primerom ili vruće pocinčavanje. Zaštita temeljnim protupožarnim adekvatnim premaznim sredstvima, minimalne vatrootpornosti 60 minuta, jednokomponentni ekspandirajući premaz u vodenoj emulziji, koji je sačinjen od sintetičke smole posebno formulirane za pouzdanu zaštitu čeličnih konstrukcija od požara. Kod vidljivih izloženih ČN konstrukcija pokrovni premazi trebaju biti visokokvalitetni poliuretanski bojom prema odabiru projektanta. Obračun po komadu. Za konstrukciju potrebno izvesti radioničke nacrte koje prije izvedbe odobrava arhitekt i statičar. | kom | 1 |  | 0
0
REKAPITULACIJA
I | RUŠENJA, DEMONTAŽE I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
III | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
III | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
IV | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
V | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
VI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
VII | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VIII | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  | 0
IX | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
X | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO : |  |  | 0
|  | PDV: |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0

## ELEKTRO RADOVI
STAMBENO - POSLOVNA ZGRADA, PUT TOPIĆA 3, BAŠKA VODA
0. | POSEBNI UVJETI TROŠKOVNIKA ZA ELEKTRO RADOVE
0.1. | Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste materijala, opreme, te važeće propise za izvođenje radova. Ponudom je potrebno obuhvatiti dobavu, izradu, dopremu i ugradnju materijala i opreme do stupnja puštanja u pogon (dovođenje u stanje pune funkcionalnosti), te obuku osoblja investitora. Stavke obuhvaćaju sav potreban rad kao i rad opreme i mehanizacije. Sav materijal i oprema koji se ugrađuju moraju imati atestnu dokumentaciju prema važećem zakonu izjave odnosno potvrde o sukladnosti, te izjave o svojstvima. U cijenu treba ukalkulirati sav potreban materijal npr. ovjesni, spojni, montažni, pridržni i ostali materijal za potpunu funkcionalnost, kao i za potrebne građevinske radove. U cijenu treba ukalkulirati:
0.2. | Obuku korisnika postrojenja za daljnju manipulaciju istim i obuka korisnika za korištenje, uz izdavanje uputstava za rukovanje, korištenje i održavanje
0.3. | Predaje kompletne dokumentacije investitoru sačinjene minimalno od: - projekta izvedenog stanja, - snimak izvedenog stanja izjedačavanja potencijala, - atesta, protokola, ispitnih listova, garancijskh listova, dokaza o kvaliteti, - uputstva za rukovanje, - uputstva za korištenje i održavanje, - sudjelovanje u provođenju internog tehničkog pregleda i primopredaje građevine, komplet
0.4. | Specifikacija materijala podrazumijeva dobavu materijala na gradilište, te zbrinjavanje otpada, ambalaže i neupotrebljenog materijala nakon radova. Prije davanja ponude treba obavezno pročitati tehnički opis i pregledati sve nacrte, te uzeti u obzir eventualne, najnovije propise za pojedine vrste instalacija. Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika obraditi se prije davanja ponude projektantu. Sav ugrađeni materijal i oprema maora zadovoljavati hrvatske propise i norme.
1. | SPECIFIKACIJA MATERIJALA, OPREME I RADOVA ZA UGRADNJU DIZALICA TOPLINE i RAZVODNOG ORMARA STROJARSKE OPREME (RO-STROJ)
1.1. | DEMONTAŽNI RADOVI: | J/M | Količina | Ukupno (kn)
DEMONTAŽNI RADOVI
1.1.1. | Demontaža postojećeg elektro ormara, postojećih kabela,, te ostale elektro opreme za napajanje postojećih termotehnikih trošila (napomena: demontaža samih termotehničkih trošila je obuhvaćena u strojarskom troškovniku), komplet | kom | 1 | 0
1.1.2. | Čišćenje objekta i mjesta postojećeg elektro ormara nakon uklanjanja istog, komplet | kom | 1 | 0
1.1.3. | Zbrinjavanje opasnog otpada od demontirane opreme i materijala, komplet | kom | 1 | 0
1.1.4. | Odvoz i skladištenje ostale demontirane opreme i materijala za Investitora u njegovom prostoru, komplet | kom | 1 | 0
1.1. | DEMONTAŽNI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0
1.2. | RAZVODNI ORMAR DIZALICE TOPLINE RO-STROJ | J/M | Količina | Ukupno (kn)
1.2.1. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara za napajanje strojarske opreme, zidni, nadžbukni, izrađen od dva puta dekapiranog lima, dimenzija (ŠxVxD) 800x1000x300mm, sa vratima, te kompletnim spojnim i montažnim priborom, kompletno opremljen, lakiran, ožićen, shemiran i ispitan sa ispitnim listom, opremljen sa slijedećim elementima (prema jednopolnoj shemi RO-STROJ): | kom | 1 | 0
| odvodnik prenapona 20kA, 4P, tip 2 | kom | 1 | 0
| četveropolni niskonaponski kompaktni prekidač snage, nazivne struje 63A, prekidne moći 25kA, sa isklopnim okidačem 230 VAC | kom | 1 | 0
| četveropolni niskonaponski kompaktni prekidač snage, nazivne struje 32A, prekidne moći 25kA, sa isklopnim okidačem 230 VAC | kom | 1 | 0
| automatski osigurač dvopolni (P+N) 6A, C kar | kom | 1 | 0
| automatski osigurač dvopolni (P+N) 10A, C kar | kom | 10 | 0
| automatski osigurač dvopolni (P+N) 16A, C kar | kom | 23 | 0
| automatski osigurač četveropolni (3P+N) 32A, C kar | kom | 1 | 0
| zaštitni uređaj diferencijalne struje 63/0,03 A 4p,10kA | kom | 1 | 0
| zaštitni uređaj diferencijalne struje 40/0,03 A 4p, 10kA | kom | 1 | 0
| ispravljač 8V, 2A | kom | 1 | 0
| sklopka 0-1-2, 230V, 12A, jednopolna | kom | 1 | 0
| sklopka 0-1, 400V, 32A, tropolna | kom | 1 | 0
| sklopnik 2,2 kW, 230V, jednopolni | kom | 2 | 0
| motorna zaštitna sklopka 0.6-1A, 230V | kom | 1 | 0
| motorna zaštitna sklopka 1-1.6A, 230V | kom | 3 | 0
| motorna zaštitna sklopka 16-25A, 400V | kom | 1 | 0
| motorna zaštitna sklopka 25-40A, 400V | kom | 1 | 0
| bikolorna dioda za ugradnju na vrata (crvena-zelena) | kom | 4 | 0
| tipkalo gljiva za isklop u nuždi 230V/10A | kom | 1 | 0
| mikrosklopka za vrata ormara, 230V,10A, 1NO+NC | kom | 2 | 0
| samoljepljiva naljepnica sa slikom aplikacijske sheme postrojenja | kom | 1 | 0
| svjetiljka za ormar, 11W sa šuko utičnicom 230V, 16A, te magnetnim pričvršćenjem | kom | 2 | 0
| plexiglas ploča za zaštitu od dodira dijelova pod naponom, sa naljepnicom upozorenja, te potrebnim vijcima za montažu u ormar | kom | 1 | 0
| držač dokumentacije A4, samoljepljivi | kom | 1 | 0
| sabirnice, stezaljke, uvodnice, natpisne pločice, spojni vodovi, te ostali sitni spojni i montažni materijal, komplet | kom | 1 | 0
| RO-DT ukupno: | kpl | 1 | 0
1.2. | RAZVODNI ORMAR STOJARSTVO - UKUPNO: |  |  | 0
1.3. | ELEKTROINSTALACIJE I OPREMA | J/M | Količina | Ukupno (kn)
1.3.1. | Dobava, montaža i spajanje instalacijske PVC kanalice dimenzije 25x25mm | met | 790 | 0
1.3.2. | Dobava, montaža i spajanje instalacijske PVC kanalice dimenzije 25x40mm | met | 100 | 0
1.3.3. | Dobava, montaža i spajanje instalacijske PVC kanalice dimenzije 40x40mm | met | 80 | 0
1.3.4. | Dobava i montaža tipkala za daljinski isklop JPR kompet sa 15m kabela NHXH E90 2x1,5mm2 | kom | 1 | 0
1.3.5. | Dobava i montaža kabela za napajanje ventilokonvektora, izvedeno kabelom PPY 3x1,5mm2, položenim prethodno u instalcijske PVC kanalice | met | 490 | 0
1.3.6. | Dobava i montaža kabela za međusobno povezivanje ventilokonvektora, izvedeno kabelom YSLY 4x1,5mm2, položenim prethodno u instalcijske PVC kanalice | met | 300 | 0
1.3.7. | Dobava i montaža kabela za napajanje vanjskih jedinica dizalica topline (2 kom, smješetne na vanjskom zidu građevine), izvedeno kabelom PP00 5x6mm2, položenim prethodno u instalcijske PVC kanalice | met | 60 | 0
1.3.8. | Dobava i montaža kabela za napajanje unutarnjih jedinica dizalica topline (2 kom., smješetene na katovima građevine), izvedeno kabelom PP00 5x2,5mm2, položenim prethodno u instalcijske PVC kanalice | met | 60 | 0
1.3.9. | Dobava i montaža kabela za međusobno povezivanje ventilokonvektora i senzora u okvirima prozora, izvedeno kabelom YSLY 2x1,5mm2, položenim prethodno u instalcijske PVC kanalice (napomena: senzori su specificirani u strojarskom troškovniku, ukoliko se koriste ili nude bežični senzori, ova stavka se ne nudi) | met | 180 | 0
1.3.10. | Ispitivanje i atestiranje izvedene instalacije | kom | 1 | 0
1.3. | ELEKTROINSTALACIJE I OPREMA - UKUPNO: |  |  | 0
1.4. | IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA | J/M | Količina | Ukupno (kn)
1.4.1. | Dobava i ugradnja pocinčane trake Fe/Zn 25x4mm za izjednačavanje potencijala metalnih masa unutar objekta | m | 30 | 0
1.4.2. | Dobava i montaža kratkospojnika vodiča tip P/F 16mm2 prosječne dužine 0,5m (stopice, zvjezdaste podložne pločice) za premoštenje vrata, cjevovoda i ostalih metalnih masa sa uzemljenjem, komplet | kom | 20 | 0
1.4.3. | Razni sitni spojni i montažni materijal i pribor, komplet | kom | 1 | 0
1.4.4. | Ispitivanje instalacije, izdavanje ispitnih protokola i garancijskih listova, izdavanje potrebnih atesta, predočenje certifikata o kvaliteti ugrađene opreme, puštanje u rad, komplet | kom | 1 | 0
1.4. | IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA - UKUPNO: |  |  | 0
1.5. | OSTALI RADOVI | J/M | Količina | Ukupno (kn)
1.5.1. | Građevinska sanacija oštećenja prostora nastalih zbog demontaže i montaže elektro opreme, te čišćenja gradilišta i vraćanja okoliša gradilišta u prvobitno stanje, komplet | kom | 1 | 0
1.5. | OSTALI RADOVI - UKUPNO |  |  | 0
1. | SPECIFIKACIJA MATERIJALA, OPREME I RADOVA ZA UGRADNJU DIZALICA TOPLINE i RAZVODNOG ORMARA STROJARSKE OPREME (RO-STROJ) |  |  | 0
2. | SPECIFIKACIJA MATERIJALA, OPREME I RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆE RASVJETE | J/M | Količina | Ukupno (kn)
2.1. | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela i izvora svjetlosti, te odvoz i ekološko zbrinjavanje iste. Ukupno u objektu i vanjske rasvjete ima 175 rasvijetnih tijela. | kom | 175 | 0
2.2. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotjesne LED svjetiljke, snaga svjetiljke 40W, svjetlosni tok 5.500lm, iskoristivost 138 lm/W, polikarbonatni difuzor, faktor uzvrata boje CRI minimalno 80%, IP65, temperatura boje 3000K, jamstveni rok min. 3 godine, radni vijek minimalno 50.000 sati, L80B50, dimenzije svjetiljke 1275x135x100mm, masa 2,6kg, certifikati: HRN EN-60968, HRN-EN55015,C,CE, RoHS | kom | 5 | 0
2.3. | Dobava, montaža i spajanje ovjesne LED svjetiljke, snaga svjetiljke 26W, svjetlosni tok 3.120lm, iskoristivost 120 lm/W, polikarbonatni difuzor, faktor uzvrata boje CRI minimalno 80%, IP40, temperatura boje 4000K, jamstveni rok min. 3 godine, radni vijek minimalno 50.000 sati, L80B50, dimenzije svjetiljke fi 375mm, visina 125mm, masa 1,7kg, certifikati: HRN EN-60968, HRN-EN55015,C,CE, RoHS | kom | 42 | 0
2.4. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke, snaga svjetiljke 20W, svjetlosni tok 2.400lm, iskoristivost 120 lm/W, polikarbonatni difuzor, faktor uzvrata boje CRI minimalno 80%, IP40, temperatura boje 3000K, jamstveni rok min. 3 godine, radni vijek minimalno 50.000 sati, L80B50, dimenzije svjetiljke fi 300mm, visina 125mm, masa 1,6kg, certifikati: HRN EN-60968, HRN-EN55015,C,CE, RoHS | kom | 43 | 0
2.5. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke, snaga svjetiljke 40W, svjetlosni tok 4.800lm, iskoristivost 120 lm/W, polikarbonatni difuzor, faktor uzvrata boje CRI minimalno 80%, IP40, temperatura boje 3000K, jamstveni rok min. 3 godine, radni vijek minimalno 50.000 sati, L80B50, dimenzije svjetiljke fi 375mm, visina 125mm, masa 1,6kg, certifikati: HRN EN-60968, HRN-EN55015,C,CE, RoHS | kom | 33 | 0
2.6. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke (rasvjeta iznad ogledala), snaga svjetiljke 10W, svjetlosni tok 1.200lm, iskoristivost 120 lm/W, polikarbonatni difuzor, faktor uzvrata boje CRI minimalno 80%, IP44, temperatura boje 3000K, jamstveni rok min. 3 godine, radni vijek minimalno 50.000 sati, L80B50 certifikati: HRN EN-60968, HRN-EN55015,C,CE, RoHS | kom | 18 | 0
2.7. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vanjske zidne LED svjetiljke, snaga svjetiljke 15W, svjetlosni tok 1.800lm, iskoristivost 120 lm/W, polikarbonatni difuzor, faktor uzvrata boje CRI minimalno 80%, IP65, temperatura boje 3000K, jamstveni rok min. 3 godine, radni vijek minimalno 50.000 sati, L80B50 certifikati: HRN EN-60968, HRN-EN55015,C,CE, RoHS | kom | 27 | 0
2.8. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vanjske dekorativne LED svjetiljke, snaga svjetiljke 20W, svjetlosni tok 2.400lm, iskoristivost 120 lm/W, polikarbonatni difuzor, faktor uzvrata boje CRI minimalno 80%, IP65, temperatura boje 3000K, jamstveni rok min. 3 godine, radni vijek minimalno 50.000 sati, L80B50 certifikati: HRN EN-60968, HRN-EN55015,C,CE, RoHS | kom | 1 | 0
2.9. | Dobava, montaža i spajanje ugradne LED svjetiljke, snaga svjetiljke 5W, svjetlosni tok 500lm, iskoristivost 100 lm/W, polikarbonatni difuzor, faktor uzvrata boje CRI minimalno 80%, IP20, temperatura boje 3000K, jamstveni rok min. 3 godine, radni vijek minimalno 50.000 sati, L80B50 certifikati: HRN EN-60968, HRN-EN55015,C,CE, RoHS | kom | 6 | 0
2.10. | Dobava, montaža i spajanje protupanične LED svjetiljke, snaga svjetiljke 2W, svjetlosni tok 220 lm, iskoristivost 110 lm/W, pripravni spoj, autonomija rada 3h, IP65, temperatura boje 4000K, širokosnopna optika, jamstveni rok min. 3 godine, dimenzije svjetiljke 356x136x79mm, s oznakom smjera izlaza (piktogramom), certifikati: HRN EN-60968, HRN-EN55015,C,CE, RoHS | kom | 34 | 0
2.11. | polaganje instalacijskih zaštitnih cijevi CS 20mm, izrada šliceva u zidu/stropu, te građevinsko zatvaranje šliceva po završetku | met | 550 | 0
2.12. | Ispitivanje instalacije, izdavanje ispitnih protokola i garancijskih listova, izdavanje potrebnih atesta, predočenje certifikata o kvaliteti ugrađene opreme, puštanje u rad, komplet | kom | 1 | 0
2. | UKUPNO - SPECIFIKACIJA MATERIJALA, OPREME I RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU RASVJETE |  |  | 0
3. | INSTALACIJA SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD UDARA MUNJE (GROMOBRAN) | J/M | Količina | Ukupno (kn)
3.1. | Demontaža postojećeg sustava zaštite od udara munje (trake, hvataljke, nosači i ostalo), komplet | kom | 1 | 0
3.2. | Čišćenje objekta i mjesta nakon uklanjanja postojećeg sustava zaštite od udara munje, komplet | kom | 1 | 0
3.3. | Zbrinjavanje otpada od demontirane opreme i materijala, komplet | kom | 1 | 0
3.4. | Dobava, spajanje i zabijanje sondi za uzemljenje 50x50x5 duljine 2m (napomena: ukoliko se ispitivanjem i atestiranjem dokaže da je temeljni uzemljivač u u zadovoljavajućem stanju, može se i on koristiti) | kom | 4 | 0
3.5. | Dobava, montaža i spajanje zidnih mjernih ormarića od nehrđajučeg čelika 200x150x100m | kom | 4 | 0
3.6. | Dobava, polaganje i spajanje odvodnih vodiča pod fasadu, vodom od nehrđajučeg čelika Rf Ø8mm | met | 160 | 0
3.7. | Dobava, montaža i spajanje križne spojnice 58 mm x 58 mm x 3. 8-10mm / 8-10mm | kom | 16 | 0
3.8. | Dobava, polaganje i montaža odgovarajućih zidnih nosača za okrugli vodić INOX Ø8mm za vertikale | kom | 160 | 0
3.9. | Dobava, montaža i spajanje spojnice za oluke 48x85mm, za okrugli vodič 8-10mm | kom | 10 | 0
3.10. | Dobava, polaganje i spajanje krovnih hvataljki vodom Al legure Ø8mm. | met | 180 | 0
3.11. | Dobava, montaža i spajanje spojnice 40x40mm x 2. 8-10mm / 8-10 mm | kom | 20 | 0
3.12. | Dobava, polaganje i spajanje odgovarajućih krovnih nosača za krovne hvataljke Ø8mm. | kom | 180 | 0
3.13. | Dobava, polaganje i spajanje odgovarajućih zidnih nosača za krovne hvataljke. | kom | 120 | 0
3.14. | Dobava, montaža i spajanje kontaktne spojnice 20x48 mm x3 namjene za spoj između okruglih vodića Ø8-10mm i metalnih masa. | kom | 10 | 0
3. | UKUPNO - INSTALACIJA SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD UDARA MUNJE (GROMOBRAN) |  |  | 0
4. | REKAPITULACIJA - UKUPNO: |  |  | Ukupno (kn)
1. | SPECIFIKACIJA MATERIJALA, OPREME I RADOVA ZA UGRADNJU DIZALICA TOPLINE i RAZVODNOG ORMARA STROJARSKE OPREME (RO-STROJ) |  |  | 0
2. | SPECIFIKACIJA MATERIJALA, OPREME I RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU RASVJETE |  |  | 0
3. | INSTALACIJA SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD UDARA MUNJE (GROMOBRAN) |  |  | 0
4. | REKAPITULACIJA - UKUPNO: |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om (kn): |  |  | 0

## STROJARSTVO
STAMBENO - POSLOVNA ZGRADA, PUT TOPIĆA 3, BAŠKA VODA
STROJARSKE INSTALACIJE
Red.br. | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
1. | DEMONTAŽE
NAPOMENA: Demontažni radovi odnose se na postojeću strojarsku opremu i instalacije koji su locirani u zoni odjela koji se preuređuje.
-Transportne troškove odvoza, utovar na kamion, te odvoz demontirane opreme van lokacije gradilišta snosi izvođač.
-Prije nuđenja demontažnih radova preporuča se ponuđaču detaljno sagledavanje postojećeg stanja na samoj građevini, radi realne procjene opsega posla.
-Demontaže obavljati pažljivo, pazeći da ne dođe do većih građevinskih oštećenja ili oštećenja ostalih instalacija
Demontažnim radovima obuhvaća se oprema i radovi kako slijedi:
1.01. | Prije demontaže instalacije izvode se pripremno demontažni radovi koji obuhvaćaju:
- svu instalaciju i opremu na kojoj se izvodi zahvat isprazniti od vode
- otpajanje električnih potrošača od strane ovlaštenog električara
- snimanje situacije i mogućnosti izvedbe demontažnih radova
|  | kpl. | 1 |  | 0
1.02. | Demontaža kompletne postojeće opreme u toplinskoj stanici, pod terasom objekta kako slijedi:
| -električni bojler 24kW | kom | 1
cirkulaciona pumpa
pripadajuće armature kao zapornih ventila, troputnih regulacionih ventila
| ekspanziona posuda | kom | 2
odzračne posude
| -spremnik PTV 290lit | kom | 1
| -električni bojleri 70lit | kom | 3
|  | kpl. | 1 |  | 0
1.02. | Demontaža aluminijskih lijevanih radijatora kao Lipovica Ekonomik, prosječne vel. 15 članaka - kom 24, uključivo pripadajuću armaturu (radijatorski ventili i prigušnice) i cjevovod cca DN 15 cca 300m
|  | kpl. | 1 |  | 0
1.03. | Demontaža postojećih split klima uređaja na objektu. Stavka obuhvaća demontažu plast. kanalica, freonskog cjevovoda u vanjskom prostoru, vanjskih jedinica, nosača vanjskih jedinica, te unutarnjih jedinica i nosača. Povlačenje freona na ekološki način od strane za to ovlaštene tvrtke.
|  | Kpl. | 10 |  | 0
Napomena: sa Investitorom dogovoriti koji split sustavi se zadržavaju na lokaciji, a koji se odvoze na deponij.
1.07. | Demontaža sustava ventilacije restorana i sobe za sastanke sa pripadajućim ventilatorima uključujući sav pričvrsni i zavjesni materijal
|  | Kpl. | 1 |  | 0
1.04. | Sitno potrošni materijal potreban za radove na demotaži.
|  | Kpl. | 1 |  | 0
1.05. | Odvoz otpadnog materijala nastalog demontažom na gradski otpad i čišćenje gradilišta.
|  | Kpl. | 1 |  | 0
1. UKUPNO DEMONTAŽA |  |  |  | Kn | 0
2. RADIJATORSKO GRIJANJE i PRIPREMA PTV-a
2.01. | Visokotemperaturna dizalica topline zrak-voda sa zrakom hlađenim kondenzatorom u tihoj izvedbi predviđena za vanjsku ugradnju. Dizalica topline ima mogućnost zagrijavanja vode do 65°C, te rad tokom cijele godine od -20°C do +40°C temperature okoline. Dizalica topline isporučuje se sa svim senzorima potrebnim za potpuno automatski režima rada. Konstrukcija uređaja izvedena je od pocinčanih čeličnih profila koji su dodatno zaštićeni od agresivne okoline. Kondenzator uređaja napravljen od bakrenih cijevi te aluminijskih mikro kanala koji povećavaju površinu izmjene zraka. Dizalica topline sa BlueThink kontrolom upravljanja do 32 jedinice s jednostavnim povezivanjem jedinica LAN putem. Mogućnost povezivanja na online servisnu podršku preko Blueye Logic-a. Dizalica topline se isporučuje u jednom komadu tvornički ispitana te napunjena potrebnom količinom radne tvari R410A i ulja. Dizalica topline treba biti energetskog razreda A prema EUROVENT certifikatu i EN14511.
Uređaj je s horizontalnim istrujavanjem zraka što omogućuje smještaj u arhitektonsku nišu.
Tehničke karakteristike:
Rashladni učinak : 38,4 [kW] kod temperature vode u isparivaču 7/12 [°C] i temperature zraka na usisu u kondenzator 35 [°C].
Maksimalno dopuštena el.snaga stroja : 11,5 [kW]
Minimalni EER = 3,33 [prema EN14511]
Radna točka 1
Ogrjevni učinak: 32,5 [kW] kod temperature vode u izmjenjivaču 60/55 [°C] i temperature okoline -4 [°C].
Maksimalno dopuštena el.snaga stroja : 14,2 [kW]
Minimalni COP = 2,29 [prema EN14511]
Radna točka 2
Ogrjevni učinak: 29,8 [kW] kod temperature vode u izmjenjivaču 45/40 [°C] i temperature okoline -4 [°C].
Maksimalno dopuštena el.snaga stroja : 10,3 [kW]
Minimalni COP = 2,89 [prema EN14511]
Napajanje : 380V - 3ph - 50Hz
Radna tvar : R 410a
Zvučni tlak na udaljenosti 10m od stroja: 43 dB(A) [prema ISO3744]
Masa stroja : 493 kg
Dimenzije: DxŠxV [mm] 1306x737x2050
Uređaj treba imati slijedeće komponente :
Kompresor je scroll.
Oprema u rashladnom krugu, rashladni krug treba biti opremljen sa elektronskim ekspanzijskim ventilom, pokaznim staklom, filterom, te ostalom armaturom potrebnom za siguran i ispravan rad uređaja.
Elektro ormar treba biti u klasi IP 54 ugrađen na uređaju sa svim elementima i ožičenjem potrebnim za siguran i ispavan rad uređaja, mikroprocesorom za kontrolu i vođenje rada uređaja. Mikroprocesor mora osigurati potpuno automatski rad uređaja.
Oprema koja treba biti sadržana u isporucidizalice topline:
* DI: Set point reset, prekretanje G/H DO: Signal greške
* Kontrolnik protoka "Flow switch"
* Zaštitna mreža kondenzatora
* RA - Protusmrzavajuća zaštita isparivača i hidrauličkih komponenti uređaja
* LN - Niskošumna izvedba
* 1PS - Hidro modul sa jednom cirkulacijskom crpkom i integriranim inercijskim spremnikom vode 130 L [raspoloživi eksterni pad tlaka pumpe hlađenje/grijanje 166/181 kPa]
* V3 - Troputni ventil a regulaciju PTV-a
* AS - Automatska regulacija PTV-a
* GCA - Anti-legionella upravljanje
* SFS - Senzor temperature spremnika PTV-a
* PS - Proizvodnja PTV-a regulirana timerom
* TERM - Daljinski regulator
* AG - Gumene antivibracijske podloške
Uređaj treba tvornički biti isporučen prema gore navedenom te spreman za rad nakon hidrauličkog i električnog spajanja. Dodatne isporuke opreme i software-a nisu dopuštene, odnosno ako budu potrebne idu na teret isporučitelja.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Dizalica topline zrakom hlađena sa hidroblokom i inercijalnim spremnikom 130±10% lit
Qhl= min. 32kW kod temperature vode 7/12 [°C] i temperature zraka na usisu u kondenzator 35 [°C].
Qgr= min. 29kW kod temperature vode 45/40 [°C] i temperature zraka na usisu u kondenzator -4 [°C].
-jedan od dva najviša razreda energetske učinkovitosti
Nivo zvučnog tlaka mjeren na 10 m od stroja i otvorenom prostoru ne smije biti veći od 43 dBA.
|  | kom | 1 |  | 0
2.02. | Solarni pločasti kolektor vertikalne izvedbe.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Visokoučinkoviti solarni kolektor 6 kom. u paketu. Kućište od lijevanog aluminija za maksimalnu stabilnost i nepropusnost.
Visokokvalitetna izolacija izvedena s mineralnom vunom debljine 20 mm.
Tehnički podaci (po kolektoru): - Optička učinkovitost C0 ≥0,8 - učin pri ΔT0°C ≥ 2.000 W - ukupna površina po kolektoru: ≥2,4 m2 - ukupna površina kolektorskog polja: ≥12 m2 - radni tlak: 10 bara - specifični protok 15-40 l/hm2 kroz kolektor
|  | kom | 1 |  | 0
2.03. | Hidraulično ovjesni set za ugradnju na krov vertikalne izvedbe kolektora za instalaciju pod kutem od 20 do 45°. Pričvršćenje horizontalnih nosećih profila preko ovjesnih vijaka (nisu u isporuci). Noseća kostrukcija izrađena od aluminijskih profila i čelika, a spojni setovi od mesinga i plemenitog čelika. Izvedba za 6 kolektora priključenih u seriju po jednom kolektorskom polju. Izvedba za sve vrste krova.
Sastoji se od: - Kompletan pribor za hidraulično spajanje kolektora - Horizontalnih nosećih profila (12 kom.) - Trokutastih aluminijskih nosača (6 kom.) - učvršćenje za otpornost na vjetar (1 kom) - Set za spajanje na krov - Završni čep i odzračni ventil
|  | kom | 1 |  | 0
2.04. | Adapter za brzu montažu
Za brzu montažu horizontalnih profila na podlogu (potkonstrukciju).
|  | kom | 10 |  | 0
2.05. | Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Solarna armaturna grupa za sustave do 20m2, protoka 1-20 l/min. Ugrađena energetski učikovita pumpa . Moguća PWM regulacija promjenjivog protoka. Ugrađen kuglasti ventil s termometrom i nepovratnim ventilom, sigurnosni ventil 6 bar, manometar, fleksibilna cijev a za spoj ekspanzione posude, slavina za punjenje i pražnjenje sustava. Kompletna podstanica u toplinskoj izolaciji .
|  | kom. | 1 |  | 0
2.06. | Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Solarna protusmrzavajuća tekućina, mješavina, do -23°C, na bazi propilen glikola, sa zaštitom od korozije.
|  | kg | 30 |  | 0
2.07. | Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Ekspanzijska posuda za solarni sustav V=50 l, za rad do 50% sadržaja glikola i dozvoljenog pritiska do 10 bar. Radna temperatura do 120/70°C.
|  | kom | 1 |  | 0
2.08. | Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Predekspanzijska posuda za solarni sustav V=20 l, za rad do 10 bar.
|  | kom | 1 |  | 0
2.09. | Hoval akumulacijski spremnik potrošne tople vode
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Akumulacijski spremnik za zagrijavanje potrošne tople vode, izrađen od čelika i emajliran s unutarnje strane, ugrađena dva izmjenjivača topline, donji za iskorištenje alternativne energije, gornji za dodatno grijanje, ugrađena magnezijska zaštitna anoda. Toplinska izolacija izrađena od Polyester pjene - s mogućnosti skidanja radi lakšeg unosa, prirubnica za ugradnju prirubničkog električnog grijača, otvor za čišćenje, navojni priključak za električni grijač, uranjajuća čahura za osjetnike s termometrom.
Tehnički podaci: - sadržaj vode 985 l ± 10% - radni/ispitni tlak 6/12 bara - debljina izolacije min. 100 mm
|  | kom. | 1 |  | 0
2.10. | Troputi termostatski ručni mješajući ventil JRG
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Izrađen od mesinga, za regulaciju temperature potrošne tople vode. Područje regulacije 45-65°C. Maksimalna radna temperature 90°C. Maksimalni radni tlak PN10. Priključak: DN40
|  | kom | 1 |  | 0
2.11. | Solarni modul
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Kontrolni modul kao dio regulacijskog sustava, za kontrolu razlika temperatura, solarnih toplinskih sustava, zagrijavanje potrošne tople vode i podrške grijanju. Kontrolni modul ima integrirane slijedeće funkcije: solarni krug, slijedni spoj kolektora, slijedni spoj spremnika, opskrba potrošača prema tipovima, diferencijalana kontrola temperature, punjenje i pražnjenje spremnika energije, izračun prinosa sunčeve energije.
Sastoji se od: - solarni modul - uranjajući termostat - solarni osjetnik - utikači za spoj napajanja, varijabilnih izlaza (230V), ulaza optičkog sprežnika, dva osjetnika temperature , kontrolni signal PWM pumpe 0-10V, spoj CAM bus-a
|  | kom | 1 |  | 0
2.12. | Membranska ekspanzijska posuda tople vode za krug dizalice topline, Vkorisno=20 lit.za maksimalni radni tlak pmax= 6 bar. | kom. | 1 |  | 0
2.13. | Sigurnosni ventil baždaren na tlak otvaranja Paps = 5 bar.
| NO 25/32 | Kom. | 1 |  | 0
2.14. | Sigurnosni ventil u instalaciji PTV-a baždaren na tlak otvaranja 6 bar (pretlak).
| NO 25/32 | Kom. | 1 |  | 0
2.15. | Trokraki ventil, DN32, kvs 16
Pogon ventila,230 V,
on-off regulacija
|  | kpl | 1 |  | 0
2.16. | RUČNI BALANS VENTILI
Granski balans ventil za regulaciju protoka u sustavu grijanja/hlađenja sa 360° rotirajućim mjernim priključcima i slavinom za ispust sa izborom smjera ispuštanja, odvojivim kolom ventila sa skalom za predpodešenje vidljivom iz raznih kuteva. Ugrađeni kuglasti ventil sa indikatorom položaja za funkciju zapornog ventila neovisan o sustavu za predpodešenje.
| DN 25 | Kom. | 1 |  | 0
2.17. | Granski zaporni i mjerni ventili s mogućnošću predregulacije protoka, s predregulacijom, dva mjerna priključka, spoj na prirubnicu,maks. dif. tlak na ventilu 1,5bar, maks. temp. vode 130°C,. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima.
Priključak DN prirubnica.
| DN50 | Kom. | 1 |  | 0
2.18. | Recirkulacijska crpka za PTV, s ugrađenim termostatom i vremenskim relejem komplet s vijčanim spojnicama.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
V=0,4m3/h; H=0,8m
|  | kom. | 1 |  | 0
2.19. | Kuglasta navojna slavina za vodu, NP16, dobaviti holendere i brtve, dimenzije:
| NO 50 | Kom. | 6 |  | 0
| NO 32 | Kom. | 6 |  | 0
| NO 25 | Kom. | 6 |  | 0
2.20. | Hvatač nečistoće navojni, NP16, dimenzije:
| NO 50 | Kom. | 1 |  | 0
2.21. | Nepovratni ventil navojni, NP16, dimenzije:
| NO 50 | Kom. | 1 |  | 0
2.22. | Gumeni kompenzator vibracija, navojni, dimenzije:
| NO 50 (R 2") | Kom. | 2 |  | 0
2.23. | Ispusna slavina, navojna, NP16, dimenzije:
| NO 20 (R 3/4") | Kom. | 8 |  | 0
| NO 15 (R 1/2") | Kom. | 12 |  | 0
2.24. | Okrugli manometar, Ø100, s pipalom odozada, mjernog područja:
| 0 ÷ 6 bar | Kom. | 2 |  | 0
2.25. | Okrugli bimetalni termometar Ø100, s pipalom odozada, mjernog područja:
| 0 ÷ 120 °C | Kom. | 2 |  | 0
2.26. | Odzračne posude iz cijevi volumena 3 l kompet s cijevi NO15 (L=3 m) i kuglastom slavinom R15. Sve oličeno temeljnom bojom i izolirano izolacijom s parnom branom debljine 19 mm u plaštu od aluminijskog lima.
|  | Kpl. | 4 |  | 0
2.27. | Sabirnik odzračnih vodova za prihvat vode kod odzračivanja, s odvodom i sifonom za spoj na kanalizaciju, izrađena iz polucijevi Ø100 dužine 2 m.
|  | Kpl. | 1 |  | 0
2.28. | Pločasti čelični radijator s odzračnim pipcem i ukrasnim čepom, uključivo sav ovjesni i pričvrsni pribor, kompaktne izvedbe.
| 11 K 600/400 | kom. | 4 |  | 0
| 11 K 600/600 | kom. | 1 |  | 0
| 11 K 600/720 | kom. | 1 |  | 0
| 21 K-S 600/520 | kom. | 1 |  | 0
| 21 K-S 600/1200 | kom. | 1 |  | 0
2.29. | Radijatorski ventili kutni ili ravni s dvostrukom regulacijom i termostatskom glavom.
|  | kom | 8 |  | 0
2.30. | Radijatorska ispusna slavina 1/2", PVC.
|  | kom. | 25 |  | 0
2.31. | Kupaonski dekorativni cijevni registar, u kompletu sa ovjesnim materijalom i odzračnim pipcem, sljedećih dimenzija:
| 714/500 | kom. | 1 |  | 0
| 714/600 | kom. | 2 |  | 0
| 1134/500 | kom. | 9 |  | 0
| 1764/500 | kom. | 5 |  | 0
2.32. | Dvocjevna slavina za priključak kupaonskog dekorativnog radijatora s integriranim termostatskim ventilom i termostatskom glavom. | kom. | 17 |  | 0
2.33. | Bakreni cjevovod prema EN1057, u kompletu sa fazonskim komadima, MS prelazima, brtvenim i ovjesnim materijalom sljedećih dimenzija i količina:
| Ø54x2,0 | m | 16 |  | 0
| Ø35x1,5 | m | 24 |  | 0
| Ø28x1,5 | m | 24 |  | 0
| Ø22x1 | m | 24 |  | 0
| Ø18x1 | m | 320 |  | 0
2.34. | Toplinska izolacija cijevi grijanja izolacijom s parnom branom koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare µ =7000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, uključivo ljepilo i spojne trake.Komplet s potrebnim materijalom za montažu.
Izolacijske cijevi, debljina izolacije 13 mm, za cijevi:
| Ø54x2,0 | m | 16 |  | 0
| Ø35x1,5 | m | 24 |  | 0
| Ø28x1,5 | m | 24 |  | 0
| Ø22x1 | m | 24 |  | 0
| Ø18x1 | m | 160 |  | 0
| Izolacijske ploče, debljina izolacije 13 mm. | m2 | 5 |  | 0
Napomena: Obračun prema stvarno izvedenom stanju. Cijevi izolirati prema tehničkim uputstvima proizvođača uz nazočnost i kontrolu od strane predstavnika uključujući izdavanje atesta.
2.35. | Izolacija prethodno izoliranih cijevi u toplinskoj podstanici u 50 mm kamene vune u oblozi od Al-lima debljine 0,8 mm.
|  | m2 | 10 |  | 0
2.36. | Solarna dvostruka cijev Cu 18 na kolutu; za pojednostavljenje montaže cijevi solarnog kruga; toplinski izolirana cijev polaznog i povratnog voda; toplinska izolacija otporna na ultraljubicaste zrake i temperaturu do 170 °C; meka savitljiva bakrena cijevi Cu 18 x 1 mm; ukljucujuci 2-žilni kabel osjetnika
|  | m | 24 |  | 0
2.37. | Oslonci, konzole i nosači za oslanjanje i vođenje cjevovoda izrađeni iz tipskih čeličnih profila, lima i šipki.
|  | kg | 50 |  | 0
2.38. | Ličenje cijevi temeljnom antikorozivnom bojom u dva premaza različite nijanse uz predhodno mehaničko čišćenje od hrđe.
|  | m2 | 12 |  | 0
2.39. | Ličenje temeljnom antikorozivnom bojom u dva premaza različite nijanse uz predhodno mehaničko čišćenje od hrđe dijela instalacije koji se ne izolira, kao što su čvrste i klizne točke, nosači, oslonci, konzole i armatura.
|  | m2 | 12 |  | 0
Napomena: Cijevi izolirati prema tehničkim uputstvima proizvođača uz nazočnost i kontrolu od strane predstavnika uključujući izdavanje atesta.
2.40. | Brtvljenje cijevi pri prolasku kroz požarne zone protupožarnim kitom.
|  | kpl. | 1 |  | 0
2.41. | Funkcionalna shema za postavu na zid.
|  | kpl. | 1 |  | 0
2.42. | Ispiranje instalacije vodom nakon montaže i tlačne probe te čišćenje hvatača nečistoće
|  | Kpl. | 1 |  | 0
2.43. | Sitni i potrošni materijal koji nije posebno specificiran, kao brtve, vijci, matice, ovjesi, koljena, mufe, prelazni komadi, ostali fazonski komadi te pomoćni materijal.
|  | kpl | 1 |  | 0
2.44. | Montaža specificirane opreme i materijala do potpune pogonske gotovosti, uključivo hladna i topla tlačna proba, punjenje instalacije, pražnjenje i ponovno punjenje radi ispiranja, odzračivanje, uz pisano izvješće o uspješno obavljenim probama i postignutim parametrima, probnim pogonom u trajanju od 48 sati i sudjelovanju pri puštanju u pogon, podešavanju i balansiranju s ovlaštenim serviserima i predstavnicima isporučioca opreme.
|  | kpl | 1 |  | 0
2.45. | Puštanje u pogon sustava grijanja od strane ovlaštenog servisera, uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija.
|  | kpl | 1 |  | 0
2.46. | Stalno čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i sl.)
|  | kpl | 1 |  | 0
2.47. | Troškovi prijevoza i uskladištenja materijala specificiranog po stavkama, od mjesta nabave do radilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, te odvoz preostalog materijala sa radilišta.
|  | kpl | 1 |  | 0
2.48. | Prikupljanje i ishođenje svih potrebnih izjava o sukladnosti opreme i atesta od ovlaštenih kuća, potrebnih pri tehničkom pregledu objekta.
|  | kpl. | 1 |  | 0
2.49. | Snimak izvedenog stanja. | kpl. | 1 |  | 0
2. UKUPNO RADIJATORSKO GRIJANJE i PRIPREMA PTV-a |  |  |  | Kn | 0
3. | GRIJANJE i HLAĐENJE VENTILOKONVEKTORIMA
ZRAKOM HLAĐENE DIZALICE TOPLINE
3.02. | Dizalica topline zrak-voda sa zrakom hlađenim kondenzatorom u tihoj izvedbi predviđena za vanjsku ugradnju. Dizalica topline ima mogućnost zagrijavanja vode tokom cijele godine od -15°C do +40°C temperature okoline, te se isporučuje sa svim senzorima potrebnim za potpuno automatski režima rada. Konstrukcija uređaja izvedena je od pocinčanih čeličnih profila koji su dodatno zaštićeni od agresivne okoline. Kondenzator uređaja napravljen od bakrenih cijevi te aluminijskih mikro kanala koji povećavaju površinu izmjene zraka. Dizalica topline sa BlueThink kontrolom upravljanja do 32 jedinice s jednostavnim povezivanjem jedinica LAN putem. Mogućnost povezivanja na online servisnu podršku preko Blueye Logic-a. Dizalica topline se isporučuje u jednom komadu tvornički ispitana te napunjena potrebnom količinom radne tvari R410A i ulja. Dizalica topline treba biti energetskog razreda A prema EUROVENT certifikatu i EN14511.
Uređaj je s horizontalnim istrujavanjem zraka što omogućuje smještaj u arhitektonsku nišu.
Tehničke karakteristike:
Rashladni učinak : 39,2 [kW] kod temperature vode u isparivaču 7/12 [°C] i temperature zraka na usisu u kondenzator 35 [°C].
Maksimalno dopuštena el.snaga stroja : 11,00 [kW]
Minimalni EER = 3,55 [prema EN14511]
Ogrjevni učinak: 30,7 [kW] kod temperature vode u izmjenjivaču 45/40 [°C] i temperature okoline -4 [°C].
Minimalni COP = 2,89 [prema EN14511]
Napajanje : 380V - 3ph - 50Hz
Radna tvar : R 410a
Zvučni tlak na udaljenosti 10m od stroja: 42 dB(A) [prema ISO3744]
Masa stroja : 475 kg
Dimenzije: DxŠxV [mm] 1306x737x2050
Uređaj treba imati slijedeće komponente :
Kompresor je scroll.
Oprema u rashladnom krugu, rashladni krug treba biti opremljen sa elektronskim ekspanzijskim ventilom, pokaznim staklom, filterom, te ostalom armaturom potrebnom za siguran i ispravan rad uređaja.
Elektro ormar treba biti u klasi IP 54 ugrađen na uređaju sa svim elementima i ožičenjem potrebnim za siguran i ispavan rad uređaja, mikroprocesorom za kontrolu i vođenje rada uređaja. Mikroprocesor mora osigurati potpuno automatski rad uređaja.
Oprema koja treba biti sadržana u isporucidizalice topline:
* DI: Set point reset, prekretanje G/H DO: Signal greške
* Kontrolnik protoka "Flow switch"
* Zaštitna mreža kondenzatora
* RA - Protusmrzavajuća zaštita isparivača i hidrauličkih komponenti uređaja
* LN - Niskošumna izvedba
* 1PS - Hidro modul sa jednom cirkulacijskom crpkom i integriranim inercijskim spremnikom vode 130 L [raspoloživi eksterni pad tlaka pumpe hlađenje/grijanje 168/192 kPa]
* TERM - Daljinski regulator
* AG - Gumene antivibracijske podloške
Uređaj treba tvornički biti isporučen prema gore navedenom te spreman za rad nakon hidrauličkog i električnog spajanja.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Dizalica topline zrakom hlađena sa hidroblokom i inercijalnim spremnikom 130±10% lit
Qhl= min. 39kW kod temperature vode 7/12 [°C] i temperature zraka na usisu u kondenzator 35 [°C].
Qgr= min. 30kW kod temperature vode 45/40 [°C] i temperature zraka na usisu u kondenzator -4 [°C].
-jedan od dva najviša razreda energetske učinkovitosti
Nivo zvučnog tlaka mjeren na 10 m od stroja i otvorenom prostoru ne smije biti veći od 43 dBA.
|  | kom | 1 |  | 0
3.03. | Ventilokonvektori predviđeni za dvocijevni sustav grijanja/hlađenja za montažu na zid. Uređaj je standardno opremljen sa: standardnom maskom, izmjenjivačem topline za grijanje/hlađenje, glavnom tavicom za kondenzat, odzračnim pipcem, perivim filterom, ventilatorom sa direktno pogonjenim elektro motorom te svim ostalim elementima potrebnim za funkcionalni rad ventilokonvektora. Ventilokonvektori trebaju biti potvrđeni EUROVENT certifikatom.
Rashladni učinak odabran je prema temperaturi prostora 27 °C suhog termometra / 19°C vlažnog termometra i temperaturi hladne vode 7/12°C.
Ogrijevni učinak odabran je na temperaturi prostora 20 °C te temperaturi tople vode 50 °C.
Dodatna oprema koja se isporučuje u sklopu ventilokonvektora:
* troputni ventil 220V; on-off tvornički montiran na ventilokonvektoru
Hl: To=27°C, Tw,ul=7°C, Tw,iz=12°C
Totalni rashladni učinak : 1,55 / 1,73 / 1,96 kW
Sensibilni rashladni učinak: 1,24 / 1,41 / 1,61 kW
Protok vode u režimu hlađenja: 266 / 297 / 336 l/h
Gr: To=20°C, Tw,ul=50°C
Ogrijevni učinak : 2,00 / 2,24 / 2,57 kW
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Zidni ventilokonvektori sa maskom, za dvocijevni sustav, sa ugrađenim troputnim ventilima
Rashladni učinak u srednjoj brzini 1,75±5% kW
Ogrijevnii učinak u srednjoj brzini 2,24±5% kW
|  | kom | 1 |  | 0
Hl: To=27°C, Tw,ul=7°C, Tw,iz=12°C
Totalni rashladni učinak : 1,83 / 2,10 / 2,38 kW
Sensibilni rashladni učinak: 1,41 / 1,64 / 1,90 kW
Protok vode u režimu hlađenja: 314 / 359 / 409 l/h
Gr: To=20°C, Tw,ul=50°C
Ogrijevni učinak : 2,28 / 2,61 / 2,97 kW
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Zidni ventilokonvektori sa maskom, za dvocijevni sustav, sa ugrađenim troputnim ventilima
Rashladni učinak u srednjoj brzini 2,1±5% kW
Ogrijevnii učinak u srednjoj brzini 2,61±5% kW
|  | kom | 5 |  | 0
Hl: To=27°C, Tw,ul=7°C, Tw,iz=12°C
Totalni rashladni učinak : 2,42 / 2,96 / 3,34 kW
Sensibilni rashladni učinak: 1,89 / 2,32 / 2,68 kW
Protok vode u režimu hlađenja: 415 / 508 / 573 l/h
Gr: To=20°C, Tw,ul=50°C
Ogrijevni učinak : 3,00 / 3,80 / 4,39 kW
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Zidni ventilokonvektori sa maskom, za dvocijevni sustav, sa ugrađenim troputnim ventilima
Rashladni učinak u srednjoj brzini 2,96±5% kW
Ogrijevnii učinak u srednjoj brzini 3,8±5% kW
|  | kom | 3 |  | 0
Hl: To=27°C, Tw,ul=7°C, Tw,iz=12°C
Totalni rashladni učinak : 2,92 / 3,64 / 4,00 kW
Sensibilni rashladni učinak: 2,26 / 2,85 / 3,13 kW
Gr: To=20°C, Tw,ul=50°C
Ogrijevni učinak : 3,86 / 4,45 / 4,92 kW
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Zidni ventilokonvektori sa maskom, za dvocijevni sustav, sa ugrađenim troputnim ventilima
Rashladni učinak u srednjoj brzini 3,64±5% kW
Ogrijevnii učinak u srednjoj brzini 4,45±5% kW
|  | kom | 1 |  | 0
3.04. | Niskošumni podno/stropni ventilokonvektori predviđeni za dvocijevni sustav grijanja/hlađenja za vertikalnu/horizontalnu ugradnju, bez maske. Uređaj je standardno opremljen sa: glavnom tavicom za kondenzat, odzračnim pipcem, perivim filterom, ventilatorom sa direktno pogonjenim elektro motorom te svim ostalim elementima potrebnim za funkcionalni rad ventilokonvektora. Ventilokonvektori trebaju biti potvrđeni EUROVENT certifikatom.
Rashladni učinak odabran je prema temperaturi prostora 27 °C suhog termometra / 19°C vlažnog termometra i temperaturi hladne vode 7/12°C.
Ogrijevni učinak odabran je na temperaturi prostora 20 °C, i temperaturi tople vode 45°C.
Dodatna oprema koja se isporučuje u sklopu ventilokonvektora:
* troputni ventil 220V; on-off tvornički montiran na ventilokonvektoru
* pomoćna tavica za kondenzat
Rashladni učinak : 0,97 / 1,14 / 1,29 kW
Sensibilni rashladni učinak: 0,70 / 0,82 / 0,93 kW
Ogrijevni učinak : 0,97 / 1,23 / 1,39 kW
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Kanalski ventilokonvektori bez maske, za dvocijevni sustav, sa ugrađenim troputnim ventilima
Rashladni učinak u srednjoj brzini 1,14±5% kW
Ogrijevnii učinak u srednjoj brzini 1,23±5% kW
|  | kom | 3 |  | 0
Rashladni učinak : 1,62 / 1,93 / 2,32 kW
Sensibilni rashladni učinak: 1,14 / 1,36 / 1,66 kW
Ogrijevni učinak : 1,82 / 2,13 / 2,56 kW
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Kanalski ventilokonvektori bez maske, za dvocijevni sustav, sa ugrađenim troputnim ventilima
Rashladni učinak u srednjoj brzini 1,9,±5% kW
Ogrijevnii učinak u srednjoj brzini 2,13±5% kW
|  | kom | 7 |  | 0
3.05. | Individualni upravljači ventilokonvektora
T2020 regulator se koristi za kontrolu temperature u sustavima ventilokonvektora. Upravlja ventilokonvektorom, otvaranjem i zatvaranjem ventila u ovisnosti o temperaturnoj razlici između sobne i zadane temperature, a sve u svrhu postizanja odgovarajuće temperature i uštede energije.
Primjenjuje tehnologiju digitalne kontrole s velikim LCD zaslonom, a prikazuje sljedeće: režim rada (hlađenje, grijanje, ventilacija), brzinu ventilatora, sobnu temperaturu, zadanu temperaturu.
Mogućnosti regulatora:
* postavke sobne temperature
* ručno ili automatsko 3-brzinsko prebacivanje
* defrost (zaštita od niskih temperatura)
* 7dnevni program s 4 različita režima
* plavo pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona
* mogućnost sključivanja ventilatora ukoliko nema zahtjeva za grijanje / hlađenje
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
* zidni žičani regulator
* postavke sobne temperature
* ručno ili automatsko 3-brzinsko prebacivanje
* defrost (zaštita od niskih temperatura)
* 7dnevni program
* mogućnost sključivanja ventilatora ukoliko nema zahtjeva za grijanje / hlađenje
|  | kom. | 20 |  | 0
3.06. | Membranska ekspanzijska posuda tople vode za krug dizalice topline, Vkorisno=20 lit.za maksimalni radni tlak pmax= 6 bar. | kom. | 1 |  | 0
3.07. | Sigurnosni ventil baždaren na tlak otvaranja Paps = 3 bar.
| DN 25/32 | kom. | 1 |  | 0
3.08. | Fleksibilno inox crijevo u metalnom žičanom opletu, na krajevima s cijevnim spojnicama za spoj ventilatorskih konvektora na instalaciju grijanja i hlađenja, dužine 500 mm.
radni tlak: 10 bar
radna temperatura: do 100 °C
tlak ispitivanja: 30 bar
| DN 20 (R 3/4") | kom. | 16 |  | 0
| DN 25 (R 1") | kom. | 24 |  | 0
3.09. | Plastično armirano crijevo za spoj tavice i cijevi odvoda kondenzata i odgovarajuće obujmice.
| DN 20 (R 3/4") | m | 20 |  | 0
3.10. | Granski balans ventil za regulaciju protoka u sustavu grijanja/hlađenja sa 360° rotirajućim mjernim priključcima i slavinom za ispust sa izborom smjera ispuštanja, odvojivim kolom ventila sa skalom za predpodešenje vidljivom iz raznih kuteva. Ugrađeni kuglasti ventil sa indikatorom položaja za funkciju zapornog ventila neovisan o sustavu za predpodešenje.
Priključak ( )“ unutarnji navoj.
| DN 25 | kom. | 6 |  | 0
3.11. | Kuglasta prirubnička slavina za vodu NP16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, dimenzije:
| DN 65 (R 2 1/2") | kom. | 4 |  | 0
| DN 50 (R 2") | kom. | 2 |  | 0
3.12. | Kuglasta navojna slavina za vodu, NP16, dobaviti holendere i brtve, dimenzije:
| DN 32 (R 5/4") | kom. | 6 |  | 0
| DN 25 (R 1") | kom. | 32 |  | 0
| DN 20 (R 3/4") | kom. | 30 |  | 0
3.13. | Hvatač nečistoće, prirubnički, NP16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, dimenzije:
| DN65 | kpl. | 1 |  | 0
3.14. | Nepovratni ventil s oprugom za ugradnju u bilo kojem položaju, za toplu vodu, s protuprirubnicama brtvama i vijcima, dimenzije:
| DN 65 | kpl. | 1 |  | 0
3.15. | Gumeni kompenzator vibracija, navojni, dimenzije:
| DN 80 (R 3") | kom. | 4 |  | 0
3.16. | Ispusna slavina, navojna, NP16, dimenzije:
| DN 20 (R 3/4") | kom. | 12 |  | 0
| DN 15 (R 1/2") | kom. | 12 |  | 0
3.17. | Okrugli manometar, Ø100, s pipalom odozada, mjernog područja:
| 0 ÷ 6 bar | kom. | 1 |  | 0
3.18. | Okrugli bimetalni termometar Ø100, s pipalom odozada, mjernog područja:
| 0 ÷ 60 °C | kom. | 1 |  | 0
3.19. | Automatski odzračni ventili. | kom. | 12 |  | 0
3.20. | Bakreni cjevovod prema EN1057 u kompletu sa fazonskim komadima, MS prelazima, brtvenim i ovjesnim materijalom sljedećih dimenzija i količina:
| Ø54x2,0 | m | 40 |  | 0
| Ø35x1,5 | m | 54 |  | 0
| Ø28x1,5 | m | 116 |  | 0
| Ø22x1 | m | 156 |  | 0
| Ø18x1 | m | 124 |  | 0
3.21. | Čelične bešavne cijevi prema DIN 2448, kvalitete St 35.8, u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima, dimenzije:
| NO 65 (Ø 76,1 x 3,65) | m | 18 |  | 0
3.22. | Hamburški cijevni lukovi 90° izrađeni iz čeličnih bešavnih cijevi, prema DIN 2605 kvalitete St 35.8, dimenzije:
| DN 65 | kom. | 6 |  | 0
3.23. | Oslonci, konzole i nosači za oslanjanje i vođenje cjevovoda izrađeni iz tipskih čeličnih profila, lima i šipki. | kg | 55 |  | 0
3.24. | Ličenje cijevi temeljnom antikorozivnom bojom u dva premaza različite nijanse uz predhodno mehaničko čišćenje od hrđe. | m2 | 45 |  | 0
3.25. | Ličenje temeljnom antikorozivnom bojom u dva premaza različite nijanse uz predhodno mehaničko čišćenje od hrđe, te dodanim slojem laka, dijela instalacije koji se ne izolira, kao što su čvrste i klizne točke, nosači, oslonci, konzole i armatura. | m2 | 5 |  | 0
3.26. | Izolacija cijevi tople i hladne vode, izolacijom s parnom branom koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare μ≥10.000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samougasiva je, klase B1 prema HRN DIN 4102. Komplet s potrebnim materijalom za montažu (originalno ljepilo, samoljepive trake i sl.).
Izolacijske cijevi debljine 19mm, za cijevi:
| Ø54x2,0 | m | 40 |  | 0
| Ø35x1,5 | m | 54 |  | 0
| Ø28x1,5 | m | 116 |  | 0
| Ø22x1 | m | 156 |  | 0
| Ø18x1 | m | 124 |  | 0
| NO 65 (Ø 76,1 x 3,65) | m | 18 |  | 0
| Izolacijske ploče, debljina izolacije 19 mm. | m2 | 5 |  | 0
Napomena: Obračun prema stvarno izvedenom stanju. Cijevi izolirati prema tehničkim uputstvima proizvođača uz nazočnost i kontrolu od strane predstavnika uključujući izdavanje atesta.
3.27. | PPR cijevi za odvod kondenzata, izolirani izolacijom s parnom branom debljine 9 mm, uključivo potrebni fazonski komadi, spojni i montažni pribo, suhi sifon HL-138 i materijal te sitni i potrošni materijal koji nije specificiran.
| Ø25 | m | 96 |  | 0
| Ø32 | m | 12 |  | 0
| sifon HL-138 | kom | 20 |  | 0
Napomena: Obračun prema stvarno izvedenom stanju.
3.28. | Brtvljenje cijevi pri prolasku kroz požarne zone protupožarnim kitom. | kpl. | 1 |  | 0
3.29. | Izolacija prethodno izoliranih cijevi u vanjskom prostoru u 50 mm kamene vune u oblozi od Al-lima debljine 0,8 mm. | m2 | 6 |  | 0
Unutarnje jedinice - zračni dio
3.30. | Rešetke za odvod zraka, izrađene iz Al-profila eloksiranih u prirodnoj boji, u boji prema rješenju interijera.
| 625x+125 | kom. | 7 |  | 0
| 325x125 | kom. | 3 |  | 0
3.31. | Rešetke za odvod zraka, izrađene iz Al-profila eloksiranih u prirodnoj boji, u boji prema rješenju interijera.
| 625x+125 | kom. | 7 |  | 0
| 325x125 | kom. | 3 |  | 0
3.32. | Fleksibina cijev izrađena iz laminirane AL-folije, ojačana čeličnom žicom i izolirana s vanjske strane mineralnom vunom u oblozi od AL-folije, debljine 25 mm.
| Ø160 | m | 16 |  | 0
3.33. | Kanali iz pocinčanog lima, uključivo prelazne komade, koljena, usmjerne limove, brtve, prirubnice i sl. Debljina lima prema standardu obzirom na presjeku kanala.
|  | kg | 300 |  | 0
3.34. | Ovjesni, pričvrsni i brtveni materijal za montažu gore navedenih kanala, te ostali pribor za prihvat razvodnih kanala. Brtve izraditi iz odgovarajućeg negorivog materijala.
|  | kg | 20 |  | 0
3.35. | Izolacija svih tlačnih limenih kanala smještenih unutar objekta, izolacijom s parnom branom koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare μ≥7.000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samougasiva je, klase B1 prema HRN DIN 4102. Komplet s potrebnim materijalom za montažu (originalno ljepilo u kantama, samoljepive trake i sl.).
| Izolacijske ploče, debljina izolacije 19 mm. | m2 | 25 |  | 0
3.36. | Sitni i potrošni materijal koji nije posebno specificiran, kao brtve, vijci, matice, ovjesi, koljena, mufe, prelazni komadi, ostali fazonski komadi te pomoćni materijal. | kpl. | 1 |  | 0
3.37. | Montaža specificirane opreme i materijala do potpune pogonske gotovosti, uključivo hladna i topla tlačna proba, punjenje instalacije, pražnjenje i ponovno punjenje radi ispiranja, odzračivanje, uz pisano izvješće o uspješno obavljenim probama i postignutim parametrima, probnim pogonom u trajanju od 48 sati i sudjelovanju pri puštanju u pogon, podešavanju i balansiranju s ovlaštenim serviserima i predstavnicima isporučioca opreme.
| Montirati samo kvalitetne i atestirane materijale i uređaje u skladu s važećim propisima RH i ovoj dokumentaciji. | kpl. | 1 |  | 0
3.38. | Nakon montaže kompletne instalacije obaviti probni pogon instalacije u trajanju od 48 sati, temeljito odzračiti kompletnu instalaciju, izvršiti regulaciju i balansiranje uz pisano izvješće o postignutim parametrima, uključujući poduku osoblja u rukovanju. | kpl. | 1 |  | 0
3.39. | Prikupljanje i ishođenje svih potrebnih izjava o sukladnosti opreme i atesta od ovlaštenih kuća, potrebnih pri tehničkom pregledu objekta. | kpl. | 1 |  | 0
3.40. | Snimak izvedenog stanja. | kpl. | 1 |  | 0
3.41. | Prijevoz opreme, materijala i alata na gradilište i postavljanje na mjesto ugradnje, te odvoz preostalog s gradilišta. | kpl. | 1 |  | 0
3.42. | Probni rad instalacije ( topla proba ), dizalice topline od strane ovlaštenih servisera na području RH, te puštanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti postrojenja, uključivo mjerenje projektiranih parametara | kpl. | 1 |  | 0
3.43. | Čišćenje gradilišta od preostalog materijala i ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i sl.). | kpl | 1 |  | 0
3.0. UKUPNO GRIJANJE i HLAĐENJE VENTILOKONVEKTORIMA |  |  |  | Kn | 0
4. | VENTILACIJA
NAPOMENA:
U cijenu uračunati sve troškove rada, materijala i transporta!
Izvođač je dužan svakog dana očistiti sve prostore u kojima radi i komunicira !
U cijenu je uključena laka radna skela.
4.01. | Visokoučinkovita unutarnja jedinica za obradu svježeg zraka sa stupnjem učinkovitosti >80 %. Uređaj je horizontalne izvedbe s pločastim rekuperatorom sa ručno upravljanim, ugrađenim bypassom za "free cooling", filterima na tlaku (F7 učinkovitost) i odsisu (M5 učinkovitost), tlačnim i odsisnim EC ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Količina svježeg zraka: 1000 m3/h
Raspoloživi ESP: 179 Pa
Stupanj rekuperacije (entalpijski) G/H: 82 %
N = 230 V ~ 50 Hz
Nivo zvučnog tlaka: 70 dB(A)
Dimenzije d x š = 1940 x 9900 mm; h=480 mm
Masa: 150 kg
Dodatna oprema koja se isporučuje u sklopu rekuperatora:
* kontrolni panel predviđen za montažu na zid, tip UCP-ECM
* prigušivač buke
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Rekuperatorska jedinica V=1.000m3/h, sa 4 prigušivača i kontrolnim panelom, η≥0,7
|  | kom | 1 |  | 0
4.02. | Dobava i ugradnja limenih pravokutnih kanala ventilacije za razvod uzduha izrađeni iz pocinčanog čeličnog lima prema HRN DIN 2490, debljine prema tehničkim propisima. Kanali s večom stranicom od 300 mm ukručuju se križnim brazdama ili uzdužnim Z-brazdama. Uključivo svi fazonski komadi, kanalski nastavci, koljena s registrima skretnih limova te prirubnice iz pocinčanih MEZ profila, kutnici, kopče, vijci, matice, brtve i ostalo. Uključivo zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal. | kg | 600 |  | 0
4.04. | Dobava i ugradnja zavjesnog, pričvrsnog i brtvenog materijala za spajanje i montažu limenih kanala, elementi zavješenja i ostalo, izrađeni od pocinčanih profila, te standardni nosači renomiranih proizvođača s potrebnim vijcima, maticama i podlošcima, sve u potrebnoj količini i kvaliteti. Brtvljenje sekcija kanala izvesti pomoću negorive teka-strip ili dec trake. | kg | 20 |  | 0
4.05. | Dobava i ugradnja izolacije tlačnih kanala kao proizvod Armacell tip AF, debljine 13mm, paronepropusna koja ima zatvorene ćelije, teško zapaljiva B1 prema HRN DIN 4102 s koeficijentom otpora difuziji vodene pare μ≥7000 uključivo potrebnu količinu ljepila, te završne trake za spojeve. | m2 | 58 |  | 0
4.06. | Dobava i ugradnja linijskih Al rešetki, tip OAH 2L + UR, s priključnom kutijom
| 1025/225 | kpl | 2 |  | 0
4.07. | Fleksibina cijev izrađena iz laminirane AL-folije, ojačanana čeličnom žicom i izolirana s vanjske strane mineralnom vuno u oblozi od AL-folije, debljine 25 mm za spoj tlačnog anemostata i kanalnog razvoda, uključivo dvije obujmice
| Ø315 | kpl | 4 |  | 0
4.08. | Dobava i ugradnja fiksne vanjske protukišne žaluzije izrađene iz aluminija, sa zaštitnom pocinčanom mrežicom i ugradbenom ramm.
dimenzije BxH:
| 597/397 | Kom. | 2 |  | 0
Proizvod kao Klimaoprema.
4.09. | Dobava i ugradnja zavjesnog, pričvrsnog pribora za učvršćenje rekuperatora, od čeličnih profila, šipki, rebrastog lima i slično. Izmjere uzeti na gradilištu, zaštititi dvostrukim premazom temeljne boje uz prethodno mehaničko čišćenje od hrđe, te bojenje završnom bojom po izboru projektanta.
|  | kg | 50 |  | 0
4.10. | Sitni potrošni materijal vezan uz montažu instalacije.
|  | kpl | 1 |  | 0
4.11. | Montaža specificirane opreme i instalacije do potpune pogonske gotovosti uključivo probni pogon s regulacijom i podešavanjem na projektirane uvjete. U stavku uključiti i pribavljanje svih atesta i garancija ugrađenih elemeneta instalacije.
Montirati samo kvalitetne i atestirane materijale i uređaje u skladu s važećim propisima RH i ovoj dokumentaciji.
|  | kpl | 1 |  | 0
Napomena: Elektromontaža je predmet projekta elektroinstalacija.
4.12. | Mjerenje ostvarenih kapaciteta na tlačnoj i odsisnoj ventilaciji te fino balansiranje svih regulacijskih elemenata i mjerenje ostvarenih kapaciteta zraka na pojedinim granama i rešetkama, od za to stručne radne organizacije, te izdavanjem zapisnika o postignutim rezultatima.
|  | kpl | 1 |  | 0
4.13. | Provjera nivoa buke u prostorijama koje se ventiliraju od za to stručne radne organizacije.
|  | kpl | 1 |  | 0
4.14. | Pripremno-završni radovi.
|  | kpl | 1 |  | 0
4.15. | Prijevoz opreme, materijala i alata na gradilištete i postavljanje na mjesto ugradnje, te odvoz preostalog s gradilišta.
|  | kpl | 1 |  | 0
4.16. | Čišćenje gradilišta od preostalog materijala i ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i sl.).
|  | kpl | 1 |  | 0
4. UKUPNO VENTILACIJA |  |  |  | Kn | 0
REKAPITULACIJA STROJARSKIH INSTALACIJA
1. DEMONTAŽE |  |  |  |  | 0
2. RADIJATORSKO GRIJANJE i PRIPREMA PTV-a |  |  |  |  | 0
3. GRIJANJE i HLAĐENJE VENTILOKONVEKTORIMA |  |  |  |  | 0
4. VENTILACIJA |  |  |  |  | 0
|  | UKUPNO |  |  | 0
|  | PDV 25 % |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO kn |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA SVIH RADOVA
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | 0 | kn
ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 0 | kn
STROJARSKI RADOVI | 0 | kn
UKUPNO BEZ PDV-a | 0 | kn
PDV (25%) | 0 | kn
SVEUKUPNO S PDV-om | 0 | kn