## Bravarski i građevinski radovi
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
OPĆA NAPOMENA: Na svim mjestima u troškovniku gdje je projektant naveo proizvođača/marku/tip/model/normu/standard nekog artikla podrazumijeva se da je riječ o formulaciji "ili jednakovrijedno". Na svim mjestima u troškovniku gdje je projektant naveo dimenzije nekog proizvoda, dimenzije su uvjetovane veličinom prostora u koji se proizvod ugrađuje.
R. br. | OPISNA STAVKA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1. BRAVARSKI I GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Pripremni građevinski radovi
| -razmjeravanje za izradu podkonstrukcije FN modula | m | 7500 | 0 | 0
| - određivanje točaka za primarne hvataljke | kom | 25 | 0 | 0
| - izrada prodora kroz krov ili zid za prolaz kabela | kom | 100 | 0 | 0
| -brtvljenje svih prodora | kom | 100 | 0 | 0
3 | Dobava i montaža aluminijskih profila, duljine 450mm, uključivo odgovarajući montažni vijci i potrebne brtvene trake. | kom | 3670 | 0 | 0
5 | Dobava i montaža krajnjih držača modula (prilagoditi debljini modula), komplet sa vijkom M8 i profiliranom maticom za Al profil, KRAJNJI DRŽAč | kom | 980 | 0 | 0
6 | Dobava i montaža među držača modula (prilagoditi debljini modula), komplet sa vijkom M8 i profiliranom maticom za Al profil, SREDNJI DRŽAČ | kom | 2900 | 0 | 0
7 | Iskolčenje trase kabelskog rova niskonaponskog priključnog kabela za krovnu fotonaponsku elektranu i povezivanje fotonaponske elektrane sa inverterima | m | 125 | 0 | 0
8 | Rezanje i strojno štemanje asfalta kolnika u širini 0,6m za kabelski rov | m | 125 | 0 | 0
9 | Strojni iskop kabelskog rova u zemlji III kategorije ispod asfalta kolnika čije je odstranjivanje obuhvaćeno stavkom 8, širine 0,6m i ukupne dubine 0,9m za polaganje niskonaponskoh kabela u duljini od 240m | m3 | 70 | 0 | 0
10 | Dobava i polaganje tip kao NOVOTUMB ili jednakovrijedno cijevi Φ110mm u iskopani rov ispod kolnika prometnice | m | 170 | 0 | 0
11 | Plastična zaštitna rebrasta instalacijska cijev za polaganje u zemlju, d=32mm | m | 375 | 0 | 0
12 | Dobava i polaganje PVC trake za upozorenje u iskopani rov | m | 240 | 0 | 0
14 | Dobava i ugradnja pijeska za nasipanje na dno kabelskog rova u slojevima po 10 cm ispod i 10 cm iznad položenih tip kao NOVOTUMB ili jednakovrijedno cijevi u duljini od 240m | m3 | 10 | 0 | 0
15 | Zatrpavanje rova zemljom od iskopa u slojevima uz nabijanje tla motornim nabijačem u slojevima od 20 cm u duljini od 240m | m3 | 30 | 0 | 0
16 | Dobava i ugradnja šljunka ili krupnog pijeska uz nabijanje u kabelskom rovu širine 0,6m, debljine 0,4m, duljine 240m | m3 | 30 | 0 | 0
17 | Dobava i ugradnja asfalta za završni sloj iznad kabelskog rova širine 0,6m, debljine 0,05m, duljine 240m | m2 | 75 | 0 | 0
18 | Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju | m3 | 10 | 0 | 0
| 1. BRAVARSKI I GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0

## Elektro materijal i oprema
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
OPĆA NAPOMENA: Na svim mjestima u troškovniku gdje je projektant naveo proizvođača/marku/tip/model/normu/standard nekog artikla podrazumijeva se da je riječ o formulaciji "ili jednakovrijedno". Na svim mjestima u troškovniku gdje je projektant naveo dimenzije nekog proizvoda, dimenzije su uvjetovane veličinom prostora u koji se proizvod ugrađuje.
R. br. | OPISNA STAVKA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
2. ELEKTRO MATERIJAL I OPREMA
(dobava i ugradnja sljedeće opreme sa svim priborom za montažu, do pune funkcionalnosti)
1 | Standardni energetski fotonaponski modul: - broj ćelija: 60 ćelija, 156x156 mm - vrsta ćelije: polikristalni silicij - nazivna snaga modula: 270Wp, -0/+8% - dimenzije modula [mm]: 1640x992x40, +/- 3% | kom | 1719 | 0 | 0
2 | Fotonaponski DC/AC inverter: - nazivna izlazna snaga invertera mora biti 27,00kW - nazivna izlazna struja invertera mora biti 39,10A - učinkovitost „European efficiency (ηEU)“ 98,00% ili više - maksimalna dozvoljena struja kratkog spoja DC polja mora biti 71,60A ili više - broj MPPT ulaza: 1 - najmanji ulazni DC napon mora biti 580V - mora imati integriranu prenaponsku zaštitu tip 1+2 - mora imati integrirane osigurače na DC ulazima - stupanj zaštite mora biti IP66 ili više - masa mora biti 36,00kg ili manje - ukupni faktor harmoničkog izobličenja mora biti manji od 2,00% | kom | 8 | 0 | 0
3 | Fotonaponski DC/AC inverter: - nazivna izlazna snaga invertera mora biti 25,00kW - nazivna izlazna struja invertera mora biti 37,9A - učinkovitost „European efficiency (ηEU)“ 98,00% ili više - maksimalna dozvoljena struja kratkog spoja DC polja mora biti 71,60A ili više - broj MPPT ulaza: 1 - najmanji ulazni DC napon mora biti 580V - mora imati integriranu prenaponsku zaštitu tip 1+2 - mora imati integrirane osigurače na DC ulazima - stupanj zaštite mora biti IP66 ili više - masa mora biti 36,00kg ili manje - ukupni faktor harmoničkog izobličenja mora biti manji od 2,00% | kom | 8 | 0 | 0
4 | Fotonaponski DC/AC inverter: - nazivna izlazna snaga invertera mora biti 10,00kW - nazivna izlazna struja invertera mora biti 14.4A - učinkovitost „European efficiency (ηEU)“ 97,40% ili više - maksimalna dozvoljena struja kratkog spoja DC polja mora biti 40,5A ili više - broj MPPT ulaza: 2 - najmanji ulazni DC napon mora biti 200V - mora imati integriranu prenaponsku zaštitu tip 1+2 - mora imati integrirane osigurače na DC ulazima - stupanj zaštite mora biti IP66 ili više - masa mora biti 35kg ili manje - ukupni faktor harmoničkog izobličenja mora biti manji od 2,00% | kom | 1 | 0 | 0
5 | Uređaj za nadzor rada elektrane | kom | 1 | 0 | 0
6 | Nabava konektora 4-6mm2 MC4 (par F + M) | par | 200 | 0 | 0
7 | Nabava kabelskih vezica (UV stabilne) 4x150mm | kom | 5000 | 0 | 0
Nabava kabela:
9 | tip kao XP00 A ili jednakovrijedno 4x240mm2 | m | 230 | 0 | 0
9b | tip kao PP00 A ili jednakovrijedno 4x95mm2 | m | 110 | 0 | 0
10 | tip kao kabel NAYY ili jednakovrijedno 4x35mm2 | m | 100 | 0 | 0
11 | tip kao PP00 A ili jednakovrijedno 4x16mm2 | m | 70 | 0 | 0
13 | tip kao kabel NYY ili jednakovrijedno 5x16mm2 | m | 170 | 0 | 0
17 | Nabava DC kabela tip kao PV1-F ili jednakovrijedno 1x4 mm2 (sa dvostrukom izolacijom, UV otporan, za temperature -40 do 120 C, za radni napon 900/1500V, maksimalni napon 1800V DC) | m | 8000 | 0 | 0
18 | Nabava kabela tip kao PM/F ili jednakovrijedan 1x16 mm2 (za uzemljenja) | m | 100 | 0 | 0
19 | Nabava i ugradnja spojnog AC ormarića R-KFE (1200x600x200 mm) | kom | 1 | 0 | 0
| Nabava i ugradnja odvodnika AC prenapona 1x0,4 kV/25kA, 4p | kom | 1 | 0 | 0
| Nabava i ugradnja sklopke RCD-A 63/0,3A 4p | kom | 8 | 0 | 0
| Nabava i ugradnja automatskih prekidača B63A/3p | kom | 8 | 0 | 0
| Nabava i ugradnja niskonaponskog prekidača veličine 800A, nazivne struje In=800A, 3p | kom | 1 | 0 | 0
| Nabava i ugradnja sabirnica N i PE | kom | 1 | 0 | 0
| Prekidač podrazdjelnice 200A, 3p | kom | 1 | 0 | 0
| Prekidač podrazdjelnice 100A, 3p | kom | 1 | 0 | 0
| relej sa zaštitnim funkcijama U<, U>, f<, f> i pričuvnim napajanjem | kom | 1 | 0 | 0
| brojilo električne energije u kompletu sa strujnim mjernim transformatorima 800/5A. | kpl | 1 | 0 | 0
19b | Nabava i ugradnja spojnog AC ormarića RSE1, limeni nadgradni ormar | kom | 1 | 0 | 0
| Nabava i ugradnja odvodnika AC prenapona 1x0,4 kV/25kA, 4p | kom | 1 | 0 | 0
| Nabava i ugradnja sklopke RCD-A 63/0,3A 4p | kom | 5 | 0 | 0
| Nabava i ugradnja automatskih prekidača B63A/3p | kom | 5 | 0 | 0
| Nabava i ugradnja niskonaponskog prekidača veličine 200A, nazivne struje In=200A, 3p | kom | 1 | 0 | 0
| Nabava i ugradnja sabirnica N i PE | kom | 1 | 0 | 0
19c | Nabava i ugradnja spojnog AC ormarića RSE2, limeni nadgradni ormar | kom | 1 | 0 | 0
| Nabava i ugradnja odvodnika AC prenapona 1x0,4 kV/25kA, 4p | kom | 1 | 0 | 0
| Nabava i ugradnja sklopke RCD-A 63/0,3A 4p | kom | 2 | 0 | 0
| Nabava i ugradnja automatskih prekidača B63A/3p | kom | 2 | 0 | 0
| Nabava i ugradnja niskonaponskog prekidača veličine 100A, nazivne struje In=100A, 3p | kom | 1 | 0 | 0
| Nabava i ugradnja sabirnica N i PE | kom | 1 | 0 | 0
19d | Priključak glavnog kabela elektrane od ormara GRSE na postojeću elektroenergetsku instalaciju objekta. Priključak na postojeći GRO. Sadrži elemente upravljanja i zaštite za pripadne strujne krugove. - 3p osiguračka pruga s NVO - ostali potrebni montažni i spojni pribor Komplet dobava, montaža i spajanje do pune pogonske funkcionalnosti. | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Sitni montažni materijal (vijci, tuljci, vezice, oznake..) | kompl | 1 | 0 | 0
21 | Kabelske kanalice PK200 s nosačima i poklopcima | m | 110 | 0 | 0
22 | Kabelske kanalice PK300 s nosačima i poklopcima | m | 25 | 0 | 0
23 | Pocinčani kabelski kanal PK 100 | m | 165 | 0 | 0
24 | Pocinčani kabelski kanal PK 50 | m | 320 | 0 | 0
24b | UV otporna plastična instalacijska cijev, d=25mm | m | 375 | 0 | 0
24c | Plastična zaštitna rebrasta instalacijska cijev za polaganje u zemlju, d=32mm | m | 375 | 0 | 0
25 | LPS hvataljka od Al legure, fi=8mm dobava sa polaganjem | m | 300 | 0 | 0
26 | Sitni potrošni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
| 2. ELEKTRO MATERIJAL I OPREMA |  |  | UKUPNO: | 0

## Elektromontažni radovi
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
OPĆA NAPOMENA: Na svim mjestima u troškovniku gdje je projektant naveo proizvođača/marku/tip/model/normu/standard nekog artikla podrazumijeva se da je riječ o formulaciji "ili jednakovrijedno". Na svim mjestima u troškovniku gdje je projektant naveo dimenzije nekog proizvoda, dimenzije su uvjetovane veličinom prostora u koji se proizvod ugrađuje.
R. br. | OPISNA STAVKA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
3. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
(dobava i ugradnja sljedeće opreme sa svim priborom za montažu, do pune funkcionalnosti)
1 | Utovar, prijevoz i istovar opreme, materijala, alata i potrebnog pribora na gradilište. | kompl | 1 | 0 | 0
2 | Postavljanje fotonaponskih modula na krovnu konstrukciju, te njihovo međusobno spajanje u nizove i sa spojnim kutijama sukladno tehničkoj dokumentaciji | kom | 1719 | 0 | 0
4 | Doprema, istovar, unošenje i postavljanje pretvarača na zid | kom | 15 | 0 | 0
5 | Izrada kabelskog spoja istosmjerne struje između modula i pretvarača | kom | 15 | 0 | 0
6 | Ugradnja i spajanje uređaja za nadzor elektrane s pretvaračima i routerom te programsko aktiviranje | kompl | 1 | 0 | 0
8 | Doprema i montaža AC ormara R-KFE | kom | 1 | 0 | 0
9 | Montaža kabelskih kanalica
| -Pk 200 s poklopcima | m | 110 | 0 | 0
| -Pk 300 s poklopcima | m | 25 | 0 | 0
| -Pk 100 s poklopcima | m | 110 | 0 | 0
| -Pk 50 s poklopcima | m | 25 | 0 | 0
| UV otporna plastična instalacijska cijev, d=25mm | m | 375 | 0 | 0
| -kabliranje i izrada ožičenja AC krugova prema shemi | kompl | 1 | 0 | 0
10 | Polaganje i spajanje kabela i vodiča:
| XP00 A 4x240mm2 | m | 230 | 0 | 0
| PP00 A 4x95mm2 | m | 110 | 0 | 0
| -kabel NAYY 4x35mm2 | m | 100 | 0 | 0
| PP00 A 4x16mm2 | m | 70 | 0 | 0
| -kabel NYY 5x16mm2 | m | 170 | 0 | 0
| -DC kabela PV1-F 1x4mm2 | m | 8000 | 0 | 0
| -FeZn 30x4mm2 | m | 55 | 0 | 0
| -PM/F 1x16mm2 | m | 100 | 0 | 0
| -izrada izjednačenje potencijala | kompl | 1 | 0 | 0
11 | Čišćenje i uređenje gradilišta | kompl | 1 | 0 | 0
| 3. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0

## Mjerenje, ispitivanje, podešava
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
OPĆA NAPOMENA: Na svim mjestima u troškovniku gdje je projektant naveo proizvođača/marku/tip/model/normu/standard nekog artikla podrazumijeva se da je riječ o formulaciji "ili jednakovrijedno". Na svim mjestima u troškovniku gdje je projektant naveo dimenzije nekog proizvoda, dimenzije su uvjetovane veličinom prostora u koji se proizvod ugrađuje.
R. br. | OPISNA STAVKA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
4. MJERENJE, ISPITIVANJE, PODEŠAVANJE I PUŠTANJE U POGON
1 | Kontrola montaže, spajanja i napona DC krugova do pretvarača | kom | 1 | 0 | 0
2 | Postavljanje parametara pretvarača | kom | 1 | 0 | 0
3 | Ispitivanje kvalitete el. energije po normi EN50160 ili jednakovrijedno, izrada elaborata | kompl | 1 | 0 | 0
4 | EUEM – Elaborat utjecaja elektrane na mrežu | kompl | 1 | 0 | 0
5 | EPZ - Elaborat podešenja zaštite | kompl | 1 | 0 | 0
6 | Provedba kontrola, mjerenja i ispitivanje prema planu kontrole iz projekta prije priključenja na NN razvod. Za sva ispitivanja priložiti ispitne izvještaje, zapisnik i izjave. | kompl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 4. MJERENJE, ISPITIVANJE, PODEŠAVANJE I PUŠTANJE U POGON UKUPNO: | 0

## Rekapitulacija
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
OPĆA NAPOMENA: Na svim mjestima u troškovniku gdje je projektant naveo proizvođača/marku/tip/model/normu/standard nekog artikla podrazumijeva se da je riječ o formulaciji "ili jednakovrijedno". Na svim mjestima u troškovniku gdje je projektant naveo dimenzije nekog proizvoda, dimenzije su uvjetovane veličinom prostora u koji se proizvod ugrađuje.
REKAPITULACIJA
| 1. BRAVARSKI I GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
| 2. ELEKTRO MATERIJAL I OPREMA |  |  | 0
| 3. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
| 4. MJERENJE, ISPITIVANJE, PODEŠAVANJE I PUŠTANJE U POGON |  |  | 0
| UKUPNO [kn] |  |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a [kn] |  |  | 0
| PDV [25%] |  |  | 0
| UKUPNO s PDV-om [kn] |  |  | 0
| U ______________, ______ 2019. godine |  | _______________________
MP
(potpis ovlaštene osobe)