## Sheet1
OPĆE NAPOMENE Cijena za svaku stavku treba obuhvatiti sljedeće: dobavu opreme i materijala, transport na gradilište, montažu i spajanje. U cijenu obavezno ukalkulirati sav potreban spojni, montažni i ostali pribor i materijal koji je potreban za potpunu funkcionalnost pojedinih dijelova i cjelokupne instalacije. Prije polaganja glavnih trasa kabelskih kanala i prodora kroz zidove, obavezno uskladiti rješenja sa nadzornim organom te izvođačima radova ostalih struka (arhitektura i građevinarstvo, vodovod, kanalizacija, grijanje i ventilacija). Sve promjene i odstupanja od projekta treba ucrtati u jedan primjerak, kako bi se mogla izraditi dokumentacija izvedenog stanja. Kod izrade ponude i radova treba voditi računa o važećim propisima, komplementarnosti i funkcionalnosti instalacija. Za vrijeme izvođenja radova gradilište treba održavati uredno, a oštećene dijelove terena, vratiti u prvobitno stanje (bušenje cesta i sl.). Dužine svih napojnih kabela odrediti nakon određivanja mjesta napajanja i mjesta priključka. U svaku stavku treba uračunati sva potrebna ispitivanja i certifikate, izdavanje protokola o ispitivanju, izrada korisničkih uputa, dokumentacije izvedenog stanja te obuku korisnika. Troškovnik je orijentacijskog karaktera i izrađen je kako bi Ponuditeljima omogućio što preciznije sastavljanje ponude. Za potrebe vrednovanja koristit će se zbirna vrijednost ponude navedena od strane ponuditelja u Prilogu 1. Ponudbeni list. Uz dokumentaciju navedenu u Dokumentaciji za nadmetanje, Ponuditelj dostavlja i sve preslike certifikata navedenih u Stavci 1 Troškovnika.
Troškovnik za: Fotonaponska elektrana za vlastitu potrošnju Pneumatik Rakitje 1
R.br. | Opis | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1. | Dobava i montaža fotonaponskih modula na nosivu konstrukciju, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika:
- Monkristalna izvedba - Garancija: minimalno 15 godina na proizvod, minimalno 90% izlazne snage u 12 godina, a minimalno 80% u 25 godina - Certifikati: IEC 61215 i IEC 61730 - 1, IEC 61730 - 2, - IEC EN 61701:2011 Severity 3, IEC EN 62716, ili jednakovrijedni - IEC 62804 - Zadovoljava PID test ili jednakovrijedno Električne karakteristike: - Vršna snaga (Pmpp): minimalno 305 W Mehaničke karakteristike: - Dimenzije: - duljina: maksimalno 1650 mm - širina: maksimalno 1000 mm
|  | kom | 234 |  | 0
| UKUPNO 1. |  |  |  | 0
2. | Dobava i montaža nosive konstrukcije fotonaponskih modula, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika:
Aluminijska podkonstukcija za instalaciju fotonaponskih modula na ravnom krovu sa pokrovom sika, zajedno sa svim spojnim materijalom:
| Aluminijski profil za prihvat FN modula, minimalne duljine 6000 mm | kom | 150 |  | 0
| Donja šina za montažu fotonaponskih modula, 18-96 mm, sa konektorima | kom | 600 |  | 0
| Gornja šina za montažu fotonaponskih modula, 18-96 mm, sa konektorima | kom | 600 |  | 0
| Krajnja kopča za spajanje FN modula sa aluminijskim profilom - za brzu montažu | kom | 976 |  | 0
| Srednja kopča za spajanje FN modula sa aluminijskim profilom - za brzu montažu | kom | 24 |  | 0
| Zaštitna podloga za montažu konstrukcije na ravni krov, dimenzije 300x110x20 mm | kom | 770 |  | 0
| Nosiva kada za balast za učvršćivanje konstrukcije na ravnom krovu | kom | 150 |  | 0
| Balast za opterećenje konstrukcije | kg | 9800 |  | 0
| UKUPNO 2. |  |  |  | 0
3. FOTONAPONSKI IZMJENJIVAČI/PRETVARAČI
3.1. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
Ulazne veličine: Prenaponska zaštita: DA Nadziranje kvara uzemljenja: DA Zaštita zamjene polova: DA Izlazne veličine: Maksimalna AC snaga (PAC, MAX): 27,6 ± 2% kW Maksimalna struja (IAC,NOM): 45,0 ± 2% A Radno područje, napon mreže (UAC): 400 V Stupanj korisnog djelovanja: Maksimalni stupanj korisnosti: minimalno 98,2% Europski stupanj korisnosti: minimalno 98,0% Certifikati: EN 50438, EN 61727, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN ISO 3231 ili EN ISO 6988 ili DIN 50018, ili jednakovrijedni Jamstvo: minimalno 10 godina
|  | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO 3. |  |  |  | 0
4. | Dobava materijala, izrada i priključenje DC razvoda fotonaponskog sustava sa svim elementima sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
| Dobava, isporuka i polaganje instalacijskih PK kanalica odgovarajućih dimenzija sa poklopcima ili kaoflex cijevi | m | 10 |  | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje fotonaponskog DC kabela PV1-F 6 mm² minimalnog presjeka 6mm², komplet sa priključnicama te sitnopotrošnim materijalom | m | 4000 |  | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje konektora za spajanje nizova modula MC4 priključak + | kom | 20 |  | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenjel konektora za spajanje nizova modula MC4 priključak - | kom | 20 |  | 0
| UKUPNO 4. |  |  |  | 0
5. | AC razvod fotonaponskog sustava
5.1. | Dobava, izrada i priključenje ormara AC zaštite zajedno sa svim sitnim materijalom i priborom
| - zidni ormar, metalni, minimalnih dimenzija 800x800x200 (VxŠxD), IP66, sa uvodnicama za uvod kabela | kom | 1 |  | 0
| - 3polna zaštitni osigurač 63A, C karakteristika, prekidna moć 10kA | kom | 2 |  | 0
| - zaštitna sklopka diferencijalne struje (FID) 63-4-03, tip A | kom | 2 |  | 0
| - odvodnik prenapona B/C 275/12,5 kA klasa zaštite TI+TII/B+C, maks. struja pražnjenja 50kA, nazivna odvodna struja 20kA | kom | 1 |  | 0
| - zaštitni prekidač , B karakteristika, 6A, 1-polni | kom | 1 |  | 0
| - tipkalo za isključenje elektrane | kom | 1 |  | 0
| - kompaktni prekidač snage 4P/100A/50kA | kom | 1 |  | 0
| - rastavna sklopka 4P, 125A sa osiguračima 120A i kratkospojnikom | kom | 2 |  | 0
| Izrada i spajanje ormara uključujući sav sitnopotrošni materijal | kpl | 1 |  | 0
5.2. | Razvod trase AC kabela komplet sa spojnim materijalom i priborom
| - dobava, isporuka i polaganje instalacijskih kanalica PK 100 sa poklopcima | m | 70 |  | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od izmjenjivača do razvodnog ormara NYY-J 5x16 mm2 | m | 20 |  | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od centralnog razvodnog ormara elektrane do centralnog razvodnog ormara objekta NYY-0 4x35 mm2 | m | 15 |  | 0
| - spajanje priključnih kabela sa priključnim mjernim mjestom, izvedeno, izolirano po pravlima struke komplet zajedno sa svim potrošnim materijalom | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO 5. |  |  |  | 0
6. | Dobava materijala, izrada izjednačenja potencijala FN sustava po pravilima struke sa svim spojnim materijalnom i priborom
| Dobava, polaganje i spajanje kabela PF 16 mm2 za izjednačenja potencijala | m | 100 |  | 0
| komplet sitnopotrošni materijal (spojnice , vijci , matice) | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO 6. |  |  |  | 0
7. | Sustav za nadzor, izvještavanje i detekciju kvara fotonaponske elektrane
Centralni uređaj za prikupljanje i obradu podataka: - 1 x Ethernet, Bluetooth, 1 x RS485/RS422, 1 x USB sučelje, - praćenje rada stringa/MPPT-a invertera, - detekcija kvara, greške, praćenje stanja i proizvodnje invertera, - smanjenje snage invertera do određenog postotka ovisno o stanju trenutne proizvodnje i potrošnje kako bi se zadovoljila ograničenja snage definirane PEES-om, - mogućnost FTP prijenosa podataka na druge portale, - minimalno 2GB memorijska kartica za neograničenu pohranu podataka, - jamstvo minimalno 5 godina - norme : EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 60950-1, u skladu sa EMV direktivom 2004/108/CEE i NN direktivom 2006/94/CEE ili jednakovrijedni.
|  | kom | 1 |  | 0
GPRS modul: - GPRS antena za GMS signal, - slot za SIM karticu za podatkovni promet, - integrirani GPRS modul za uspostavu podatkovne veze - jamstvo: minimalno 5 godina
|  | kom | 1 |  | 0
Pametno brojilo (Smart meter): - trofazno pametno brojilo, - IP51 zaštita, - prikaz aktivne i reaktivne snage, - prikaz energije u dva smjera, - prikaz: I, U, P, S, F, cos fi, - jamstvo: minimalno 2 godine - u kompletu sa strujnim mjernim transformatorima 500/5A ili jednakovrijedno
|  | kom | 2 |  | 0
Licenca za softver za nadzor, vizualizaciju podatka i udaljeno upravljanje radom fotonaponske elektrane:
- WEB bazirani softver, - mogućnost udaljenog pristupa inverterima te udaljene konfiguracije, - analiza prikupljenih podataka te automatski sustav za upozoravanje na moguće probleme rada elektrane, - automatski prikaz i dojava eventualnih devijacija u radu elektrane,
- dinamički prikaz sa svim relevantnim podacima za vrijeme rada elektrane, kao što su trenutna snaga, ukupna dnevna proizvodnja, doprinos u smanjenju CO2 emisija te trenutna i dvodnevna vremenska prognoza za lokaciju na kojoj se nalazi elektrana
- slanje upozorenja ili alarma putem e-maila, - grafički prikaz vlastite potrošnje lokacije, - uključena FTP licenca za backup slanje podataka na cloud server - vijek trajanja: minimalno 5 godina
|  | kom | 1 |  | 0
| Dobava i isporuka podatkovne SIM kartice sa minimalnim prometom od 1 GB mjesečno - vijek trajanja: minimalno 5 godina | kom | 1 |  | 0
| ICT Cloud Server u svrhu sigurnosne pohrane podataka rada fotonaponskog sustava zbog izvještavanja o rezultatima ostvarenih mjera suklano Uputi za prijavitelje, minimalne konfiguracije : - Operativni sustav - 1 vCPU - 2 GB RAM - 50 GB HDD basic - 10 Mbps Cloud Interface (Internet interface) - Backup na dnevnoj razini - vijek trajanja: minimalno 5 godina | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO 7. |  |  |  | 0
8. | Regulacija, ispitivanje i puštanje u pogon fotonaponske elektrane
| Beznaponska i naponska ispitivanja instalacije FN elektrane zajedno sa izradom izvješća i prateće dokumentacije: - ispitivanje električne instalacije vizualnim pregledom - mjerenje otpora izolacije - mjerenje otpora uzemljenja - mjerenje otpora petlje - ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča - ispitivanje funkcionalnosti diferencijalnih strujnih zaštitnih sklopki (RCD) - pregled i mjerenje instalacije zaštite od djelovanja munje | kom | 1 |  | 0
| Puštanje u rad te ispitivanje funkcionalnosti kompletne elektroinstalacije FN elektrane, parametriranje elektrane | kom | 1 |  | 0
| Izrada elaborata kvalitete napona po EN 50160-2012 ili jednakovrijedno što uključuje mjerenje kvalitete napona na priključnom mjestu 7 dana prije priključenja elektrane te 7 dana sa priključenom elektranom. | kom | 1 |  | 0
| Ispitivanje elektrane u skladu s HEP-ovim tipskim programom ispitivanja elektrane u paralelnom pogonu s mrežom u pokusnom radu, te izrada izvješća i prateće dokumentacije | kom | 1 |  | 0
| Elaborat utjecaja elektrane na mrežu | kom | 1 |  | 0
| Elaborat podešenja zaštite | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO 8. |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | Dobava i montaža fotonaponskih modula na nosivu konstrukciju, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika: | 0
2. | Dobava i montaža nosive konstrukcije fotonaponskih modula | 0
3. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika | 0
4. | Dobava materijala, izrada i priključenje DC razvoda fotonaponskog sustava sa svim elementima sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika | 0
5. | AC razvod fotonaponskog sustava | 0
6. | Dobava materijala, izrada izjednačenja potencijala FN sustava po pravilima struke sa svim spojnim materijalnom i priborom | 0
7. | Sustav za nadzor, izvještavanje i detekciju kvara fotonaponske elektrane | 0
8 | Regulacija, ispitivanje i puštanje u pogon fotonaponske elektrane | 0
| UKUPNO (kn): | 0
| PDV 25%: | 0
| SVEUKUPNO sa PDV-om (kn): | 0
U xxxxxxxxx, xx.xx. 2019.
Ponuditelj/Predstavnik zajednice ponuditelja:
Član zajednice ponuditelja:
Član zajednice ponuditelja:
Član zajednice ponuditelja:
Član zajednice ponuditelja:
Član zajednice ponuditelja: