## Unutarnja rasvjeta
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a
U svim stavkama gdje se radi definiranja tehničkih svojstava i minimalnih tehničkih uvjeta predmeta nabave navodi tip i prozvođač predmeta nabave (kao tip…, proizvođač...), može se nuditi i neki drugi, istih ili odgovarajućih svojstava. U svakoj stavci troškovnika materijala sadržani su dobava, transport i skladištenje. U svakoj stavci troškovnika radova sadržani su ugradnja (montaža), spajanje, ispitivanje i dovođenje u potpunu funkcionalnost.
A. | RASVJETA RADNIH PROSTORA
A.1 | POPIS MATERIJALA
A.1.1 | RASVJETA VANJSKIH RADNIH PROSTORA
1 | Nabava kabela
Obračun po m
| kabel oznake NYY-J 3×2.5 mm², 0.6/1 kV | m | 600
2 | Nabava metalnog kabelskog razvodnog ormara predviđenog za ugradnju na zid, dimenzija 1400x1000x300 mm i u zaštiti IP55 (prema shemi +OR), ormar opremljen prema sljedećemu:
1) tropolna osigurač sklopka 690V, 160A, tipa kao HVL 000 3p, ''ETI'' ili jednakovrijedan - 8 kom
2) rastalni uložak velike prekidne moći, 500V, kategorija uporabe gG, nazivne struje 63A, tipa kao NH000 gG 63A/500V, ''ETI'' ili jednakovrijedan - 3 kom
3) rastalni uložak velike prekidne moći, 500V, kategorija uporabe gG, nazivne struje 16A, tipa kao NH000 gG 16A/500V, ''ETI'' ili jednakovrijedan - 18 kom
4) tropolni izvlačivi odvodnik prenapona, tipa kao ETITEC B T12 275/12,5 3+0, ''ETI'' ili jednakovrijedan - 1 kom
5) Luxomat za upravljanje rasvjetom s pripadnim senzorom, tipa kao SOU-2+senz ''ETI'' ili jednakovrijedan - 1 komplet
6) sklopnik za izmjeničnu struju, 660V, 25A, napon upravljanja 230V, 50Hz, za upravljanje rasvjetom, tipa kao R 25-40 230V ETI ili jednakovrijedan - 4 kom
7) jednopolni automatski zaštitni prekidač, tipa kao ETIMAT P10 1p C16, ''ETI'' ili jednakovrijedan - 4 kom
8) jednopolni automatski zaštitni prekidač, tipa kao ETIMAT P10 1p B4, ''ETI'' - 1 kom
9) FID sklopka 16A-2p-0,3A, tipa kao EFI-2 A 16/0.3, ''ETI'' ili jednakovrijedan - 2 kom
10) priključnica, dvopolna, s kontaktom za uzemljenje 250V, 16A, tipa kao T-2P+Z schuko, ''ETI'' ili jednakovrijedan - 2 kom
11) Svjetiljka sa grlom E27 i žaruljom 25 W, 230V - 2 kom
12) sklopka uključivanje rasvjete u ormariću -1 kom
13) kabel PP00 4×25 mm², - 10 m
14) redne stezaljke, natpisne pločice i potporni izolatori, te ostali sitni materijal - komplet
| Obračun po kompletu | komplet | 1
3 | Nabava metalnog ormara za upravljanje predviđenog za ugradnju na zid, dimenzija 300x300x155 mm i u zaštiti IP55 (prema shemi +KO1), ormar opremljen prema sljedećemu:
1) grebenasta sklopka s 1-0-2 položajima 2P,20A, 690V, za upravljanje rasvjetom i montažu na vrata ormara - 1 kom
2) grebenasta sklopka s 0-1 položajima 1P,20A, 690V, za upravljanje rasvjetom i montažu na vrata ormara - 4 kom
3) redne stezaljke, natpisne pločice i ostali sitni materijal - komplet
| Obračun po kompletu | komplet | 1
4 | Nabava LED svjetiljke tipa kao ''Thorn'' CiviTECQ Small 24L50-740 NR (sa izvorom svjetlosti LED/4761.2lm/38W/4000K) ili jednakovrijedan. Svjetiljka mora zadovoljiti IK 08 stupanj zaštite od udaraca (prema IEC-EN 62262) odnosno minimalni IP66 stupanj brtvljenja optičkog bloka i bloka predspojnih naprava .Predpojna naprava treba imati ugrađenu zaštitu od prenapona - 10kV. Karakteristika prema svjetlotehničkom proračunu s ugrađenom predspojnom napravom, za montažu na krak.
| Obračun po kompletu | komplet | 60
6 | Nabava kraka duljine 60cm sa završetkom Ø60mm za montažu jedne svijetljke pod kutem od 0° u odnosu na horizontalu, vruće cinčan za montažu na stup sa završetkom Ø76mm.
| Obračun po komadu. | kom | 32
7 | Nabava dvostrukog raka duljine 60cm sa završetkom Ø60mm za montažu dvije opozitno orjentirane svijetljke pod kutem od 0° u odnosu na horizontalu, vruće cinčan za montažu na stup sa završetkom Ø76mm.
| Obračun po komadu. | kom | 2
8 | Nabava dvostrukog kraka duljine 60cm sa završetkom Ø60mm za montažu dvije paralelno orjentirane svijetljke pod kutem od 0° u odnosu na horizontalu, vruće cinčan za montažu na stup sa završetkom Ø76mm.
| Obračun po komadu. | kom | 4
10 | Nabava adaptera duljine 20cm sa završetkom Ø60mm za montažu jedne svijetljke pod kutem od 0° u odnosu na horizontalu, vruće cinčan za montažu na konstrukciju kranske staze.
| Obračun po komadu. | kom | 16
11 | Nabava stupne razdjelnice tipa kao Dalekovod RRS 08/2-2×D01 ili jednakovrijedan, s dva rastalna osigurača 4A i priključak kabela presjeka do 35 mm², stupanj meh. zaštite IP43
| Obračun po komadu. | kom | 38
A.1.2 | RASVJETA UNUTARNJIH RADNIH PROSTORA
1 | Nabava kabela
Obračun po m
| kabel oznake NYY-J 5×2.5 mm², 0.6/1 kV | m | 5295
| kabel oznake NYY-J 7×2.5 mm², 0.6/1 kV | m | 2054
2 | Nabava metalnog samostojećeg kabelskog razvodnog ormara previđenog za ugradnju na tlo, dimenzija 1000x1800x400 mm i u zaštiti IP55 (prema shemi +RR), ormar opremljen prema sljedećemu:
1) tropolna osigurač sklopka 690V, 160A, tipa kao HVL 000 3p, ''ETI'' ili jednakovrijedan - 1 kom
2) rastalni uložak velike prekidne moći, 500V, kategorija uporabe gG, nazivne struje 25A, tipa kao NH000 gG 25A/500V, ''ETI'' ili jednakovrijedan - 3 kom
3) četveropolni izvlačivi odvodnik prenapona, tipa kao ETITEC B T12 275/12,5 4+0, ''ETI'' ili jednakovrijedan - 1 kom
4) tropolni automatski zaštitni prekidač, tipa kao iC60L,C25A,25kA, Schneider ili jednakovrijedan - 1 kom
5) tropolna rastavna sklopka 690V, 100A, tipa kao EFD 22, ''ETI'' ili jednakovrijedan - 1 kom
6) cilindrični rastalni uložak velike prekidne moći, 690V, kategorija uporabe gG, nazivne struje 25A, tipa kao CH22, ''ETI'' ili jednakovrijedan - 3 kom
7) tropolni automatski zaštitni prekidač, tipa kao ETIMAT P10 3p C16, ''ETI'' ili jednakovrijedan - 6 kom
8) jednopolni automatski zaštitni prekidač, tipa kao ETIMAT P10 1p B6, ''ETI'' ili jednakovrijedan - 2 kom
9) sklopnik za izmjeničnu struju, 440V, 63A, napon upravljanja 230V, 50Hz, za upravljanje rasvjetom, tipa kao R 63-04, ''ETI'' ili jednakovrijedan- 1 kom
10) gljivasto tipkalo s funkcijom pritiska, tipa kao EGM-P-R, ''ETI'' ili jednakovrijedan - 1 kom
11) tipkalo s istaknutom tipkom, tipa kao EGP, ''ETI'' ili jednakovrijedan - 16 kom
12) jednopolni automatski zaštitni prekidač, tipa kao ETIMAT P10 1p C16, ''ETI'' ili jednakovrijedan - 2 kom
13) DALI kontroler sa po 4 kanala za 64 uređaja, tipa kao DALI PRO CONT-4 RTC, ''OSRAM'' ili jednakovrijedan - 2 kom
14) DALI spojnica za spoj 4 tipkala, tipa kao DALI PRO PB Coupler, ''OSRAM'' ili jednakovrijedan - 2 kom
15) FID sklopka 16A-2p-0,3A, tipa kao EFI-2 A 16/0.3, ''ETI'' ili jednakovrijedan - 2 kom
16) priključnica, dvopolna, s kontaktom za uzemljenje 250V, 16A, tipa kao T-2P+Z schuko, ''ETI'' ili jednakovrijedan - 2 kom
17) Svjetiljka sa grlom E27 i žaruljom 25 W, 230V - 2 kom
18) kabel NYY 4×25 mm², - 10 m
19) redne stezaljke, natpisne pločice i potporni izolatori, te ostali sitni materijal - komplet
| Obračun po kompletu | komplet | 4
3 | Nabava nadžbukne razvodne kutije za montažu na krovnu konstrukciju dimenzija 240×190×90 mm, u zaštiti IP55
| Obračun po komadu. | kom | 37
4 | Nabava kabelskih polica sa nosačima tipa kao MKU 100×60 ''Metalis'' ili jednakovrijedan
| Obračun po m | m | 250
5 | Nabava LED svjetiljke tipa kao kao ''Philips'' GentleSpace gen2 BY470P MB GC (sa LED izvorom svjetlosti 1×GRN130S/840/87W) ili jednakovrijedan. Svjetiljka mora zadovoljiti IK 07 stupanj zaštite od udaraca (prema IEC-EN 62262) odnosno minimalni IP66 stupanj brtvljenja optičkog bloka i bloka predspojnih naprava .Predpojna naprava treba imati ugrađenu zaštitu od prenapona - 10kV. Karakteristika prema svjetlotehničkom proračunu s ugrađenom predspojnom napravom, za montažu na strop preko jedne točke ovješenja sa pripadnim priborom.
| Obračun po kompletu | komplet | 324
6 | Nabava LED svjetiljke tipa kao kao''Philips'' GentleSpace gen2 BY471P MB GC (sa LED izvorom svjetlosti 1×GRN170S/840/110W) ili jednakovrijedan. Svjetiljka mora zadovoljiti IK 07 stupanj zaštite od udaraca (prema IEC-EN 62262) odnosno minimalni IP66 stupanj brtvljenja optičkog bloka i bloka predspojnih naprava .Predpojna naprava treba imati ugrađenu zaštitu od prenapona - 10kV. Karakteristika prema svjetlotehničkom proračunu s ugrađenom predspojnom napravom, za montažu na strop preko jedne točke ovješenja sa pripadnim priborom.
| Obračun po kompletu | komplet | 184
A.1 | POPIS MATERIJALA UKUPNO
A.2 | POPIS RADOVA
A.2.1 | RASVJETA VANJSKIH RADNIH PROSTORA
1 | Demontaža i zbrinjavanje postojećih svjetiljki, žarulja, predspojnih naprava i razdjelnica vanjske rasvjete.
| Obračun po komadu. | kom | 60
2 | Elektromontažni radovi na postavljanju svjetiljki vanjske rasvjete - postavljanje svjetiljke na visini do 9 m; - postavljanje razdjelnice unutar stupa - postavljanje novog ožičenja od razdjelnice do svjetiljke
| Obračun po komadu. | kom | 60
3 | Elektromontažni radovi na ormaru vanjske rasvjete +OR: - ugradnja ormara; - spajanje kabela za napajanje i razvod - demontaža i zbrinjavanje postojećeg ormara
| Obračun po komadu. | kom | 1
4 | Elektromontažni radovi na ormaru upravljanja +KO1: - ugradnja ormara; - spajanje kabela
| Obračun po komadu. | kom | 1
5 | Probni rad
| Obračun po kom | kom | 1
6 | Mjerenje pada napona
| Obračun po kom | kom | 6
7 | Mjerenje efikasnosti zaštite
| Obračun po kom | kom | 6
8 | Mjerenje opterećenja pojnih točaka
| Obračun po kom | kom | 6
9 | Mjerenje rasvjetljenosti
| Obračun po kom | kom | 2
A.2.2 | RASVJETA UNUTARNJIH RADNIH PROSTORA
1 | Demontaža i zbrinjavanje postojećih svjetiljki, žarulja i predspojnih naprava.
| Obračun po komadu. | kom | 669
2 | Elektromontažni radovi na postavljanju svjetiljki unutarnje rasvjete na visini do 11 m, stavka obuhvaća i prilagodbu pojedinog ovješenja za konkretnu poziciju instalacije.
| Obračun po komadu. | kom | 508
3 | Elektromontažni radovi polaganja i spajanja kabela za napajanje i upravljanje svjetiljkama unutarnje rasvjete. Stavka obuhvaća radove na visini do 11, te polaganje kabela na kabelske police te vođenje kabela po konstukciji stropa :
Obračun po m
| tip NYY-J 5×2.5 mm², 0.6/1 kV | m | 5295
| tip NYY-J 7×2.5 mm², 0.6/1 kV | m | 2054
4 | Elektromontažni radovi na ormaru unutarnje rasvjete +OR: - ugradnja ormara; - spajanje kabela za napajanje i razvod - demontaža i zbrinjavanje postojećeg ormara
| Obračun po komadu. | kom | 4
5 | Elektromontažni radovi na postojećim ormarima unutarnje rasvjete: - demontaža opreme za zaštitu i upravljanje rasvjetom.
| Obračun po komadu. | kom | 6
6 | Montaža nadžbukne razvodne kutije na krovnu konstrukciju na visini do 11m
| Obračun po komadu. | kom | 37
7 | Montaža kabelskih polica širine 100m
| Obračun po m | m | 250
8 | Konfiguracija i adresiranje svjetiljaka prema funkcijskim grupama
| Obračun po komplet | kom | 4
9 | Probni rad
| Obračun po kom | kom | 4
10 | Mjerenje pada napona
| Obračun po kom | kom | 4
11 | Mjerenje efikasnosti zaštite
| Obračun po kom | kom | 4
12 | Mjerenje opterećenja pojnih točaka
| Obračun po kom | kom | 4
13 | Mjerenje rasvjetljenosti
| Obračun po kom | kom | 4
A.2 | POPIS RADOVA UKUPNO:
A.3 | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I KOORDINACIJA
1 | Izrada izvedbenog elektrotrehničkog projekta | kom | 1
2 | Projektantski nadzor i koordinacija (izlazak na teren) | kom | 2
2 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja | komplet | 1
A.3 | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I KOORDINACIJA UKUPNO:
A | RASVJETA RADNIH PROSTORA UKUPNO: