## NASLOVNICA
Investitor :
OBRT FINE LINE
Osojnaki 24/a Matulji
Nabava opreme, GRUPA 3:
Troškovnik opreme - GRUPA 3
Datum: 06.07.2020.

## OPĆI DIO
Nabavka vijčanog kompresora i sistema tlačnog zraka - OPĆI OPIS
Obavezne karakteristike i nivo kvalitetete koje se traže:
Oprema mora u cijelosti zadovoljavati propisane sigurnosne standarde sukladno standardima struke.

## POSEBNI DIO
OPREMA PROIZVODNA HALA– TROŠKOVNIK
Rbr. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK bez PDV-a | Ukupna cijena u HRK bez PDV-a | Ponuđeni proizvod/norma | Broj (ili raspon brojeva) stranice iz kataloga/teh.spec.
| Naziv jedinice | j.mj. | kol.
1. VIJČANI KOMPRESOR I SISTEM TLAČNOG ZRAKA
1. | Nabavka novog kompresora sa elektromotorom i sa pripadajućom opremom tehničkih karakteristika kako slijedi: - zračno hlađeni vijčani kompresor sa konstantnom brzinom vrtnje elektromotora, -minimalna isporuka zraka: 1400 l/min - maksimalna isporuka zraka: 1520 l/min - maksimalni radni predtlak: 10 bar - tlak umjerenosti sigurnosnog ventila: 11 bara, - hlađenje: zračno, - podmazivanje: uljno, - sadržaj rashladnog fluida u kompresoru: 5 litara - radna temperatura kompresora: 75° C – 100 °C - ventil za automatsko ispuštanje kondenzata: integrirano u sušač - Napajanje električnom energijom: sa postojeće električne mreže, 400 V, 50 Hz, - nominalna snaga elektro motora: 11 kW, - mehanička zaštita elektromotora: minimalno IP 55, - prijenos elektromotora i vijčanog bloka: remenski, - upravljanje: elektronsko, - točka otvaranja termostatskog ventila: 71°C , - minimalna temperatura okoline u kojoj radi kompresor: + 1°C, - maksimalna temperatura okoline u kojoj radi kompresor: + 43°C, - zvučni pritisak prema standardu ISO 2151: 69 dB (A), - dimenzije kompresora: max. 850x720x980mm - težina kompresora: max. 190 kg - izlazni priključak: ¾“ Karakteristike rashladnog sušača: - točka rosišta: +3 °C, - plin za hlađenje: R404a, - maksimalna temperatura ulaznog zraka:+60 oC, - radni tlak: u rasponu od 5-11 bar., - Maksimalni radni tlak: 11 bara, - kapacitet: prilagođen kapacitetu kompresora, - protok zraka: 1825 l/min, - napon: 230V, - priključci: ¾”, - težina 27 kg - dimenzije: 350 x 500 x 450 mm Filtracija komprimiranog zraka (odvojena): - predfilter zraka, prije sušača: integriran, tvrde čestice do 3 µm, ulje do 0,5 mg/m3,radni pritisak u rasponu od 5 do 11 bara, automatski ispuštač sa plovkom, , - fini filter zraka, nakon sušača: , tvrde čestice do 0,1 µm, ulje do 0,01 mg/m3, radni pritisak u rasponu od 5 do 11 bara., ručni ispuštač kondenzata, Karakteristike tlačne posude: Dimenzije: Promjer: 600 mm Visina: 2077 mm Bočni priključci za spajanje: 6/4" Težina: 130 kg Radna temperatura: -10° C / +80° C Maks. tlak: 11 bara Posuda toplo pocinčana sa vanjske i unutrašnje strane. Smjernice CE: 2009/105 (ex 87/404) Uz posudu se isporučuje certifikat o sukladnosti proizvođača (CE), nacrt te upute o ugradnji i korištenju sa prijevodom. SISTEM TLAČNOG ZRAKA cijevi za kompletnu radionu: -spojeno na mrežu svih stojeva te ostalih radnih mjesta -Aluminijska cijev, elektrostatski obojana, RAL5015 -Maksimalni tlak: 15 bara -Dužina jedne cijevi: 4 m -Maksimalna radna temperatura: +80°C -Minimalna radna temperatura: -20°C | kom | 1 |  | 0
| KOMPRESOR I SISTEM TLAČNOG ZRAKA- UKUPNO: |  |  |  | 0
| KOMPRESOR I SISTEM TLAČNOG ZRAKA |  |  |  | 0
PDV*
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
* Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis poreza na dodanu vrijednost, upisuje se nula.