## 1.Privremena led rasvjeta
Redni broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Kol. | Jednakovrijedna norma / oznaka (ako se nudi) | Jed. cijena(kn) | Ukupna cijena (kn)
1. | Dobava i montaža LED reflektora sa sljedećim karakteristikama Ukupna snaga s predspojnom napravom 200W. Temperatura boje emitiranog svjetla 5000 K. CRI ≥ 70. AC napajanje, ulazni napon i frekvencija: 48V ±10% /50 Hz. Faktor snage: PF ˃ 0,93 L70 > 50.000 h IP65, El. Klasa II, CE, RoHS (za sve navedeno prihvatit će se i jednakovrijedno) Radna temperatura: -30 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: >150lm/W Kučište od ekstrudiranog aluminija Zaštita izvora svjetlosti: kaljeno staklo | kom | 17 |  |  | 0
2. | Dobava i montaža LED svjetiljke s cijevima sa sljedećim karakteristikama Ukupna snaga s predspojnom napravom 18W. Temperatura boje emitiranog svjetla 5000 K. CRI ≥ 70. AC napajanje, ulazni napon i frekvencija: 48V ±10% /50 Hz. Faktor snage: PF ˃ 0,93 L70 > 50.000 h IP65, El. Klasa II, CE, RoHS (za sve navedeno prihvatit će se i jednakovrijedno) Radna temperatura: -30 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: 130lm/W - 160lm/W Kučište PP Zaštita izvora svjetlosti: PP | kom | 67 |  |  | 0
3. | Dobava i montaža žarulja sa sljedećim karakteristikama Ukupna snaga s predspojnom napravom 14W. Temperatura boje emitiranog svjetla 5000 K. CRI ≥ 70. AC napajanje, ulazni napon i frekvencija: 48V ±10% /50 Hz. Faktor snage: PF ˃ 0,93 L70 > 15.000 sati El. Klasa II, CE, RoHS (za sve navedeno prihvatit će se i jednakovrijedno) Radna temperatura: -30 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: > 110lm/W Kučište: PP Zaštita izvora svjetlosti: PP Baza: B22 | kom | 117 |  |  | 0
4. | Dobava i montaža žarulja sa sljedećim karakteristikama Ukupna snaga s predspojnom napravom 6W. Temperatura boje emitiranog svjetla 5000 K. CRI ≥ 70. AC napajanje, ulazni napon i frekvencija: 24V ±10% /50 Hz. Faktor snage: PF ˃ 0,93 L70 > 15.000 sati El. Klasa II, CE, RoHS (za sve navedeno prihvatit će se i jednakovrijedno) Radna temperatura: -30 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: > 110lm/W El. Klasa II Kučište: PP Zaštita izvora svjetlosti: PP Baza: B22 | kom | 44 |  |  | 0
5. | KONEKTOR T series waterproof connector, M19, dobava i ugradnja | kom | 10 |  |  | 0
6. | OSIGURAČ NV vel. 00, 10A, dobava i ugradnja | kom | 10 |  |  | 0
7. | Dobava LED reflektora bez montaže sa sljedećim karakteristikama Ukupna snaga s predspojnom napravom 200W. Temperatura boje emitiranog svjetla 5000 K. CRI ≥ 70. AC napajanje, ulazni napon i frekvencija: 48V ±10% /50 Hz. Faktor snage: PF ˃ 0,93 L70 > 50.000 h IP65, El. Klasa II, CE, RoHS (za sve navedeno prihvatit će se i jednakovrijedno) Radna temperatura: -30 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: >150lm/W Kučište od ekstrudiranog aluminija Zaštita izvora svjetlosti: kaljeno staklo | kom | 4 |  |  | 0
8. | DobavaLED svjetiljke s cijevima bez montaže sa sljedećim karakteristikama Ukupna snaga s predspojnom napravom 18W. Temperatura boje emitiranog svjetla 5000 K. CRI ≥ 70. AC napajanje, ulazni napon i frekvencija: 48V ±10% /50 Hz. Faktor snage: PF ˃ 0,93 L70 > 50.000 h IP65, El. Klasa II, CE, RoHS (za sve navedeno prihvatit će se i jednakovrijedno) Radna temperatura: -30 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: 130lm/W - 160lm/W Kučište PP Zaštita izvora svjetlosti: PP | kom | 21 |  |  | 0
9. | Dobava žarulja bez montaže sa sljedećim karakteristikama Ukupna snaga s predspojnom napravom 14W. Temperatura boje emitiranog svjetla 5000 K. CRI ≥ 70. AC napajanje, ulazni napon i frekvencija: 48V ±10% /50 Hz. Faktor snage: PF ˃ 0,93 L70 > 15.000 sati El. Klasa II, CE, RoHS (za sve navedeno prihvatit će se i jednakovrijedno) Radna temperatura: -30 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: > 110lm/W Kučište: PP Zaštita izvora svjetlosti: PP Baza: B22 | kom | 40 |  |  | 0
10. | Dobava žarulja bez montaže sa sljedećim karakteristikama Ukupna snaga s predspojnom napravom 6W. Temperatura boje emitiranog svjetla 5000 K. CRI ≥ 70. AC napajanje, ulazni napon i frekvencija: 24V ±10% /50 Hz. Faktor snage: PF ˃ 0,93 L70 > 15.000 sati El. Klasa II, CE, RoHS (za sve navedeno prihvatit će se i jednakovrijedno) Radna temperatura: -30 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: > 110lm/W El. Klasa II Kučište: PP Zaštita izvora svjetlosti: PP Baza: B22 | kom | 10 |  |  | 0
11. | Transformator SG-20KVA, 380V/48V, dobava i ugradnja | kom | 1 |  |  | 0
12. | Transformator JBK5-400 48V/24V, dobava i ugradnja | kom | 5 |  |  | 0
| PRIVREMENA LED RASVJETA UKUPNO |  |  |  |  | 0

## 2.Ugradnja led rasvjete
Redni broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Kol. | Jednakovrijedna norma / oznaka (ako se nudi) | Jed. cijena(kn) | Ukupna cijena (kn)
1. | Dobava i montaža LED High Bay industrijske visilice sa sljedećim karakteristikama Ukupna snaga s predspojnom napravom 70W. Temperatura boje emitiranog svjetla 5000 K. CRI ≥ 70. Ulazni napon i frekvencija: 220V ±10% /50 Hz. Faktor snage: PF ˃ 0,95 L70 > 50.000 h IP65, CE, RoHS (za sve navedeno prihvatit će se i jednakovrijedno) Radna temperatura: -30 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: >=170lm/W Kučište od lijevanog aluminija | kom | 12 |  |  | 0
2. | Dobava i montaža LED High Bay industrijske visilice sa sljedećim karakteristikama Ukupna snaga s predspojnom napravom 100W. Temperatura boje emitiranog svjetla 5000 K. CRI ≥ 70. Ulazni napon i frekvencija: 220V ±10% /50 Hz. Faktor snage: PF ˃ 0,95 L70 > 50.000 h IP65, CE, RoHS (za sve navedeno prihvatit će se i jednakovrijedno) Radna temperatura: -30 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: >=170lm/W Kučište od lijevanog aluminija | kom | 92 |  |  | 0
3. | Dobava i montaža LED High Bay industrijske visilice sa sljedećim karakteristikama Ukupna snaga s predspojnom napravom 240W. Temperatura boje emitiranog svjetla 5000 K. CRI ≥ 70. Ulazni napon i frekvencija: 220V ±10% /50 Hz. Faktor snage: PF ˃ 0,95 L70 > 50.000 h IP65, CE, RoHS (za sve navedeno prihvatit će se i jednakovrijedno) Radna temperatura: -30 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: >=170lm/W Kučište od lijevanog aluminija | kom | 69 |  |  | 0
4. | Dobava i ugradnja senzora dnevnog svijetla, sljedećih karakteristika: - radno područje 1-10VDC - Imax 50mA - raspon prigušenja 1%-100% - kut detekcije 90° - regulacija potenciometrom - radna temperatura 0°C ~ +45°C - mehanički stupanj zaštite IP20 ili jednakovrijedno | kom | 30 |  |  | 0
5. | Lanac pocinčani 3 mm, dobava i ugradnja | m | 300 |  |  | 0
6. | Karabiner, veličina 4 mm, DIN5299 ili jednakovrijedan, dobava i ugradnja | kom | 350 |  |  | 0
7. | Kabel H05VV-F 3*2,5mm2, dobava i ugradnja | m | 1500 |  |  | 0
8. | Kabel H05VV-F 3*1,5mm2, dobava i ugradnja | m | 200 |  |  | 0
9. | Kabel H05VV-F 2*1mm2, dobava i ugradnja | m | 3000 |  |  | 0
10. | Razvodna nadžbukna kutija 80*80*40 IP54 ili jednakovrijedno, dobava i ugradnja | kom | 350 |  |  | 0
11. | Luster stezaljke 6mm2, dobava i ugradnja | kom | 50 |  |  | 0
12. | Luster stezaljke 4mm2, dobava i ugradnja | kom | 35 |  |  | 0
13. | Vezice plastične 250*4,8, dobava i ugradnja | kom | 5000 |  |  | 0
| UGRADNJA LED RASVJETE UKUPNO |  |  |  |  | 0

## 3.Zamjena ventilatora
Redni broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Kol. | Jednakovrijedna norma / oznaka (ako se nudi) | Jed. cijena(kn) | Ukupna cijena (kn)
1. | Dobava i ugradnja ventilatora u Ex izvedbi (7,5kW) a)VENTILATOR CENTRIFUGALNI INV-IR-400 /4p/Ex značajki:7,5 kW, 16.000 m3/h pri Δpstat 1.040 Pa, 1430 o/min,elektromotor IM B35,potrošnja u radnoj točki 6,6 kW Ex zaštita ventilatora: II 2G c IIC T4 EU ATEX certifikat ili jednakovrijedan Ex zaštita elektromotora: II 2G Ex de IIC T4 Gb EU ATEX certifikat ili jednakovrijedan Priključna kutija : Exdb eb IIC T4 Gb IP66,Ics 40kA EU ATEX certifikat ili jednakovrijedan b) Priključna kutija DOL s prekidačem i bimetalom IP66 ili jednakovrijedno, Ex s dodatnom mehaničkom zaštitom-okvirom od lima na kućištu ventilatora c) Dodatna oprema: Zaštitna mrežica na usisnom vodu Zaštitna mrežica na tlačnom vodu Prijelazni komad za tlačni vod Cijevni razvod 3x290mm Antivibracijska podloga i prihvati za prenošenje sajlom | kom | 2 |  |  | 0
2. | Dobava i ugradnja ventilatora u Ex izvedbi (5,5kW) a)VENTILATOR CENTRIFUGALNI INV-IR-400 /4p/Ex značajki:5,5 kW, 8.200 m3/h pri Δpstat 1.260 Pa, elektromotor IM B35, potrošnja u radnoj točki 3,98 kW Ex zaštita ventilatora: II 2G c IIC T4 EU ATEX certifikat ili jednakovrijedan Ex zaštita elektromotora: II 2G Ex de IIC T4 Gb EU ATEX certifikat ili jednakovrijedan Priključna kutija : Exdb eb IIC T4 Gb IP66,Ics 40kA EU ATEX certifikat ili jednakovrijedan b) Priključna kutija DOL s prekidačem i bimetalom IP66 ili jednakovrijedno, Ex, s dodatnom mehaničkom zaštitom-okvirom od lima na kućištu ventilatora c) Dodatna oprema: Zaštitna mrežica na usisnom vodu Zaštitna mrežica na tlačnom vodu Prijelazni komad za tlačni vod Cijevni razvod 2x290mm Antivibracijska podloga i prihvati za prenošenje sajlom | kom | 6 |  |  | 0
3. | VIŠEŽILNI KABEL HO7RN-F 4x4 mm², dobava i ugradnja | m | 500 |  |  | 0
4. | STOPICA OKASTA NEIZOLIRANA RAVNA 10X6,0 MM, DIN 46234 ili jednakovrijedan, dobava i ugradnja | kom | 52 |  |  | 0
5. | VRPCA POZOR 380 V ZIRS * ŠIR.40 SAMOLJ.PVC, dobava i ugradnja | kom | 380 |  |  | 0
6. | MAGNET NEOD ( M8 ), dobava i ugradnja | kom | 290 |  |  | 0
| ZAMJENA VENTILATORA UKUPNO |  |  |  |  | 0

## 4.Obnova termotehničkih inst.
Redni broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Kol. | Jednakovrijedna norma / oznaka (ako se nudi) | Jed. cijena(kn) | Ukupna cijena (kn)
1. | Dobava i ugradnja dizalica topline u izvedbi za vanjsku ugradnju sustava zrak-voda za pripremu tople i hladne vode sa hermetičkim “scroll” kompresorima, "shell&tube" izmjenjivačima topline aksijalnim ventilatorima i električnim ekspanzijskim ventilom. Specijalno izrađena za vanjske uvjete, sa konstrukcijom od pocinčanog čelika i svi djelovi su obloženi poliesterskim prahom zbog zaštite od vremenskih uvjeta. "Shell&tube" asimetrični izmjenjivač je izrađeni od ožljebljenih bakrenih cijevi koji poboljšavaju toplinsku izmjenu, dodatno obložen toplinskom izolacijom. Izmjenjivači dolaze opremljeni sa prekidačem diferencijalnog tlaka za nadzor protoka vode i zaštitu, te termostatom i električnim grijačem koji sprječavaju nastajanje leda. Izmjenivač koristi dva,tri ili četri rashladna kruga ovisno o veličini uređaja. Aluminijski aksijalni ventilatori obloženi plastikom u aerodinamičnom kučištu sa sigurnosnom rešetkom. Kontrola kondezacije se vrši preko kontinuirane kontrole broja okretaja ventilatora. Kompresori su hermetički "scroll" u tandem izvedbi, kompletno sa grijačem ulja, zaštitom od pregrijavanja, centralnim ručnim restartom i elektromotorom. Freonski krug dolazi potpuno prednapunjen sa radnim medijem, filterom za odvlaživanje, indikatorom količine freona i vlage sa revizijskim staklom, električnim ekspanzijskim ventilom, osjetnikom visokog i niskog tlaka, sigurnosnim ventilom i prekidačem za zaštitu od visokog i niskog tlaka, četveroputnim ventilom za prekretanje režima rada. Uređaj je potpuno tvornički ožičen, sa svim komponentama za upravljanje i regulaciju uređajem.
Dizalica je opremljena sa naprednim LCD upravljačem na uređaju koji služi za nadzor i regulaciju svih parametara jedinice. Temperatura vode se automatski podešava u odnosu na vanjske uvjete, uz mogučnost podešavanja razine prioriteta. Regulacija se vrši preko naprednih funkcija i algoritma sa samo-prilagođavajućom logikom, pogodnom i za sustave sa malom količinom vode. Mogučnost izrade profila za 4 karakteristična dana, sa 10 vremenskih razmaka, koji su nužni za sprečavanje legionele i energetsko učinkovito upravljanje. Jedinicom je moguće upravljati preko ModBUS, BACnet, BACnet preko IP i Echelon LonWorks protokola za integraciju u BMS. Uređaj je u skladu sa važećim Europskim normama koje se primjenjuju za ovakvu vrstu uređaja uključujući ErP2021 ili jednakovrijedno i testiran je od nevisnog Eurovent certifikacijskog programa ili jednakovrijedno.
Uređaj sljedećih tehničkih karakteristika (prema EN14511 ili jednakovrijedan):
Karakteristike za hlađenje:
REŽIM HLAĐENJA PREMA EN14511 ili jednakovrijedan (Tz: 35°C, Tv: 12/7°C)
- Qh = 433,6 kW
- temperatura vode polaz/povrat: 7/12°C
- vanjska temperatura: 35°C
- ukupna potrošnja el. energije = 166,1 kW
- EER = 2,61
- ESEER = 3,74
- radno područje hlađenja: -10°C do +46°C
Karakteristike za grijanje:
REŽIM GRIJANJA PREMA EN14511 ili jednakovrijedan (Tz: 7°C, Tv: 45/40°C)
- Qgr = 474,5 kW
- temperatura vode polaz/povrat: 45/40°C
- vanjska temperatura: 7°C
- ukupna potrošnja el. energije = 158,7 kW
- COP = 2,99
Sezonska energetska učinkovitost (prema EU 813/2013) ili jednakovrijedno
Pdesign = 373 kW
SCOP = 3,59
ηs = 141 %
- radno područje grijanja: -7°C do +20°C
'Tip izmjenjivača: shell&tube
Tip kompresor: Scroll hermetic
Broj kompresora: 4
Broj rashladnih krugova: 2
Regulacija: koraci (25%)
Prednadopuna freona: 93,0 kg
Maksimalna snaga struje: 354 A
Potrošnja pri maksimalno opterečenju: 212 kW
Razina zvučnog tlaka (na 1m udaljenosti): 76dB(A)
Razina zvučne snage (u grijanju): 96 dB(A)
Rashladni medij:
Napajanje: 3 Ph / 400 V / 50 Hz
Uz uređaj obavezno tvornički isporučiti dodatnu opremu:
- protočni prekidač (flow switch)
- relej za kontrolu slijeda faza
- zaštita upravljača
- indikatori visokog i niskog tlaka u rashladnom krugu
- servisni ventili kompresora na tlaku i usisu
- ojačanja konstrukcije
- niškotlačne pumpe (radna)
- opružne antivibracijske podloške
- zaštitni premaz izmjenjivača za zaštitu od korozivnog okoliša
- bočni zaštitni paneli izmjenjivača topline
Naziv ponuđenog proizvoda:
Specifikacije ponuđenog proizvoda:
Qh:
Qgr:
ESEER:
SCOP:
Područje hlađenja:
Područje grijanja:
Razina zvučnog tlaka:
| Rashladni medij: | kom | 1 |  |  | 0
2. | Dobava i ugradnja dvocijevnog ventilokonvektora za grijanje i hlađenje zidne izvedbe. Uređaj je obavezno u skladu sa važećim europskim normama i propisima koji se primjenjuju za ovakvu vrstu uređaja i testiran je od nevisnog Eurovent certifikacijskog programa ili jednakovrijedan. Uređaj sljedećih tehničkih karakteristika (prema EN14511 ili jednakovrijedan): uređaj se isporučuje uključivo: nosači, tava za odvod kondenzata, separator kapljica, hauba za ispuh zraka pod 45° sa žaluzinom. Kučište izrađeno od pocinčanih čeličnih limova sa standardnim nosačima ovjesa, u kompletu sa zaštitom motora i žaluzijom, jednoredne. Visoko učinkoviti izmjenjivač topline, sastoji se od okruglih bakrenih cijevi I aluminijskih profila. Zaglavlje i razdjelnik izrađeni od čelika otpornog na koroziju, pogodni za NTTV – niskotlačnu toplu vodu. Aksijalni dvostupanjski ventilator izuzetno tihi ventilator sa 3-faznim motorom sa vanjskim rotorom , 400 V, 50 Hz, električno dizajniran shodno kondenzatoru. IP 54 klasa zaštite ili jednakovrijedno. Klasa izolacije: F Integralni toplinski kontakt Prekidač za popravak, spojen, za gašenje motora sa toplinskim kontaktima, sa mogućnošću spajanja paralelnih uređaja, toplinski kontakti moraju biti spojeni unaprijed, te kasnije otvoreni, zaštita IP 55.
osjetni učinak hlađenja (prema EN14511 ili jednakovrijedan): Qh = 20,6 / 23,4 kW
- temperatura prostora za režim hlađanja: 27°C
- polaz/povrat vode za režim hlađenja: 7/12°C
- protok vode u hlađenju: 3534/4015 l/s
učinak grijanja (prema EN 14511 ili jednakovrijedan): Qg = 34,3/29,1 kW B67
- temperatura prostora za režim grijanja: 20°C
- polaz/povrat vode za režim grijanja: 45/40°C
- protok vode u grijanju: 5900/5000 l/s
- protok zraka: V = 7960/6150 m3/h
- razina zvučnog tlaka: 49 / 45 / 42 dB(A)
- apsorbirana snaga: 62 / 51 / 46 W
Napajanje: 400V
Dodatna oprema koja se isporučuje uz uređaj:
2-putni ventil 1 1/2''
Naziv ponuđenog proizvoda:
Specifikacije ponuđenog proizvoda:
Qh:
Qg:
| Razina zvučnog tlaka: | kom | 10 |  |  | 0
3. | Dobava i ugradnja elektronički 2-stupanjski, 3-fazni kontroler, recirkulirajući zrak. Mikroprocesorski upravljan kontroler sa 0-1-2-Auto stupnjevima, automatska kontrola sobne temperature-ovisno o brzini ventilatora, integralni regulator sobne temperature s dnevnim podešavanjem zadane vrijednosti 5 do 35 ° C I noćni setback od 2 do 10 K i sobni osjetnik. Dimenzije ŠxVxD: 262 x 277 x 153 mm Radni napon: 3 x 400 V/ 50 Hz Performanse prebacivanja: max.4 KW/10 A. Klasa zaštite IP 54 ili jednakovrijedan. | kom | 3 |  |  | 0
Naziv ponuđenog proizvoda:
4. | Dobava i ugradnja zidnog žičanog upravljač za ventilokonvektore koji ima mogućnost postavljanja sobne temperature preko elektronskog termostata, automatsko prebacivanje režima rada, ručno ili automatsko 3-brzinsko prebacivanje rada ventilatora, upravljanje grupom do 15 ventilokonvektora, prozorski kontakt, upravljanje 3-putnim ventilom, postavljanje rada ventilokonvektora u Economy režim rada | kom | 5 |  |  | 0
Naziv ponuđenog proizvoda:
5. | Dobava i ugradnja PVC cijevi za kondenzat skupa sa pripadajućim fazonskim komadima, uključivo izolacija zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 4 mm, s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi, u svrhu preinaka na postojećem razvodu kondenzata (NAPOMENA: Za sve unutarnje jedinice odvod kondezata odvesti preko oborinskog odvoda ili u zelenu površinu u pripremljeni upojni bunar) NO 50 | m | 100 |  |  | 0
6. | Dobava i ugradnja hidrauličke skretnice za protok vode 110 m3/h(475 kW) Dimenzije Š x V: 850 x 1816 mm | kom | 1 |  |  | 0
Naziv ponuđenog proizvoda:
7. | Dobava i ugradnja akumulacijskog međuspremnika (pufera) za akumulaciju tople vode, V= 2000 L | kom | 1 |  |  | 0
Naziv ponuđenog proizvoda:
8. | Dobava i montaža ekspanzijske posude sa promjenjivom membranom namjenjena za preuzimanje viška tlaka u zatvorenom sustavu centralnog grijanja. Volumen - 100L | kom | 1 |  |  | 0
Naziv ponuđenog proizvoda:
9. | Dobava i ugradnja razdjelinka i sabirnika razdjelnika: Priključci za primarni krug DN150 smješteni s donje strane Priključci grupa DN100 (4 kom) i DN65 ( 2kom) smješteni su sa gornje strane. Bočni priključak RP 1″ za slavinu za punjenje/pražnjenje ili za ekspanzionu posudu. Razdjelnik ispitan tlačnom probom na 12 bara, radni tlak max. 6 bara, temperatura polaznog voda max. 90 °C. Izolacija od polistirena 25mm (prema DIN 4102-B2 ili jednakovrijedan) sa oplatom od pocinčanog lima 0.55mm. Razdjelnik i sabirnik | kom | 2 |  |  | 0
10. | Dobava i ugradnja frekventno upravljane cirkulacijske pumpe sa displejom za podešavanje i praćenje rada, za pripremu sljedećih tehničkih karakteristika: 1. krug: G= 47463 l/h; H= 143 Kpa, DN 80 2. krug: G= 43508 l/h; H= 119 Kpa, DN 80 | kom | 1 |  |  | 0
Naziv ponuđenog proizvoda:
11. | Dobava i ugradnja čelične bešavne cijevi za razvod rashladne/ogrijevne vode u strojarnici dimenzije prema DIN2448 ili jednaovrijedan i DIN2440 ili jednakovrijedan, materijal prema DIN1629 ili jednakovrijedan (St.37.0) uključujući odgovarajuće fazonske komade (hamburški lukovi),Ovjesni pribor u cijeni stavke, slijedećih dimenzija: Ø159,0x4,5 | m | 30 |  |  | 0
12. | Dobava i montaža potrebne armature za strojarnicu te balansiranje sustava:
| - Zaporni kuglasti ventil sa holenderima DN 65 | kom | 4 |  |  | 0
| - nepovratni ventil sa holenderima DN 150 | kom | 1 |  |  | 0
| - nepovratni ventil sa holenderima DN 100 | kom | 2 |  |  | 0
| - nepovratni ventil sa holenderima DN 65 | kom | 1 |  |  | 0
| - troputni ventil sa holenderima DN 100 | kom | 2 |  |  | 0
| - troputni ventil sa holenderima DN 65 | kom | 1 |  |  | 0
| - odzračni ventili 3/8'' | kom | 6 |  |  | 0
| - filter nečistoća DN 150 | kom | 2 |  |  | 0
| - sigurnosni ventil 3bar, DN70 sa holenderima | kom | 3 |  |  | 0
| - Termomanometar; pmax=6 bar; Tmax= 80oC | kom | 10 |  |  | 0
| - Tlačno neovisan balansirajući i regulacijski ventil DN40 sa mjernom niplom | kom | 12 |  |  | 0
| - ostala potrebna sitna armatura | kpl | 1 |  |  | 0
| ublaživači vibracija DN150 | kom | 6 |  |  | 0
| sitni potrošni i ovjesni materijal | kpl | 1 |  |  | 0
13. | Dobava i izrada čelične podkonstrukcije za postolje dizalice topline, konstrukcija mora biti antikorozivno zaštićena, specifikacija stavke je dio radioničke dokumentacije izvođača | kg | 300 |  |  | 0
14. | Betonske stope od armiranog betona razreda čvrstoće C 30/37 (MB 30) visine cca. 30 cm, postavljene na podlogu izrađenu od 3 cm elastificiranog ekspandiranog polistirena ( 15 m2), dobava i ugradnja. | m3 | 4 |  |  | 0
| OBNOVA TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA UKUPNO |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
UKUPNO
1. | PRIVREMENA LED RASVJETA | 0
2. | UGRADNJA LED RASVJETA | 0
3. | ZAMJENA VENTILATORA | 0
4. | OBNOVA TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA | 0
| SVEUKUPNO BEZ PDV-a | 0