## 1. HALA
GRAĐEVINSKI RADOVI
R.B. | OPIS STAVKE | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Ravnanje terena te priprema za iskolčenje. | pauš | 1 | 0 | 0
1.2. | Geodetski radovi – iskolčenje svih potrebnih točaka, visina i osi tijekom gradnje | komplet | 1 | 0 | 0
1.3. | Formiranje gradilišta (ograda gradilišta,ploča gradilišta, doprema kontejnera za inženjera gradilišta i nadzorne inženjere, doprema i održavanje kemijskih WC-a i sve drugo potrebno) s uključenim demontažama i odvozom na kraju građenja. | pauš | 1 | 0 | 0
1.4. | Uklanjanje zatečene betonske ploče na parceli. Za debljinu ploče uzima se 20 cm. | m3 | 273.558 | 0 | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Skidanje sloja humusa prosječne debljine 15 cm, sa odlaganjem iskopanog humusa na stranu, te profiliranje i valjanje planuma. Obračun po m3 u sraslom stanju. Humus se iskopava isključivo strojno, ručno eventualno po potrebi, iskopani humus utovara na vozilo i odvozi na deponiju do 10km. Uključiti taksu za deponiju. | m3 | 84.8805 | 0 | 0
2.2. | Površinski iskop zemlje III i IV ktg. dubine 25 cm ispod zgrade sa odlaganjem iskopanog materijala na stranu. Otkopanim materijalom u završnoj fazi radova izvršiti humusiranje na mjestu zelenih površina. Iskop vršiti isključivo strojno, u cijenu uključiti utovar iskopanog materijala i prijevoz na gradilišnu deponiju. | m3 | 84.8805 | 0 | 0
2.3. | Široki iskopi u tlu III kategorije (80 % strojno, 20% ručno) za temeljne stope sa odlaganjem iskopanog materijala na stranu radi kasnije uporabe ili odvozom na privremenu deponiju na udaljenosti do 50 m. Obračun po m3 iskopanog materijala. | m3 | 47.072 | 0 | 0
2.4. | Široki iskopi u tlu III kategorije (80% strojno, 20% ručno) za temeljne trake širine 60 cm sa odlaganjem iskopanog materijala na stranu radi kasnije uporabe ili odvozom na privremenu deponiju na udaljenosti do 50 m. Obračun po m3 iskopanog materijala. | m3 | 28.824 | 0 | 0
2.5. | Ručno planiranje dna iskopa točnošću ± 2 cm o Ms = 20 MN/m2 | m2 | 565.87 | 0 | 0
2.6. | Dobava, nasipanje, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka d=10 cm ispod temeljnih stopa i temeljnih traka. U cijeni uključeno nabijanje podloge odgovarajućom mehanizacijom do zbijenosti Me = 50 MN/m2. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| Rad | m3 | 9.487 | 0 | 0
| Materijal | m3 | 9.487 | 0 | 0
2.7. | Izrada donjeg nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala kontinuiranog granulometrijskog sastava 0/60mm min debljine d=20cm ispod podne ploče, oko temelja nakon betoniranja. Kameni materijal ispod podne ploče uvaljati i zbiti na modul zbijenosti Mz = 50 MN/m2 . Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju . | m3 | 198.572 | 0 | 0
2.8. | Izrada nasipa između temelja materijalom iz iskopa. Izrada obuhvaća planiranje i zbijanje nasutog materijala, zbiti na modul zbijenosti Mz = 35 MN/m2 | m3 | 42.153 | 0 | 0
2.9. | Nabava, doprema i polaganje geotekstila (300 g / m2) između sloja posteljice i tucanika. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal i rad. | m2 | 421.53 | 0 | 0
2.10. | Nasipavanje zelenih površina zemljanim materijalom dobivenim iz iskopa u cilju formiranja terena (debljina cca 30 cm) . Stavkom obuhvatiti nasipavanje, razastiranje i zbijanje zemljanog materijala do modula stišljivosti Ms > 20 MN/m2. | m3 | 515.886 | 0 | 0
2.11. | Valjanje, planiranje i humusiranje površine zemljom iz iskopa u sloju d=20 cm te sijanje trave i valjanje laganim valjkom . Obračun po m3 uređene i zatravljene površine. | m3 | 343.924 | 0 | 0
| 2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | BETONSKI I AB RADOVI
3.1. | Izrada armirano betonskih temeljnih traka poprečnog presjeka 40x80cm betonom C30/37 CX2 u odgovarajućoj oplati ili u iskopu dimenzija prema danom projektu. U temeljima pripremiti otvore za instalacije i postaviti temeljnu kanalizaciju. U cijeni je uključena izrada odnosno dobava i prijevoz betona, te strojna ugradba i njega sviježeg betona. Obračun po m3.
|  | m3 | 28.824 | 0 | 0
3.2. | Izrada armirano betonskih temeljnih stopa (dimenzija 2,2x1,4x0,8m 12kom; 1,8x1,8x0,8m 2kom; 1,4x1,0x0,8m 11kom) betonom C30/37 CX2 u odgovarajućoj oplati ili u iskopu dimenzija prema danom projektu. U temeljima pripremiti otvore za instalacije i postaviti temeljnu kanalizaciju. U cijeni je uključena izrada odnosno dobava i prijevoz betona, te strojna ugradba i njega sviježeg betona. Obračun po m3.
|  | m3 | 47.072 | 0 | 0
3.3. | Izrada armirano betonskih nadtemelja poprečnog presjeka od 0,4x0,4m do 0,4x0,6m betonom C30/37 CX2 u odgovarajućoj oplati ili u iskopu dimenzija prema danom projektu. U nadtemeljima pripremiti otvore za instalacije i postaviti temeljnu kanalizaciju. U cijeni je uključena izrada odnosno dobava i prijevoz betona, te strojna ugradba i njega sviježeg betona. Obračun po m3.
a) | Beton | m3 | 10.809 | 0 | 0
b) | Oplata | m2 | 76.848 | 0 | 0
3.4. | Betoniranje a.b.podne ploče d=20 cm betonom C 30/37 cx2 na prethodno izvedenom sloju materijala iz iskopa i kamenog nabačaja betonom C25/30, te odgovarajućom armaturnom mrežom danom u statičkom računu. U ploči predvidjeti otvore za instalacije. Stavkom obuhvatiti izradu dilatacija dubine do 1/3 debljine ploče i širine 1 cm u poljima veličine cca 500/455 sa ulaganjem trake polistirena u svježi beton . U st. uključeno spravljanje , dobava , ugradba i njega svježeg betona. Završna obrada površine jest posip kvarcnim pijeskom uz obradu helikopterom i treba ju uključiti u cijenu stavke.
a) | Beton | m3 | 99.2858 | 0 | 0
b) | Oplata | m2 | 18.936 | 0 | 0
3.5. | Betoniranje a.b. ploče galerije d=14cm betonom xC 30/37. Stavkom obuhvatiti izradu dilatacija ploče sa ulaganjem trake polistirena u svježi beton. U st. uključeno spravljanje , dobava , ugradba i njega svježeg betona. Stavka armature nije uračunata u cijenu
a) | Beton | m3 | 12.3732 | 0 | 0
b) | Oplata | m2 | 94.1676 | 0 | 0
3.6. | Dobava sitnozrnatog betona (veličina zrna 4-8 mm) C 30/37 i zaljevanje postavljenog i fiksiranog sidra i papučice stupa . | m3 | 5.884 | 0 | 0
| 3. BETONSKI I AB RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | ARMIRAČKI RADOVI
4.1. | Dobava, savijanje i ugradnja armaturnih koševa od armaturnih šipki Ra 400/500
|  | kg | 22467.2756 | 0 | 0
4.2. | Dobava, sječenje i ugradnja armaturnih mreža MAG 500/560
|  | kg | 22467.2756 | 0 | 0
| 4. ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | ZIDARSKI RADOVI
5.1. | Izrada cementnih estriha debljine d=5 cm na podove preko ranije položene toplinske izolacije i polietilenske folije. Od zidova dilatirati trakom elastificiranog ekspandiranog polistirena debljine d=10 mm, postavlja se u vertikalnom položaju uzduž svih zidova, oko instalacija, proboja itd. U svim prostorijama većim od 20 m2 izvesti dilataciju širine cca 3mm umetanjem komada bitumenske ljepenke (ili drugog nehrđajučeg materijala). Gornja površina mora biti izvedena ravna i obrađena tako da se na nju može postaviti završna podna obloga. Stavkom obuhvatiti armiranje mrežom Q 188 | m2 | 88.38 | 0 | 0
| 5. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
6. | IZOLATERSKI RADOVI
6.1. | Dobava i postavljanje hidroizolacije ispod AB temeljne ploče građevine jednoslojnom folijom na bazi PVC-a . Folija se polaže na podložni sloj betona . Hidroizolaciju izvesti u slijedećim slojevima :
- razdjelni sloj geotekstila PP 300 g/m2 sa preklopom od 10 cm u svrhu kompenzacije opterećenja
- hidroizolacija PVC sintetičkom hidroizolacijskom folijom d=1,5 mm s signalnim slojem koja se vari strojevima s toplim zrakom uz preklop 10cm. Folija je slobodno položena učvrščena na rubovima specijalnim tiplama za beton
- razdjelni sloj geotekstila PP 300 g/m2 sa preklopom od 10 cm u svrhu kompenzacije opterećenja
| Foliju prepustiti u širini 50-70 cm od ruba temeljne ploče kako bi se naknadno mogla spojiti sa vertikalnom hidroizolacijom . Obračun vršiti po m2 razvijene površine . | m2 | 496.43 | 0 | 0
6.2. | Dobava materijala i izrada horizontalne hidroizolacije podova mokrih čvorova. Izolaciju izvesti bitumenskom trakom za zavarivanje i slojam hladnog bitumenskog premaza. Hidroizolaciju podići na okolne zidove u visini od 30 cm i rabicirati plastičnim ili pocinčanim pletivom prije polaganja keramičkih pločica. Kompletan rad i materijal. | m2 | 24.97 | 0 | 0
6.3. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije podova EPS d=3 cm. Između ploča izolacije i betonske košuljice poda postavlja se PE folija debljine d=0,20 mm sa potrebnim preklopima koji se lijepe samoljepljivom trakom širine 4 cm. Stavkom obuhvatiti sve potrebne radove i materijal. | m2 | 88.38 | 0 | 0
6.4. | Dobava i izvedba dilatacije plivajućeg poda od ekspandiranog polistirena (EPS) debljine 1 cm između zida i slojeva poda ,visine do 15 cm. U cijeni vrijednosti rada i materijala. Obračun po m2. | m2 | 17.6925 | 0 | 0
6.5. | Izrada izolacije prostora iznad stropa kata mineralnom vunom d=18 cm . U cijenu uključiti vrijednost svih radova , sav potreban materijal , izolacije itd. | m2 | 88.38 | 0 | 0
6.6. | Dobava i postava PE folije (donji i gornji sloj) kod podova unutarnjih prostora kod ugradnje EPS izolacija. | m2 | 88.38 | 0 | 0
| 6. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
7. | GIPSARSKI RADOVI
7.1. | Izvedba spuštenog stropa u prostorijama za radnike na katu pločama sa perforacijom ukupne debljine d=15 mm
Podkonstrukcija od pocinčanih metalnih profila. Profili se vješaju ovjesnim elementima i učvršćuju za strop dopuštenim učvrsnim elementima.
Potrebno je pridržavati se smjernica i uputa za rad te poštivati atestnu dokumentaciju proizvođača.
Stavka obuhvaća sve troškove materijala, korištenje alata i skela.Dobava materijala i montaža do pune gotovosti.
Spojeve spuštenog stropa s bočnim zidovima i stupovima izvesti s bijelim pocinčanim rubnim L-profilima. Rubni profili se dopuštenim tiplima i vijcima učvršćuju na zid, a na spojnim mjestima na kutevima zida se izrezuju pod kutem.
| Obračun po m2 izvedenog stropa uz odbitak svih otvora većih od 0,25 m2. | m2 | 69.46 | 0 | 0
7.2. | Izvedba pregradnih zidova u prostorijama za radnike na katu gipskartonskim pločama i ispunom od mineralne vune, ukupne debljine zida d=13 cm. Podkonstrukcija od pocinčanih metalnih profila. Potrebno je pridržavati se smjernica i uputa za rad te poštivati atestnu dokumentaciju proizvođača. | m2 | 227.6248 | 0 | 0
7.3. | Gletanje gipskartonskih zidova i stropova Potrebno je pridržavati se smjernica i uputa za rad te poštivati atestnu dokumentaciju proizvođača.
a) | zidovi (NISU UKLJUČENI ZIDOVI NA KOJE IDU KPL!!!) | m2 | 261.2328 | 0 | 0
b) | stropovi | m2 | 69.46 | 0 | 0
| 7. GIPSARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
8. | LIČILAČKI RADOVI
Obračun se vrši po stvarno razvijenoj površini zidova, uz odbitak svih otvora i dodatak svih obrada oko otvora.
8.1. | Bojanje gletanih gipskartonskih zidova i stropova poludisperzivnim bojama u bijeloj boji. Stavkom obuhvatiti: čišćenje površine od prašine, sitne popravke na žbuci i bet. površinama, dvokratno bojanje poludisperzivnom bojom, čišćenje prostorija od ostataka boje, izradu i demontažu skele.
a) | zidovi | m2 | 261.2328 | 0 | 0
b) | stropovi | m2 | 157.84 | 0 | 0
| 8. LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
9. | KERAMIČARSKI - PODOPOLAGAČKI RADOVI
9.1. | Dobava materijala i popločavanje podova keramičkim pločicama I klase debljine min 8 mm. Veličina pločica 60x60. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal, kao i izradu i obradu sokla visine 10 cm. Obračun po m2 popločane površine gotovog poda.
| Postava pločica fuga na fugu ljepljenjem ljepilom netopivim u vodi i kitanjem, odnosno fugiranjem fuga kitom za tu namjenu, a u svemu prema uputi proizvođača ljepila, odnosno kita. | m2 | 84.53 | 0 | 0
9.2. | Dobava materijala i popločenje zida sanitarnog čvora keramičkim pločicama 40x40 I klase. Polaganje u CM 1:3 ili lijepljenjem. Pločice se polažu cijelom visinom zida.
| Postava pločica fuga na fugu ljepljenjem ljepilom netopivim u vodi i kitanjem, odnosno fugiranjem fuga kitom za tu namjenu, a u svemu prema uputi proizvođača ljepila, odnosno kita. | m2 | 146.1209 | 0 | 0
9.3. | Dobava i ugradnja sokla od keramičkih pločica I klase, visine 10 cm na unutarnjim i vanjskim prostorima pomoću fleksibilnog ljepila za keramičke pločice. U cijenu uključeno i fugiranje. | m' | 87.42 | 0 | 0
| 9. KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
10. | KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI
10.1. | Pokrivanje krovišta termopanelima s ispunom od kamene vune debljine 100 mm sa svim spojnim sredstvima. U cijeni je sav potreban rad i materijal. | m2 | 501 | 0 | 0
10.2. | Izrada, dobava i montaža snjegobrana od bojanog pocinčanog lima , zajedno s prednjom maskom i usmjerivačem vode u oluk ukupne R.Š. 600 mm. U cijenu je uračunat i pribor za montažu. | m' | 64 | 0 | 0
10.3. | Izrada, dobava i montaža opšava sljemena od bojenog pocinčanog lima debljine 0,50 mm, razvijene šinine 600 mm. Osim sljemenog lima stavka obuhvaća podsljemenjak, sve brtve, gumice, toplinsku izolaciju spoja u sljemenu i spojna sredstva, odnosno sve elemente opšava sljemena po m' prema detalju proizvođača panela. | m' | 32 | 0 | 0
10.4. | Izrada, dobava i montaža unutarnjih lajsni na spojevima krovnih i zidnih panela izrađeni od pocinčanog lima debljine 0,50 mm, razvijene širine 330 mm. Stavka obuhvaća sve brtve, gumice, toplinsku izolaciju, spojna sredstva, odnosno sve elemente potrebne za izradu do potpune gotovosti. | m' | 95 | 0 | 0
10.5. | Izrada, dobava i montaža horizontalnih oluka od bojenog pocinčanog lima debljine 0,50 mm, razvijene širine 400 mm. U cijenu je uračunat i pribor za montažu (čela, kuke, izljevi) i sva spojna sredstva. | m' | 64 | 0 | 0
10.6. | Izrada, dobava i montaža vertikalnih odvodnih cijevi od bojenog pocinčanog lima debljine 0,50 mm, promjera 100 mm. Koljeno obračunati kao 1,00 m' cijevi. U cijenu je uračunat i pribor za montažu i sva spojna sredstva. | m' | 32 | 0 | 0
10.7. | Izrada, dobava i montaža rubnih opšava krova (vjetarlajsne) od bojenog pocinčanog lima debljine 0,50 mm, razvijene širine 500 mm. U cijenu je uračunat i pribor za montažu. | m' | 32 | 0 | 0
10.8. | Dobava i izrada fasadne obloge od zidnih termopanela s ispunom od kamene vune debljine 100 mm. U cijeni je sav potreban rad i materijal. | m2 | 767 | 0 | 0
10.9. | Izrada, dobava i montaža opšava spoja zidnih panela i podne ploče od bojenog pocinčanog lima debljine 0,50 mm, razvijene širine 300 mm. U cijenu je uračunat i pribor za montažu. | m' | 82 | 0 | 0
10.10. | Izrada, dobava i montaža opšava vertikalnih zidnih panela na spojevima i rubovima objekta izrađenih od bojenog pocinčanog lima debljine 0,50 mm, razvijene širine 400 mm. U cijenu je uračunat i pribor za montažu. | m' | 104 | 0 | 0
10.11. | Izrada, dobava i montaža opšava spoja prozora, vrata i panela na vanjskoj strani objekta od bojenog pocinčanog lima debljine 0,50 mm, razvijene širine 300 mm. U cijenu je uračunat i pribor za montažu | m' | 108 | 0 | 0
| 10. KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
11. | BRAVARSKI RADOVI
Sve mjere za stolariju obavezno kontrolirati na licu mjesta. Obratiti pažnju na čisoću ugradbe U cijenu po kom , odnosno po m2 za sve stavke stolarskih radova uračunati dobavu i ugradbu , sav potreban okov, ustakljenje IZO staklom i sve potrebne opšave. Sve stalo prema tehničkim uvjetima za stolarske radove .
Ugradnja uključuje nabavu, dopremu , stolarsku ugradnju, stolarsko spajanje kod ugradnje složenijih stavki sa svim potrebnim pomoćnim materijalom i priborom ( pokrovne letvice, sidra,purpen, bitrax traka i dr. ).
11.1. | Aluminijska stolarija se izvodi od profila sa prekinutim termičkim mostom. Profili ral 9006. Ostakljenje se izvodi IZO staklom 6+12+6 mm - refleksija 20%. Okov unutar okvira sa svim sigurnosnim elementima.U cijenu uključiti sav potreban rad, pričvrsni , spojni materijal i dr. do pune gotovosti.
a) | dvokrilni otklopni prozor hale veličine 290/200 cm - otvaranje na ventus | kom | 16 | 0 | 0
b) | staklena stijena galerije 190/200 cm | kom | 3 | 0 | 0
c) | jednokrilni zaokretno/otklopni prozor veličine 60/60+20 cm | kom | 13 | 0 | 0
d) | jednokrilni zaokretno otklopni prozor veličine 160/160 cm | kom | 1 | 0 | 0
e) | Svjetlosna kupola, dvoslojna, opal, izrađena iz lijevanog UV i IR stabiliziranog akrilnog stakla ( U = 2,70 W/m2K )dim. Nazivne mjere N = 116 x 146 cm, montirana na poliesterskom toplinsko izoliranom nastavnom vijencu ( U = 0,78 W/m2K )Kupola je opremljena elektromotornim otvaranjem ( 24 V DC ; 4 A) radi odimljavanja ( kut otvaranja 140⁰ ) visine 50 cm na građ. otvoru K = 100 x 220 cm. | kom | 4 | 0 | 0
11.2. | Dobava i ugradba unutrašnjih vrata i dovratnika od PVC profila (5 komora) u bijeloj boji sa svim potrebnim lajsnama. Kompletan odgovarajući stolarski okov s dodatnom cilindričnom bravom. Sve ostalo prema Tehničkim uvjetima za stolarske radove. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal. Vrata dim 80/205 | kom | 15 | 0 | 0
11.3. | Dobava i montaža aluminijske ograde na galeriji sa prečkama i rukohvatom. U cijenu uključen sav rad i materijal. | m' | 23.38 | 0 | 0
11.4. | Dobava, izrada i montaža nosive čelične konstrukcije koja se sastoji od dvostrešnih dvozglobnih portalnih okvira od IPE i HEA profila, sekundarnih nosača pokrova i vjetrovnih spregova, u svemu prema nacrtima i statičkom proračunu. Kvaliteta čelika S235 J2. U cijenu su uključeni, svi spojni elementi i zaštita od korozije bojanjem temeljnim i završnim premazom. U cijenu uključiti izvedbeni projekt čelične konstrukcije i reviziju istog.
VERTIKALNA KONSTRUKCIJA | HE300A-GLAVNI NOSAČ 12kom*8,83m (88,3 kg/m) | kg | 9356.268
| RHS 140x140x4 1kom*5,72 (kvadratne čelične cijevi 17,19 kg/m) | kg | 98.3268
| HE260A 2kom*3,74m (68,2 kg/m) | kg | 510.136
| IPE 220 1kom*9,50m (26,2 kg/m) | kg | 248.9
| IPE 180 10kom*8,73m+2kom*8,70 (18,8 kg/m) | kg | 1968.36
| RHS 140x100x4 2kom*4,88m+2kom*3,13m+1kom*3,23m (uzete pravokutne čelične cijevi 150x100x5 18,17 kg/m) | kg | 349.7725
KROV | IPE 300 6kom*7,60m*2strane (42,2 kg/m) | kg | 3848.64
| RHS 140x100x3 5kom*2*9,38m (uzete pravokutne čelične cijevi 140x80x4 12,99 kg/m) | kg | 1218.462
| RHS 140x100x5 5kom*2*(11,04m+11,04m) (uzete pravokutne čelične cijevi 150x100x5 18,17 kg/m) | kg | 4011.936
| CHS 60,3x3 10kom*1,70m (šavne čelične cijevi 5,55 kg/m) | kg | 94.35
KRAN | HE320A 2kom*24,61m (97,6 kg/m) nosač krana | kg | 4803.872
HORIZONTALNA KONSTRUKCIJA | IP270 7kom*5,93m (36,1 kg/m) | kg | 1498.511
| HE300A 2kom*14,90m (88,3 kg/m) | kg | 2631.34
| CHS 76,1x4 (3,75m*2kom+3,56m*2kom)*2 strane+2*8*2,92 šavne čelične cijevi (7,10 kg/m) | kg | 539.316
| RHS 140x100x4 1kom*5,93m (uzete pravokutne čelične cijevi 150x100x5 18,17 kg/m) | kg | 107.7481
SPREGOVI | CHS 88,9*4kom 2*(2,95m*2+8,82m*2) šavne čelične cijevi 8,37 kg/m | kg | 394.0596
ZATEGE | Ø20 7,22m*28kom (čelična žičana užad 1,36 kg/m) | kg | 274.9376
| Ø48 2,09m*4kom (uzete šavne čelične cijevi debljina stijenke 1,2mm 1,295 kg/m) | kg | 10.8262
| Ø20 vertikale (0,75m*2+1,42)*4kom (čelična žičana užad 1,36 kg/m) | kg | 15.8848
| KONSTRUKCIJA ČELIKA: | kg | 31981.6466
| 7% ZA SPOJEVE: | kg | 2238.7153
| SVEUKUPNO ČELIK: | kg | 34220.3619 | 0 | 0
11.5. | Izrada dobava i montaža sekcijskih vrata na bočnim stranama ulaza u objekat dim 6x5m | kom | 1 | 0 | 0
11.7. | Čelično stubište uključujući rukohvat | kg | 4000 | 0 | 0
| 11. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
3. | BETONSKI I AB RADOVI: |  |  |  | 0
4. | ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
5. | ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
6. | IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
7. | GIPSARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
8. | LIČILAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
9. | KERAMIČARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
10. | KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
11. | BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0

## 2. MANIPULATIVNA POVRŠINA
GRAĐEVINSKI RADOVI
R.B. | OPIS STAVKE | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | ZEMLJANI RADOVI
1.1. | Skidanje sloja humusa prosječne debljine 15 cm, sa odlaganjem iskopanog humusa na stranu, te profiliranje i valjanje planuma. Obračun po m3 u sraslom stanju. Humus se iskopava isključivo strojno, ručno eventualno po potrebi, iskopani humus utovara na vozilo i odvozi na deponiju do 10km. Uključiti taksu za deponiju. | m3 | 70.2705 | 0 | 0
1.2. | Površinski iskop zemlje III i IV ktg. dubine 25 cm ispod manipulativne površine sa odlaganjem iskopanog materijala na stranu . Otkopanim materijalom u završnoj fazi radova izvršiti humusiranje na mjestu zelenih površina. Iskop vršiti isključivo strojno, u cijenu uključiti utovar iskopanog materijala i prijevoz na gradilišnu deponiju. | m3 | 117.1175 | 0 | 0
1.3. | Izrada posteljice od zemljanog materijala prema nagibu iz poprečnih profila. Rad obuhvaća strojno grubo i fino planiranje, zbijanje glatkim valjcima ili valjcima s točkovima na pneumaticima. Posteljica je uređeni završni sloj nasipa koji preuzima opterećenje kolničke konstrukcije. Zbijanje posteljice u zemljanim materijalima treba vršiti tako, da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz > 100%, odnosno modul stišljivosti Ms>20MN/m2.
| Obračun po m2 izvedene posteljice | m2 | 468.47 | 0 | 0
1.4. | Uređenje slabonosivog temeljnog tla i posteljice geomrežom. Prijevoz i polaganje polimerne geomreže tip C, (masa 450 g/m², veličina otvora 33/33 mm, maksimalne vlačne čvrstoće 40/40 kN/m). Rad obuhvaća polaganje geomreže na pripremljeno temeljno tlo s preklapanjem.
| Obračun po m2 | m2 | 468.47 | 0 | 0
1.5. | Iskop humusa na mjestima bankina. Rad obuhvaća površinski iskop humusa u debljini sloja od 20 cm, te odvoz materijala na stalno odlagalište do 5 km udaljenosti. Humus se iskopava strojno buldozerima, bagerima ili univerzalnim strojevima. U toku iskopa treba voditi računa o tome da bude omogućena stalna poprečna i uzdužna odvodnja. Površine na kojima je nakon iskopa humusa predviđena izrada nasipa, potrebno je odmah urediti i sabiti, te izraditi prvi sloj nasipa.
| Obračun po m3 iskopanog humusa, mjereno u sraslom tlu | m3 | 5.1039 | 0 | 0
1.6. | Izrada nasipa bankine od zemljanog materijala dobivenog iz iskopa za posteljicu, a prema kotama i detaljima danim na poprečnim presjecima. Rad obuhvaća strojno razastiranje i planiranje zemljanog materijala, zbijanje ježevima, glatkim valjcima ili valjcima s kotačima na pneumaticima uz prethodno kvašenje vodom. Zbijanje nasipa u zemljanim materijalima treba vršiti tako, da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz > 100%, odnosno modul stišljivosti Ms>20MN/m2.
| Obračun po m3 | m3 | 5.1039 | 0 | 0
1.7. | Izrada bankine od zrnatog kamenog materijala. Izrada bankina od zrnatog kamenog materijala na uredno izvedenu i preuzetu podlogu, širine i debljine u zbijenom stanju prema projektu, odnosno modul stišljivosti Ms>20MN/m2. Debljina sloja zrnatog kamenog materijala bankine u zbijenom stanju iznosi 20 cm a širina bankina iznosi 50 cm. Rad obuhvaća dobavu i prijevoz, razastiranje, grubo i fino planiranje, te zbijanje do tražene zbijenosti, debljine sloja i nagiba prema projektu.
| Obračun po m1 | m1 | 170.13 | 0 | 0
1.8. | Odvoz viška zemljanog materijala na deponiju na udaljenosti do 5 km. Rad obuhvaća utovar u kamion i prijevoz do deponije, u cijenu uključiti i deponijsku taksu. | m3 | 200 | 0 | 0
| 1. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
2.1. | Dobava materijala i izrada donjeg nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala 0/60 u sloju debljine 30cm. Za izradu drobljeni kameni materijal ili mješavina sastavljena od više frakcija. Svaki od ovih materijala mora zadovoljiti određene zahtjeve prema odredbama standarda. Ovaj sloj ugrađuje se tek kada je nadzorni inženjer primio posteljicu. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju zrnastog kamenog materijala u nosivi sloj kolničke konstrukcije. Zahtjevi kvalitete su: stupanj zbijenosti u odnosu na modificirani Proctor: Sz>100% i modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ms>80MN/m2. 'Rad obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje.
| Obračun po m3 ugrađenog sloja | m3 | 140.541 | 0 | 0
2.2. | Proizvodnja, prijevoz i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja (BNHS) od bitumeniziranog kamenog agregata AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2 debljine d=7 cm. Bitumenizirani nosivi sloj proizvodi se u asfaltnoj bazi uz kontrolu pojedinih materijala i kontrolu proizvedene asfaltne mješavine te se prevozi do mjesta ugradnje.Ugradnja se vrši strojno strojem za razastiranje, finišerom te projektiranom grupom valjaka vibracionih i valjaka s točkovima na pneumaticima. | m2 | 468.47 | 0 | 0
2.3. | Proizvodnja, prijevoz i ugradnja habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf (BIT 50/70) AG1 M4, debljine 5 cm. Habajući sloj proizvodi se u asfaltnoj bazi uz kontrolu pojedinih materijala i kontrolu proizvedene asfaltne mješavine te se prevozi do mjesta ugradnje.Ugradnja se vrši strojno strojem za razastiranje, finišerom te projektiranom grupom valjaka vibracionih i valjaka s točkovima na pneumaticima. | m2 | 468.47 | 0 | 0
2.4. | Nabava doprema i ugradnja betonskih kanalica 40x40x8 cm u temelj od betona C 12/15 cx2 sa zalijevanjem spojnica cementnim mortom. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal. | m | 27.53 | 0 | 0
2.5. | Izrada razdjelne crte bijele boje pune širine 15 cm. U cijenu ulazi sav rad i materijal, prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla. | m | 100 | 0 | 0
2.6. | Nabava i ugradnja betonskih rubnjaka koji se polažu na sloj podložnog betona klase C12/15 za konstrukciju prometne površine dimenzija 18x24x100 [cm]. Reške između rubnjaka ispuniti cementnim mortom 1:2. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal i rad. | m' | 78 | 0 | 0
| 2. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA: |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0

## 3. ViK
VODOVOD I KANALIZACIJA
R.B. | OPIS STAVKE | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
I. VANJSKA KANALIZACIJA I TEMELJNI RAZVOD
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | Iskop rova u zemljanom materijalu za polaganje kanalizacijskih cijevi. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. Rov se izvodi dubine 1,0 do 1,5 m i širine 80 cm. Stavka uključuje i sva potrebna osiguranja rova od urušavanja, razupiranje te eventualno ispumpavanje oborinske vode.
Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.
| - strojni iskop 80% | m³ | 126.6336 | 0 | 0
| - ručni iskop 20% | m³ | 31.6584 | 0 | 0
1.2. | Ručno planiranje dna rova prema projektiranoj širini koje se izvodi s točnošću ± 2,0 cm.
| Obračun po m² uređenog tla. | m² | 105.528 | 0 | 0
1.3. | Nabava, doprema i razastiranje pijeska za pješčanu posteljicu debljine 10 cm, te razastiranje iznad tjemena cijevi debljine 30 cm.
| Obračun po m³ pijeska | m³ | 42.2112 | 0 | 0
1.4. | Proširenje rova u zemljanom materijalu za izradu revizionih okna. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 2,0 m od ruba rova. Stavka uključuje i sva potrebna osiguranja rova od urušavanja, razupiranje te eventualno ispumpavanje oborinske vode.
Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.
| - strojni iskop 80% | m³ | 8.712 | 0 | 0
| - ručni iskop 20% | m³ | 2.178 | 0 | 0
1.5. | Ručno planiranje dna građevne jame revizionog okna prema projektiranoj širini koje se izvodi s točnošću ± 2,0 cm.
| Obračun po m² uređenog tla. | m² | 7.26 | 0 | 0
1.6. | Iskop za slivnik s ispunom od pijeska. Dimenzija 1x1x1m. | m³ | 1.21 | 0 | 0
1.7. | Zatrpavanje rova i građevne jame materijalom iz iskopa na mjestima zelenih površina u slojevima od 20 cm uz pažljivo zbijanje prije i nakon ispitivanja.
| Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala | m³ | 116.0808 | 0 | 0
1.8. | Izrada revizionog okna kanalizacije. Iskop je obuhvaćen u stavci iskopa. Rad obuhvaća izradu podložnog sloja od šljunka d=10 cm, izradu dvostrane oplate, ugradnju armature u pokrovnu ploču okna (Ø8/10 cm), ugradnju lijevano željeznog poklopaca 60x60 cm, ugradnju ljevanoželjeznih stupaljki na razmaku 30 cm te betoniranje revizionog okna vodonepropusnim betonom C16/20. Na dnu okna izvesti kinetu betonom razreda tlačne čvrstće C12/15. Kinetu je potrebno završno zagladiti do crnog sjaja. U stavku je uključena nabava i doprema svog potrebnog materijala za kompletno izvedeno reviziono okno svijetlog otvora 80x80 cm, dubine od 1,0 do 1,5 m prema kotama iz projekta. Debljina stijenki d=15 cm.
Obračun po kom izvedenog revizionog okna.
| - rev. okno u zelenoj površini, poklopac 50 kN | kom | 6 | 0 | 0
1.9. | Izrada betonskog slivnika s ispunom od pijeska. Iskop je obuhvaćen u stavci iskopa. Rad obuhvaća izradu podložnog sloja od šljunka d=10 cm, izradu dvostrane oplate, ugradnju armature u pokrovnu ploču, ugradnju lijevano željeznog poklopaca 60x60 cm, te betoniranje jame vodonepropusnim betonom C16/20. U stavku je uključena nabava i doprema svog potrebnog materijala za kompletno izvedenu sabirnu jamu. Debljina stijenki d=15 cm. | kom | 1 | 0 | 0
1.10. | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa nakon izvedenog zatrpavanja na gradsko odlagalište na udaljenosti do 5 km. Deponijsku taksu uključiti u cijenu.
| Obračun po m³ odveženog materijala u rastresitom stanju. | m³ | 42.2112 | 0 | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | MONTAŽNI RADOVI - VANJSKI RAZVOD KANALIZACIJE
2.1. | Dobava i montaža tvrdih kanalizacijskih PVC cijevi za izvedbu glavnih kanala, uključujući brtveni materijal. U stavku je uključena dobava, raznošenje uzduž rova, spuštanje horizontalno i vertikalno te montaža kao i sav potreban spojni materijal uključujući fazonske komade.
Obračun po m montirane cijevi.
| - PVC cijevi DN 110 | m | 30.97 | 0 | 0
| - PVC cijevi DN 160 | m | 121.77 | 0 | 0
2.2. | Izrada spoja vanjske kanalizacije na postojeće reviziono okno gradske kanalizacije. Spoj dobro obraditi cementnim mortom. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal. Priključak se izvodi prema uvjetima i pod nadzorom lokalnog komunalnog poduzeća.
| Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA VANJSKA KANALIZACIJA I TEMELJNI RAZVOD
| 1. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 2. MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO I. VANJSKA KANALIZACIJA I TEMALJNI RAZVOD (kn): |  |  |  | 0
II VANJSKA INSTALACIJA VODOVODA I TEMELJNI RAZVOD
3. | GRAĐEVINSKI RADOVI
3.1. | Iskop rova u zemljanom materijalu za polaganje vodovodnih cijevi. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. Rov se izvodi do maksimalne dubine 1,2 m i širine 40 cm. Stavka uključuje i sva potrebna osiguranja rova od urušavanja, razupiranje te eventualno ispumpavanje oborinske vode.
Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.
| - strojni iskop 80% | m³ | 6.24 | 0 | 0
| - ručni iskop 20% | m³ | 1.56 | 0 | 0
3.2. | Ručno planiranje dna rova prema projektiranoj širini koje se izvodi s točnošću ± 2,0 cm.
| Obračun po m² uređenog tla. | m² | 6.5 | 0 | 0
3.3. | Nabava, doprema i razastiranje pijeska za pješčanu posteljicu debljine 10 cm, te razastiranje iznad tjemena cijevi debljine 30 cm.
| Obračun po m³ pijeska | m³ | 1.248 | 0 | 0
3.4. | Iskop u zemljanom materijalu za izradu vodomjernog okna te na mjestu priključenja na postojeću instalaciju. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 2,0 m od ruba rova. Stavka uključuje i sva potrebna osiguranja rova od urušavanja, razupiranje te eventualno ispumpavanje oborinske vode.
Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.
| - strojni iskop 60% | m³ | 1.6965 | 0 | 0
| - ručni iskop 40% | m³ | 1.131 | 0 | 0
3.5. | Zatrpavanje rova i građevne jame vod. okna materijalom iz iskopa u slojevima od 20 cm na dijelu zelenih površina uz pažljivo zbijanje prije i nakon ispitivanja.
| Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala | m³ | 5.2 | 0 | 0
3.6. | Izrada vodomjernog okna. Iskop je obuhvaćen u stavci iskopa. Rad obuhvaća planiranje dna, izradu dvostrane oplate, ugradnju armature u pokrovnu ploču okna (Ø8/10 cm), ugradnju lijevano željeznog poklopaca 60x60 cm nosivosti 50kN, ugradnju lijevano željeznih stupaljki na razmaku 30 cm te betoniranje vodomjernog okna vodonepropusnim betonom C16/20. Unutar okna ispod vodovodnih cijevi i armatura potrebno je izvesti betonske podloške. U stavku je uključena nabava i doprema svog potrebnog materijala za kompletno izvedeno vodomjerno okno. Debljina stijenki iznosi 15cm, vanjske dimenzije okna 1,5x1,3x1,5m.
Obračun po kom izvedenog okna.
| vodomjerno okno svjetli otvor 120x100, dubine 1,2 m | kom | 1 | 0 | 0
3.7. | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa nakon izvedenog zatrpavanja na gradsko odlagalište na udaljenosti do 10 km.
| Obračun po m³ odveženog materijala u rastresitom stanju. | m³ | 2.6 | 0 | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNI RADOVI
4.1. | Dobava i ugradnja vanjskih vodovodnih cijevi PEHD DN 25 za razvod od sata do kupaonica | m | 16.25 | 0 | 0
| UKUPNO MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA VANJSKA INSTALACIJA VODOVODA I TEMELJNI RAZVOD
| 1. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 2. MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO II. VANJSKA INSTALACIJA VODOVODA I TEMELJNI RAZVOD (kn): |  |  |  | 0
5. | UNUTARNJA KANALIZACIJA
5.1. | Dobava kanalizacijskih tvrdih PVC cijevi sa naglavnim spojevima i svim potrebnim fazonskim komadima, spojnim i brtvenim materijalom i izrada instalacije kanalizacije prema tlorisu.
Komplet sa ovjesnim materijalom od čeličnih pocinčanih traka i obujmica.
| PVC f 50 | m | 21.47 | 0 | 0
| PVC f 75 | m | 10 | 0 | 0
| PVC f 110 | m | 25.76 | 0 | 0
5.2. | Dobava i ugradnja podnog polipropilenskog top sifona DN50, s protukliznom INOX četvrtastom pokrovnom pločom dimenzija 150x150 mm s rešetkom i odvodom.
| Obračun po kom. | kom | 6 | 0 | 0
5.3. | Dobava i ugradnja ventilacionih kapa od PVC-a na završecima kanal vertikala ( 1,0 m od krova )
| f100 | kom | 2 | 0 | 0
5.4. | Dobava i ugradnja zidnog sifona za perilicu posuđa f25/32 sa kromiranim poklopcem 150/150 mm | kom. | 1 | 0 | 0
5.5. | Troškova ispitivanje instalacije kanalizacije na nepropusnost prema tehničkim opisu, sa dovođenjem u ispravno stanje na mjestima propuštanja. | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO UNUTARNJA KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
6. | UNUTARNJA INSTALACIJA VODOVODA
6.1. | Dobava i montaža plastičnih PP cijevi sa spajanjem spojnicama, za etažni razvod sanitarne tople i hladne vode. Stavka obuhvaća sva potrebna koljena, spojnice, reducir komade, prijelazne komade potrebni pričvrsni materijal te izolaciju. Na vodovima koji su predviđeni za buduću dogradnju objekta ugraditi čepove.
Obračun po m montirane cijevi. Navedene dimenzije označuju minimalni unutarnji promjer cijevi.
| - DN 15 - hladna voda | m | 50.72 | 0 | 0
| - DN 15 - topla voda | m | 50.72 | 0 | 0
| - DN 15 - rekuperacijska voda | m | 50.72 | 0 | 0
| - DN 20 (vertikale) | m | 16.44 | 0 | 0
6.2. | Dobava i montaža slobodno protočnih ventila u zidnim usjecima. Stavka uključuje i ugradnju niklovanih kapa i rozeta te sav ostali potreban materijal i rad.
| - DN15 mm | kom | 7 | 0 | 0
6.3. | Tlačna proba izvedene instalacije tlakom vode 10 bara u trajanju min. 10 sati. | komplet | 1 | 0 | 0
6.4. | Snošenje troškova ispiranja i dezinfekcije vodovodne instalacije od strane ovlaštene osobe. | komplet | 1 | 0 | 0
6.5. | Snošenje troškova ispitivanja higijenske ispravnosti vode od ovlaštene osobe. | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO UNUTARNJA INSTALACIJA VODOVODA: |  |  |  | 0
7. | SANITARNI UREĐAJI
7.1. | Dobava i ugradba podne WC školjke od keramike I klase s donjim odvodom. U stavku je uključena dobavu i ugradbu niskomontažnog vodokotlića s ispirnom cijevi promjera Ø25 mm, kutnog ventila 15/10 mm sa spojnom fleksibilnom cijevi za priključak vodokotlića na instalaciju, WC dasku od tvrde plastike, vijke i tiple za montažu WC školjke, silikonski kit za brtvljenje, te tipsku gumenu brtvu za priključak na odvodnu vertikalu.
| Obračun po ugrađenom kompletu | komplet | 4 | 0 | 0
7.2. | Dobava i ugradba umivaonika od keramike I klase u kompletu s ogledalima na zid od opeke, AB ili gipskartona. Stavka uključuje dobavu i ugradnju vijaka i tipli za montažu na zid, silikonski kit za brtvljenje, stojeću jednoručnu mješaću armaturu za toplu i hladnu vodu, kutne ventile, te odljevnu garnituru. Umivaonik veličine 600mm. | kom | 7 | 0 | 0
7.3. | Dobava i ugradnja kromirane stojeće mješaće baterije sa pokretnim ispustom za sudoper NO15 | komplet | 1 | 0 | 0
7.4. | Dobava i ugradnja kromirane stojeće mješaće baterije sa pokretnim ispustom za umivaonik NO15 / bide | kom | 7 | 0 | 0
7.5. | Dobava i ugradnja sudopera | kom | 1 | 0 | 0
7.6. | Dobava i ugradnja kade 200 x 80 cm sa zidnom mješalicom i pvc sifonom | kom | 2 | 0 | 0
7.7. | Nabava i montaža sitnog pribora od inoxa kvalitetnije izvedbe. Obračun po ugrađenom komadu.
| - držač toaletnog papira sa poklopcem | kom | 4 | 0 | 0
| - sapunjara za tekući sapun | kom | 4 | 0 | 0
| - metalna kanta za otpatke s poklopcem | kom | 6 | 0 | 0
| - držač ručnika uz umivaonik | kom | 7 | 0 | 0
7.8. | Dobava i ugradnja slavine s holenderom za priključak perilica.
| Obračun po kom | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO SANITARNI UREĐAJI: |  |  |  | 0
8. | OSTALI RADOVI
8.1. | Iskolčenje trase kanalizacijskog i vodovodnog kanala, s obilježavanjem i osiguravanjem karakterističnih iskolčenih točaka na terenu te izrada elaborata iskolčenja. | komplet | 1 | 0 | 0
8.2. | Ispitivanje izvedene vodovodne instalcije na nepropusnost tlačnom probom.
| Obračun za komplet | komplet | 1 | 0 | 0
8.3. | Čišćenje i ispiranje izvedenog vodovodnog cjevovoda nakon kompletno dovršenih radova.
| Obračun za komplet | komplet | 1 | 0 | 0
8.4. | Dezinfekcija vodovodnog cjevovoda prije stavljanja u pogon, a vrši se s 30g čistog klora na 1 m3 vode. Voda ostaje u cjevovodu 24 sata.
| Obračun za komplet | komplet | 1 | 0 | 0
8.5. | Laboratorijsko ispitivanje kvalitete vode, uzimanjem uzoraka na 1/3 točećih mjesta. Uključeno ispitivanje na mineralna ulja. | komplet | 1 | 0 | 0
8.6. | Ispitivanje kompletno izgrađene kanalizacije zajedno s objektima na vodonepropusnost prema postojećim propisima.
| Obračun za komplet | komplet | 1 | 0 | 0
8.7. | Čišćenje i uređenje gradilišta nakon završetka svih radova na izvedbi vodovoda i kanalizacije. Stavka obuhvaća prikupljanje otpadnog građevinskog i ostalog materijala, utovar i odvoz na gradsko odlagalište do 5km, u cijenu uključiti deponijsku taksu. | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. VANJSKA KANALIZACIJA I TEMELJNI RAZVOD
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  | 0
II. VANJSKA INSTALACIJA VODOVODA I TEMELJNI RAZVOD
3. | GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  | 0
5. | UNUTARNJA KANALIZACIJA RADOVI: |  |  |  | 0
6. | UNUTARNJA INSTALACIJA VODOVODA RADOVI: |  |  |  | 0
7. | SANITARNI UREĐAJI RADOVI: |  |  |  | 0
8. | OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## 4. ELEKTRO
R.B. | OPIS STAVKE | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
Elektrotehničke instalacije
Specifikacijom se predviđa nabavka potrebnog
materijala, ugradnja i postavljanje kako je to
navedeno u pojedinim stavkama, ispitivanje i
puštanje u ispravni rad.
1. | Razvodni ormari
1. | Nabavka, isporuka, postavljanje i spajanje
glavnog razvodnog ormara GR. Ormar je
predviđen za ugradnju p/ž u zid dimenzija
480x340x150 antikorozivno zaštićen plastifi-
ciranjem. Izveden sa stupnjem zaštite IP40
U ormar treba montirati sljedeću opremu:
- kompaktni prekidač snage s ug-
rađenim bimetalom D160/4/100A,
| uključujući daljinski isklopnik | kom 1
- ZUDS sklopka 4/63/0,3A - uređaj mora
omogućiti nesmetan rad strojeva pokretanih
| frekventnim pretvaračima | kom 1
- ZUDS sklopka 4/63/0,03A - uređaj mora
omogućiti nesmetan rad strojeva pokretanih
| frekventnim pretvaračima | kom 1
| - automatski osigurač B6A | kom 1
| - automatski osigurač B10A | kom 7
| - automatski osigurač B16A | kom19
| - automatski osigurač B16A, 3p | kom 3
| - automatski osigurač B20A, 3p | kom 1
| - automatski osigurač C32A, 3p | kom 1
| - automatski osigurač C80A, 3p | kom 8
- foto relej sa senzorom za upravljanje
| vanjskom rasvjetom, 16A, 230V | kom 1
| - grebenasta sklopka 1-0-2, GN-25 51U | kom 1
| - sklopnik R 25-20 230, 25A, 230V | kom 1
- odvodnik prenapona klase II,
| 0,5kV; 15kA | kom 4
Redne stezaljke, N sabirnica, PE sabirnica,
spojni vodovi odgovarajućeg presjeka i boja
plastični kabel kanali sitni montažni pribor
| i spojni materijal. | kpl
| Razvodni ormar GR - komplet | kom | 1 | 0 | 0
2. | Nabavka, isporuka, postavljanje i spajanje
razvodnog ormara kata Rk. Ormar je
predviđen za ugradnju p/ž u zid plastične
izvedbe s 40 ugradbenih mjesta.
Izveden sa stupnjem zaštite IP40
U ormar treba montirati sljedeću opremu:
| - ZUDS sklopka 4/40/0,3A | kom 1
| - ZUDS sklopka 4/25/0,03A | kom 1
| - automatski osigurač B10A | kom 5
| - automatski osigurač B16A | kom19
| - automatski osigurač B20A | kom 1
Redne stezaljke, N sabirnica, PE sabirnica,
spojni vodovi odgovarajućeg presjeka i boja
plastični kabel kanali sitni montažni pribor
| i spojni materijal. | kpl
| Razvodni ormar Rk - komplet | kom | 1 | 0 | 0
| Ukupno razvodni ormari |  |  |  | 0
2. | Napojni vodovi
1. | Nabavka, isporuka i montaža kabela položenih
u plastičnim savitljivim cijevima sa završnim
spajanjem na obje strane. Stavka obuhvaća
dobavu i polaganje plastičnih savitljivih cijevi u
zemlju i zidove zgrada komplet sa spojnim i
montažnim priborom, te iskop i zatrpavanje rova.
1.1 | - Vod od SMO do razdjelnice GR
| - N2XY-J (XP00-Y) 5x50 mm2, 0,6/1kV | m | 75 | 0 | 0
| - PEHD cijev 70 mm | m | 150 | 0 | 0
| - Iskop i zatrpavanje rova 0,4x0,8 m | m | 70 | 0 | 0
1.2 | - Vod od GR do razdjelnice Rk
| - N2XY-J (XP00-Y) 5x10 mm2, 0,6/1kV | m | 15 | 0 | 0
| - CSS cijev 40 mm | m | 15 | 0 | 0
| Ukupno napojni vodovi |  |  |  | 0
3. | Električna instalacija rasvjete
Kabelski kanali i priključne kutije
1. | Nabavka, isporuka i ugradnja pocinčanih
kabelskih kanala s poklopcima u poslovnim
prostorima na zid komplet s priborom za montažu,
pomoćnim potrošnim materijalom, dubljenjem
zidova i ostalog do pune funkcionalnosti
| - PK 200 | m | 20 | 0 | 0
| - PK 100 | m | 100 | 0 | 0
| - PK 50 | m | 80 | 0 | 0
2. | Nabavka, isporuka i montaža n/ž opreme sa završnim
spajanjem: CEE grupe priključnica, u kutiji
i ostalog instalacijskog materijala i opreme
2.1 | - ZUDS sklopka 4/63/0,03A - uređaj mora
omogućiti nesmetan rad strojeva pokretanih
| frekventnim pretvaračima | kom 1
2.2 | - automatski osigurač C 16 A | kom 2
2.3 | - automatski osigurač C 16 A, trof. | kom 1
2.4 | - automatski osigurač C 32 A, trof. | kom 1
2.5 | - Priključnica, 1P+N+PE, 250V, 16A s poklopcem | kom 2
2.6 | - Priključnica, 3P+N+PE, 400V, 16A, CE | kom 1
2.7 | - Priključnica, 3P+N+PE, 400V, 32A, CE | kom 1
2.8 | - Priključnica, 3P+N+PE, 400V, 63A, CE | kom 1
| Priključna kutija - komplet | kom | 8 | 0 | 0
Sklopke i priključnice
1. | Nabavka, isporuka i ugradnja p/ž opreme
sa završnim spajanjem: priključnica, rasvjete,
sklopki, razvodnih kutija i ostalog instalacijskog
materijala i opreme
1.1 | - Sklopka obična p/ž 250V/10A | kom | 4 | 0 | 0
1.2 | - Sklopka serijska p/ž 250V/10A | kom | 3 | 0 | 0
1.3 | - Sklopka izmjenična p/ž 250V/10A | kom | 3 | 0 | 0
1.4 | - Sklopka križna p/ž 250V/10A | kom | 3 | 0 | 0
1.5 | - Sklopka obična p/ž 250V/10A, IP45 | kom | 1 | 0 | 0
1.6 | - Sklopka izmjenična p/ž 250V/10A, IP45 | kom | 5 | 0 | 0
1.7 | - Priključnica, 1P+N+PE p/ž 250V/16A | kom | 8 | 0 | 0
1.8 | - Priključnica dvostruka, 1P+N+PE p/ž 250V/16A | kom | 3 | 0 | 0
1.9 | - Priključnica, 1P+N+PE p/ž 250V/16A, s poklop. | kom | 4 | 0 | 0
1.10 | - Priključnica, 1P+N+PE n/ž 250V/16A, s poklop. | kom | 16 | 0 | 0
1.11 | - Priključnica, 3P+N+PE p/ž 400V/16A, CE | kom | 2 | 0 | 0
1.12 | - Kutija stalnog spoja, 1P+N+PE 250V/16A | kom | 14 | 0 | 0
1.13 | - Kutija stalnog spoja, 3P+N+PE 400V/20A | kom | 1 | 0 | 0
1.14 | - Zidna razvodna kutija RK 19 s kle-
| mama, za priključak nape | kom | 1 | 0 | 0
1.15 | - Kutija za izjednačenje potencijala
RK49 sa stezaljkom za izjednačenje
| potencijala i poklopcem | kom | 1 | 0 | 0
1.16 | - Ostali sitni i montažni pribor | kpl | 1 | 0 | 0
Rasvjeta
1 | Nabava, isporuka i montaža sa završnim spajanjem
rasvjetnih tijela za unutarnju rasvjetu
1.1 | Dobava, montaža i spajanje: stropne nadgradne
svjetiljke, priključne snage 21W. Zatvoreno kučište
od čelika, bijele boje, dekorativni prsten od
aluminija matt srebrne boje, poklopac od PMMA.
Kučište promjera 380mm, visine 65mm. LED izvor
svjetlosti, svjetlosnog toka 1600lm, efikasnosti
81lm/W, temperatura boje 3000K. U mehaničkoj
zaštiti IP40, otpornosti na udarce IK03, izolacijske
klase I. Certificirano prema CE. Težina 1.3kg.
Moguća odstupanja od iskazanih vrijednosti ± 5 %.
| Sa svim montažnim i spojnim priborom i opremom. | kom | 10 | 0 | 0
1.2 | Dobava, montaža i spajanje: stropnog nadgradnog
rasvjetnog tijela s direktnom svjetlosnom distribucijom,
priključna snaga 18W. Kut svjetlosnog snopa 110°.
Dužina kučišta 1200mm. Kućište od adoniziranog
aluminija, poklopac i završne kape od opalnog PC-a.
LED izvor svjetlosti svjetlosnog toka 2000lm, boja
svjetla 840, temperatura boje 4000K, efikasnost
svjetiljke 111lm/W. Mehanička zaštita IP20, izolla-
cijske klase I. Certificirano prema CE. Težina 1,1kg.
Moguća odstupanja od iskazanih vrijednosti ± 5 %.
| Sa svim montažnim i spojnim priborom i opremom. | kom | 4 | 0 | 0
1.3 | Dobava, montaža i spajanje: stropnog nadgradnog
rasvjetnog tijela s direktnom svjetlosnom distribucijom,
priključna snaga 36W. Kut svjetlosnog snopa 110°.
Dužina kučišta 1200mm. Kućište od adoniziranog
aluminija, poklopac i završne kape od opalnog PC-a.
LED izvor svjetlosti svjetlosnog toka 4000lm, boja
svjetla 840, temperatura boje 4000K, efikasnost
svjetiljke 111lm/W. Mehanička zaštita IP20, izolla-
cijske klase I. Certificirano prema CE. Težina 1,1kg.
Moguća odstupanja od iskazanih vrijednosti ± 5 %.
| Sa svim montažnim i spojnim priborom i opremom. | kom | 2 | 0 | 0
1.4 | Dobava, montaža i spajanje: stropnog nadgradnog
rasvjetnog tijela, priključne snage 36,3W. Kučiste
od ABS-a RAL 9016 , ugradna ploča od čeličnih
limova. Mikroprizmatićni difuzor od PMMA-a.
Dimenzije kučišta 597x597x36mm.LED izvor
svjetlosti, svjetlosnog toka 4020lm, efikasnosti
111lm/W. Temp.boje 4000K. ECG DALI . U
mehaničkoj zaštiti IP20/IP40, otpornosti na udarce
IK02, izolacijske klase II. Životni vijek do 50.000h
(L80/B50). Certificirano prema CE, ENEC. Težina
3.4kg. S nadgradnim okvirom. Moguća odstupanja
od iskazanih vrijednosti ± 5 %. Sa svim montažnim
| i spojnim priborom i opremom. | kom | 6 | 0 | 0
1.5 | Dobava, isporuka i ugradnja stropnog nadgradnog/
ovjesnog rasvjetnog tijela za vlažne prostore.
Priključne snage max. 45,4W, dimenzije kućišta
1577 x 84 x 102 mm. Kućište od staklenim
vlaknima ojačanog poliestera, bez presvlake,
svjetlo sive boje, s mogučnošću montaže na ovjes.
Poklopac od PC-a, unutarnje prizmatične
strukture. Kopče od nehrđajučeg čelika. LED
izvor svjetlosti, svjetlosnog toka min. 5.500lm,
boja svjetla 840, temperatura boje 4000K,
CRI >= 80, efikasnost svjetiljke 121lm/W, životnog
vijeka 50.000h na max =25° C (L80/B50).
Mehanička zaštita min. IP65, otpornost na udarce
IK08, izolacijske klase I.
simbol zažtite D. Dopuštena temp. okoline za
unutarnju i vanjsku primjenu -25 do +35 °C.
Težina 2,7kg. Moguća odstupanja od iskazanih
vrijednosti ± 5 %. Sa svim montažnim i spojnim
| priborom i opremom. | kom | 1 | 0 | 0
1.6 | Dobava, isporuka i ugradnja stropnog nadgradnog/
ovjesnog rasvjetnog tijela za vlažne prostore.
Priključne snage max. 18,4W, dimenzije kućišta
1277 x 84 x 102 mm. Kućište od staklenim
vlaknima ojačanog poliestera, bez presvlake,
svjetlo sive boje, s mogučnošću montaže na ovjes.
Poklopac od PC-a, unutarnje prizmatične
strukture. Kopče od nehrđajučeg čelika. LED
izvor svjetlosti, svjetlosnog toka min. 2600lm,
boja svjetla 840, temperatura boje 4000K,
CRI >= 80, efikasnost svjetiljke 141lm/W, životnog
vijeka 50.000h na max =25° C (L80/B50).
Mehanička zaštita min. IP65, otpornost na udarce
IK08, izolacijske klase I. ,
simbol zažtite D. Dopuštena temp. okoline za
unutarnju i vanjsku primjenu -25 do +35 °C.
Težina 2,3kg. Moguća odstupanja od iskazanih
vrijednosti ± 5 %. Sa svim montažnim i spojnim
| priborom i opremom. | kom | 1 | 0 | 0
1.7 | Dobava, isporuka i ugradnja stropnog nadgradnog/
ovjesnog rasvjetnog tijela za vlažne prostore.
Priključne snage max. 62,9W, dimenzije kućišta
1577 x 130 x 110 mm. Kućište od staklenim
vlaknima ojačanog poliestera, bez presvlake,
svjetlo sive boje, s mogučnošću montaže na ovjes.
Poklopac od nehrđajučeg čelika. LED
izvor svjetlosti, svjetlosnog toka min. 9.300lm,
boja svjetla 840, temperatura boje 4000K,
CRI >= 80, efikasnost svjetiljke 160lm/W, životnog
vijeka 50.000h na max =25° C (L80/B50).
Mehanička zaštita min. IP65, otpornost na udarce
IK08, izolacijske klase I.
Dopuštena temp. okoline za
unutarnju i vanjsku primjenu -25 do +35 °C.
Težina 3,5kg. Moguća odstupanja od iskazanih
vrijednosti ± 5 %. Sa svim montažnim i spojnim
| priborom i opremom. | kom | 31 | 0 | 0
1.8 | Dobava, ugradnja i spajanje: stropnog/ovjesnog
sigurnosnog rasvjetnog tijela prikljične snage 3,2W,
u pripravnom spoju. Kućište od PC-a s LED status
indikatorom, visoko temperaturne nikal-kadmij
baterije 3h. Uočljivost na 30m. U mehaničkoj zaštiti
IP44. Temp. primjene 0°C do +40°C .Certifikat: CE.
Težina 1,55kg. Moguća odstupanja od iskazanih
vrijednosti ± 5 %. Sa svim montažnim i spojnim
| priborom i opremom. | kom | 4 | 0 | 0
1.9 | Dobava, ugradnja i spajanje: zidnog sigurnosnog
rasvjetnog tijela prikljične snage 1,2W, u pripravnom
spoju. Kućište od PC-a s LED status indikatorom,
visoko temperaturne nikal-kadmij baterije 3h.
Uočljivost na 25m. U mehaničkoj zaštiti IP65.
Temp. primjene 0°C do +40°C .
Težina 0,7kg. Moguća odstupanja od iskazanih
vrijednosti ± 5 %. Sa svim montažnim i spojnim
| priborom i opremom. | kom | 11 | 0 | 0
1.10 | Dobava, ugradnja iznad vrata i spajanje: zidnog
reflektoraa prikljične snage 20W, sa senzorom
pokreta. Kućište od PC-a dim. 167x223,5x44 mm.
LED izvor svjetlosti, svjetlosnog toka 1900lm,
efikasnosti 95lm/W, temperatura boje 4000K.
U mehaničkoj zaštiti IP65, otpornosti na udarce
IK07, izolacijske klase I.
Moguća odstupanja od iskazanih vrijednosti ± 5 %.
| Sa svim montažnim i spojnim priborom i opremom. | kom | 2 | 0 | 0
1.11 | Dobava, ugradnja iznad sek. vrata i spajanje: zidnog
reflektoraa prikljične snage 50W, sa senzorom
pokreta. Kućište od PC-a dim. 216x251x62 mm.
LED izvor svjetlosti, svjetlosnog toka 4760lm,
efikasnosti 95lm/W, temperatura boje 4000K.
U mehaničkoj zaštiti IP65, otpornosti na udarce
IK07, izolacijske klase I.
Moguća odstupanja od iskazanih vrijednosti ± 5 %.
| Sa svim montažnim i spojnim priborom i opremom. | kom | 1 | 0 | 0
Kabeli i vodiči
1. | Nabavka isporuka i polaganje komplet
instalacijskog materijala, instalacijskih
vodova, probijanje i bušenje zidova, polaganje
vodova p/ž uvlačenje u odgovarajuće
instalacijske cijevi ili kabelske kanale
i spajanje u pripadajućim kutijama.
1.1 | - PP-Y 3, 4 i 5x1,5 mm2 | m | 300 | 0 | 0
1.2 | - PP-Y 3x2,5 mm2 | m | 900 | 0 | 0
1.3 | - PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 200 | 0 | 0
1.4 | - PP-Y 5x2,5 mm2 | m | 30 | 0 | 0
1.5 | - PP-Y 3x4 mm2 | m | 10 | 0 | 0
1.6 | - PP00-Y 5x4 mm2 | m | 30 | 0 | 0
1.7 | - PP00-Y 5x6 mm2 | m | 20 | 0 | 0
1.8 | - PP00-Y 5x25 mm2 | m | 250 | 0 | 0
1.9 | - Vodič P/F-Y 10 mm2 | m | 100 | 0 | 0
1.10 | - Vodič P/F-Y 6 mm2 | m | 150 | 0 | 0
1.11 | - Savitljiva plastična cijev CSS 16 mm | m | 100 | 0 | 0
1.12 | - Savitljiva plastična cijev CSS 20 mm | m | 50 | 0 | 0
1.13 | - Savitljiva plastična cijev CSS 25 mm | m | 20 | 0 | 0
1.14 | - Kruta plastična cijev TC 16 mm | m | 200 | 0 | 0
1.15 | - Kruta plastična cijev TC 25 mm | m | 50 | 0 | 0
1.16 | - Kruta plastična cijev TC 32 mm | m | 50 | 0 | 0
1.17 | - Kruta plastična cijev TC 50 mm | m | 50 | 0 | 0
1.18 | - Ostali sitni i montažni pribor | kpl | 1 | 0 | 0
Izrada dokumentacije
1. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja
| instalacije u 2 primjerka | kpl | 1 | 0 | 0
| Ukupno električna instalacija |  |  |  | 0
4. | Provjera, ispitivanje električne instalacije i izdavanje protokola
1. | Provjera instalacije pregledom
- odabir vodiča prema trajno podnosivim strujama
i padu napona
- odabir i udešenost zaštitnih naprava
- ispravan smještaj naprava za odvajanje i sklapanje
- odabir opreme i zaštitnih mjera prema
vanjskim utjecajima
- označavanje neutralnog i zaštitnog vodiča
- označavanje strujnih krugova
- provjera međusobnih spojeva vodiča
- provjera dostupnosti za lako posluživanje,
prepoznavanje i održavanje
|  | kom | 1 | 0 | 0
2. | Ispitivanje instalacije koje se sastoji od probe i mjerenja
- ispitivanje neprekinutosti zaštitnih vodiča i spojeva
glavnog i dodatnog izjednačenja potencijala
- ispitivanje izolacijskog otpora el. instalacije
- ispitivanje zaštite aut. isklopom opskrbe
- ispitivanje funkcionalnosti
- ispitivanje pada napona
- mjerenje nivoa osvjetljenosti
- mjerenje otpora uzemljivača
|  | kom | 1 | 0 | 0
3. | Izrada dokumentacije o mjerenju i ispitivanju
| instalacije | kom | 1 | 0 | 0
4. | Pribavljanje atesta o sukladnosti i kvaliteti
| ugrađenih proizvoda | kpl | 1 | 0 | 0
| Ukupno ispitivanja i izdavanje protokola o ispitivanju |  |  |  | 0
5. | Elektronička komunikacijska instalacija
1. | Nabava, isporuka i ugradnja elektroničkog
komunikacijskog ormarića dim. 550x550x150 mm
| u zid ulaza zgrade s odvodnikom prenapona | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje
ormara i pasivne komunikacijske opreme
na zid u uredu na katu zgrade
| Zidni ormar 19'' - metalni - 18 U, 600x900x495 mm | kom 1
| Prespojni panel prazan za 24 modula | kom 1
| Modul RJ45 za neoklopljeni, cat 6a | kom 8
| Modul RJ45 za oklopljeni, cat 6a | kom16
Napajanje ormara 230 V, 8 x 2P+E priključnice,
| s prenaponskom zaštitom i kabelom 2m | kom 1
| Prespojni kabel RJ 45 - Cat.6a - STP, 1 m | kom24
| Vodilica kabela | kom 1
| Mrežni prespojnik 1x24 RJ45, 10/100/1000T | kom 1
Ventilatorska jedinica dva ventilatora 230 V -
za 19'' ormare s kabelom, filterom i mrežicom
| uključujući termostat - komplet | kom 1
| Polica fiksna do max 50kg, dubine 350 mm, 1U | kom 1
| Ostali sitni montažni pribor i materijal | paušal
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Nabavka, isporuka i polaganje komunikacijskog
kabela UTP Cat6+ 4x2x0,4 mm u savitljivoj
cijevi CSS 20mm položenoj p/ž u zid, od
| ormara do pojedine priključnice | m | 60 | 0 | 0
4. | Nabavka, isporuka i polaganje komunikacijskog
kabela STP Cat6+ 4x2x0,4 mm u kabelskom
kanalu i tvrdoj cijevi TC 20mm položenoj n/ž na
| zid, od ormara do pojedine priključnice | m | 240 | 0 | 0
4. | Nabavka isporuka i polaganje p/ž u zid i strop
| - Savitljiva plastična cijev CSS 20mm | m | 30 | 0 | 0
5. | Nabavka isporuka i polaganje n/ž na zid i strop
| - Tvrda plastična cijev TC 20mm | m | 10 | 0 | 0
6. | Nabava, isporuka i ugradnja komunikacijske
priključnice 2xmikro
| s pripadajućom pvc kutijom Ø 60mm | kom | 3 | 0 | 0
7. | Nabava, isporuka i ugradnja komunikacijske
priključnice 2xmikro
| s pripadajućom nadgradnom kutijom | kom | 8 | 0 | 0
8. | Ispitivanje instalacije generičkog kabliranja na
100 Mbit/s propusnost, izdavanje protokola za
tehnički pregled.
| - komplet | kom | 1 | 0 | 0
9. | Izrada Projekta izvedenog stanja u 3 pisana
| primjerka + primjerak na CD-u | kpl | 1 | 0 | 0
| Ukupno elektronička komunikacijska instalacija |  |  |  | 0
6. | Izrada kabelske kanalizacije
1. | Iskolčenje trase s izradom nacrta iskolčenja | kom | 1 | 0 | 0
2. | Iskop rova u zemlji III. kategorije, dimenzija
0,4x0,8m, s naknadnim zatrpavanjem djelomice
pijeskom (25 %), a ostatak s očišćenim materi-
| jalom iskopa, te odvoz viška na deponiju do 5km | m3 | 10 | 0 | 0
U cijenu uključiti deponijsku taksu.
3. | Nabavka, isporuka i polaganje PEHD cijevi
| Ø 50mm u zemljani rov | m | 70 | 0 | 0
4. | Nabavka isporuka i polaganje upozorne trake žute
| boje sa natpisom ''Pozor HT'' | m | 70 | 0 | 0
5. | Snimanje kanalizacije prije zatrpavanja i unos u
| katastar vodova | kom | 1 | 0 | 0
| Ukupno kabelska kanalizacija |  |  |  | 0
7. | Instalacija antenskog sustava
Nabavka, isporuka i ugradnja antenskog stupa,
antena i pribora za učvršćenje na krovu objekta ,
na najpovoljnijem mjestu prijema signala:
1. | Nabavka isporuka i montaža antenskog stupa
s pripadajućim priborom za montažu
1.1 | - Razdjelni antenski stup
| F48x5000mm, RA4850 | kom 1
1.2 | - Poklopac za antenski stup,
| MAKA15 | kom 1
1.3 | - Obujmica za pričvršćenje
| stupa 5/4", SELNA54 | kom 3
1.4 | - Odstojnik za cijev 5x40/230mm,
| ODSCIJ230 | kom 2
| Antenski stup | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Nabavka isporuka i montaža antena na
antenski stup
2.1 | - Radijska neusmjerena antena
| 0dB, F priključak, FM10F | kom 1
2.2 | - UHF antena C21-69/16,5 dB,
| duž. 1110 mm, DTX48F | kom 1
| Antene | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Nabavka, isporuka i ugradnja ormara i opreme za
prijam i razvod RTV signala s montažnom pločaom
3.1 | - Metalni ormarić 300x400x150mm
| plastificirani | kom 1
3.2 | - Udruživač TV i FM signala pasivni | kom 1
| RTV ormarić | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Nabavka, isporuka i ugradnja
priključnica u p/ž razvodnim kutijama :
- Priključnica p/ž ANT TV/FM završna
| FD6SET s pripadajućom kutijom Ø60mm | kom | 1 | 0 | 0
5. | Nabavka isporuka i polaganje TV instalacijskog
materijala, instalacijskih vodova, probijanje i bušenje
zidova, polaganje vodova p/ž uvlačenje u odgovarajuće
instalacijske cijevi spajanje u pripadajućim kutijama.
5.1 | - Kabel KOKA 2005 75 W | m | 20 | 0 | 0
5.2 | - Savitljiva plastična cijev CSS 20mm | m | 20 | 0 | 0
6. | Ispitivanje i mjerenje signala na TV priključnicama
| i puštanje sustava u probni rad | kpl | 1 | 0 | 0
| Ukupno instalacija antenskog sustava |  |  |  | 0
8. | Instalacija zaštite od munje i glavno izjednačenje potencijala
1. | Dobava i polaganje pocinčane trake u temelje
zgrade s izradom svih spojeva i premosta
Stavci pripada i povezivanje s betonskim željezom.
| - Pocinčana čelična traka Fe-Zn 25x4mm | m | 90 | 0 | 0
2. | Nabavka, isporuka i postavljanje pocinčane trake
od uzemljivača do mjernog spoja na čeličnom
stupu sa zavarivanjem na njega
| - Pocinčana čelična traka Fe-Zn 25x4mm | m | 12 | 0 | 0
3. | Nabavka, isporuka i postavljanje pocinčane trake
od uzemljivača do unutrašnjeg uzemljivača koji
je predviđen za uzemljenje strojeva
| - Pocinčana čelična traka Fe-Zn 25x4mm | m | 12 | 0 | 0
4. | Nabavka, isporuka i postavljanje pocinčane trake
na pod kao unutrašnjeg uzemljivača koji je predviđen
za uzemljenje strojeva na odgovarajučim nosačima
| - Pocinčana čelična traka Fe-Zn 25x4mm | m | 70 | 0 | 0
5. | Nabavka, isporuka i varenje pocinčane trake
dužine 30 cm na čelični stup
| - Pocinčana čelična traka Fe-Zn 25x4mm | kom | 6 | 0 | 0
6. | Nabavka, isporuka i postavljanje prihvatnog voda
po krovu zgrade na odgovarajućim nosačima
6.1 | - AlMgSi F 8 mm | m | 90 | 0 | 0
6.2 | - Krovni nosač za AlMgSi F 8 mm za lim | kom | 110 | 0 | 0
7. | Nabavka, isporuka i montaža štapne hvataljke
s izoliranim odstojnicima na antenski stup
7.1 | - Štapna hvataljka 3 m | kom | 1 | 0 | 0
7.2 | - Izolirani bočni odstojnik | kom | 2 | 0 | 0
8. | Nabavka isporuka i montaža pribora
8.1 | - Hvataljka za žlijeb | kom | 6 | 0 | 0
8.2 | - Križna spojnica | kom | 30 | 0 | 0
8.3 | - Obujmica za oluk | kom | 4 | 0 | 0
8.4 | - Spoj voda s krovnim limom | kom | 12 | 0 | 0
8.5 | - Nosač trake za zid | kom | 100 | 0 | 0
9. | Nabavka, isporuka i montaža u neposrednoj blizini
GR kutije sa ugrađenom PE sabirnicom
| za glavno izjednačenje potencijala | kom | 1 | 0 | 0
10. | Nabavka isporuka i polaganje vodiča P/F-Y za
povezivanje metalne konstrukcije i ormarića
razdjelnice
10.1 | - vodič P/F-Y 6mm2 | m | 80 | 0 | 0
10.2 | - vodič P/F-Y 10mm2 | m | 30 | 0 | 0
11. | Mjerenje otpora uzemljenja te izrada revizione
gromobranske knjige s pripadajućim atestima o
| izvršenom mjerenju | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Izrada Projekta izvedenog stanja u 3 pisana
| primjerka + primjerak na CD-u | kpl | 1 | 0 | 0
| Ukupno instalacija zaštite od munje |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | Razvodni ormari |  |  |  | 0
2. | Napojni vodovi |  |  |  | 0
3. | Električna instalacija |  |  |  | 0
4. | Provjera, ispitivanje električne instalacije i izdavanje protokola |  |  |  | 0
KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
5. | Elektronička komunikacijska instalacija |  |  |  | 0
6. | Izrada kabelske kanalizacije |  |  |  | 0
7. | Instalacija antenskog sustava |  |  |  | 0
ZAŠTITA OD MUNJE
8. | Instalacija zaštite od munje i glavno izjednačenje potencijala |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## 5. STROJARSKI
SPECIFIKACIJA MATERIJALA I RADOVA ZA IZRADU STROJARSKIH INSTALACIJA I UGRADNJU OPREME
Br. | Opis stavke | J.M. | Količina | Cijena
|  |  |  | Jedinična | Ukupna
I. | GRAĐEVINSKI DIO
1. | Geodetsko iskolčenje trase cjevovoda, obilježavanje lomnih točaka, detalja prijelaza, prometnica, okana, ugradbenih garnitura, položajnih i visinskih točaka i profila sa stabilizacijom operativnih poligona za korištenje u tijeku realizacije zemljanih i monterskih radova i za sve faze izvođenja.
| U cijenu uračunati izradu i ovjeru geodetskog snimka izvedenog stanja instalacija. | m | 6 | 0 | 0
2. | Iskop rova prosječne širine 0.4m i dubine 0.8m uz instalacije, objekte, armature, vodove , cijevi i ručni iskop gdje nije moguć pristup stroja, s bacanjem materijala u strane i planiranjem rova dna.
| Ukupna dužina iskopa. | m | 6
| a) strojni iskop 70% | m3 | 1.344 | 0 | 0
| b) ručni iskop 30% | m3 | 0.576 | 0 | 0
| c) crpljenje vode prema stvarnim satima rada | sat | 1 | 0 | 0
3. | Planiranje dna rova sa točnošću +- 2cm. Sva eventualna udubljenja potrebno je ispuniti kamenom veličine zma do 8mm, te strojno nabiti, kako bi se dobila čvrsta podloga pripremljena za izradu pješčane posteljice cijevi. | m2 | 2.4 | 0 | 0
4. | Pijesak za posteljicu cijevi. Predviđa se ugrađivanje (ispod cijevi 15cm i iznad 10 cm) na cijeloj dužini trase. Podloga od pijeska izvodi se na cijeloj širini dna u jednom sloju. | m3 | 0.6 | 0 | 0
5. | Zatrpavanje rova odabirom sitnog, rastresitog tla do 20cm iznad tjemena uz lagano zbijanje, Ms>20MN/m2. Zatim se zatrpava rov ostalim materijalom u slojevima po 30cm uz zbijanje. Nasipavanje će se izvesti tek kada je cjevovod spojen i tlačno ispitan. | m3 | 1.32 | 0 | 0
6. | Utvrđivanje položaja postojećeg plinovoda s iskopom pristupnog otvora u zemlji i zaštitom od urušavanje zemlje. | kom | 1 | 0 | 0
I. | GRAĐEVINSKI DIO | UKUPNO: |  |  | 0
II. | INSTALACIJA ZEMNOG PLINA
PLINSKI PRIKLJUČAK
1. | Izrada plinskog priključka na distributivni ST plinovod PE-HD d160 u prisustvu distributera. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Nabava i ugradnja tipskog sedlastog komada za elektrozavarivanje elektrospojnicom d160/d32, za bušenje pod tlakom. Namijenjena je za izradu priključnih vodova-priključaka na cjevovode u radu, bez obustave protoka (pod tlakom).
| dimenzija PE100 d160/d32mm | kom | 1 | 0 | 0
3. | Nabava i ugradnja podzemne plinske PE-HD kuglaste slavine proizvod d32 u kompletu sa ugradbenom garniturom i uličnim poklopcem. Ulični poklopac u zelenoj površini izvesti 100mm iznad terena. Nakon motaže vidljivi dio poklopca obojati u žutu boju. | kom | 1 | 0 | 0
4. | Traka za obilježavanje pozicije plinovoda postavljena 0,5 m ispod razine zemlje | m | 6 | 0 | 0
5. | Cijevi za plin iz tvrdog polietilena kvalitete PE 100, SDR 11, tlak do 10 bar. U radove je uračunato razvažanje cijevi po trasi, spajanje cijevi, eventualni popravak oštećenih mjesta te spuštanje u rov. Dodatak za gubitke pri montaži je 1 %.
| d32x3,0 SDR 11 | m | 8 | 0 | 0
GF elementi:
| EL. spojnica d32 | kom | 1 | 0 | 0
6. | Izrada izlaza PE-HD plinske cijevi iz zemlje i ulaza u plinski ormarić prema detalju iz nacrta 1.3.. U stavku uključeni zaštitna usponska čelična cijev 5/4", dvoslojna korugirana cijev - bužir, navojna spojka, bakrena čahura, stezna čahura, glavni zapor 1", obujmice za pričvščenje na zid objekta. | kom | 1 | 0 | 0
7. | Limeni ormarić izrađen iz dekapiranog lima za smještaji elemenata dimenzija 550x450x255 mm izrađen od čeličnog lima debljine 1,0mm, oličen žutom bojom, sa vratima i ventilacijskim otvorima, za smještaj mjerno redukcijskog seta. | kom | 1 | 0 | 0
8. | Dobava i ugradnja mjerno regulacijskog seta koji se sastoji od plinomjera, tip G-6, zajedno s regulatorom tlaka EKB-10, greiner 5/4", spojni element 1", uključivo s sitnim potrošnim materijalom, spojnim i brtvećim materijalom, brtvljenje teflonskim brtvilom, nazivne veličine R 1“ | kom | 1 | 0 | 0
MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE
9. | Čelične bešavne cijevi za plinske instalacije ispitane na nepropusnost, uključivo sav pomoćni materijal za spajanje i fitinge, brtvljenje i pričvršćivanje. Za mjereni dio instalacije
| StØ33,7x2,6mm - 1" | m | 35 | 0 | 0
| StØ26,9x2,3mm - 3/4" | m | 28 | 0 | 0
| StØ21,3x2,3m - 1/2" | m | 15 | 0 | 0
10. | Temeljito mehaničko čišćenje cjevovoda, zavješenja, konzola od hrđe i odmašćivanje Antikorozivna zaštita temeljnom bojom cjevovoda, uvamih elemenata, prirubnica i ostalih elemenata s dva premaza temeljnom bojom. Završni premaz lak bojom - oker žuta.
|  | m | 78 | 0 | 0
11. | Temeljito mehaničko čišćenje cjevovoda, zavješenja, konzola od hrđe i odmašćivanje Antikorozivna zaštita - premazati Primer premazom i omotati Polyken trakom u dva sloja. Cijevi vođene nevidljivo po zidu ispod termoizolacije, u zidu i u podu.
|  | m | 5 | 0 | 0
12. | Plinska kuglasta slavina s navojem, ispitana i ugrađena s termičkom zaštitom od požara
| NO15 | kom | 7 | 0 | 0
| NO20 | kom | 1 | 0 | 0
13. | Plinska kuglasta slavina s navojem, ispitana i ugrađena.
| NO15 | kom | 1 | 0 | 0
14. | Izrada mjerenog dijela plinske instalacije. Cijevi se obračunavaju u zasebnoj stavci.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
IC GRIJALICE
15. | Dobava i motaža IC grijalice svijetlog zračenja, s ovjesnim priborom (lanci, vijci, profili i dr.).
Tehničke karakteristike:
snaga P= 7,2 kW, prirodni plin G20, Q=0,8m3/h
priključni tlak plina p=20 mbar, priključak plina 1/2"
dimenzije 420x370x250 mm
masa m=13 kg
| IC grijalica | kom | 1 | 0 | 0
16. | Dobava i motaža IC grijalice svijetlog zračenja, s ovjesnim priborom (lanci, vijci, profili i dr.).
Tehničke karakteristike:
snaga P=9,6 kW, prirodni plin G20, Q=1,06m3/h
priključni tlak plina p=20 mbar, priključak plina 1/2"
dimenzije 605x370x250 mm
masa m=14 kg
| IC grijalica | kom | 6 | 0 | 0
17. | Upravljačka jedinica za temperaturno podešavanje.
|  | kom | 7 | 0 | 0
18. | Puštanje u pogon plinskih IC grijalica od strane ovlaštenog servisera i izdavanje jamstva.
|  | kom | 7 | 0 | 0
19. | Odzračni i dozračni otvori ispod i iznad IC grijalice, ventilacijska rešetka 15x15cm sa zaštitnom mrežicom.
|  | kom | 14 | 0 | 0
ISPITIVANJE INSTALACIJE IZVOĐAČA
20. | Zračno ispiranje i čišćenje instalacije od nečistoća prije tlačnih probi. | kpl | 1 | 0 | 0
21. | Ispitivanje izvedenog cjevovoda na nepropusnost i čvrstoću prema protokolu ispitivanja koji je dan u projektnoj dokumentaciji sa završnim izvješćem ispitivanja. | kpl | 1 | 0 | 0
ISPITIVANJE INSTALACIJE OVLAŠTENE TVRTKE
22. | Atest dimovoda i izdavanje potvrde o ispravnosti dimnjaka od strane lokalnog ovlaštenog dimnjačara. | kom | 1 | 0 | 0
23. | Trošak servisera plinske opreme te puštanje u rad uređaja i ovjera garancijskih listova. | h | 1 | 0 | 0
24. | Prijava plinske instalacije lokalnom distributeru plina s pregledom. | kom | 1 | 0 | 0
II. | INSTALACIJA ZEMNOG PLINA | UKUPNO: |  | 0
III. | INSTALACIJA GRIJANJA
1. | Plinski zidni kondenzacijski cirkulacijski uređaj za grijanje i pripremu PTV-a, neovisan o zraku u prostoru, maksimalnog toplinskog opterećenja kod pogona grijanja 11,0kW. Kondenzacijski uređaj pripremljen za priključak na zemni plin. U stavku je uključen i sav pribor za montažu kao na primjer pribor za učvršćenje bojlera na zid, rozeta dimnjače, puštanje u rad i probni rad kombi bojlera. Nadalje plinski kombi bojler isporučiti komplet sa komandnom pločom, regulacionim i sigurnosnim uređajem.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Set za horizontalni dovod zraka/ odvod dimnih plinova kroz vanjski zid, koncentrični priključak uređaja Ø60/100 PP. Vodoravni dimovodni komplet sastoji se iz vodoravne zidne provodnice, koljena 90°, obujmica i zidnih rozeta, dodatno koljeno 45° i produžetak dimovoda 0,5m.
|  | set | 1 | 0 | 0
3. | Dobava i montaža sifona 1".
|  | kom | 1 | 0 | 0
4. | Indirektno grijani cilinrični spremnik PTV-a. Za rad u kombinaciji sa cirko bojlerom.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Recirkulacijski set kod kombinacije zidnog uređaja i spremnika. Nadžbukna ugradnja. Visokoefikasna cirkulacijska crpka s reguliranim brojem okretaja te izolacijom. Spojni elementi. Nepovratni ventil. Električno povezivanje izvodi se preko multifunkcionalnog modula.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Digitalni modulacijski sobni termostat za upravljanje sa sutavom grijanja u ovisnosti o sobnoj temperaturi. LC displej s plavim pozadinskim osvjetljenjem za programiranje, prikaz sobne temperature i funkcija. Izbornik na hrvatskom jeziku. Mogućnost uključivanja funkcija: produživanje perioda grijanja do prvog slijedećeg vremenskog intervala, održavanje snižene temperature u određenom vremenskom periodu, jednokratno zagrijavanje spremnika. Osnovni prikaz simbola za pogonski rad. Temperaturno područje za podešavanje sobne temperature od 5 do 30 °C. Zaštita od smrzavanja. Mogućnost programiranja do tri vremenska programa grijanja po danu za svaki dan u tjednu. Mogućnost programiranja do tri vremenska programa za pripremu potrošne tople vode po danu za svaki dan u tjednu. Mogućnost programiranja do 3 vremenska programa za cirkulacijsku crpku potrošne tople vode za svaki dan u tjednu (potreban modul).
|  | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Ventil polaznog i povratnog kruga grijanja
| 3/4" | kom | 2 | 0 | 0
8. | Dobava materijala cijevne mreže instalacije centralnog grijanja izvedene iz predizoliranih cijevima niske gustoće za polaganje u estrih poda. Sa izolacijom.
| ø16x2,2 mm (DN12) | m | 160 | 0 | 0
| ø20x2,8 mm (DN20) | m | 8 | 0 | 0
9. | Ogrjevna tijela instalacije centralnog grijanja kao pločasti čelični ventilski kompaktni radijator koji se montira na zid. Snaga iskazana za temperaturni režim 60/45/20°C.
| 11VK/600x400 - 227 W | kom | 2 | 0 | 0
| 11VK/600x600 - 342W | kom | 1 | 0 | 0
| 22VK/600x400 - 377 W | kom | 1 | 0 | 0
| 22VK/600x500 - 472 W | kom | 2 | 0 | 0
| 22VK/600x1000 - 945 W | kom | 1 | 0 | 0
| 22K/600x2000 - 1889 W | kom | 1 | 0 | 0
| 22K/900x1400 - 1510 W (24°C) | kom | 1 | 0 | 0
Ogrjevna tijela opremljena su radijatorskim odzračnim pipcem sa priključcima NO 15
10. | Materijal za montažu ogrjevnih tijela iz stavke 9. na zid, mora biti kompatibilan s proizvodom nuđenim u stavci 9.
| 600mm | kom | 8 | 0 | 0
| 900mm | kom | 1 | 0 | 0
11. | Glava termostatskog ventila za montažu na radijator.
|  | kpl | 9 | 0 | 0
12. | Razdjelnik i sabirnik za polazni i povratni vod radijatorskog grijanja grijanja izrađen od nekorodirajuće posebne mesingane legure, jedinica gotova za montažu, uključivši i konzole za učvršćenje. U zidnom ormariću.
| 9 krugova | kom | 1 | 0 | 0
15. | Montaža specificirane opreme i materijala prema tehničkom opisu do pogonske gotovosti. U cijenu uključiti ispiranje instalacije od mehaničkih nečistoća, tlačnu probu hladnim vodenim tlakom od 4 bara u trajanju najmanje 3 sata, toplu tlačnu probu, balansiranje sistema, izdavanje atesta o tlačnoj probi, puštanje u rad i izdavanje upute za rad i rukovanje za svaku stambenu jedinicu te predaja objekta investitoru. U cijenu uključiti probni rad od 2 dana te balansiranje sustava kod vanjske temperature 0 do-10 C.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Primopredaja instalacije investitoru te upoznavanje s radom opreme uključujući dostavljanje uputstava za uporabu, atesta te obuka za rad s opremom. | kpl | 1 | 0 | 0
III. | INSTALACIJA GRIJANJA |  | UKUPNO: | 0
IV. | INSTALACIJA HLAĐENJA
1. | Dobava i ugradnja mono-split iinverterskog klima uređaja za grijanje/hlađenje kapaciteta hlađenja 2,5 kW. Upravljanje pomoću IC daljinskog upravljaća. U komplet uključen sav potreban materijal za ugradnju mono-split jedinice, zajedno sa cjevovodom za spajanje vanjske i unutarnje jedinice, te odvodom kondenzata. | kpl | 2 | 0 | 0
IV. | INSTALACIJA HLAĐENJA |  | UKUPNO: | 0
V. | OPĆE STAVKE INSTALACIJE
1. | Izrada projekta izvedenog stanja | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala, od mjesta nabavke do gradilišta, dovoz i odvoz alata, svi prijenosi po gradilištu, te odvoz preostalog materijala uključivo i čišćenje gradilišta. | kpl | 1 | 0 | 0
V. | OPĆE STAVKE INSTALACIJE |  | UKUPNO: | 0
R E K A P I T U L A C I J A STROJARSKE INSTALACIJE I OPREMA
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
II. | INSTALACIJA ZEMNOG PLINA |  |  | 0
III. | INSTALACIJA GRIJANJA |  |  | 0
IV. | INSTALACIJA HLAĐENJA |  |  | 0
V. | OPĆE STAVKE INSTALACIJE |  |  | 0
| UKUPNO I. do VIII. |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO STROJARSKE INSTALACIJE I OPREMA |  |  | 0
Obračun obaviti prema stvarno izvedenim količinama.

## 6. TEHNOLOGIJA
SPECIFIKACIJA MATERIJALA I RADOVA ZA IZRADU STROJARSKE TEHNOLOŠKE OPREME I INSTALACIJE
Br. | Opis stavke | J.M. | Količina | Cijena
|  |  |  | Jedinična | Ukupna
I. | KOMPRIMIRANI ZRAK
U cijenu svake stavke uključiti pripremne i završne radove čišćenja i slično, eventualno potrebnu skelu, nabavu, dovoz i montažu, za uređaje u cijeni predvidjeti spajanje na elektroinstalaciju.
1. | Filter za glavni razvod G 1", 3mikro
|  | kom | 1 | 0 | 0
2. | Uređaj za obradu kondenzata u kompletu s priborom za montažu, maksimalni kapacitet kompresora 3,8 m3/min, volumen spremnika 18,6 lit, volumen uloška filtera 4,7 lit (1 kom), volumen uloška adsorpcijskog filtera (2 kom), dimenzije ulaznog priključka 2xG1/2", dimenzije izlaznog priključka DN10, dozvoljena temperatura kondenzata +5˚ do 60˚C: | kom | 1 | 0 | 0
3. | Elektropneumatski ventil za punjenje cjevovoda, dimenzija priključnog cjevovoda 1", maksimalni radni pretlak PN16, izvedba kuglasta slavina, 230V/50Hz. | kom | 1 | 0 | 0
4. | Aluminijska cijev za zrak, bešavna aluminijska cijev za zračnu instalaciju, elektrostatski obojana u plavu boju, u cijenu ukljuleni fazonski komadi.
| 40mm | m | 70 | 0 | 0
| 25mm | m | 25 | 0 | 0
5. | Početno-završna aluminijska spojnica za ALU cijev, ženski navoj
| Ž 40-1-1/4 | kom | 2 | 0 | 0
6. | Spojnica za ALU cijev
| 40mm | kom | 12 | 0 | 0
7. | "T" Spojnica za ALU cijev
|  | kom | 1 | 0 | 0
8. | "T" komad posebne konstrukcije s unutarnjim plaštom protiv izljevanja kondenzata u instalaciji, u vertikalni dio instalacije za ALU cijev
| BEZ KONDENZATA | kom | 10 | 0 | 0
9. | Kutna spojnica 90° za ALU cijev
| KOLJENO 40mm, 90° | kom | 58 | 0 | 0
10. | Ventil ispusta kondenzata za ALU cijev
| VENTIL 40mm | kom | 2 | 0 | 0
11. | Završetak s dva izvoda
| 25-3/4", M navoj | kom | 10 | 0 | 0
12. | Distanca za završetak
| 2cm | kom | 10 | 0 | 0
13. | Zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal za spajanje i montažu razvoda. | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Puštanje u rad specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti, uključivo tlačna proba, probni pogon u trajanju od 48 sati, balansiranje svih sustava, ali bez troškova energije. | kpl | 1 | 0 | 0
I. | KOMPRIMIRANI ZRAK | UKUPNO: |  | 0
II. | OPĆE STAVKE INSTALACIJE
1. | Izrada projekta izvedenog stanja | kpl | 1 | 0 | 0
II. | OPĆE STAVKE INSTALACIJE |  | UKUPNO: | 0
R E K A P I T U L A C I J A STROJARSKA TEHNOLOŠKA OPREMA I INSTALACIJA
I. | KOMPRIMIRANI ZRAK |  |  | 0
II. | OPĆE STAVKE INSTALACIJE |  |  | 0
| UKUPNO I. do VIII. |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO STROJARSKE INSTALACIJE I OPREMA |  |  | 0
Obračun obaviti prema stvarno izvedenim količinama.

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA:
1. Građevinski radovi | 0
2. Manipulativna površina | 0
3. Vodovod i kanalizacija | 0
4. Elektrotehnički radovi | 0
5. Strojarski radovi | 0
6. Tehnologija | 0
UKUPNO: | 0
PDV (25%): | 0
SVEUKUPNO: | 0