## 1.Privremena led rasvjeta
Redni broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Kol. | Jednakovrijedna norma / oznaka (ako se nudi) | Jed. cijena(kn) bez PDV-a | Ukupna cijena (kn) bez PDV-a
1. | Dobava i montaža LED reflektora sa sljedećim karakteristikama Ukupna snaga s predspojnom napravom 200W. Temperatura boje emitiranog svjetla 5000 K. CRI ≥ 70. AC napajanje, ulazni napon i frekvencija: 48V ±10% /50 Hz. Faktor snage: PF ˃ 0,93 L70 > 50.000 h IP65, El. Klasa II, CE, RoHS (za sve navedeno prihvatit će se i jednakovrijedno) Radna temperatura: -30 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: >150lm/W Kučište od ekstrudiranog aluminija Zaštita izvora svjetlosti: kaljeno staklo | kom | 93 |  |  | 0
2. | Dobava i montaža LED svjetiljke s cijevima sa sljedećim karakteristikama Ukupna snaga s predspojnom napravom 18W. Temperatura boje emitiranog svjetla 5000 K. CRI ≥ 70. AC napajanje, ulazni napon i frekvencija: 48V ±10% /50 Hz. Faktor snage: PF ˃ 0,93 L70 > 50.000 h IP65, El. Klasa II, CE, RoHS (za sve navedeno prihvatit će se i jednakovrijedno) Radna temperatura: -30 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: 130lm/W - 160lm/W Kučište PP Zaštita izvora svjetlosti: PP | kom | 377 |  |  | 0
3. | Dobava i montaža žarulja sa sljedećim karakteristikama Ukupna snaga s predspojnom napravom 14W. Temperatura boje emitiranog svjetla 5000 K. CRI ≥ 70. AC napajanje, ulazni napon i frekvencija: 48V ±10% /50 Hz. Faktor snage: PF ˃ 0,93 L70 > 15.000 sati El. Klasa II, CE, RoHS (za sve navedeno prihvatit će se i jednakovrijedno) Radna temperatura: -30 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: > 110lm/W Kučište: PP Zaštita izvora svjetlosti: PP Baza: B22 | kom | 658 |  |  | 0
4. | Dobava i montaža žarulja sa sljedećim karakteristikama Ukupna snaga s predspojnom napravom 6W. Temperatura boje emitiranog svjetla 5000 K. CRI ≥ 70. AC napajanje, ulazni napon i frekvencija: 24V ±10% /50 Hz. Faktor snage: PF ˃ 0,93 L70 > 15.000 sati El. Klasa II, CE, RoHS (za sve navedeno prihvatit će se i jednakovrijedno) Radna temperatura: -30 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: > 110lm/W El. Klasa II Kučište: PP Zaštita izvora svjetlosti: PP Baza: B22 | kom | 170 |  |  | 0
5. | KONEKTOR T series waterproof connector, M19, dobava i ugradnja | kom | 400 |  |  | 0
6. | OSIGURAČ NV vel. 00, 10A, dobava i ugradnja | kom | 500 |  |  | 0
7. | Dobava LED reflektora bez montaže sa sljedećim karakteristikama Ukupna snaga s predspojnom napravom 200W. Temperatura boje emitiranog svjetla 5000 K. CRI ≥ 70. AC napajanje, ulazni napon i frekvencija: 48V ±10% /50 Hz. Faktor snage: PF ˃ 0,93 L70 > 50.000 h IP65, El. Klasa II, CE, RoHS (za sve navedeno prihvatit će se i jednakovrijedno) Radna temperatura: -30 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: >150lm/W Kučište od ekstrudiranog aluminija Zaštita izvora svjetlosti: kaljeno staklo | kom | 10 |  |  | 0
8. | DobavaLED svjetiljke s cijevima bez montaže sa sljedećim karakteristikama Ukupna snaga s predspojnom napravom 18W. Temperatura boje emitiranog svjetla 5000 K. CRI ≥ 70. AC napajanje, ulazni napon i frekvencija: 48V ±10% /50 Hz. Faktor snage: PF ˃ 0,93 L70 > 50.000 h IP65, El. Klasa II, CE, RoHS (za sve navedeno prihvatit će se i jednakovrijedno) Radna temperatura: -30 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: 130lm/W - 160lm/W Kučište PP Zaštita izvora svjetlosti: PP | kom | 500 |  |  | 0
9. | Dobava žarulja bez montaže sa sljedećim karakteristikama Ukupna snaga s predspojnom napravom 14W. Temperatura boje emitiranog svjetla 5000 K. CRI ≥ 70. AC napajanje, ulazni napon i frekvencija: 48V ±10% /50 Hz. Faktor snage: PF ˃ 0,93 L70 > 15.000 sati El. Klasa II, CE, RoHS (za sve navedeno prihvatit će se i jednakovrijedno) Radna temperatura: -30 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: > 110lm/W Kučište: PP Zaštita izvora svjetlosti: PP Baza: B22 | kom | 2000 |  |  | 0
10. | Dobava žarulja bez montaže sa sljedećim karakteristikama Ukupna snaga s predspojnom napravom 6W. Temperatura boje emitiranog svjetla 5000 K. CRI ≥ 70. AC napajanje, ulazni napon i frekvencija: 24V ±10% /50 Hz. Faktor snage: PF ˃ 0,93 L70 > 15.000 sati El. Klasa II, CE, RoHS (za sve navedeno prihvatit će se i jednakovrijedno) Radna temperatura: -30 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: > 110lm/W El. Klasa II Kučište: PP Zaštita izvora svjetlosti: PP Baza: B22 | kom | 500 |  |  | 0
11. | Transformator SG-20KVA, 380V/48V, dobava i ugradnja | kom | 8 |  |  | 0
12. | Transformator JBK5-400 48V/24V, dobava i ugradnja | kom | 95 |  |  | 0
| PRIVREMENA LED RASVJETA UKUPNO |  |  |  |  | 0

## 2.Led rasvjeta - Uredi
Redni broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Kol. | Jednakovrijedna norma / oznaka (ako se nudi) | Jed. cijena(kn) bez PDV-a | Ukupna cijena (kn) bez PDV-a
1. | LED PANELI 60 x 60 cm ,210-250 V ,50 Hz sa pripadajućim driverom napajanja za ugradnju u ARMSTRONG spušteni strop, dobava i ugradnja -svjetlosni tok 5000 Lm ili veći - ukupne snage sa predspojnom napravom 36 W -4000- 5000K -CRI ≥ 80. -UGR manji od 22 -cos fi 0,95 -IP40, El klasa I (za navedeno prihvatit će se jednakovrijedno) -Životni vijek L70 > 30.000 h, +35 °C -Radna temperatura: -30 °C ~ +50 °C -Kučište od aluminija -Zaštita izvora svjetlosti: PMMA -atestna dokumentacija | kom | 492 |  |  | 0
2. | Dobava i ugradnja senzora prisustva, sljedećih karakteristika: - nazivni napon 230 V -snage uklopa rasvjete do 850VA -2NO kontakt izlaza - vrijeme zadržavanja do 10 min ili više - razina osvjetljenja do 120 lx - maksimalna visina postavljanja 5 m - maksimalni radius pokrivanja 10 m - radna temperatura -35°C ~ +60°C - mehanički stupanj zaštite IP65 (za navedeno prihvatit će se jednakovrijedno) - kut postavljanja -30°-150° | kom | 12 |  |  | 0
3. | Razdjelni ugradbeni (za suhomontažni zid ) PVC ormarić do 400V izolac klase IP40 ili jednakovrijedno, s metalnim vratima i bravicom za ugradnju modul elektroopreme sa 36+6 mjesta Komplet kutija okvir,vrata sabirnice N+PE za priključak vodiča do 16 mm2 Komplet sa montažni ispojnim priborom, dobava i ugradnja | kom | 11 |  |  | 0
4. | FID zaštitna sklopka 4p 63/0,5A , dobava i ugradnja | kom | 11 |  |  | 0
5. | FID kombinirana zaštitna sklopka 2p 25/0,05 klase B, dobava i ugradnja | kom | 11 |  |  | 0
6. | Automatski prekidač 1p 10 A, C karakter, dobava i ugradnja | kom | 20 |  |  | 0
7. | Dobava i ugradnja instalacijskih kabela - NYY-J 5x10 mm2 | m | 363 |  |  | 0
8. | Dobava i ugradnja instalacijskih kabela - NYY-J 5x6 mm2 | m | 167 |  |  | 0
9. | Dobava i ugradnja instalacijskih kabela - NYY-J 5x4 mm2 | m | 206 |  |  | 0
10. | Dobava i ugradnja instalacijskih kabela - NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 48 |  |  | 0
11. | Dobava i ugradnja instalacijskih kabela - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 7500 |  |  | 0
12. | Dobava i ugradnja instalacijskih nadgradnih spojnih kutija IP54 80x80 sa 8 uvodnica i klemama za vodiče do 6 mm2. Komplet | kom | 345 |  |  | 0
13. | Dobava i ugradnja PK 100/ 60 metal perforir kanalica razvoda napajanja rasvjete od razvodnog ormara do rasvjetnih tijela. Komplet sa montažnim i spojnim priborom | m | 1590 |  |  | 0
14. | Modul sklopka za više modul prekidača rasvjete (6-20 modula obični,izmjenični) ugradbene izvedbe za ugradnju u suhomontažni zid sa ugradbenom kutijom i okvirom komplet bijeli, dobava i ugradnja. | kom | 15 |  |  | 0
15. | Stubišni automat (bistabil ) instalacijski za uklop rasvjete 4-žični sistem 230 V 1NO do 600W uklopne snage, dobava i ugradnja | kom | 2 |  |  | 0
16. | Sklopnik 230 V 2NO In = 10 A ,dobava i ugradnja | kom | 1 |  |  | 0
17. | Tipkala 2Psa indikatorom za uklop rasvjete 10 A ugradbeni za montažu u suhomontažni zid Komplet montažna kutija i tipkalo , dobava i ugradnja | kom | 6 |  |  | 0
18. | Prekidači rasvjete (obični izmjenični ) 10 A za ugradnju u suhomontažni zid Komplet kutija i prekidači, dobava i ugradnja | kom | 30 |  |  | 0
| UGRADNJA LED RASVJETE UKUPNO |  |  |  |  | 0

## 3.Led rasvjeta - Pogoni
Redni broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Kol. | Jednakovrijedna norma / oznaka (ako se nudi) | Jed. cijena(kn) bez PDV-a | Ukupna cijena (kn) bez PDV-a
1. | Dobava i ugradnja LED industrijskih visilica sa sljedećim karakteristikama: Maksimalna ukupna snaga s predspojnom napravom 90 W Temperatura boje 5000 K CRI ≥ 70 Kut optike 120° Ulazni napon 230V ±10% /50 Hz. Faktor snage PF ˃0,95 Životni vijek L70 > 50.000 h, +35 °C Stupanj zaštite IP65, IK08 ili jednakovrijedno Certifikati: CE, RoHS ili jednakovrijedno Radna temperatura: -20 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: >=170lm/W | kom | 70 |  |  | 0
2. | Dobava i ugradnja LED industrijskih visilica sa sljedećim karakteristikama: Maksimalna ukupna snaga s predspojnom napravom 120 W Temperatura boje 5000 K CRI ≥ 70 Kut optike 40°x120° Ulazni napon 230V ±10% /50 Hz. Faktor snage PF ˃0,95 Životni vijek L70 > 50.000 h, +35 °C Stupanj zaštite IP65, IK08 ili jednakovrijedno Certifikati: CE, RoHS ili jednakovrijedno Radna temperatura: -20 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: >=170lm/W | kom | 50 |  |  | 0
3. | Dobava i ugradnja LED industrijskih visilica sa sljedećim karakteristikama: Maksimalna ukupna snaga s predspojnom napravom 150 W Temperatura boje 5000 K CRI ≥ 70 Kut optike 60° Ulazni napon 230V ±10% /50 Hz. Faktor snage PF ˃0,95 Životni vijek L70 > 50.000 h, +35 °C Stupanj zaštite IP65, IK08 ili jednakovrijedno Certifikati: CE, RoHS ili jednakovrijedno Radna temperatura: -20 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: >=170lm/W | kom | 232 |  |  | 0
4. | Dobava i ugradnja LED industrijskih visilica sa sljedećim karakteristikama: Maksimalna ukupna snaga s predspojnom napravom 150 W Temperatura boje 5000 K CRI ≥ 70 Kut optike 90° Ulazni napon 230V ±10% /50 Hz. Faktor snage PF ˃0,95 Životni vijek L70 > 50.000 h, +35 °C Stupanj zaštite IP65, IK08 ili jednakovrijedno Certifikati: CE, RoHS ili jednakovrijedno Radna temperatura: -20 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: >=170lm/W | kom | 369 |  |  | 0
5. | Dobava i ugradnja LED industrijskih visilica sa sljedećim karakteristikama: Maksimalna ukupna snaga s predspojnom napravom 200 W Temperatura boje 5000 K CRI ≥ 70 Kut optike 60° Ulazni napon 230V ±10% /50 Hz. Faktor snage PF ˃0,95 Životni vijek L70 > 50.000 h, +35 °C Stupanj zaštite IP65, IK08 ili jednakovrijedno Certifikati: CE, RoHS ili jednakovrijedno Radna temperatura: -20 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: >=170lm/W | kom | 51 |  |  | 0
6. | Dobava i ugradnja LED industrijskih visilica sa sljedećim karakteristikama: Maksimalna ukupna snaga s predspojnom napravom 200 W Temperatura boje 5000 K CRI ≥ 70 Kut optike 90° Ulazni napon 230V ±10% /50 Hz. Faktor snage PF ˃0,95 Životni vijek L70 > 50.000 h, +35 °C Stupanj zaštite IP65, IK08 ili jednakovrijedno Certifikati: CE, RoHS ili jednakovrijedno Radna temperatura: -20 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: >=170lm/W | kom | 28 |  |  | 0
7. | Dobava i ugradnja LED industrijskih visilica sa sljedećim karakteristikama: Maksimalna ukupna snaga s predspojnom napravom 200 W Temperatura boje 5000 K CRI ≥ 70 Kut optike 120° Ulazni napon 230V ±10% /50 Hz. Faktor snage PF ˃0,95 Životni vijek L70 > 50.000 h, +35 °C Stupanj zaštite IP65, IK08 ili jednakovrijedno Certifikati: CE, RoHS ili jednakovrijedno Radna temperatura: -20 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: >=170lm/W | kom | 10 |  |  | 0
8. | Dobava i ugradnja LED industrijskih visilica sa sljedećim karakteristikama: Maksimalna ukupna snaga s predspojnom napravom 240 W Temperatura boje 5000 K CRI ≥ 70 Kut optike 60° Ulazni napon 230V ±10% /50 Hz. Faktor snage PF ˃0,95 Životni vijek L70 > 50.000 h, +35 °C Stupanj zaštite IP65, IK08 ili jednakovrijedno Certifikati: CE, RoHS ili jednakovrijedno Radna temperatura: -20 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: >=170lm/W | kom | 98 |  |  | 0
9. | Dobava i ugradnja LED industrijskih visilica sa sljedećim karakteristikama: Maksimalna ukupna snaga s predspojnom napravom 240 W Temperatura boje 5000 K CRI ≥ 70 Kut optike 90° Ulazni napon 230V ±10% /50 Hz. Faktor snage PF ˃0,95 Životni vijek L70 > 50.000 h, +35 °C Stupanj zaštite IP65, IK08 ili jednakovrijedno Certifikati: CE, RoHS ili jednakovrijedno Radna temperatura: -20 °C ~ +50 °C Efikasnost izvora svjetlosti: >=170lm/W | kom | 112 |  |  | 0
10. | Dobava i ugradna senzora dnevnog svijetla, sljedećih karakteristika: - radno područje 1-10VDC - Imax 50mA - raspon prigušenja 1%-100% - kut detekcije 90° - regulacija potenciometrom - radna temperatura 0°C ~ +45°C - mehanički stupanj zaštite IP20 ili jednakovrijedno | kom | 160 |  |  | 0
11. | Lanac pocinčani 3 mm, dobava i ugradnja | m | 2000 |  |  | 0
12. | Karabiner, DIN5299, veličina 4 mm, dobava i ugradnja | kom | 2040 |  |  | 0
13. | Kabel H05VV-F 3*2,5mm2, dobava i ugradnja | m | 5000 |  |  | 0
14. | Kabel H05VV-F 3*1,5mm2, dobava i ugradnja | m | 1000 |  |  | 0
15. | Kabel H05VV-F 2*1mm2, dobava i ugradnja | m | 20000 |  |  | 0
16. | Razvodna nadžbukna kutija 80*80*40 IP54 ili jednakovrijedno, dobava i ugradnja | kom | 2040 |  |  | 0
17. | Luster stezaljke 6mm2, dobava i ugradnja | kom | 300 |  |  | 0
18. | Luster stezaljke 4mm2, dobava i ugradnja | kom | 200 |  |  | 0
19. | Vezice plastične 250*4,8, dobava i ugradnja | kom | 40000 |  |  | 0
| UGRADNJA LED RASVJETE UKUPNO |  |  |  |  | 0

## 4.Korištenje otpadne energ Lak
Redni broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Kol. | Jednakovrijedna norma / oznaka (ako se nudi) | Jed. cijena(kn) bez PDV-a | Ukupna cijena (kn) bez PDV-a
1. | Dobava i ugradnja limenih kanala od pocinčanog lima zajedno sa regulacijskim zaklopkama, fazonskim komadima, smjernim limovima i prirubnicama prema DIN 17162 ili jednakovrijedno i DIN 59232 ili jednakovrijedno (poc. lim U.St. 37.2 s 275 gr/m2 Zn) klasa brtvljenja DIN 24194.T2. ili jednakovrijedno, u stavci treba obuhvatiti sve elemente spajanja, prirubnice, falcanja i sl. Ventilacioni kanal 1,1x1,2 Luk 90 7 kom T komad 4 kom Priključna hauba 2 kom Redukcija 5 kom | m2 | 266 |  |  | 0
2. | Dobava i ugradnja horizontalnih ispušnih regulacijskih žaluzina s upravljanjem
| 2000 x 1500 mm ( h x š ) | kom | 4 |  |  | 0
| 1500 x 3800 mm ( h x š ) | kom | 2 |  |  | 0
| 1520 x 1950 mm ( h x š ) | kom | 4 |  |  | 0
3. | Dobava i ugradnja sustava regulacije žaluzina | kom | 2 |  |  | 0
4. | Metalna konstrukcija za potrebe izrade nosivih konzola, dobava i ugradnja | kg | 520 |  |  | 0
| UGRADNJA LED RASVJETE UKUPNO |  |  |  |  | 0

## 5.Zamjena ventilatora
Redni broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Kol. | Jednakovrijedna norma / oznaka (ako se nudi) | Jed. cijena(kn) bez PDV-a | Ukupna cijena (kn) bez PDV-a
1. | Dobava i ugradnja ventilatora u Ex izvedbi (7,5kW) a)VENTILATOR CENTRIFUGALNI 4p/Ex značajki:7,5 kW, 16.000 m3/h pri Δpstat 1.040 Pa, 1430 o/min,elektromotor IM B35,potrošnja u radnoj točki 6,6 kW Ex zaštita ventilatora: II 2G c IIC T4 EU ATEX certifikate ili jednakovrijedno Ex zaštita elektromotora: II 2G Ex de IIC T4 Gb EU ATEX certifikate ili jednakovrijedno Priključna kutija : Exdb eb IIC T4 Gb IP66,Ics 40kA EU ATEX certifikate ili jednakovrijedno b) Priključna kutija DOL s prekidačem i bimetalom IP66,Ex ili jednakovrijeno, s dodatnom mehaničkom zaštitom-okvirom od lima na kućištu ventilatora c) Dodatna oprema: Zaštitna mrežica na usisnom vodu Zaštitna mrežica na tlačnom vodu Prijelazni komad za tlačni vod Cijevni razvod 3x290mm Antivibracijska podloga i prihvati za prenošenje sajlom | kom | 17 |  |  | 0
2. | Dobava i ugradnja ventilatora u Ex izvedbi (5,5kW) a)VENTILATOR CENTRIFUGALNI 4p/Ex značajki:5,5 kW, 8.200 m3/h pri Δpstat 1.260 Pa, elektromotor IM B35, potrošnja u radnoj točki 3,98 kW Ex zaštita ventilatora: II 2G c IIC T4 EU ATEX certifikate ili jednakovrijedno Ex zaštita elektromotora: II 2G Ex de IIC T4 Gb EU ATEX certifikate ili jednakovrijedno Priključna kutija : Exdb eb IIC T4 Gb IP66,Ics 40kA EU ATEX certifikate ili jednakovrijedno b) Priključna kutija DOL s prekidačem i bimetalom IP66,Ex ili jednakovrijedno, s dodatnom mehaničkom zaštitom-okvirom od lima na kućištu ventilatora c) Dodatna oprema: Zaštitna mrežica na usisnom vodu Zaštitna mrežica na tlačnom vodu Prijelazni komad za tlačni vod Cijevni razvod 2x290mm Antivibracijska podloga i prihvati za prenošenje sajlom | kom | 64 |  |  | 0
3. | VIŠEŽILNI KABEL HO7RN-F 4x4 mm², dobava i ugradnja | m | 3500 |  |  | 0
4. | STOPICA OKASTA NEIZOLIRANA RAVNA DIN 46234 10X6,0 MM, dobava i ugradnja | kom | 1000 |  |  | 0
5. | VRPCA POZOR 380 V ZIRS * ŠIR.40 SAMOLJ.PVC, dobava i ugradnja | kom | 1500 |  |  | 0
6. | MAGNET NEOD ( M8 ), dobava i ugradnja | kom | 250 |  |  | 0
| ZAMJENA VENTILATORA UKUPNO |  |  |  |  | 0

## 6.Obnova KGH sustava GS
Redni broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Kol. | Jednakovrijedna norma / oznaka (ako se nudi) | Jed. cijena(kn) bez PDV-a | Ukupna cijena (kn) bez PDV-a
1. | Dobava i ugradnja klima uređaj (Sustav : KK-1) uključivo nemontiranu pumpu grijača (V=19100/18600 m3/h) sa pločastim rekuperatorom povrat topline 118,87kW - klasa H2 ili jednakovrijedno temp. učinkovitost 73,4 % temp. učinkovitost 67,3 % EN 308 ili jednakovrijedno V dobava = 19.100 m3/h dp ext. = 400 Pa V dobava = 18.600 m3/h dp ext. = 400 Pa frekventno regulirani EC motori Toplinska izolacija 50 mm Lw(A) pow =ulaz/izlaz/kuć= 75,6 / 93,1 / 65,1 dB Lw(A) press 1m =ulaz/izlaz/kuć= 67,7 / 85,2 / 47,2 dB m-bus vođeje preko cnusa toplinski izolirana sa 50 mm mineralne vune stojeće izvedbe, lijeva strana posluživanja komora dolazi zajedno sa kompletnim elektro i upravljačkim ormarom (uključivo automatska regulacija) | kpl | 1 |  |  | 0
2. | Dobava i ugradnja elektromotrno pokretana On-Off zaklopka zaklopka cilindrične izvedbe, s dva položaja, otvoreno i zatvoreno, sa mogućnošću postavljanja otvorenog položaja za željenu poziciju, napajanje 24 V. RZ-C Ø630 - M24-OZ | kom | 8 |  |  | 0
3. | Dobava i ugradnja stropnog anemostat za visine ugradnje 2,3-4,0 m , izrađen od pocinčanog čeličnog lima, sa pojedinačno podesivim krilcima , ugradnja centralnim vijkom. Proizvod sa ugradbenom kutijom sa horizontalnim priključkom Ø250 mm DEK-K-600/40-B-A-H- Ø250 | kom | 44 |  |  | 0
4. | Dobava i ugradnja stropnog anemostat za visine ugradnje 2,3-4,0 m , izrađen od pocinčanog čeličnog lima, sa fiksnim lamelama. Proizvod sa ugradbenom kutijom sa horizontalnim priključkom Ø200 mm. ANK-3-4-CR-A-H- Ø250 | kom | 2 |  |  | 0
5. | Dobava i ugradnja zračnog odsisnog ventila - za odvod zraka iz prostora kuhinje , za horizontalnu ugradnju u spušteni strop ili ugradnju na spiro kanal, sljedećih dimenzija i količina: ZOV 100 | kom | 476 |  |  | 0
6. | Dobava i ugradnja regulacijske zaklopke cilindrične izvedbe, ručna, na odsisnom dijelu instalacije
| RZ-C Ø500 - R | kom | 3 |  |  | 0
| RZ-C Ø450 - R | kom | 4 |  |  | 0
| RZ-C Ø400 - R | kom | 5 |  |  | 0
| RZ-C Ø225 - R | kom | 2 |  |  | 0
| RZ-C Ø200 - R | kom | 32 |  |  | 0
| RZ-C Ø180 - R | kom | 12 |  |  | 0
| RZ-C Ø160 - R | kom | 16 |  |  | 0
| RZ-C Ø125 - R | kom | 2 |  |  | 0
7. | Dobava i ugradnja regulacijske zaklopke cilindrične izvedbe, ručna, na odsisnom dijelu instalacije
| RZ-C Ø400 - R | kom | 3 |  |  | 0
| RZ-C Ø355 - R | kom | 7 |  |  | 0
| RZ-C Ø315 - R | kom | 6 |  |  | 0
| RZ-C Ø250 - R | kom | 34 |  |  | 0
| RZ-C Ø200 - R | kom | 2 |  |  | 0
8. | Dobava i ugradnja okruglog ( «spiro» ) ventilacijskog kanala za dobavu zraka, izolirani, od pocinčanog čeličnog lima – izrada po DIN 24147 ili jednakovrijedno (klasa 1,4 po DIN 24194 ili EUROVENT 2,2 ili jednakovrijedno) , u cijeni i brtveni, pričvrsni i ovjesni materijal. kanali se izoliraju elastomernom toplinskom izolacijom najmanje debljine 9 mm.
| f 630 | m | 188 |  |  | 0
| f 500 | m | 42 |  |  | 0
| f 450 | m | 38 |  |  | 0
| f 400 | m | 36 |  |  | 0
| f 355 | m | 68 |  |  | 0
| f 315 | m | 52 |  |  | 0
| f 300 | m | 8 |  |  | 0
| f 250 | m | 154 |  |  | 0
| f 200 | m | 12 |  |  | 0
9. | Toplinska izolacija elastomerna debljine min. 9 mm. Za izolaciju spiro kanala dobavnog zraka kroz 1 i 2 etažu ( ne uključujući prizemlje). d=9mm, dobava i ugradnja | m2 | 484 |  |  | 0
10. | Dobava i ugradnja fazonskih komada , Okrugli ( «spiro» ) ventilacijski kanali za dobavu zraka, izolirani, od pocinčanog čeličnog lima – izrada po DIN 24147 ili jednakovrijedno (klasa 1,4 po DIN 24194 ili EUROVENT 2,2 ili jednakovrijedno) , u cijeni i brtveni, pričvrsni i ovjesni materijal. kanali se izoliraju elastomernom toplinskom izolacijom najmanje debljine 9 mm.
T-komad (magistrala/ogranak - 90°)
| f 630/630 | kom | 4 |  |  | 0
| f 500/500 | kom | 5 |  |  | 0
| f 450/450 | kom | 2 |  |  | 0
| f 400/400 | kom | 3 |  |  | 0
| f 355/355 | kom | 8 |  |  | 0
| f 315/315 | kom | 13 |  |  | 0
| f 250/250 | kom | 1 |  |  | 0
| f 400/250 | kom | 1 |  |  | 0
| f 355/250 | kom | 1 |  |  | 0
| f 315/250 | kom | 1 |  |  | 0
| f 300/250 | kom | 2 |  |  | 0
Luk d=R - kut 90°
| f 630 | kom | 32 |  |  | 0
| f 500 | kom | 41 |  |  | 0
| f 400 | kom | 1 |  |  | 0
| f 250 | kom | 25 |  |  | 0
| f 200 | kom | 3 |  |  | 0
Luk d=R - kut 45°
| f 630 | kom | 8 |  |  | 0
Luk d=R - kut 30°
| f 630 | kom | 1 |  |  | 0
Prelaz (redukcija)
| f 630/500 | kom | 5 |  |  | 0
| f 630/450 | kom | 2 |  |  | 0
| f 630/400 | kom | 1 |  |  | 0
| f 500/400 | kom | 3 |  |  | 0
| f 500/355 | kom | 7 |  |  | 0
| f 450/355 | kom | 1 |  |  | 0
| f 450/315 | kom | 3 |  |  | 0
| f 400/355 | kom | 1 |  |  | 0
| f 400/315 | kom | 5 |  |  | 0
| f 400/250 | kom | 1 |  |  | 0
| f 355/315 | kom | 8 |  |  | 0
| f 355/300 | kom | 1 |  |  | 0
| f 355/250 | kom | 10 |  |  | 0
| f 315/250 | kom | 30 |  |  | 0
| f 250/200 | kom | 5 |  |  | 0
11. | Okrugli ( «spiro» ) ventilacijski kanali za odsis zraka, neizolirani, od pocinčanog čeličnog lima – izrada po DIN 24147 ili jednakovrijedno (klasa 1,4 po DIN 24194 ili EUROVENT 2,2 ili jednakovrijedno), u cijeni i brtveni, pričvrsni i ovjesni materijal. kanali se ne izoliraju , spojnice spiro kanala u cijeni, dobava i ugradnja.
| f 630 | m | 162 |  |  | 0
| f 500 | m | 20 |  |  | 0
| f 450 | m | 64 |  |  | 0
| f 400 | m | 22 |  |  | 0
| f 355 | m | 12 |  |  | 0
| f 315 | m | 21 |  |  | 0
| f 300 | m | 8 |  |  | 0
| f 250 | m | 15 |  |  | 0
| f 200 | m | 154 |  |  | 0
| f 160 | m | 192 |  |  | 0
| f 125 | m | 104 |  |  | 0
| f 100 * | m | 392 |  |  | 0
Napomena : * Uzet je vertikalni spoj ZOV ventila i kanalnog razvoda od 0,6 met za svaki ZOV, stvarna vrijednost može varirati.
12. | Dobava i ugradnja, fazonskih komada , Okrugli («spiro») ventilacijski kanali za dobavu zraka, izolirani, od pocinčanog čeličnog lima – izrada po DIN 24147 ili jednakovrijedno (klasa 1,4 po DIN 24194 ili EUROVENT 2,2 ili jednakovrijedno), u cijeni i brtveni, pričvrsni i ovjesni materijal. kanali se izoliraju elastomernom toplinskom izolacijom najmanje debljine 9 mm.
T-komad (magistrala/ogranak - 90°)
| f 630/630 | kom | 4 |  |  | 0
| f 315/315 | kom | 1 |  |  | 0
| f 250/250 | kom | 3 |  |  | 0
| f 450/200 | kom | 3 |  |  | 0
| f 400/200 | kom | 7 |  |  | 0
| f 400/160 | kom | 3 |  |  | 0
| f 355/200 | kom | 4 |  |  | 0
| f 355/160 | kom | 4 |  |  | 0
| f 315/200 | kom | 1 |  |  | 0
| f 315/125 | kom | 1 |  |  | 0
| f 300/300 | kom | 2
| f 250/160 | kom | 1 |  |  | 0
Luk d=R - kut 90°
| f 630 | kom | 28 |  |  | 0
| f 500 | kom | 3 |  |  | 0
| f 450 | kom | 4 |  |  | 0
| f 400 | kom | 1 |  |  | 0
| f 315 | kom | 1 |  |  | 0
| f 300 | kom | 1 |  |  | 0
| f 160 | kom | 4 |  |  | 0
Luk d=R - kut 45°
| f 355 | kom | 2 |  |  | 0
| f 200 | kom | 2 |  |  | 0
Luk d=R - kut 30°
| f 630 | kom | 2 |  |  | 0
Prelaz (redukcija)
| f 630/500 | kom | 4 |  |  | 0
| f 630/450 | kom | 4 |  |  | 0
| f 500/450 | kom | 3 |  |  | 0
| f 450/400 | kom | 6 |  |  | 0
| f 450/355 | kom | 1 |  |  | 0
| f 400/355 | kom | 5 |  |  | 0
| f 400/315 | kom | 1 |  |  | 0
| f 400/300 | kom | 1 |  |  | 0
| f 355/315 | kom | 2 |  |  | 0
| f 355/300 | kom | 1 |  |  | 0
| f 355/250 | kom | 3 |  |  | 0
| f 315/300 | kom | 2 |  |  | 0
| f 315/250 | kom | 2 |  |  | 0
| f 300/250 | kom | 1 |  |  | 0
| f 300/200 | kom | 6 |  |  | 0
| f 300/160 | kom | 1 |  |  | 0
| f 250/200 | kom | 5 |  |  | 0
| f 200/200 | kom | 24 |  |  | 0
| f 200/160 | kom | 31 |  |  | 0
| f 160/125 | kom | 58 |  |  | 0
| f 125/100 | kom | 60 |  |  | 0
Sedlo (priključak magistralni spiro /ogranak - 90°)
| f 225/100 | kom | 2 |  |  | 0
| f 200/100 | kom | 103 |  |  | 0
| f 160/100 | kom | 130 |  |  | 0
| f 125/100 | kom | 81 |  |  | 0
| f 100/100 | kom | 81 |  |  | 0
Čep (završetak kanala)
| f 100 | kom | 62 |  |  | 0
X-komad (magistrala /ogranak1 - 90°/ogranak 2 - 90° , ogranci jedan nasuprot drugog, okomiti na magistralu)
| f 500/200/200 | kom | 3 |  |  | 0
| f 450/200/200 | kom | 4 |  |  | 0
| f 400/200/200 | kom | 2 |  |  | 0
| f 400/160/160 | kom | 1 |  |  | 0
| f 355/200/200 | kom | 1 |  |  | 0
13. | Toplinska izolacija kanala odsisanog i pripremljenog zraka, mineralna vuna debljine min. 35 mm, u oblozi od Alu lima, izolira se kanalni razvod od klima komore do prolaza kanala kroz AB ploču između Prizemlja i 1. kata. . lambda=0,040 W/mK, d=35mm+Alu lim, dobava i ugradnja. | m2 | 640 |  |  | 0
14. | Pravokutni ventilacijski kanali pripremljenog i odsisanog zraka, za izradu prelaza od prirubnice klima komore na spoj na spiro kanal , od pocinčanog čeličnog lima - klasa 1,4 po DIN 24191 ili jednakovrijedno (EUROVENT 2,2 ili jednakovrijedno) uključivo prirubnički profili P20/30 i kutnici ( u cijeni stavke fazonski komadi – koljena, račve, prijelazni komadi i sl., te strujnice u koljenima i otvori za čišćenje, materijal za brtvljenje spojeva(silikon, tekastrip, butil traka, alu trake i dr., te pričvrsni i ovjesi materijal ), kanali su izolirani materijalom iz prethodne stavke, dobava i ugradnja. | kg | 90 |  |  | 0
15. | Pravokutni ventilacijski kanali za izradu pravokutnih kanala otpadnog i sviježeg zraka, neizolirani, od prirubnice klima komore na spoj na fasadne mrežice z uzimanje i izbacivanje zraka , od pocinčanog čeličnog lima - klasa 1,4 po DIN 24191 ili jednakovrijedno (EUROVENT 2,2 ili jednakovrijedno) uključivo prirubnički profili P20/30 i kutnici ( u cijeni stavke fazonski komadi – koljena, račve, prijelazni komadi i sl., te strujnice u koljenima i otvori za čišćenje, materijal za brtvljenje spojeva(silikon, tekastrip, butil traka, alu trake i dr., te pričvrsni i ovjesi materijal ) , kanali nisu toplinski izolirani, dobava i ugradnja. | kg | 571 |  |  | 0
16. | Dobava i ugradnja pocinčan mrežice na okviru izrađenom od pocinčanog čeličnog lima, veličine oka cca 1cm2, slobodne površine 90%, za uzimanje sviježeg i izbacivanje otpadnog zraka. Montira se pod kutem od 69° od horizontale, sukladno grafičkoj dokumentaciji. Slijedeće dimenzije: 965x900 mm | kom | 4 |  |  | 0
17. | Dobava i ugradnja jedrenog platna, sa prirubnicama za spoj klima komore na kanalni razvod (Napomena : ova stavka je potrebna samo ako u isporuci klima komore nije navedeno jedreno platno-fleksibilni spoj.)
| dim 1830x1360 | kom | 2 |  |  | 0
| dim 1830x712 | kom | 2 |  |  | 0
18. | Temelj klima komore od Armiranog betona dimenzija: ŠxDxV=2.000 x 5.000 x 120 mm, dobava i ugradnja. | kom | 1 |  |  | 0
19. | Fleksibilna cijev za povezivanje spiro kanala i odsisnih zračnih ventila , za jednostavniji spoj kanalnog razvoda i ZOV ventila u ovisnosti o mikrolokacijskom položaju ZOV ventila u spuštenom stropu. primjenjiva za niske i srednjetlačne klimatizacijske i ventilacijske sustave, ukupno s obujmicama (dvije promjera 100 mm po svakom ZOV ventilu) i ostalim montažnim materijalom, sljedećih dimenzija i količina: Ø100 (duljine 0,5 met. Po ZOV-u) Dobava i ugradnja. | m | 240 |  |  | 0
20 | Transport opreme i materijala do lokacije, uz sigurnosnu pratnju tokom proizvodnje u proizvodnom pogonu. | kpl | 1 |  |  | 0
21. | Balansiranje sustava na zračnoj strani, probni rad, te puštanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti, uz mjerenje projektiranih parametara ( količine zraka, nivo unutarnje i vanjske buke ) | kpl | 1 |  |  | 0
22. | Dobava i montaža dizalice topline namjenjena za grijanje, sa zrakom hlađenim Cu-Al kondenzatorom , za vanjsku ugradnju u visokoučinkovitoj utišanoj izvedbi sa dva rashladna kruga i četiri scroll kompresora, elektronskim ekspanzijskim ventilom, zaštitom od preopterećenja kompresora, grijačem kartera, radnom tvari R410A, osjetnikom protoka. Uređaj se isporučuje sa EC motorima ventilatora. Isporuka također uključuje RS485/Modbus , gumene antivibracijske podloške, spojnice za spoj na cjevovod, hidromodul sa cirkulacijskom crpkom. U cijeni uređaja je puštanje u rad. Karakteristike uređaja:
učinak grijanja (EN 14511/2013 ili jednakovrijedno) 303,1 kW
temperatura vode za grijanje 50/45°C
temperatura zraka 0°C (sukladno zahtjevu insvestitora)
apsorbirana snaga 128,7 kW
COP (EN 14511-3:2013 ili jednakovrijedno) 2,35
temperatura vode za grijanje 50/45°C
nominalna struja 197 A
maksimalna struja 268 A
potezna struja 502 A
zvučna snaga 94 dB(A)
napajanje 400V-3ph-50Hz
Dodatna Oprema:
Zaštita od smrzavanje kompletnog uređaja za elektro grijačem
DDC Bac net modul za komunikacije za sustavom upravljanje
Dimenzije:
dužina 5300 mm
širina 2090 mm
visina 2030 mm
| masa 2840 kg | kpl | 1 |  |  | 0
23. | Dobava i montaža dizalice topline namjenjena za grijanje, sa zrakom hlađenim Cu-Al kondenzatorom , za vanjsku ugradnju u visokoučinkovitoj utišanoj izvedbi sa dva rashladna kruga i četiri scroll kompresora, elektronskim ekspanzijskim ventilom, zaštitom od preopterećenja kompresora, grijačem kartera, radnom tvari R410A, osjetnikom protoka. Uređaj se isporučuje sa EC motorima ventilatora. Isporuka također uključuje RS485/Modbus , gumene antivibracijske pološke, spojnice za spoj na cjevovod, hidromodul sa cirkulacijskom crpkom. U cijeni uređaja je montaža i puštanje u rad. Karakteristike uređaja:
učink grijanja (EN 14511/2013 ili jednakovrijedan) 120,9 kW
temperatura vode za podno grijanje 40/38°C
temperatura zraka 0°C (sukladno zahtjevu insvestitora)
apsorbirana snaga 38,9,7 kW
COP (EN 14511-3:2013 ili jednakovrijedno) 3,09
temperatura vode za grijanje 40/32°C
nominalna struja 74 A
maksimalna struja 108 A
potezna struja 270 A
zvučna snaga 87 dB(A)
napajanje 400V-3ph-50Hz
Dimenzije:
dužina 3600 mm
širina 1350 mm
visina 2440 mm
| masa 1420 kg | kpl | 1 |  |  | 0
24. | Dobava i ugradnja jednostupanjske pumpe, u rednoj (in-line) izvedbi. Crpka ima kućište i rotor iz lijevanog željeza, sve kataforetski tretirano za veću otpornost prema medijima. Pumpa ima optimiranu hidrauliku, te hidraulički balansiran impeler za duži vijek trajanja ležajeva. (Primarna crpka PTV - Zapad)
Pumpa je za medije 0-120°C
snage motora 0,75 kW,
priključne dimenzije DN65 .
Radno područje crpke:
Q = 0- 26 m3/h
H = 0- 10 m
Električni podatci:
Imax = 5, 10/4, 75 A
U = 1 x 220-230/240 V
Minimalni indeks učinkovitosti, MEI ≥: 0.45
| Radna točka cijevovoda Q=19,45 m3/h , h=6,2 m | kpl | 1 |  |  | 0
25. | Dobava i ugradnja jednostupanjske pumpe, u rednoj (in-line) izvedbi. Crpka ima kućište i rotor iz lijevanog željeza, sve kataforetski tretirano za veću otpornost prema medijima. Pumpa ima optimiranu hidrauliku, te hidraulički balansiran impeler za duži vijek trajanja ležajeva. (Primarna crpka PTV - Istok)
Pumpa je za medije 0-120°C
snage motora 0,75 kW,
priključne dimenzije DN65 .
Radno područje crpke:
Q = 0- 26 m3/h
H = 0- 10 m
Električni podatci:
Imax = 5, 10/4, 75 A
U = 1 x 220-230/240 V
Minimalni indeks učinkovitosti, MEI ≥: 0.45
| Radna točka cijevovoda Q=19,45 m3/h , h=5,1 m | kpl | 1 |  |  | 0
25. | Dobava i ugradnja crpke u izvedbi s mokrim rotorom, s prirubničkim priključkom DN 50, trobrzinska. Kućište crpke je iz bronze, košuljica rotora i rotor su iz nehrđajućeg čelika. (Sekundarna crpka PTV - Zapad i PTV Istok)
Radno područje crpke:
Q = 30 m3/h
H = 9 m
Električni podatci:
Imax = 3.6 A
U = 1 x 230-240 V
| P = 760 W | kpl | 2 |  |  | 0
25. | Dobava i ugradnja jednostupanjske pumpe, u rednoj (in-line) izvedbi. Crpka ima kućište i rotor iz lijevanog željeza, sve kataforetski tretirano za veću otpornost prema medijima. Pumpa ima optimiranu hidrauliku, te hidraulički balansiran impeler za duži vijek trajanja ležajeva. Pumpa je za medije 0-120C, snage motora 0,18 kW, priključne dimenzije DN50 . (Crpka El. kotla - Legionela - Zapad / Istok)
Radno područje crpke:
Q = 0-8,5 m3/h
H = 7,5m
Električni podatci:
Imax = 1,65 A
U = 1 x 230-240 V
| P = 180 W | kpl | 2 |  |  | 0
26. | Dobava i ugradnja crpke u izvedbi s mokrim rotorom, s frekventnim pretvaračem ugrađenim na priključnoj kutiji motora crpke i rotorom elektromotora iz permanentnog magneta. Senzori diferencijalnog tlaka su ugrađeni u kućištu crpke. Crpka stalno mjeri i nadzire protok, visinu dobave i potrošnju. Na crpki je moguće pregledati povijest rada u realnom vremenu (prikaz 3dD dijagrama – vrijeme, visina dobave, protok), te povijest potrošnje u realnom vremenu. Crpka ima integriran osjetnik temperature, te ukoliko vežemo i u suprotni vod (polaz/povrat) osjetnik temperature koji je spojen na crpku crpka može raditi i kao mjerilo toplinske energije. Crpka se može podešavati preko displeja na samoj crpki i preko Wi-Fi veze sa uređajem za podešavanjem. Crpka ima mogućnost umrežavanja sa drugom crpkom preko Wi-Fi veze bez dodatnih upravljačkih ormarića kako bi radile kao radna i rezervna crpka. Uz crpku se isporučuje izolacijski set crpke za grijanje.
Upravljačka ploča je na priključnoj kutiji i crpka može raditi u 6 režima regulacije:
regulacija proporcionalnim diferencijalnim tlakom
regulacija konstantnim diferencijalnim tlakom
regulacija preko samoprilagodljive funkcije – crpka se sama prilagođava hidraulici sustava, snimanjem karakteristike sustava i automatskim podešavanjem zadane vrijednosti za regulaciju proporcionalnim diferencijalnim tlakom
regulacija preko funkcije ograničenja protoka – Crpka koja radi u samoprilagodljivoj funkciji može ograničiti protok na zadani, tako da dodatno štedi energiju i ima bolji hidraulički rad.
regulacija preko temperaturnog osjetila
regulacija po konstantnoj krivulji
Crpka ima Indeks Energetske Učinkovitosti (EEI): 0,18 ili jednakovrijedno
(Crpka Podnog grijanja - Zapad / Istok)
Radno područje crpke:
Q = 0- 26 m3/h
H = 0- 12 m
Električni podatci:
Imax = 0.19 .. 1.95 A
U = 220V
P = 17 .. 440 W
| Željena radna točka Q=7,05m3/h , h= 7,6 m. | kpl | 2 |  |  | 0
27. | Dobava i ugradnja crpke u izvedbi s mokrim rotorom, s frekventnim pretvaračem ugrađenim na priključnoj kutiji motora crpke i rotorom elektromotora iz permanentnog magneta. Senzori diferencijalnog tlaka su ugrađeni u kućištu crpke. Uz crpku se isporučuje izolacijski set crpke za grijanje. Upravljačka ploča je na priključnoj kutiji i crpka može raditi u režimu proporcionalnog diferencijalnog tlaka ili konstantnog diferencijalnog tlaka, te sa konstantnim krivuljama. Cijevni priključak DN50. Crpka ima Indeks Energetske Učinkovitosti (EEI): 0,21 ili jednakovrijedno
Radno područje crpke:
Q = 0- 30 m3/h
H = 0- 10 m
Električni podatci:
Imax = 0.22 .. 1.9 A
U = 220V
P = 21 .. 425 W
| Željena radna točka Q=14,45m3/h , h= 5,5 m. | kpl | 1 |  |  | 0
28. | Toplovodni bojler (stojeći) za potrošnu toplu vodu volumena 8.000 l, dimenzija f 1600 x 4400 mm, izoliran elastomernom toplinskom izolacijom min 35 mm, sve u oblozi od skaja, dobava i ugradnja. | kpl | 6 |  |  | 0
29. | Inercijska posuda / Hidraulička skretnica - vertikalne izvedbe, samostojeća, izrađena od čelika, kapaciteta V=3000 litara, sa dva gornja i dva donja priključka DN 125, ispust (1") i odzraka na vrhu spremnika 3/4", Ostali priključci moraju se izvesti u skladu sa grafičkom dokumentacijom. U cijeni stavke sav ovjesni i priključni materijal. Za DT 1 (Grijanje PTVa i KK), dobava i ugradnja. | kpl | 1 |  |  | 0
30. | Inercijska posuda / Hidraulička skretnica - vertikalne izvedbe, samostojeća, izrađena od čelika, kapaciteta V=3000 litara, sa dva gornja i dva donja priključka DN 125, ispust (1") i odzraka na vrhu spremnika 3/4", Ostali priključci moraju se izvesti u skladu sa grafičkom dokumentacijom. U cijeni stavke sav ovjesni i priključni materijal. Za DT 1 (Grijanje PTVa i KK), dobava i ugradnja. | kpl | 1 |  |  | 0
31. | Dobava i ugradnja pločastog izmjenjivača topline jednoprolazni, lemljeni, za zagrijavanje PTVa, izrađen od AISI 316. | kpl | 2 |  |  | 0
U cijeni i nosači, te priključi
Q=116,0 kW (Pri 50/45°C i 43/48°C)
masa 37,09 kg
dim: 466x379x210mm
p dop= 25bar
A=11,34 m2
HTC (W/m2K)= 5.115
32. | Čelični toplovodni elektro kotao Priključci 2x6/4" Sa modulirajućom digitalnom regulacijom. Sadržaj vode 21 litra Masa : 45 kg El. priključak 4x12,75 kW / 400/50Hz Kabel ; 5x25 mm dim .= 630x950x205 mm Dobava i ugradnja. | kpl | 2 |  |  | 0
33. | Ionski omekšivač vode protoka 0,5 - 1 m3/h, komplet s posudom za sol, dobava i ugradnja, dopune funkcionalnosti. | kpl | 1 |  |  | 0
34. | Dobava i ugradnja razbijača kamenca (služi za razbijanje kamenca iz vode u krugu Potrošne tople vode). Uloga mu je da štiti izmjenjivač od nakupljanja kalcijevih karbonata. U=230V | kpl | 2 |  |  | 0
35. | Dobava i ugradnja razdjelnika/ sabirnika tople vode , izrađen od crnih čeličnih cijevi DN 200 , L=2.000 mm , sa 4 priključka polaza i povrata ,. te po jednim gornjim priključkom DN 125 za Dizalicu topline; grane su redom DN 80 - zagrijavanje PTV zapadnog dijela objekta., DN 80 - zagrijavanje PTV istočnog dijela objekta. DN 65 - zagrijavanje zraka preko klima komore, DN 65- Rezervni priključak. Predvidjeti slavine na ulazu i izlazu vode sa dizalice topline, čahure za termometre, ispusna slavina , toplinski izoliran - elastomernom izolacijom AF debljine 35 mm. Sve točne mjere , priključke i raspored vidjeti iz grafičkog dijela dokumentacije. U cijenu je uključen sav pričvrsni i ovjesni materijal. | kpl | 1 |  |  | 0
36. | Dobava i ugradnja razdjelnika/ sabirnika tople vode za podno grijanje, sa više krugova podnog grijanja priključka po 3/4, sa topmetrima, leptir slavinama na ulazu i povratu, prigušnicama na povratu. Razdjelnik / sabirnik namjenjeni za ugradnju u podžbukni fasadni ormarić zajedno sa odgovarajućim podžbuknim fasadnim ormarićem, zajedno sa holenderima za spoj na cijevi podnog grijanja fi16x2
| 9 krugova | kpl | 3 |  |  | 0
| 8 krugova | kpl | 3 |  |  | 0
| 7 krugova | kpl | 8 |  |  | 0
| 6 krugova | kpl | 2 |  |  | 0
| 5 krugova | kpl | 2 |  |  | 0
| 4 krugova | kpl | 3 |  |  | 0
| 3 krugova | kpl | 3 |  |  | 0
37. | Ekspanzijska posuda za tehnološku vodu V=300 lit, priključak 3/4''. Zajedno sa ovjesnim i pričvrsnim materijalom. Za dizalicu topline DT1 (Grijanje PTVa i K.K.). Dobava i ugradnja. | kpl | 1 |  |  | 0
38. | Ekspanzijska posuda za tehnološku vodu V=200 lit, priključak 3/4''. Zajedno sa ovjesnim i pričvrsnim materijalom. Za spoj na krug dizalicu topline DT2 (Podno grijanje). Dobava i ugradnja. | kpl | 1 |  |  | 0
39. | Sigurnosni ventil DN 32, baždaren na tlak otvaranja dp=3,0 bara za spoj na sustav DT1 (Grijanje PTVa i KK), za tehnološku vodu. Dobava i ugradnja. | kpl | 1 |  |  | 0
40. | Sigurnosni ventil DN 25, baždaren na tlak otvaranja dp=3,0 bara za spoj na sustav DT2 (Podno grijanje), za tehnološku vodu. Dobava i ugradnja. | kpl | 1 |  |  | 0
41. | Dobava i ugradnja leptirastog ventila međuprirubničkog , sa sklopivom ručkom za otvaranje / zatvaranje, za radni tlak NP 6, zajedno sa dvije odgovarajuće prirubnice, brtvama i vijcima, matice, podloške, za spajanje. Za tehnološku vodu. Slijedećih dimenzija:
| DN 125 | kpl | 10 |  |  | 0
| DN 80 | kpl | 17 |  |  | 0
| DN 65 | kpl | 12 |  |  | 0
| DN 50 | kpl | 4 |  |  | 0
42. | Sakupljač nečistoća , prirubnički spoj, za tehnološku vodu, PN6 zajedno sa dvije odgovarajuće prirubnice, brtvama i vijcima za spajanje. Dobava i ugradnja.
| DN 125 | kpl | 2 |  |  | 0
| DN 65 | kpl | 1 |  |  | 0
43. | Prolazni on/off ventil (kuglasti holenderski ili leptir prirubnički ) , namjenjen za rad u funkciji antilegionelnog programa, Elektromotorno pokretan, za radni napon od 24 V. Uključivo holenderi, brtve, odnosno Prirubnice, brtve i spojni vijci, matice, podloške. Za tehnološku vodu i radni tlak NP 6 Slijedećih dimenzija:
| DN 80 | kpl | 2 |  |  | 0
| DN 50 | kpl | 2 |  |  | 0
44. | Dobava i ugradnja regulacijskog ventila, za ugradnju na povratni vod razdjelnika/sabirnika podnog grijanja, radi balansiranja cijevne mreže, sa spojevima preko unutarnjeg navoja prema EN 10226 ili jednakovrijedno, za radno podrucje -10°C do +120°C, s nestupnjevano prednamjestivim ventilskim uloškom za veće protoke i mjernom opremom "Eco" za kontrolu protoka. Ventil je ravne izvedbe, te je opremljen ventilima za mjerenje i pražnjenje s obje strane. Kućište i glava ventila su od mjedi otporne na izdvajanje cinka. Predviđena instalacija na povratnom vodu. Zajedno sa el. motornim pogonom -Navojni spoj M 30 x 1.5, Materijal: mesing Površ: boja materijala izrade max. tlak: PN 16 Max diferencijalni tlak: 5 bar max. temperatura: 120°C Navojni priključak: M30 x 1,5 Napomena prednamještenje svakog ventila postaviti prema vrijednostima danim u grafičkom dijelu instalacije. Tehničke značajke:
| DN 40 Kvs =10,0 (m3/h pri dp=1,0bar) | kpl | 7 |  |  | 0
| DN 32 Kvs =6,8 (m3/h pri dp=1,0bar) | kpl | 12 |  |  | 0
| DN 25 Kvs =3,6 (m3/h pri dp=1,0bar) | kpl | 5 |  |  | 0
45. | Nepovratni ventil , za tehnološku vodu, prirubnički spoj, PN6 zajedno sa dvije odgovarajuće prirubnice, brtvama i vijcima, podloškama , maticama za spajanje. Dobava i ugradnja.
| DN 80 | kpl | 2 |  |  | 0
| DN 65 | kpl | 2 |  |  | 0
46. | Kuglaste slavine – navojni spoj, za tehnološku vodu, PN6 uključivo sa holenderskim spojevima i brtvama za punjenje vode u sustav (5/4") i ispuštanje tehnološke vode (3/4"). Dobava i ugradnja.
| DN 32 ( R 5/4" ) | kpl | 2 |  |  | 0
| DN 20 ( R 3/4" ) | kpl | 6 |  |  | 0
47. | Odzračni lonac izrađen iz crne bešavne cijevi dimenzija Ø 159/150 x 150 mm, komplet s automatskim odzračnim ventilom, mesinganim zasunom NO 10, te cca 2,0 m cijevi NO 15. Lonac je očišćen čeličnom četkom, dvostruko obojen temeljnom bojom, te obojen bijelim lakom otpornim na toplinu. Dobava i ugradnja. | kpl | 16 |  |  | 0
48. | Manometri sa skalom 0 – 600 kPa i kontrolnom trokrakom slavinom, priključak 1/4''. Dobava i ugradnja. | kpl | 4 |  |  | 0
49. | Manometar/termometar za ugradnju na polazne grane grijanja, zajedno sa čahurom, brtvama , NP6, za mjerenje tlaka od 0-600 kPa i temperature od 0-100°C. Dobava i ugradnja. | kpl | 6 |  |  | 0
50. | Kutni termometri sa skalom 0 - 100° C i mesinganom čahurom, priključak 1/4''. Dobava i ugradnja. | kpl | 20 |  |  | 0
51. | Vodomjer 3/4", za ugradnju iza omekšivača vode , za punjenje sustava tehnološke vode, (radi kontrole količine vode u sustavu i kontrole potencijlne količine gubitka vode u sustavu tijekom eksploatacije). Dobava i ugradnja. | kpl | 1 |  |  | 0
52. | Bešavne crne čelične cijevi prema DIN 2448 ili jednakovrijedno sa dokazanom kvalitetom, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke,proturne cijevi kroz zidove, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti.Montaža cijevi provodi se prema DIN-u. Visina za montažu 4 – 5 m, uklj. odgovarajuće skele. Dobava i ugradnja.
| DN 125 = 139,7x4,85 | m | 132 |  |  | 0
| DN 80 = 88,9x4,05 | m | 298 |  |  | 0
| DN 65 = 76,1x3,65 | m | 46 |  |  | 0
| DN 50 = 60,3x3,65 | m | 18 |  |  | 0
| DN 25 = 33,7x3,25 | m | 8 |  |  | 0
53. | Toplinska izolacija cijevi iz prethodne stavke, - čelične cijevi – elastomerna izolacija debljine 21 mm s parnom branom. Dobava i ugradnja.
| d 140 x d50 | m | 132 |  |  | 0
| d 89 x d50 | m | 298 |  |  | 0
| d 76 x d45 | m | 46 |  |  | 0
| d 60 x d35 | m | 18 |  |  | 0
| d 34 x d20 | m | 8 |  |  | 0
54. | Dobava i ugradnja pocinčane čelične cijevi za pitku vodu izrađene po DIN 2440 ili jednakovrijedno , komplet sa svim fazonskim i spojnim komadima, spajanje holenderima, za spoj sanitarne vode od pločastog izmjenjivača za zagrijavanje sanitarne vode do spremnika PTVa , zajedno sa toplinskom izolacijom debline d=25mm, slijećih dimenzija:
| DN80 | m | 72 |  |  | 0
| DN50 | m | 26 |  |  | 0
55. | Dobava i ugradnja plastične polipropilenske cijevi, fazer kompozitna cijev, za tlak instalacije PN 6 - SDR11, cijevi prema DIN 8077/88 ili jednakovrijedno, za spoj inercijskog spremnika i ormarića podnog grijanja, zajedno sa svim pripadajućim spojnim elementima (fazonski komadi - koljena, T-komadi, redukcijski T-komadi, redukcije, prijelazne spojnice...).
| d75 x 6,8 | m | 194 |  |  | 0
| d63 x 5,8 | m | 110 |  |  | 0
| d50 x 4,6 | m | 192 |  |  | 0
| d40 x 3,7 | m | 135 |  |  | 0
| d32 x 2,9 | m | 102 |  |  | 0
56. | Toplinska izolacija cijevi iz prethodne stavke, - čelične cijevi – elastomerna izolacija debljine 21 mm s parnom branom. Dobava i ugradnja.
| d75 x d40 | m | 194 |  |  | 0
| d63 x d35 | m | 110 |  |  | 0
| d50 x d30 | m | 192 |  |  | 0
| d40 x d30 | m | 135 |  |  | 0
| d32 x d25 | m | 102 |  |  | 0
57. | Dobava i ugradnja kuglaste slavine – navojni spoj, za pitku vodu, PN6 uključivo sa holenderskim spojevima i brtvama , za ugranju između spremnika PTVa i Pločastog izmjenjivača, te punjenje vode. Dimenzija:
| DN 80 ( R 3" ) | kpl | 8 |  |  | 0
| DN 50 ( R 2" ) | kpl | 12 |  |  | 0
| DN 32 ( R 5/4" ) | kpl | 2 |  |  | 0
58. | Diferencijalni manometar , za mjerenje pada tlaka na cirkulacijskoj crpki sanitrne vode (sekundarna crpka PTVa ), i pada tlaka na pločastom izmjenjivaču PTVa, na strani pitke vode. Za tlakove od 0-600 kPa. Dobava i ugradnja. | kom | 4 |  |  | 0
59. | Sakupljač nećistoća , prirubnički spoj, za pitku vodu, PN6 zajedno sa dvije odgovarajuće prirubnice, brtvama i vijcima za spajanje DN 80. Dobava i ugradnja. | kom | 2 |  |  | 0
60. | Nepovratni ventil , za pitku vodu, prirubnički spoj, PN6 zajedno sa dvije odgovarajuće prirubnice, brtvama i vijcima, podloškama , maticama za spajanje DN 80. Dobava i ugradnja. | kpl | 2 |  |  | 0
61. | Višeslojna cijev za podno grijanje ( izrađena prema DIN 4726 ili jednakovrijedno) u kolutu dužine 120 metara, izrađena od polipropilena, dimenzije f 16 x 2,0 mm, za radne temperature do 90°C, te maksimalnim radnim tlakom od 7 bara(pri 70°C), u originalnom pakiranju, sa zaštitnim čepovima koji se skidaju neposredno prije ugradnje. Krug duljine 120 metara (ukupno 150 krugova podnog grijanja, svaki krug izvesti iz jednog komada, bez spajanja). Dobava i ugradnja. | kom | 150 |  |  | 0
62. | Temelj dizalice topline DT1, od Armiranog betona, izrada na zemljanom terenu, dizalica topline polaže se na temelj peko gumenih oslonaca, slijdedećih dimenzija: Š x D x V= 220 x 555 x 15 cm. Dobava i ugradnja. | kom | 1 |  |  | 0
63. | Temelj dizalice topline DT2, od Armiranog betona, izrada na zemljanom terenu, dizalica topline polaže se na temelj peko gumenih oslonaca, slijdedećih dimenzija: Š x D x V= 165 x 400 x 15 cm. Dobava i ugradnja. | kom | 1 |  |  | 0
64. | Probni rad instalacije (topla proba) u trajanju 24 h, te puštanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti VRV sustava i Multi/mono sustava (uključivo troškovi ovlaštenog servisera) | kpl | 1 |  |  | 0
65. | Proba na propuštanje vodene instalacije (tlačna proba) | kpl | 1 |  |  | 0
66. | Troškovi transporta sve navedene opreme, alata i materijala na lokaciju izrade objekta, pripremno završni radovi | kpl | 1 |  |  | 0
67. | Sitni pričvrsni, ovjesni i brtveni materijal potreban za izvedbu instalacije (cijevne obujmice, ovjesnice, tipli, vijci, matice, i sl. ). Dobava i ugradnja. | kpl | 1 |  |  | 0
68. | Elektroormar samostojeći od čel lim zaštićen epoxy bojom dimenzija 1800x1000x400 Opremljen temeljnom pločom, nosačima temeljne ploče , pločom za uvodnice kabela sa gornje strane i bravom za električarski ključ 400V/ 50 HZ prema prema IEC 62208 ili jednakovrijedan. Dobava i ugradnja. | kom | 1 |  |  | 0
69. | Prednji i stražnji dio podnožja elektrormara (1800x1000x400) korisne nosivosti 1300 kg zaštićen epoxy bojom Osnovne dimenzije hxL=100x1000 mm Sastoji se od 2 dijela : prednjeg i stražnjeg okvira od lima sa montažnim kutnjacima. Dobava i ugradnja. | kpl | 1 |  |  | 0
70. | Bočni dio postolja elektroormara ( 1800x1000x400). Sastoji se od 2 bočna lim nosača dimenzija hxL=100x400 mm zaštićena Epoxy bojom. Dobava i ugradnja. | kpl | 1 |  |  | 0
71. | Set prsten Vijak ( ušica) M12 sa kvadratnom maticom za podizanje elektroormara ormara Nosivost min 1360 kg ,galvanizirani Set 4 vijka Dobava i ugradnja. | kpl | 1 |  |  | 0
72. | Metalni nosač(džep) za smještaj dokumentacije A4 u elektroormaru dim cca 230x240x40 mm komplet sa montažnim vijcima. Dobava i ugradnja. | kom | 1 |  |  | 0
73. | Naponski kompakt prekidač snage nazivne struje 200A 3Polni , fiksne izvedbe za montažu na temeljnu ploču, s prednjim priključcima Karakterstike isklapanja 25 kA (380/415 V AC) Nominalni radni napon 690 V AC 50/60 Hz. Termo magnetski okidač Prema EN/IEC 60947-2 ili jednakovrijedno. Dobava i ugradnja. | kom | 1 |  |  | 0
74. | Naponski okidač MX 220-240V 50/60Hz daljinskog isklopa za kompakt prekidač snage Napon upravljanja 230 V Impulsno okidanje sa naponom okidanja 0,7-1,1 U nazivno. Dobava i ugradnja. | kom | 1 |  |  | 0
75. | Naponski izolacijski transformator ,primar 230/400 V 50/60Hz, sekundar 230 V 50/60Hz sa stezaljkama Nazivne snage 250VA Klase izolacije B .Zaštita IP 20 ili jednakovrijedan Prema standardu EN 61558-2-6 ili jednakovrijedno. Dobava i ugradnja. | kom | 1 |  |  | 0
76. | Naponski izolacijski transformator primar 230/400 V 50/60Hz ,sekundar 24 V 50/60Hz sa stezaljkama Nazivne snage 100VA Klase izolacije B .Zaštita IP 20 ili jednakovrijedno. Prema standardu EN 61558-2-6 ili jednakovrijedno. Dobava i ugradnja. | kom | 1 |  |  | 0
77. | Jednofazno istosmjerno napajanje sa preklopom izlazne struje i indikacijom stanja Za montažu u elektroormar na DIN nosač Ulazni napon 230/400 V AC 50 Hz .Izlaz 24V DC izlazne struje 5A Prema standardu En/IEC 60950-1 ili jednakovrijed+B381an. Dobava i ugradnje. | kom | 1 |  |  | 0
78. | Minijaturni automatski prekidač 230V 50HZ ,1-polni C 3A ,10kA prema EN 60898, EN 60947-2 ili jednakovrijedno. Dobava i ugradnja. | kom | 3 |  |  | 0
79. | Minijaturni automatski prekidač 230V,50HZ ,1-polni C 6A ,10kA prema EN 60898, EN 60947-2 ili jednakovrijedno. Dobava i ugradnja. | kom | 5 |  |  | 0
80. | Minijaturni automatski prekidač 230V/50Hz,1-polni C 10A ,10kA prema EN 60898, EN 60947-2 ili jednakovrijedno. Dobava i ugradnja. | kom | 9 |  |  | 0
81. | Minijaturni automatski prekidači 400V/50Hz 3-polni C 10A, 10KA prema EN 60898, EN 60947-2 ili jednakovrijedno. Dobava i ugradnja. | kom | 4 |  |  | 0
82. | Minijaturni automatski prekidači 400V/50Hz ,3-polni C80 A, 10kA prema EN 60898, EN 60947-2 ili jednakovrijedno. Dobava i ugradnja. | kom | 2 |  |  | 0
83. | Strujna zaštitna ( difrencijalna) sklopka 4-polna nazivne struje In=80A i struje zemljospoja 30mA Tip AC Nazivni napon 380-400 V /50 Hz Prema EN/IEC 61008-1 ili jednakovrijedno. Dobava i ugradnja. | kom | 2 |  |  | 0
84. | Motor prekidač 3polni 0.63-1A ,max snage 0.25KW (400V) sa termo magnetskim okidačem .Ue =690 V prema IEC 60947-2 ili jednakovrijedno. Dobava i ugradnja. | kom | 2 |  |  | 0
85. | Pomočni kontaktni blok za GV2/3 motorske prekidače. Kontakti 1NO+1NC Radni naponi 24...240 V AC Nazivna struja 2,5 A Prema IEC 60947-1 ili jednakovrijedno. Dobava i ugradnja. | kom | 2 |  |  | 0
86. | Sklopnik snage 3-polni ( 3NO) motorni za montažu na DIN nosač Nazivne snage 2.2kW, nazivne struje 6A Upravljački napon 230V 50/60 Hz. Dobava i ugradnja. | kom | 2 |  |  | 0
87. | Instalacijski sklopnik 16A, 230V AC, 2 -polni (2NO) Upravljački napon 230 V /50 HZ prema IEC/EN 61095 ili jednakovrijedno. Dobava i ugradnja. | kom | 6 |  |  | 0
88. | Utični upravljački relej (špula ) za PLC Interface sa mehaničkom i lED indikacijom sa 2 izlaza (2 NO) Nominalni napon 250 V 5o Hz AC i izlazne struje 5A Prosječni otpor zavojnice pri DC napajanju iznosi 1100 ohma Upravljački napon 24 V/DC Prema IEC/EN 61810-1 ili jednakovrijedno. Dobava ugradnja. | kom | 47 |  |  | 0
89. | Utični upravljački relej (špula ) za PLC Interface sa mehaničkom i lED indikacijom sa 2 izlaza (2 NO) Nominalni napon 250 V 5o Hz AC i izlazne struje 5A Prosječni otpor zavojnice pri DC napajnju 260 Ohma Upravljački napon 24V/ AC Prema IEC/EN 61810-1 ili jednakovrijedno. Dobava i ugradnja. | kom | 31 |  |  | 0
90. | Utični upravljački relej (špula ) za PLC Interface sa mehaničkom i lED indikacijom sa 2 izlaza (2 NO) Nominalni napon 250 V 5o Hz AC i izlazne struje 5A Prosječni otpor zavojnice pri DC napajnju 23500 Ohma Upravljački napon 230 V/AC Prema IEC/EN 61810-1 ili jednakovrijedno. Dobava i ugradnja. | kom | 2 |  |  | 0
91. | Podnožje za RXG PLC interface releje 250 V/5A, vijčani spoj M3 vijak Prema IEC 61984 ili jednakovrijedno. Dobava i ugradnja. | kom | 80 |  |  | 0
92. | Izborna preklopka (switch) 240 V /3A ,1NO okrugla fi =22m2 položaja uklopa/iskopa 0-1 Izolacijski nivo Uo= 690 V Ugradnja na vrata elektroormara. Dobava i ugradnja. | kom | 4 |  |  | 0
93. | Izborna preklopka (switch) 240 V /3A ,2NO okrugla fi =22m3 položaja uklopa/iskopa 0-1-2 Izolacijski nivo Uo= 690 V Ugradnja na vrata elektroormara. Dobava i ugradnja. | kom | 4 |  |  | 0
94. | Gljivasto tipkalo za isključivanje napajanja u nuždi Aktivacija okidanjem/pritiskom -otpuštanje zakretom Montažni promjer fI=22mm Promjer glave gljive FI= 40 mm Prema EN/IEC 60947-5-4 ili jednakovrijedno. Dobava i ugradnja. | kom | 1 |  |  | 0
95. | Montažni blok/kučište za pričvrščenje gljivastog tipkala na ploču lima elektroormara. Dobava i ugradnja. | kom | 1 |  |  | 0
96. | Jednostruki (1NO) kontakt blok 230V/3A za priključak gljivastog tipkala na instalaciju vijčani spoj 2x2,5mm2. Dobava i ugradnja. | kom | 1 |  |  | 0
97. | Redna stezaljka siva, 35mm2 prolazna dolazni/odlazni priključak vijčani klik sistem Uo= 600V Montaža na DIN nosač. Dobava i ugradnja. | kom | 6 |  |  | 0
98. | Redna stezaljka plava, 35mm2 prolazna, dolazni/odlazni priključak vijčani klik sistem Uo= 600V Montaža na DIN nosač. Dobava i ugradnja. | kom | 2 |  |  | 0
99. | Redna stezaljka žuto/zelena , 35mm2 prolazna, dolazni/odlazni priključak vijčani klik sistem Uo= 600V Montaža na DIN nosač. Dobava i ugradnja. | kom | 2 |  |  | 0
100. | Redna stezaljka žuto/zelena zaštitna , 2,5mm2 prolazna dolazni/odlazni priključak vijčani klik sistem Uo= 600V Montaža na DIN Nosač. Dobava i ugradnja. | kom | 10 |  |  | 0
101. | Redna stezaljka siva, 2,5mm2 prolazna dolazni/odlazni priključak vijčani klik sistem Uo= 600V Montaža na DIN nosač. Dobava i ugradnja. | kom | 320 |  |  | 0
102. | Potrebni potrošni materijal, vodiči, završne pločice, sabirnice itd. | kpl | 1 |  |  | 0
103. | Izrada elektroormara za smještaj elemenata automatike upravljanja PLC ( red 40-48) Okvirne karakteristike : metalni ormar zidne izvedbe (IP 54 zaštita ili jednakovrijedan) sa uškama za zidnu montažu, bravicom dim 500x 500x200mm sa temeljnom pločom pločom uvodnica kabela sa donje strane, termogrijačem Napon izolacije 400V /50 HZ prema EN61439-2 ili jednakovrijedno. Dobava i ugradnja. | kom | 1 |  |  | 0
104. | Panel PC ugradbeni (industrijski PC ) sa touch ekranom 11.6-incha Konfiguracija : 1 -jezgreni procesor, matična ploča za procesor 2 GB DDR3L RAM proširivo do 8 GB,24V DC napajanje ,2 slota za CF kartice ,alu kučište , nosači za provođenje žica od matične ploče na sekciju konektora. Dobava i ugradnja. | kom | 1 |  |  | 0
105. | PLC runtime PLC software za industrijski PC pod platformom Windows Embedded Compact 7 Komplet sa licencom prema IEC 61131-3 ili jednakovrijedno. Dobava i ugradnja. | kom | 1 |  |  | 0
106. | HMI software za platformu Windows Embedded Compact (prijašnji naziv Windows CE). Dobava i ugradnja. | kom | 1 |  |  | 0
107. | Kartica PLC priključna za komunikacijski protokol EtherCAT sa ulaznim EtherCat priključcima i krajnjom E-bus stezaljkom za spajanje EtherCAt terminala na 100BASE-TX EtherCAT mrežu. Kartica se priključuje na Ethernet mrežu preko Ethernet interfejsa. Data prijenos min 100 Mbit/s Napajanje 24 VDC max 10A. Dobava i ugradnja. | kom | 1 |  |  | 0
108. | 8-kanalni analogni akvizicijski modul PT100/1000 za priključak PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 otporničkih mjernih termosondi ,diferncijalni signal preko E-bus stezaljki za ETherCAt mrežu. Dobava i ugradnja. | kom | 6 |  |  | 0
109. | 8-kanalni akvizicijski digitalni ulazni modul DI 24VDC sa LED signalizacijom za prihvat ulaznih signala procesa Koristi se u ETHErCAt mreži. Dobava i ugradnja. | kom | 2 |  |  | 0
110. | 8-kanalni akvizicijski digitalni izlazni modul DO 24VDC sa led signalizacijom za prijenos upravljačkog signala automatike prema izvršnim članovima ( aktuatorima ) u procesnom sustavu. Dobava i ugradnja. | kom | 6 |  |  | 0
111. | Završni modul pokrov za zaštitu kontakata spoja na ETHERCat mrežu. Dobava i ugradnja. | kom | 1 |  |  | 0
112. | Sobni senzor (osjetnik) temperature za sustave grijanja/hlađenja ,pasivni termosenzor Tip termoelementa : Pt1000 za temperature 0-50 C. Dobava i ugradnja. | kom | 16 |  |  | 0
113. | Senzor (osjetnik) vanjske temperature za sustave grijanja/hlađenja, cijevni nalijegajući Tip termoelementa za temperature -50+70C Dobava i ugradnja. | kom | 2 |  |  | 0
114. | Uranjajući ( do 100mm) senzor(osjetnik) temperature ,sa zaštitnim đepom za sustave grijanja/ hlađenja Tip termoelementa za temperature -30-130C. Dobava i ugradnja. | kom | 23 |  |  | 0
115. | Vanjski osjetnik ( senzor) temperature,pasivni za sustave grijanja/hlađenja Tip termoelementa za temperature -50-70C. Dobava i ugradnja. | kom | 1 |  |  | 0
116. | Senzor (osjetnik ) temperature zraka u ventilacijskim kanalima,pasivni za sustave grijanja / hlađenja Duljina sonde 0,4 m Termoelement za temperature -50-80C. Dobava i ugradnja. | kom | 1 |  |  | 0
117. | Programiranje PLC regulatora sukladno zahtjevima iz projekta termotehničkih intalacija, izrada vizualizacije za prikaz vrijednosti centralnog nadzornog sustava na Panel-PC-u (sa mjerenjem i kontrolom bitnih vrijednosti i funkcija, te upravljanjem navedenog sustava sa Panel-Pc, te mogućnošću pristupa upravljačkom sučelju sa više dislociranih pozicija) | kom | 1 |  |  | 0
| OBNOVA KGH SUSTAVA GLAVNE SVLAČIONICE UKUPNO |  |  |  |  | 0

## 7.Obnova KGH sustava UZ
Redni broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Kol. | Jednakovrijedna norma / oznaka (ako se nudi) | Jed. cijena(kn) bez PDV-a | Ukupna cijena (kn) bez PDV-a
1. | Dobava i ugradnja dizalica topline u izvedbi za vanjsku ugradnju sustava zrak-voda za pripremu tople i hladne vode sa hermetičkim “scroll” kompresorima, "shell&tube" izmjenjivačima topline aksijalnim ventilatorima i električnim ekspanzijskim ventilom. Specijalno izrađena za vanjske uvjete, sa konstrukcijom od pocinčanog čelika i svi djelovi su obloženi poliesterskim prahom zbog zaštite od vremenskih uvjeta. "Shell&tube" asimetrični izmjenjivač je izrađeni od ožljebljenih bakrenih cijevi koji poboljšavaju toplinsku izmjenu, dodatno obložen toplinskom izolacijom. Izmjenjivači dolaze opremljeni sa prekidačem diferencijalnog tlaka za nadzor protoka vode i zaštitu, te termostatom i električnim grijačem koji sprječavaju nastajanje leda. Izmjenivač koristi dva,tri ili četri rashladna kruga ovisno o veličini uređaja. Aluminijski aksijalni ventilatori obloženi plastikom u aerodinamičnom kučištu sa sigurnosnom rešetkom. Kontrola kondezacije se vrši preko kontinuirane kontrole broja okretaja ventilatora. Kompresori su hermetički "scroll" u tandem izvedbi, kompletno sa grijačem ulja, zaštitom od pregrijavanja, centralnim ručnim restartom i elektromotorom. Freonski krug dolazi potpuno prednapunjen sa radnim medijem, filterom za odvlaživanje, indikatorom količine freona i vlage sa revizijskim staklom, električnim ekspanzijskim ventilom, osjetnikom visokog i niskog tlaka, sigurnosnim ventilom i prekidačem za zaštitu od visokog i niskog tlaka, četveroputnim ventilom za prekretanje režima rada. Uređaj je potpuno tvornički ožičen, sa svim komponentama za upravljanje i regulaciju uređajem.
Dizalica je opremljena sa naprednim LCD upravljačem na uređaju koji služi za nadzor i regulaciju svih parametara jedinice. Temperatura vode se automatski podešava u odnosu na vanjske uvjete, uz mogučnost podešavanja razine prioriteta. Regulacija se vrši preko naprednih funkcija i algoritma sa samo-prilagođavajućom logikom, pogodnom i za sustave sa malom količinom vode. Mogučnost izrade profila za 4 karakteristična dana, sa 10 vremenskih razmaka, koji su nužni za sprečavanje legionele i energetsko učinkovito upravljanje. Jedinicom je moguće upravljati preko ModBUS, BACnet, BACnet preko IP i Echelon LonWorks protokola za integraciju u BMS. Uređaj je u skladu sa važećim Europskim normama koje se primjenjuju za ovakvu vrstu uređaja uključujući ErP2021 ili jednakovrijedan i testiran je od nevisnog Eurovent ili jednakovrijedan certifikacijskog programa.
Uređaj sljedečih tehničkih karakteristika (prema EN14511 ili jednakovrijedno):
Karakteristike za hlađenje:
REŽIM HLAĐENJA PREMA EN14511 ili jednakovrijedno (Tz: 35°C, Tv: 12/7°C)
- Qh = 433,6 kW
- temperatura vode polaz/povrat: 7/12°C
- vanjska temperatura: 35°C
- ukupna potrošnja el. energije = 166,1 kW
- EER = 2,61
- ESEER = 3,74
- radno područje hlađenja: -10°C do +46°C
Karakteristike za grijanje:
REŽIM GRIJANJA PREMA EN14511 ili jednakovrijedno (Tz: 7°C, Tv: 45/40°C)
- Qgr = 474,5 kW
- temperatura vode polaz/povrat: 45/40°C
- vanjska temperatura: 7°C
- ukupna potrošnja el. energije = 158,7 kW
- COP = 2,99
Sezonska energetska učinkovitost (prema EU 813/2013 ili jednakovrijedno)
Pdesign = 373 kW
SCOP = 3,59
ηs = 141 %
- radno područje grijanja: -7°C do +20°C
'Tip izmjenjivača: shell&tube
Tip kompresor: Scroll hermetic
Broj kompresora: 4
Broj rashladnih krugova: 2
Regulacija: koraci (25%)
Prednadopuna freona: 93,0 kg
Maksimalna snaga struje: 354 A
Potrošnja pri maksimalno opterečenju: 212 kW
Razina zvučnog tlaka (na 1m udaljenosti): 76dB(A)
Razina zvučne snage (u grijanju): 96 dB(A)
Rashladni medij:
Napajanje: 3 Ph / 400 V / 50 Hz
Uz uređaj obavezno tvornički isporučiti dodatnu opremu:
- protočni prekidač (flow switch)
- relej za kontrolu slijeda faza
- zaštita upravljača
- indikatori visokog i niskog tlaka u rashladnom krugu
- servisni ventili kompresora na tlaku i usisu
- ojačanja konstrukcije
- niškotlačne pumpe (radna)
- opružne antivibracijske podloške
- zaštitni premaz izmjenjivača za zaštitu od korozivnog okoliša
| - bočni zaštitni paneli izmjenjivača topline | kom | 1 |  |  | 0
2. | Dobava i ugradnja dvocijevnog ventilokonvektora izvedbe sa maskom za ugradnju na zid. Maska i struktura su od visoko-čvrste ABS plastike otporne na starenje. Vertikalna krilca za usmjeravanje zraka su automatski upravljana, a horizontalna zakrilca je moguće ručno podešavati. Regenerativni filter je moguće ispirati. Izmjenjivač od predimenzioniranih bakrenih cijevi za smanjenje pad tlaka na strani vode, sa gusto postavljenim aluminijskim lamelama. Električni motor sa tri brzine ventilatora i sigurnosnim prekidačem. Ventilator povećanog promjera za tihi rad. Ovir za ovješavanje na zid od pocinčanog čelika. Tavica za sakupljanje kondenzata sa izmjenjivača i odvodnim priključom. Uređaj standardno dolazi opremljen sa infracrvenim daljinskim upravljačem za podešavanje željene temperature, radnog režima, brzine ventilatora i tajmerom. Prikaz radnog stanja i grešaka pomoću lampica na zaslonu prednje maske. Uređaj je opremljen sa svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj je obavezno u skladu sa važećim Europskim normama i propisima koji se primjenjuju za ovakvu vrstu uređaja i testiran je od nevisnog Eurovent ili jednakovrijednog certifikacijskog programa. Uređaj sljedečih tehničkih karakteristika (prema EN14511 ili jednakovrijedno):
učinak hlađenja (prema EN14511 ili jednakovrijedno): Qh = 4,23 / 3,50 / 3,04 kW
osjetni učinak hlađenja (prema EN14511 ili jednakovrijedno): Qh = 3,56 / 2,97 / 2,58 kW
- temperatura prostora za režim hlađanja: 27°C
- polaz/povrat vode za režim hlađenja: 7/12°C
- pad tlaka u hlađenju: 60,4 / 45,4 / 36,7 kPa
- protok vode u hlađenju: 0,20 / 0,17 / 0,14 l/s
učinak grijanja (prema EN14511 ili jednakovrijedno): Qg = 4,12 / 3,46 / 2,97 kW
- temperatura prostora za režim grijanja: 20°C
- polaz/povrat vode za režim grijanja: 45/40°C
- pad tlaka u grijanju: 58,8 / 45,1 / 35,9 kPa
- protok vode u grijanju: 0,20 / 0,17 / 0,14 l/s
- protok zraka: V = 920 / 810 / 697 m3/h
- razina zvučnog tlaka: 49 / 45 / 42 dB(A)
- apsorbirana snaga: 62 / 51 / 46 W
Napajanje: 230V / 1Ph / 50Hz
Dodatna oprema koja se isporučuje uz uređaj:
| 2-putni ventil 1/2'' s aktuatorom ON-OFF | kom | 3 |  |  | 0
3. | Dobava i ugradnja dvocijevnog ventilokonvektora s maskom za ugradnju u prostoru, donjim usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu ugradnju, standardna debljina, opremljen centrifugalnim ventilatorom direktno pogonjen motorom s 6 brzina od kojih su 3 tvornički ožičene, strukturom od pocinčanog čelika, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj je Eurovent certificiran ili jednakovrijedan, sljedećih tehničkih karakteristika:
učinak hlađenja (prema EN14511 ili jednakovrijedno): Qh = 1,90 / 2,65 / 3,20 kW
osjetni učinak hlađenja (prema EN14511 ili jednakovrijedno): Qh = 1,43 / 2,05 / 2,51 kW
latentni učinak hlađenja (prema EN14511 ili jednakovrijedno): Qh = 0,47 / 0,59 / 0,69 kW
- temperatura prostora za režim hlađanja: 27°C
- polaz/povrat vode za režim hlađenja: 7/12°C
- pad tlaka u hlađenju: 4,0 / 7,2 / 10,2 kPa
- protok vode u hlađenju: 0,09 / 0,13 / 0,16 l/s
učinak grijanja (prema EN14511 ili jednakovrijedan): Qg = 2,09 / 3,03 / 3,75 kW
- temperatura prostora za režim grijanja: 20°C
- polaz/povrat vode za režim grijanja: 45/40°C
- pad tlaka u grijanju: 3,9 / 7,2 / 10,3 kPa
- protok vode u grijanju: 0,10 / 0,14 / 0,18 l/s
- protok zraka: V = 346 / 509 / 676 m3/h
- razina zvučnog tlaka: 33 / 41 / 48 dB(A)
- apsorbirana snaga: 26 / 46 / 71 W
- napajanje: 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz
Dodatna oprema koja se isporučuje uz uređaj:
Tavica kondezata
Nogice
| 3-putni ventil s aktuatorom ON-OFF | kom | 52 |  |  | 0
4. | Dobava i ugradnja dvocijevnog ventilokonvektora s maskom za ugradnju u prostoru, donjim usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu ugradnju, standardna debljina, opremljen centrifugalnim ventilatorom direktno pogonjen motorom s 6 brzina od kojih su 3 tvornički ožičene, strukturom od pocinčanog čelika, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj je Eurovent certificiran ili jednakovrijedan, sljedećih tehničkih karakteristika:
učinak hlađenja (prema EN14511 ili jednakovrijedno): Qh = 3,16 / 4,41 / 5,20 kW
osjetni učinak hlađenja (prema EN14511 ili jednakovrijedno): Qh = 2,53 / 3,63 / 4,40 kW
latentni učinak hlađenja (prema EN14511 ili jednakovrijedno): Qh = 0,63 / 0,77 / 0,80 kW
- temperatura prostora za režim hlađanja: 27°C
- polaz/povrat vode za režim hlađenja: 7/12°C
- pad tlaka u hlađenju: 7,3 / 13,2 / 17,8 kPa
- protok vode u hlađenju: 0,15 / 0,21 / 0,25 l/s
učinak grijanja (prema EN14511 ili jednakovrijedno): Qg = 3,74 / 5,36 / 6,49 kW
- temperatura prostora za režim grijanja: 20°C
- polaz/povrat vode za režim grijanja: 45/40°C
- pad tlaka u grijanju: 7,8 / 13,6 / 18,3 kPa
- protok vode u grijanju: 0,18 / 0,25 / 0,31 l/s
- protok zraka: V = 504 / 760 / 1019 m3/h
- razina zvučnog tlaka: 39 / 47 / 54 dB(A)
- apsorbirana snaga: 48 / 86 / 130 W
- napajanje: 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz
Dodatna oprema koja se isporučuje uz uređaj:
Tavica kondezata
Nogice
| 3-putni ventil s aktuatorom ON-OFF | kom | 6 |  |  | 0
5. | Dobava i ugradnja kazetnog ventilokonvektora za dvocijevni sustav sa 4-smjernim ispuhom. Struktura od pocinčanog čelika, sa paronepropusnom polietilenskom izolacijom klase M1 izolacije 10mm na unutarnjim površinama i oblogom protiv kondenzacije na vanjskim površinama. Upravljačka kutija i elektronika na smještena na vanjskoj strani uređaja za olakšan pristup. Ventilator i motor su smješteni na protuvibracijskim osloncima za tihi rad. Radijalni ventilator optimiziranog profila krilca za smanjivanje turbulencija i povećanu učinkovitost i niskošuman rad. Motor je monofazni, sa optimiziranim namotima za smanjenje i ograničavanje potrošnje energije, klase izolacije B i ugrađenim limitatorom. Brzina ventilatora se regulira pomoću autotransformatora. Izmjenjivač topline od bakrenih cijevi i aluminijskih lamela za poboljšani prijenos topline. Uređaj je opremljen tavicom kondenzata od visoko-čvrste ABS plastike i pumpicom kondenzata visine dobave 650mm zajedno sa plovkom za kontrolu razine kondenzata i aktivaciju alarma. Uključuje regenerativni sintetički filter koji je moguće ispirati. Prednja maska u plastičnoj izvedbi bijele boje ili u metalnoj izvedbi. Uređaj je obavezno u skladu sa važećim Europskim normama i propisima koji se primjenjuju za ovakvu vrstu uređaja i testiran je od nevisnog Eurovent ili jednakovrijednog certifikacijskog programa. Uređaj sljedečih tehničkih karakteristika (prema EN14511 ili jednakovrijedno):
učinak hlađenja (prema EN14511 ili jednakovrijedno): Qh = 4,33 / 3,34 / 2,25 kW
osjetni učinak hlađenja (prema EN14511 ili jednakovrijedno): Qh = 3,18 / 2,39 / 1,58 kW
- temperatura prostora za režim hlađanja: 27°C
- polaz/povrat vode za režim hlađenja: 7/12°C
- pad tlaka u hlađenju: 14,9 / 9,3 / 4,5 kPa
- protok vode u hlađenju: 0,21 / 0,16 / 0,11 l/s
učinak grijanja (prema EN14511 ili jednakovrijedno): Qg = 4,30 / 3,24 / 2,10 kW
- temperatura prostora za režim grijanja: 20°C
- polaz/povrat vode za režim grijanja: 45/40°C
- pad tlaka u grijanju: 12,7 / 7,8 / 3,6 kPa
- protok vode u grijanju: 0,21 / 0,16 / 0,10 l/s
- protok zraka: V = 710 / 500 / 320 m3/h
- razina zvučnog tlaka: 44 / 36 / 24 dB(A)
- apsorbirana snaga: 68 / 44 / 25 W
Napajanje: 230V / 1Ph / 50Hz
Dodatna oprema koja se isporučuje uz uređaj:
Plastična prednja ukrasna maska
| 3-putni ventil s aktuatorom ON-OFF | kom | 54 |  |  | 0
6. | Dobava i ugradnja kazetnog ventilokonvektora za dvocijevni sustav sa 4-smjernim ispuhom. Struktura od pocinčanog čelika, sa paronepropusnom polietilenskom izolacijom klase M1 izolacije 10mm na unutarnjim površinama i oblogom protiv kondenzacije na vanjskim površinama. Upravljačka kutija i elektronika na smještena na vanjskoj strani uređaja za olakšan pristup. Ventilator i motor su smješteni na protuvibracijskim osloncima za tihi rad. Radijalni ventilator optimiziranog profila krilca za smanjivanje turbulencija i povećanu učinkovitost i niskošuman rad. Motor je monofazni, sa optimiziranim namotima za smanjenje i ograničavanje potrošnje energije, klase izolacije B i ugrađenim limitatorom. Brzina ventilatora se regulira pomoću autotransformatora. Izmjenjivač topline od bakrenih cijevi i aluminijskih lamela za poboljšani prijenos topline. Uređaj je opremljen tavicom kondenzata od visoko-čvrste ABS plastike i pumpicom kondenzata visine dobave 650mm zajedno sa plovkom za kontrolu razine kondenzata i aktivaciju alarma. Uključuje regenerativni sintetički filter koji je moguće ispirati. Prednja maska u plastičnoj izvedbi bijele boje ili u metalnoj izvedbi. Uređaj je obavezno u skladu sa važećim Europskim normama i propisima koji se primjenjuju za ovakvu vrstu uređaja i testiran je od nevisnog Eurovent ili jednakovrijedan certifikacijskog programa. Uređaj sljedečih tehničkih karakteristika (prema EN14511 ili jednakovrijedno):
učinak hlađenja (prema EN14511 ili jednakovrijedno): Qh = 6,15 / 4,91 / 4,21 kW
osjetni učinak hlađenja (prema EN14511 ili jednakovrijedno): Qh = 4,59 / 3,58 / 3,03 kW
- temperatura prostora za režim hlađanja: 27°C
- polaz/povrat vode za režim hlađenja: 7/12°C
- pad tlaka u hlađenju: 21,0 / 13,9 / 10,5 kPa
- protok vode u hlađenju: 0,29 / 0,23 / 0,20 l/s
učinak grijanja (prema EN14511 ili jednakovrijedno): Qg = 6,42 / 4,98 / 4,24 kW
- temperatura prostora za režim grijanja: 20°C
- polaz/povrat vode za režim grijanja: 45/40°C
- pad tlaka u grijanju: 19,9 / 12,8 / 9,7 kPa
- protok vode u grijanju: 0,31 / 0,24 / 0,20 l/s
- protok zraka: V = 1140 / 820 / 630 m3/h
- razina zvučnog tlaka: 39 / 31 / 24 dB(A)
- apsorbirana snaga: 77 / 48 / 33 W
Napajanje: 230V / 1Ph / 50Hz
Dodatna oprema koja se isporučuje uz uređaj:
Plastična prednja ukrasna maska
| 3-putni ventil s aktuatorom ON-OFF | kom | 7 |  |  | 0
7. | Dobava i ugradnja zidnog žičanog upravljača za ventilokonvektore koji ima mogućnost postavljanja sobne temperature preko elektronskog termostata, automatsko prebacivanje režima rada, ručno ili automatsko 3-brzinsko prebacivanje rada ventilatora, upravljanje grupom do 15 ventilokonvektora, prozorski kontakt, upravljanje 3-putnim ventilom, postavljanje rada ventilokonvektora u Economy režim rada | kom | 119 |  |  | 0
8. | Dobava i ugradnja PVC cijevi za kondenzat skupa sa pripadajućim fazonskim komadima, uključivo izolacija zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 4 mm, s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi, u svrhu preinaka na postojećem razvodu kondenzata (NAPOMENA: Za sve unutarnje jedinice odvod kondezata odvesti preko oborinskog odvoda ili u zelenu površinu u pripremljeni upojni bunar)
| NO 32 | m | 495 |  |  | 0
| NO 50 | m | 375 |  |  | 0
9. | Ispitivanje vodene instalacije na hidraulički pritisak (hladna proba) i vodonepropusnost 1,5 x radni pritisak u trajanju od 6 sati, s punjenjem i pražnjenjem instalacije. | kpl | 1 |  |  | 0
10. | Prateći i potrošni materijal za montažu navedene opreme do pune funkcionalnosti. Stavka uključuje manje prateće građevinske radove kao što su izrada potrebnih proboja kroz zidove do ∅50mm i međukatne konstrukcije sa potrebnim brtvljenjima osim protupožarnih sa atestima i dovođenjem zidova u prvobitno stanje. | kpl | 1 |  |  | 0
11. | Transport opreme i materijala do lokacije, uz sigurnosnu pratnju tokom proizvodnje u proizvodnom pogonu, te posebni slučajevi ugradnje tokom zahtjevnih proizvodnih procesa. | kpl | 1 |  |  | 0
12. | Puštanje u pogon sustava od strane ovlaštenog servisera sa već postavljenim ožičenjem. | kpl | 1 |  |  | 0
13. | Dobava i ugradnja hidrauličke skretnice za protok vode 84 m3/h (475 kW) Dimenzije Š x V: 850 x 1816 mm | kom | 1 |  |  | 0
14. | Dobava i ugradnja akumulacijskog međuspremnika (pufera) za akumulaciju tople vode, V= 2000 L Pufer spremnici ima više priključaka koji omogućuju istovremeno spajanje dva generatora topline. | kom | 1 |  |  | 0
15. | Dobava i montaža ekspanzijske posude sa promjenjivom membranom namjenjena za preuzimanje viška tlaka u zatvorenom sustavu centralnog grijanja. Volumen - 1000L | kom | 1 |  |  | 0
16. | Dobava i ugradnja razdjelinka i sabirnika razdjelnika: Priključci za primarni krug s vanjskim cijevnim navojem DN150 smješteni s donje strane. Priključci grupa DN60 5 kom smješteni su sa gornje strane. Bočni priključak RP 1″ za slavinu za punjenje/pražnjenje ili za ekspanzionu posudu. Razdjelnik ispitan tlačnom probom na 12 bara, radni tlak max. 6 bara, temperatura polaznog voda max. 90 °C. Izolacija od polistirena 25mm (prema DIN 4102-B2 ili jednakovrijedno) sa oplatom od pocinčanog lima 0.55mm. Razdjelnik i sabirnik | kom | 1 |  |  | 0
17. | Dobava i ugradnja frekventno upravljane cirkulacijske pumpe sa displejom za podešavanje i praćenje rada, za pripremu sljedećih tehničkih karakteristika:
| 1. krug: G= 13520 l/h; H= 81,04 Kpa, DN 65 | kom | 1 |  |  | 0
| 2. krug: G= 19010 l/h; H= 99,67 Kpa, DN 65 | kom | 1 |  |  | 0
| 3. krug: G= 15140 l/h; H= 82,01 Kpa, DN 65 | kom | 1 |  |  | 0
| 4. krug: G= 18310 l/h; H= 69,81 Kpa, DN 65 | kom | 1 |  |  | 0
| 5. krug: G= 13810 l/h; H= 192,10 Kpa, DN 65 | kom | 1 |  |  | 0
| krug DT-pufer : G= 79790 l/h; H= 23,04 Kpa, DN 125 | kom | 1 |  |  | 0
18. | Dobava i montaža pumpe za odvod kondenzata iz ventilokonvektora, pumpa se montira na dionici cjevovoda gdje nije moguće ostvariti prirodan pad | kom | 4 |  |  | 0
19. | Dobava i montaža predizolirane deoksidirane bakrene cijevi u šipci za razvod ogrijevne vode slijedećih dimenzija:
| DN20 | m | 350 |  |  | 0
| DN25 | m | 180 |  |  | 0
| DN32 | m | 135 |  |  | 0
| DN40 | m | 120 |  |  | 0
| DN50 | m | 210 |  |  | 0
| DN65 | m | 155 |  |  | 0
| DN70 | m | 220 |  |  | 0
20. | Dobava i ugradnja čelične bešavne cijevi za razvod rashladne/ogrijevne vode u strojarnici dimenzije prema DIN2448 ili jednakovrijedno i DIN2440 ili jednakovrijedno, materijal prema DIN1629 ili jednakovrijedno (St.37.0) uključujući odgovarajuće fazonske komade (hamburški lukovi),Ovjesni pribor u cijeni stavke, slijedećih dimenzija: DN150 | m | 115 |  |  | 0
21. | Čišćenje čeličnog cjevovoda do metalnog sjaja i bojanje sa dva sloja temeljne boje različite nijanse. | m2 | 90 |  |  | 0
22. | Dobava i montaža toplinska negoriva izolacija sa parozapornom strukturom cjevovoda, cijevna izolacija. U stavku uključene spojne trake i završni premaz armafinish. | m2 | 150 |  |  | 0
23. | Dobava i montaža toplinska izolacija cijevi negorivom izolacijom s parnom branom uključivu trake i lijepilo 19mm | m2 | 200 |  |  | 0
24. | Dobava i montaža potrebne armature za strojarnicu te balansiranje sustava:
| - Zaporni kuglasti ventil sa prirubnicom DN150 | kom | 15 |  |  | 0
| - Zaporni kuglasti ventil sa prirubnicom DN 65 | kom | 12 |  |  | 0
| - Zaporni kuglasti ventil sa holenderima DN 40 | kom | 15 |  |  | 0
| - nepovratni ventil sa holenderima DN 150 | kom | 2 |  |  | 0
| - nepovratni ventil sa holenderima DN 65 | kom | 5 |  |  | 0
| - balansni ventil sa holenderima DN 65 | kom | 5 |  |  | 0
| - odzračni ventili 3/8'' | kom | 10 |  |  | 0
| - filter nečistoća s prirubnicom DN 150 | kom | 2 |  |  | 0
| - sigurnosni ventil 3bar, DN25 sa holenderima | kom | 1 |  |  | 0
| - troputni ventil ND 40 kvs=19m37/h | kom | 5 |  |  | 0
| - Termomanometar; pmax=6 bar; Tmax= 80oC, ф80mm | kom | 10 |  |  | 0
| - ostala potrebna sitna armatura | kpl | 1 |  |  | 0
| - ublaživači vibracija DN150 | kom | 4 |  |  | 0
| -sitni potrošni i ovjesni materijal | kpl | 1 |  |  | 0
| -transport | kpl | 1 |  |  | 0
25. | Dobava i izrada čelične podkonstrukcije za ovjes cijevi i ventilokonvektora, konstrukcija mora biti pocinčana, specifikacija stavke je dio radioničke dokumentacije izvođača. | kg | 4825 |  |  | 0
26. | Dobava i izrada čelične podkonstrukcije za postolje dizalice topline, konstrukcija mora biti antikorozivno zaštićena, specifikacija stavke je dio radioničke dokumentacije izvođača | kg | 1200 |  |  | 0
27. | Izrada građevinskih prodora kroz AB zidove i ploče promjera do 100mm | kom | 35 |  |  | 0
28. | Betonske stope od armiranog betona razreda čvrstoće C 30/37 (MB 30) visine cca. 30 cm, postavljene na podlogu izrađenu od 3 cm elastificiranog ekspandiranog polistirena ( 15 m2). | m3 | 4 |  |  | 0
29. | Dobava i montaža komunikacijski i energetski kabeli između unutrašnjih i vanjksih jedinica, uključivo zaštitna cijev CS-16. NYM-J 5×10 mm2 | m | 2000 |  |  | 0
30. | Dobava i montaža centralni kontroler (centralni nadzorno upravljački sustav) za regulaciju .Mogućnosti kontrole: on / off, režim rada, setpoint, brzina ventilatora i pozicija istrujnih lamela, grupno ili individualno upravljanje (on/off, režim i setpoint), regulacija temperature, kalendar, tjedni i dnevni programi ograničavanje pristupa elektronskim upravljačima u sobama. Mogućnosti nadzora: grafički prikaz na računalu, rad unutarnjih i vanjskih jedinica, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera na unutarnjim jedinicama, različite razine pristupa. | kom | 2 |  |  | 0
31. | Programiranje mikroprocesorske regulacije rada klimatizacijskog sustava, postizanje radnih parametara, uključivo električno spajanje vanjske i unutrašnje jedinice klimatizacijskog sustava od strane ovlaštenog servisera sa već postavljenim ožičenjem. | kom | 1 |  |  | 0
32. | Dobava i montaža ventilacijski kanali izrađeni iz pocinčanog čeličnog lima, uključivo prijelazni i fazonski komadi, usmjerni limovi i regulacijske zaklopke, te plenumi, obveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije. | kg | 1092 |  |  | 0
33. | Dobava i montaža cijevni odsisni ventilator, za odsis zraka sanitarninih prostora regulator brzine i spojne obujmice
| promjer 315 mm | kom | 1 |  |  | 0
| promjer 450 mm | kom | 1 |  |  | 0
| promjer 500 mm | kom | 1 |  |  | 0
34. | Dobava i montaža protukišne istrujne rešetke. Rešetka za odvod zraka, izrađena od pocinčanog lima. Lamele su orijentirane horizontalno i fiksne su.
| dim 300 x 300 mm | kom | 1 |  |  | 0
| dim 450 x 450 mm | kom | 1 |  |  | 0
| dim 500 x 500 mm | kom | 1 |  |  | 0
35. | Dobava i montaža zračnog ventila iznad sanitarnom mjesta, služi za održavanje sanitarnih prostorija . izrađen od čeličnog lima, plastificiran. Ugradnja se obavlja pričvršćivanjem prstena s vijcima па kojeg se vanjski prsten okrene udesno kod montaže. ZOV 150 | kom | 30 |  |  | 0
36. | Dobava i montaža zračnog ventila iznad sanitarnom mjesta, služi za održavanje sanitarnih prostorija . izrađen od čeličnog lima, plastificiran. Ugradnja se obavlja pričvršćivanjem prstena s vijcima па kojeg se vanjski prsten okrene udesno kod montaže. ZOV 100 | kom | 12 |  |  | 0
37. | Izrada građevinskih prodora kroz AB zidove i ploče promjera 250 mm | kom | 35 |  |  | 0
38. | Dobava i izrada čelične podkonstrukcije za ovjes cijev i kanala, profili konstrukcije moraju biti galvanizirani, te ostali potrošni ovjesni materijal (npr. dvodijelne obujmice s gumom, pocinčane navojne šipke, M8 čelični tiplovi za navoj, silikoni,...) | kpl | 1 |  |  | 0
| OBNOVA TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA UKUPNO |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
UKUPNO
1. | LED - ZAMJENA PRIVREMENE RASVJETE | 0
2. | LED RASVJETA - UREDI | 0
3. | LED RASVJETA - POGONI | 0
4. | KORIŠTENJE OTPADNE ENERGIJE LAKIRNICE | 0
5. | ZAMJENA VENTILATORA | 0
6. | OBNOVA KGH SUSTAVA GLAVNE SVLAČIONICE | 0
7. | OBNOVA KGH SUSTAVA STROJARNICE I ZAMJENA ENERGENATA - UPRAVNA ZGRADA | 0
| SVEUKUPNO BEZ PDV-a | 0