## Troškovnik -proizvodno poslovna
| Investitor: | INTEGRA d.o.o.
Varaždin, Trg kralja Tomislava 4
| Građevina: | PROIZVODNO POSLOVNA - dogradnja
- proizvodnja strojeva za brzu hranu
| Lokacija: | k.č.br. 362/34, k.o. Kneginec
Kneginec Gornji, Mavra Schlengera 21
| Predmet: | TROŠKOVNIK
| Datum: | ožujak 2018. godine
| Pripremljeno za nabavu: | prosinac 2020. godine
| Zajednička oznaka projekta: | INTEGRA-787/18
| Glavni projektant: | Ivan Vindiš, dipl.ing.arh.
U .01.2021. godine
(mjesto) i (datum)
(naziv tvrtke / zajednice ponuditelja)
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A) | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
B) | INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  | 0
C) | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
D) | STROJARSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
E) | TERETNO DIZALO |  |  |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO sa PDV-om |  |  |  | 0
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK RADOVA Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa po svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja sa naručiteljem, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, treba se obratiti naručitelju da definira detaljnije stavku. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti naručitelja s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi naručitelj u suglasnosti sa nadležnim tijelom, a sve nakon proučenog prijedloga izvođača. Jedinična cijena sadrži sve nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se ne taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivati će se na izvedbene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvoditelja tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta. Izvedeni radovi moraju odgovarati uzorcima u cijelosti. Izvoditelj radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena u odnosu na relativnu ±0,00 kotu. Ukoliko se pokažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti investitora, te zatražiti objašnjenja. Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Zemljani radovi se obračunavaju u zbijenom sraslom stanju. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) Materijal Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu kao osnovni materijal, vezni materijal, kao i materijali koji ne spadaju u finalni produkt, već služe kao pomoćni (oplata). U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenjem i čuvanjem na gradilištu od uništenja (prebacivanja, zaštite i sl.). U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala. b) Rad U kalkulaciju rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sl. c) Beton i mort Betone i mortove treba miješati u razredima tlačne čvrstoće, prema propisima za beton, odnosno za mortove, kako je to dato u dotičnoj stavci troškovnika. Sav beton se, u principu, treba miješati strojno, a naročito za armiranobetonske konstrukcije. Ručno miješanje betona dozvoljeno je samo za vrlo male količine betona za nekonstruktivne dijelove. d) Oplata U cijenu oplate uključena su i podupiranja, uklještenja, te postava i skidanje sa čišćenjem i slaganjem na deponij udaljen do 30 m. U cijenu ulazi i kvašenje oplate prije betoniranja. Po završetku betoniranja sva se oplata ima nakon određenog vremena skinuti, očistiti i pripremiti za ponovnu upotrebu ili složiti na deponij. e) Skela Sve vrste skela, bez obzira na visinu i primjenu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena, kako ne bi došlo do zastoja u radu. Pod pojmom skele podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Također, kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi koji služe prilikom betoniranja pojedinih armiranobetonskih konstrukcija. Postavljene skele služe za izvedbu svih radova na objektu te u jediničnoj cijeni skele, ako drukčije nije navedeno, angažiranje skele za trajanja cjelokupnih radova po ovom troškovniku. f) Faktori U jediničnu cijenu radne snage izvoditeljima pravo zaračunati faktor po postojećim propisima i privrednim instrumentima. Izvoditelj će faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti: - Kompletnu režiju gradilišta, - Sva ispitivanja materijala, - Uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe, - Čišćenje objekta tokom gradnje tako da se radovi mogu nesmetano odvijati.
Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom, transportne troškove dovoza i odvoza robe i materijala, te potrebna radna i pomoćna skela.
Ovaj troškovnik je sastavni dio ugovora o građenju, sklopljenog između investitora i izvođača. Sve stavke podrazumijevaju izvođenje svih detalja sa svim konstruktivnim dijelovima, besprijekorno prema nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku sukladno hrvatskim ili jednakovrijednim normama. Jedinične cijene stavke obuhvaćaju sav osnovni i pomoćni rad, kao i osnovni i pomoćni materijal za izvedbu iste, troškove izrade ili dobave, troškove unutarnjeg i vanjskog transporta, prijenosa do mjesta ugradnje, uskladištenja, montaže i demontaže skele za potrebe izvršenja stavke, troškove osiguranja od krađe i oštećenja, postave pomoćnih i drugih uređaja, troškove potrošnje električne i druge energije, te troškove pripreme i režijskog osoblja gradilišta.
Sva oštećenja koje izvođač prouzroči izvršenjem predmetne stavke, na objektu, prometnicama, instalacijama i uređajima dužan je pravovremeno otkloniti o vlastitom trošku. Na eventualne probleme i nejasnoće u izvođenju izvođač je dužan upozoriti naručitelja, odnosno nadzornog inženjera. Izvođaču se neće uvažiti opravdanje ukoliko bi kvaliteta izvršene stavke bila protivna predviđenoj kvaliteti predviđena opisom iz troškovnika odnosno nacrta.
U tom slučaju izvođač je dužan o svom trošku izrađene dijelove građevine ukloniti ili srušiti i ugraditi materijale kvalitete propisane troškovnikom odnosno nacrtom. Ukoliko izvođač namjerava izvesti stavku materijalima kvalitetnijim odnosno skupljim od propisane, dužan je o tome obavijestiti nadzornog inženjera, odnosno investitora, te s njim usuglasiti novu cijenu uz potpis i privolu istih, jer u protivnom nema pravo na bilo kakvo povećanje cijene. Poslije svakog izvršenog rada izvođač je dužan očistiti gradilište i otpremiti sa sobom sav višak materijala i pakiranja, jer će mu se u protivnom zaračunati troškovi čišćenja po uobičajenoj cijeni.
Potpisom ugovora o građenju i ovog troškovnika koji je sastavni dio ugovora, izvođač preuzima sve obveze iz ugovora , ovih općih uvjeta i troškovničkih stavaka te se odriče prava njihovog naknadnog pobijanja.
r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos
A) | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
I | Pripremni i zemljani radovi
Pri kalkulaciji ponuda ponuđač treba voditi računa o uvjetu investitora da postojeća zgrada za vrijeme radova mora biti u funkciji te da se radovi moraju planirati tako da se omogući korištenje ostatka zgrade uz što manje i kraće poremećaje. Pripremni radovi koje je izvođač dužan izvesti bez posebnog iskaza troškova, a koji ulaze u cijenu zgrade kroz faktor nisu prikazani u posebnim stavkama troškovnika. Ovo se odnosi na izradu plana organizacije gradilišta, organizaciju prilaznih i privremenih puteva, staza, gradilišnih nastambi za radnike, upravu, skladišta, nadstrešnice, te privremene priključke i razvode vodovoda, elektrike, telefona i ostalih instalacija na gradilištu, a za potrebe funkcioniranja gradilišta, zatim čuvarske službe, uređenja skladišta, radove na osiguranju gradilišta i radnika, za obeštećenja na gradilištu, kao i štete naknade prema trećim osobama, osiguranje prostorija za nadzornu službu, kao i ostale radove koji po pravilu terete režiju uprave izvođača i koji se ne naplaćuju posebno. Prije predaje ponude izvođač može pregledati lokaciju i zgradu, provjeriti snimak zgrade i okolnog terena, pregledati stanje u zgradi, upoznati se sa stanjem postojećih instalacija, uputiti se u funkciju zgrade kako bi mogao dati realnu cijenu za pripremne i ostale radove. Izvođač je dužan pridržavati se svih propisa javnog prometa. Dozvolu za korištenje javnih prometnih površina izvođač je dužan zatražiti od nadležnih službi, prema svojim potrebama za organizaciju gradilišta i platiti eventualne takse za ishođenje odobrenja za korištenje površina. Ovi troškovi su također u faktoru i ne naplaćuju se posebno.
1 | Pripremno-završni radovi na gradilištu, te otprema materijala i opreme sa gradilišta po završetku radova.
| - dobava materijala, izrada, montaža i demontaža nanosne skele i geodetsko praćenje dizanja zgrade položajno i visinski u skladu sa visinskom kotom +-0,00 iz glavnog, odnosno izvedbenog projekta | komplet | 1 |  | 0
| - označavanje gradilišta, gradilišna ograda prema Zakonu o zaštiti na radu, tabla gradilišta min. dimenzija 2x1m | komplet | 1 |  | 0
| - iskolčenje objekta temeljem geodetskog projekta | komplet | 1 |  | 0
| - geodetski snimak izvedenog stanja objekta i vanjskih instalacija te provedba istog u zemljišne knjige. | komplet | 1 |  | 0
2 | Sprovedba mjera zaštite na radu prema zakonskim propisima te osiguranje radilišta prije početka i u toku izvođenja radova, postavom prometnih znakova, signalnih oznaka i svjetlosnih signala noću. | komplet | 1 |  | 0
3 | Detektiranje i isključenje instalacije struje na mjestu zahvata. Isključenje moraju obaviti za to nadležne ovlaštene službe distributera. | komplet | 1 |  | 0
4 | Skidanje sloja humusa u debljini od 25 cm na površini na kojoj se izvodi građevina. Humus deponirati na gradilištu na dijelu koji neće ometati gradnju, a koji će se kasnije upotrijebiti za hortikulturno uređenje. Eventualni višak humusa odstraniti sa gradilišta o vlastitom trošku, nakon konačnog uređenja gradilišta, a prije samog tehničkog pregleda.
| - za zgradu | m2 | 210 |  | 0
5 | Strojno rezanje postojećeg asfalta u sektoru planiranog zahvata na izgradnji novog ulaza. Obračun po m izrezanog asfalta. | m | 96 |  | 0
6 | Strojni iskop habajućeg i nosivog sloja postojećeg asfalta u sektoru izrezanog asfalta. U cijeni utovar, odvoz i istovar iskopanog materijala na privremenu gradilišnu deponiju do 100 m. Obračun po m2 iskopa.
| - iskop asfalta | m2 | 277 |  | 0
| - demnotaža rubnika | m | 58 |  | 0
7 | Kombinirani iskop zemlje C kategorije (ručno i strojno) za jedinične temelje i trakaste obodne grede, te utovar u prrevozno sredstvo. | m3 | 273 |  | 0
8 | Poravnanje posteljice temelja i ostalog podnog prostora na točnost +- 2 cm, nabijanje do potrebne zbijenosti od 20 MPa/m2 | m2 | 229 |  | 0
9 | Rušenje diljela temelja postojeće zgrade, volumena do 2 m3, uključivo:
- pažljivo obodno otkopavanje dijela temelja
- rezanje dijela postojećeg armiranobvetonskog temelja na manje komade,
- pažljivo strojno štemanje temelja sa vađenjem diijelova betona, bez oštećenja postojeće zgrade.
|  | komplet | 1 |  | 0
10 | Zatrpavanje zemljom od iskopa do kote -0,45 u sektoru temelja građevine. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po 30 cm uz prethodno nabijanje. Potrebna zbijenost Memin=20 MPa/m2. | m3 | 83 |  | 0
11 | Dobava materijala, nasipavanje i nabijanje prirodnog sloja šljunka ispod donje arm.betonske ploče u sloju do 30 cm.. Potrebna zbijenost 60 MPa/m2. Obračun po m3 ugrađenog šljunka u zbijenom stanju.
| - prirodni šljunak | m3 | 192 |  | 0
12 | Pažljiva demontaža postojeće fasadne stolarije u sektoru dogradnje, sa dostavom iste investitoru na raspolaganje i to sa deponiranjem iste na gradilištu uključivo
| - dvokrilna klizna automatska vrata sa boćnim fiksnim staklenim sitijenama, ukupnih gabaritnih dimenzija 3,20x3,70 m, površine do 12 m2, uključivo i svi opšavi | kom | 1 |  | 0
| - fasadna staklena stijena gabaritnih proizvodnih dimenzija 3,80x3,70 m, površine do 14 m2, uključivo i svi opšavi. | kom | 2 |  | 0
13 | Linijska sanacija oboda po skidanju postojećih fasadnih stavaka sa pripremom za finalnu obradu (finalna obrada poda i zidova obračunata u posebnim stavkama), uključivo:
- u sektoru poda u širini do 40 cm, dužine do 11 metara
- u sektoru zida i stropa, ukupno do 19 metara
|  | komplet | 1 |  | 0
14 | Skidanje postojećih podnih i zidnih pločica u sektoru postojećeg sanitarnog čvora i deponiranje istih na gradilištu. Obračun po m2 skinutih pločica. | m2 | 44 |  | 0
15 | Selektiranje i odvoz viška materijala od iskopa na deponiju udaljenu do 2 km, sa potrebnim zbrinjavanjem. Obračun po stvarno izvedenim količinama. Deponiranje i zbrinjavanje u jediničnoj cijeni. | m3 | 570 |  | 0
NAPOMENA:
- Obračun količina u zemljanima radovima u prirodno sraslom i zbijenom stanju.
A) | Ukupno I: |  |  |  | 0
II | Betonski i arm. bet. radovi
Za sve ugrađene betone strogo je propisana klasa betona, separirani agregat i propisana armatura. Strogo se pridržavati svih uvjeta glavnog i izvedbenog građevinskog projekta i po potrebi konzultirati odgovorne osobe. U jediničnu cijenu su uračunate ugradnje svih fazonskih elemenata ili svih elemenata koji se ugrađuju u temelj ili zid prije betoniranja dobavljenih od strane drugih izvoditelja radova (npr. čelične sidrene ploče, cijevi elektro i strojarskih instalacija i sl.) i sl., razdjelne-dilatacijske trake (stiropor d=2cm) i sl., te se isti ne obračunavaju posebno. Radovi vezani za izvedbu priključaka instalacija nisu predmet obrade ovog troškovnika, kao i radovi vezani uz tehnologiju. Jedinične cijene stavki ove grupe radova vrijede sa uključenom dobavom, trasportom betona i njegom betona. U svakom slučaju potrebno je pridržavati se propisane klase betona i istu dokazati ispitivanjem čvrstoće betonskih kocki prema nizu normi. Izvođač ima obvezu bez posebnog zahtjeva napraviti uzorke kocki od isporučenog betona i u svrhu ispitivanja iste predati ovlaštenoj instituciji za ispitivanje materijala. Rezultati u originalu se moraju dostaviti nadzornom inženjeru. Ako zahtijevane čvrstoće betona nisu postignute Izvođač je dužan predmetne dijelove na zahtjev nadzornog inženjera gradilišta odmah ukloniti i ponovno izvesti o svom trošku. U slučaju nedoumice, izvođač je dužan uzeti uzorke betona iz predmetnih elemenata i predati na ispitivanje ovlaštenom laboratoriju za ispitivanje materijala o svom trošku. Rezultati ispitivanja odmah se dostavljaju nadzornom inženjeru gradilišta. Svaki betonski element nakon uklanjanja oplate mora biti oblika i u položaju prema projektu, bez odstupanja u verikalnom i horizontalnom smislu, bez "gnijezda" u betonu, rupa i ispupčenja, bez izraženih "curaka" betona na spoju elemenata oplate ili nastavcima oplate na unaprijed izbetonirani dio i sl. Ukoliko navedeni i slični nedostaci nastanu, ponuditelj/izvoditelj radova dužan je iste ispraviti bez ikakve naknade. Ravnost površine mora zadovoljavati uvjet +/- 3 mm na 2,00 m1. Odstupanje u visini smije biti najviše +/- 0,5 cm na 6,00 m1, a u horizontali +/- 0,5 cm na dužini od 33,00 m. U svakoj stavci je u jediničnoj cijeni sadržana nabava i dobava sveg materijala i potrebnih strojeva i opreme nužnih za izvođenje predmetnih radova, te se isto ne može posebno zaračunavati bez obzira bilo to navedeno ili ne u pojedinoj stavci.
a) monolitni dio
1 | Betoniranje podložnim betonom C-8/10 podloge arm.bet. ploče izmuzišta, mljekarnice i pomoćnih prostorija. Beton visine do 10 cm. | m2 | 87 |  | 0
2 | Betoniranje arm. bet. jediničnih temelja za montažnu armiranobetonsku konstrukciju betonom C-25/30 uz vibriranje vibracionom iglom. Temelji tlocrta 2,0x2,2, 2,2 x 2,2, 3,5x2,5 i 2,8x1,8 metara, debljine 50 cm. Čašica vanskih gabarita 1,15 x 1,15 metara, visine 80 cm. Prije betonaže temeljno tlo treba pregledati geomehaničar i odobriti početak betoniranja upisom u građevinski dnevnik. Armirati prema projektu konstrukcije i pravilu struke.
| - beton C 25/30 | m3 | 73.3 |  | 0
| - oplata | m2 | 136.75 |  | 0
3 | Betoniranje arm. bet. temeljnih obodnih greda presjeka 30x90 + 15x15 cm u dvostranoj oplati betonom C-25/30 uz vibriranje vibracionom iglom. Armirati prema projektu konstrukcije i pravilu struke.
| - beton C25/30 | m3 | 25.9 |  | 0
| - oplata | m2 | 173 |  | 0
4 | Betoniranje donje armirano-betonske podloge d=10 cm betonom C 25/30, armirane sa Q-283, ugradnja na nabijeni sloj prirodnog šljunka, na koju je položena pvc folija. Ploča finalno zaglađena za postavu hidroizolacije. Obračun po m2 izvedene podloge.
| - beton C 25/30 | m2 | 459.4 |  | 0
5 | Betoniranje gornje armirano-betonske podloge d=10 cm betonom C 25/30, armirane sa Q-283 i sa dodatkom emulzije za podno grijanje. Ploča finalno zaglađena za postavu finalne podne epoksi obloge. Ploču, prilokom izvedbe dilatirati u strukturi do 25 m2. Obračun po m2 izvedene podloge.
| - beton C 25/30 | m2 | 487 |  | 0
6 | Betoniranje armirno betonskih stepenica, betonom C-25/30 u potrebnoj glatkoj oplati. Debljina stepenišnog kraka 16 cm.
| - beton C 25/30 | m3 | 3.47 |  | 0
| - glatka oplata | m2 | 28.6 |  | 0
7 | Betoniranje armiranobetonske tlačne ploče d=10 cm montažnog stropa prizemlja i to betonom C 25/30. Ploča komplet do potpune funkcionalnosti.
| - beton C 25/30 | m3 | 461 |  | 0
| - oplata obodna | m2 | 36.6 |  | 0
8 | Betoniranje armiranobetonskih zidova lifta betonom C 25/30 u potrebnoj glatkoj oplati. Zidovi debljine 20 i 30 cm. Na zavrpne uglove zidova zidova ugraditi kutne lajsne sa katetom od 15 mm.
| - beton C 25/30 | m3 | 16.9 |  | 0
| - oplata glatka | m2 | 169 |  | 0
| - trokutaste kutne lajsne, katete 15 mm | m | 25.4 |  | 0
| - bentonitna traka kod spajanja betona temelja i zidova | m | 10 |  | 0
9 | Betoniranje armiranobetonske ploče lifta betonom C 25/30 u potrebnoj glatkoj oplati. Ploča debljine 18 cm.
| - beton C 25/30 | m3 | 1.28 |  | 0
| - oplata glatka | m2 | 6.54 |  | 0
10 | Betoniranje armiranobetonskih stupova i greda betonom C 25/30 u potrebnoj glatkoj oplati. Na uglove stupova ugraditi kutne lajsne sa katetom od 15 mm.
| - beton C 25/30 | m3 | 1.64 |  | 0
| - oplata glatka | m2 | 16.6 |  | 0
| - trokutaste kutne lajsne, katete 15 mm | m | 35.4 |  | 0
11 | Dobava, siječenje i postava armature u armirano betonske elemente građevine. Ovdje je data aproksimativna količina, a točna količina će se izračunati prema armaturnim nacrtima i samoj ugradnji iste popraćene građevinskom knjigom.
| - MA i RA | kg | 22280 |  | 0
| a) monolitna AB konstrukcija - međuzbroj |  | 0
b) montažna AB konstrukcija
12 | Izrada, dobava i montaža arm. betonske konstrukkcije građevine izrađene od betona C 25/30, komplet do potpune funkcionalnosti, a koja se sastoji od:
12.1 | Armiranobetonskih stupova, presjeka 50x50 cm:
| - stupovi S 1 - pravokutnog presjeka 50/50 cm, visine 950 cm za montažu krovnih "T" nosača, ukljućivo sve potrebne vute za montažu i i usponski vodovi za zaštitu od munje FeZn 25x4 mm prema projektu, | kom | 2 |  | 0
| - stupovi S 2 - pravokutnog presjeka 50/50 cm, visine 950 cm za montažu krovnih "T" nosača, ukljućivo sve potrebne vute za montažu i i usponski vodovi za zaštitu od munje FeZn 25x4 mm prema projektu, | kom | 2 |  | 0
| - stupovi S 3 - pravokutnog presjeka 50/50 cm, visine 950 cm za montažu krovnih "T" nosača, ukljućivo sve potrebne vute za montažu i i usponski vodovi za zaštitu od munje FeZn 25x4 mm prema projektu, | kom | 4 |  | 0
| - stupovi S 4 - pravokutnog presjeka 50/50 cm, visine do 500 cm za montažu krovnih "T" nosača, ukljućivo sve potrebne vute za montažu. | kom | 2 |  | 0
| - stupovi S 5 - pravokutnog presjeka 50/50 cm, visine 968 cm za montažu krovnih "T" nosača, ukljućivo sve potrebne vute za montažu i i usponski vodovi za zaštitu od munje FeZn 25x4 mm prema projektu, | kom | 2 |  | 0
12.2 | Armiranobetonskih "T" greda -nosači TT stropnih ploča:
| - greda TG 1 -gabaritnog presjeka 90x110 cm (90x65 + 50x45 cm), dužine do 11,20 metara, komplet sa svim profilacijama i ankerima za montažu, | kom | 2 |  | 0
| - greda TG 2 -gabaritnog presjeka 90x110 cm (90x65 + 50x45 cm), dužine do 4,40 metara, komplet sa svim profilacijama i ankerima za montažu, | kom | 1 |  | 0
12.3 | Armiranobetonskih "L" greda -nosači TT stropnih ploča:
| - greda LG 1 -gabaritnog presjeka 55x80 cm (55x35 + 35x45 cm), dužine 8,00 metara, komplet sa svim profilacijama i ankerima za montažu, | kom | 4 |  | 0
| - greda LG 2 -gabaritnog presjeka 55x80 cm (55x35 + 35x45 cm), dužine 5,60 metara, komplet sa svim profilacijama i ankerima za montažu, | kom | 1 |  | 0
12.4 | Armiranobetonske glavne "T" krovne grede promjenljive visine -nosači krovnik sekundarnih "T" greda:
| - greda GN 1 - promjenljive visine, dužine 17,50 metara -dvostrešna. Gabariit strešnog presjeka 50x80 cm, gabarit sljemenskog presjeka 50x98 cm. komplet sa svim profilacijama i ankerima za montažu, | kom | 2 |  | 0
| - greda GN 1 - promjenljive visine, dužine 8,75 metara -jednostrešna. Gabariit strešnog presjeka 50x80 cm, gabarit sljemenskog presjeka 50x98 cm. komplet sa svim profilacijama i ankerima za montažu, | kom | 3 |  | 0
| - greda GN 1 - promjenljive visine, dužine 8,75 metara -jednostrešna. Gabariit strešnog presjeka 50x80 cm, gabarit sljemenskog presjeka 50x98 cm. komplet sa svim profilacijama i ankerima za montažu, | kom | 1 |  | 0
12.5 | Armiranobetonske međukatne TT ploče, :visine 35 cm, širine 120 cm, vlačna širina rebara 15 cm:
| - TT međukatne ploče, širine 120 cm, visine 35 cm, naksimalni raspon konstrukcije 9,50 metara, komplet sa svim profilacijama i ankerima za montažu. Obračun po m2 izvedene i montirane konstrukcije do potpune funkcionalnosti. | m2 | 459.4 |  | 0
12.6 | Armiranobetonske sekundarne krovne grede:
| - greda SEK 1 - T presjeka, gabaritnih dimenzija 35x60 cm, presjek tlačnog dijela 35x16 cm. Greda dužine do 9,60 metara, komplet sa svim profilacijama i ankerima za montažu. Nosač pokrova visokovalni lim. | kom | 6 |  | 0
| - greda SEK 2 - T presjeka, gabaritnih dimenzija 35x60 cm, presjek tlačnog dijela 35x16 cm. Greda dužine do 8,10 metara, komplet sa svim profilacijama i ankerima za montažu. Nosač pokrova visokovalni lim. | kom | 3 |  | 0
12.7 | Armiranobetonske sekundarne krovne strešne grede:
| - greda VG 1 - kvadratnog presjeka 20x60 cm. Greda dužine do 9,60 metara, komplet sa svim profilacijama i ankerima za montažu. Nosač pokrova visokovalni lim. | kom | 4 |  | 0
| - greda VG 2 - kvadratnog presjeka 20x60 cm. Greda dužine do 8,10 metara, komplet sa svim profilacijama i ankerima za montažu. Nosač pokrova visokovalni lim. | kom | 2 |  | 0
| b) montažna AB konstrukcija - međuzbroj |  | 0
A) | Ukupno II: |  |  |  | 0
III | Izolaterski radovi
Izolaciju treba na gradilištu skladištiti u kontrolirane uvjete, izvoditi na suhu, čistu i pripremljenu podlogu. Izvedbe sloja izolacije po stručnoj osobi uz stalnu kontrolu nadzornog inženjera. Za izvedbu potrebno je pridržavati se normi u građevinarstvu.
a) hidroizolacije
1 | Dobava materijala i izrada vertikalne hidroizolacije jame lifta. HI se sastoji od 1x hladni premaz i 1x bitumenske trake sa staklenim valom debljine min. 3mm. Izolaciju izvesti sa preklopima, minimum 10,00 cm po dužini i širini. | m2 | 17.4 |  | 0
2 | Dobava materijala i izrada horizontalne hidroizolacije prizemlja. HI se sastoji od 1x hladni premaz i 1x bitumenske trake sa staklenim valom, minimalne debljine 3mm. Izolaciju izvesti sa preklopima, minimum 10 cm po dužini i širini. | m2 | 482 |  | 0
3 | Izrada parne brane na terasi prizemlja, i arm. bet. ploči kata. Parna brana sastoji se od bitumenske trake sa uloškom aluminijske folije d=0,06 mm. Dobava i ugradnja, sve komplet do potpune funkcionalnosti. Polagati sa uzdužnim i poprečnim preklopom min. 10 cm, koji se lijepi za prethodno premazanu površinu. Parnu branu saviti 25 cm prema gore, uz zid. | m2 | 22 |  | 0
4 | Dobava i postavljanje ekološke jednoslojne hidroizolacijske membrane od sintetičke gume, armirane poliesterskim pletivom, energetski učinkovite bijele boje, UV stabilne i otporne na leteći plamen i žareću toplinu, mikroorganizme i korijenje, vrlo visoke kvalitete. Hidroizolacijske membrane se polažu na geotekstil i ugrađuju u sustavu mehanički pričvršćenih membrana. Rubovi membrana se međusobno preklapaju min. 10 cm i zavaruju vrućim zrakom kako bi se postigao potpuno homogen spoj. Uz obodne zidove i parapete membrana se uzdiže preko nadozida, do vanjskog ruba toplinske izolacije fasade. Na svojim završetcima membrana se vari na limove iz sustava. Sve spojeve izvesti na način da se osigura vodotijesnost membrane. Izvoditelj treba imati radnike s odgovarajućim iskustvom, obučene i ovlaštene od proizvođača materijala. Kod izvođenja radova treba se pridržavati smjernica o primjeni propisanih od strane proizvođača materijala. Kvaliteta ugrađene hidroizolacije dokazuje se ispitivanjem vodenom probom u trajanju 24 sata, a predaje upisom u građevinski dnevnik.
U cijenu uključivo i izvedba završnih detalja koji se izrađuju od profiliranih limova i sustava (r.š.5 - 12 cm), izvedba detalja na mjestu sudara horizontalnih i vertikalnih površina koje se izoliraju (po opsegu krova i oko nadograđenih elemenata), obrada prodora kroz hidroizolaciju nearmiranom TPO membranom i ugradnja slivnika, koji se pričvršćuju na podlogu i na njih se vari hidroizolacija.
Obračun po m2 razvijene površine hidroizolacije.
| - hidroizolacija, komplet do potpune funkcionalnosti | m2 | 557 |  | 0
| - geotekstil, 200 gr/m2 | m2 | 557 |  | 0
5 | Dobava i postava samoljepive hidroizolacijske folije vrlo visoke kvalitete za namjenu prema mjestu uporabe, a za izradu hidroizolacije poda loggie i i vanjske strane zidova lifta, uključivo i dizanje hidroizolacije 40 cm po obodnim zidovima kod loggie. Izolacija se ljepi na podni arm.cem estrih, a boćno na pripremljenu vlaknasto-cementnu ploču. Obračun po m2 izvedene i razvijene hidroizolacije. | m2 | 22 |  | 0
6 | Izrada hidroizolacije podova sanitarija i zidova sanitarnih čvorova hidroizolacijskim premazom tekućom hidroizolacijskom folijom. Izolira se pod sa soklom u visini od 20,00 cm, zid oko umivaonika u površini od 1,00 m2. Nanosi se u dva sloja ukupnog utroška 4,00 kg/m2 metalnom gladilicom, četkom ili valjkom na pripremljenu podlogu. Hidroizolaciju izvesti na glazuri i i montiranim vodootpornim gipskartonskim pločama, a prije postave keramičkih pločica. Ojačanje rubova na prelazu iz horizontale u vertikalu ugradnjom gumene dilatacijske trake iz sustava proizvođača. Ojačanje se utapa u prvi sloj premaza, a drugim se prekriva u potpunosti. Obračun po m2 razvijene površine.Hidroizolacija po zidovima sanitarnih čvorova visine do 50 cm. | m2 | 19.8 |  | 0
b) termoizolacije
7 | Dobava i postava toplinske izolacije poda prizemlja za pliivajući pod, uključivo:
- ekspandirani polistirena u pločama na podnu konstrukciju prizemlja. EPS debljine 6 cm, λ≤0,039 W/mK, gustoće min. 25 kg/m3,
- ekspandirani polistire u pločama i čepovima za postavu cijevi podnog grijanja. Polistiren debljine 3 cm finaliziran sa vakumiranom folijom kao parnom branom,
- rubna traka 2/12 cm kao dilataciona fuga i za sprečavanje nastanka zvučnih mostova. Obračun po kvadratnom metru tlocrta izvedene toplinske izolacije..
|  | m2 | 482 |  | 0
8 | Dobava i postava toplinske izolacije poda loggie, a koja se sastoji od:
- PVC folija x1,
- ekspandirani polistirena u pločama, debljine 5+5 cm, λ≤0,039 W/mK, gustoće min. 25 kg/m3,
|  | m2 | 17 |  | 0
9 | Dobava i postava zvučne izolacije poda kata, a koja se sastoji od:
- PVC folija x1,
- ekspandirani polistirena u pločama, debljine 2+2 cm, λ≤0,039 W/mK, od kojih je donji debljine 2cm elastificirani.
- rubna traka 2/12 cm kao dilataciona fuga i za sprečavanje nastanka zvučnih mostova. Obračun po kvadratnom metru tlocrta izvedene toplinske izolacije..
|  | m2 | 444 |  | 0
10 | Dobava i postava toplinske izolacije na visokovalni lim krova zgrade koja se sastoji od:
- tvrda kamena vuna 8+6 cm, postavljena bez preklapanja spajanja, λ≤0,038 W/mK,
- PE folije, debljine 0,2 mm, 1x, preklop minimalno 15 cm,
| - komplet do potpune funkcionalnosti, obračun po m2 | m2 | 482 |  | 0
11 | Dobava i postava vertikalne termoizolacije okna lifta XPS-om debljine 8 cm, λ≤0,035 W/mK, uključivo i zaštita iste čepastom folijom. Obračun po m2 izvedene toplinske izolacije. | m2 | 14.3 |  | 0
A) | Ukupno III: |  |  |  | 0
IV | Zidarski radovi
NAPOMENA: Pijesak za mort mora biti čist, bez organskih primjesa. Cement mora odgovarati predviđenoj kvaliteti cementa prema zahtjevu podloge i zatečene konstrukcije. Upotrebljeni dodaci koji služe za poboljšavanje ugradljivosti morta, za postizanje nepromočivosti ili poboljšanje kemijskih i mehaničkih svojstava, moraju odgovarati utvrđenim standardima i dokumentiranim odgovarajućim atestima. U cijenu obračunati i pokretnu skelu za rad na visini.
1 | Izrada glazure u padu na podnoj konstrukciji loggie, debljine 2 do 4 cm. Finalno zaglađena za postavu parne brane. | m2 | 17 |  | 0
2 | Izrada podne konstrukcije kancelarija, hodnika, sanitarija, kancelarija i loggie kata koja se sastoji od:
- arm cem estrih d=7 cm, min. kvalitete M-20 armiran sa vlaknima od staklenog voala (0,80 kg/m3 glazure)
- PE folija 0,2 mm 1x
- dilatacioni polistiren uz zidove 1x10 cm.
|  | m2 | 462 |  | 0
3 | Žbukanje armiranobetonskih zidova i monolitne konstrukcije vapnenocementnom žbukom u dva sloja. | m2 | 304 |  | 0
4 | Zidarski popravak konstrukcije po skidanju keramičkih pločica, rekonstrukciji instalacije vodovoda i kanalizacije te skidanju fasadnih pregrada. Obračun po m2 popravljenog poda. | m2 | 34 |  | 0
5 | Zidarska pripomoć kod raznih radova obrtničkih i instalaterskih radova, a sve odobreno od nadzornog inženjera putem građevinskog dnevnika.
| - KV zidar | h | 20 |  | 0
| - NKV radnik | h | 20 |  | 0
6 | Čišćenje građevine za vrijeme građenja i priprema za primopredaju i tehnički pregled, te odvoz svega otpadnog materijala na deponiju koju osigurava izvođač radova. | kompl | 1 |  | 0
A) | Ukupno IV: |  |  |  | 0
V | Gipskartonski radovi
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao što je gletanje, osnovni i pomoćni materijal, pomoćnu skelu (rad na visini) i sl. U cijenu stavke i potrebna radna skela, visina prostora do 320cm.
1 | Dobava i montaža gipskartonskog pregradnog zida, sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom iz CW/UW profila za suhogradnju sa obostranom dvostrukom oblogom vodootpornim gipskartonskim pločama d=12,5 mm, ispunom od kamene vune debljine 50 mm, minimalne gustoće 60 kg/m3. Ukupna debljina pregrade 12,5 cm. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođaća. Standardna završna obrada spojeva i površine visoke kvalitete. Gipskartonske ploče vodootporne, obloga uz sanitarije.
- vodootporne gipskartonske ploče debljine 2x1,25 cm
- nosiva metalna konstrukcija, profili 10 cm
- zvučna izolacija (kamena vuna, fiksirana za stropni i zidni dio) debljine 8 cm, λ≤0,038 W/mK
- gipskartonske obične ploče debljine 2x1,25 cm
|  | m2 | 51.8 |  | 0
2 | Sve isto kao stavka 1, samo pregradni zid visine 3,20 metara, ukupne debljine 12,5 cm -zidovi u postojećem sanitarnom čvoru. | m2 | 23 |  | 0
3 | Dobava i montaža gipskartonskog pregradnog zida, sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom iz CW/UW profila za suhogradnju sa obostranom dvostrukom oblogom gipskartonskim pločama d=12,5 mm, ispunom od kamene vune debljine 50 mm, minimalne gustoće 60 kg/m3. Ukupna debljina pregrade 12,5 cm. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođaća. Standardna završna obrada spojeva i površine visoke kvalitete.
- gipskartonske obične ploče debljine 2x1,25 cm
- nosiva metalna konstrukcija, profili 10 cm
- zvučna izolacija (kamena vuna - fiksirana) debljine 8 cm, λ≤0,038 W/mK
- gipskartonske obične ploče debljine 2x1,25 cm
|  | m2 | 218 |  | 0
4 | Dobava materijala i izrada obloge predzidne instalacije sanitarnog montažnog elementa za viseću WC školjku s ugradbenim vodokotlićem. Oblogu izvesti od vodootpornih gipskartonskih ploča 12.5 mm i potrebnog roštilja. Sve prema propisima i pravilima struke. Standardna završna obrada spojeva i površine za naknadnu postavu završne obloge keramičkim pločicama, završna obrada visoke kvalitete. Obračun po m2 ugrađene obloge.
- nosiva metalna konstrukcija
- vodootporne gipskartonske obične ploče debljine 1,25 cm
|  | m2 | 6.3 |  | 0
5 | Dobava materijala i izrada obloge fasadnih zidova sa unutarnje strane -zid Z-1. Oblogu izvesti od vodootpornih gipskartonskih ploča 15 mm i potrebnog roštilja. Sve prema propisima i pravilima struke. Standardna završna obrada spojeva i površine za naknadne soboslikarske radove, prema kvaliteti visokoj kvaliteti. Obračun po m2 obloge.
- nosiva metalna konstrukcija
- kamena vuna 8 cm, λ≤0,038 W/mK
- PE folija 1x
- gipskartonska vodootporna ploča debljine 15 mm
|  | m2 | 369 |  | 0
6 | Sve isto kao stavka 5, samo obloga zida Z-3, na katu prema fasadi postojeće zgrade. | m2 | 66.6 |  | 0
7 | Dobava materijala i izrada obloge fasadnog zida zidova sa unutarnje strane -zid Z-4. Oblogu izvesti od vlaknastocementnih ploča 2x12,5 mm i potrebnog roštilja. Sve prema propisima i pravilima struke. Standardna završna obrada spojeva i površine za naknadnu završno bojenje fasadnom bojom. Obračun po m2 obloge, a sastoji se od:
- nosiva metalna konstrukcija od limenih profila, 2,5 cm
- vlaknastocementne ploče, 2x12,5 mm
|  | m2 | 25.4 |  | 0
8 | Dobava materijala i izrada pregradnog zida prema terasi, zid Z-2. Vanjska obrada za bojenje fasadnom bojom, unutarnja obrada za bojenje poludisperznom unutarnjom bojom. Standardna završna obrada spojeva i površine za naknadnu završno bojenje fasadnom bojom. Obračun po m2 izvedenog zida, a sastoji se od:
- vlaknastocementne ploče, 2x12,5 mm
- nosiva metalna konstrukcija od limenih profila širine 15 cm - za ugradnju kamene vune od 14 cm, u cijeni i kamena vuna, λ≤0,037 W/mK
- parna brana, PE folija 1x
- gipskartonska obična ploča debljine 2x1,25 cm
|  | m2 | 15.6 |  | 0
9 | Dobava materijala i izrada obloge instalacija. Oblogu izvesti od vodootpornih gipskartonskih ploča 12.5 mm i potrebnog roštilja. Sve prema propisima i pravilima struke. Standardna završna obrada spojeva i površine za naknadnu postavu završne obloge keramičkim pločicama, prema visokoj kvaliteti. Obračun po m2 obloge.
- nosiva metalna konstrukcija
- zvučna izolacija (kamena vuna - fiksirana) debljine 6 cm, λ≤0,039 W/mK
- parna brana, PE folija
- gipskartonske obične ploče debljine 1,25 cm
|  | m2 | 6.2 |  | 0
10 | Dobava materijala i izrada spuštenog stropa. Oviješena obloga stropa s vodoravnim neprekinutim podgledom s prekrivenom potkonstrukcijom iz čeličnih profila (CD-profili za suhomontažu) kao nosivi i montažni profili, učvršćeni visilicama za nosivu konstrukciju stropa. Podgled iz gipskartonskim pločama d=12,5 mm, sa izvedbom boćnih denivelacija istog za indirektnu linijsku rasvjetu prema detalju interieura. . Standardna završna obrada spojeva i površine prema visokoj kvaliteti. U cijeni potrebno izrezivanje za ugradbene elemente u strop kao i i potrebna radna skela, rad na visini do 4 m. Obračun po m2 gotovog stropa do potpune funkcionalnosti.
- nosiva metalna konstrukcija, visilice 40-120 cm,
- termoizolacija (kamena vuna) debljine 4 cm, λ≤0,039 W/mK
- PE folija 0,2 mm
- gipskartonska obična ploča debljine 1,25 cm
|  | m2 | 749 |  | 0
11 | Dobava materijala i izrada spuštenog strop u strukturi 60x60 cm u sektoru hodnika i kancelarija na katu. Oviješena obloga stropa s vodoravnim neprekinutim podgledom s prekrivenom potkonstrukcijom iz čeličnih profila kao dvostruki roštilj, učvršćeni visilicama za nosivu konstrukciju krova sa izvedbom boćnih denivelacija od gipskartona za indirektnu linijsku rasvjetu prema detalju interieura.. Standardna završna obrada spojeva i površine prema viskoj kvaliteti. U cijeni potrebno izrezivanje za ugradbene elemente u strop kao i i potrebna radna skela, rad na visini do 4 m. Obračun po m2 gotovog stropa do potpune funkcionalnosti.
- nosiva metalna konstrukcija, visilice 40-120 cm,
- vlaknaste akustične profilirane ploče d= 20 mm, struktura 60x60 cm, vidljive vodilice u bijeloj boji.
|  | m2 | 163 |  | 0
12 | Opšivanje otvora svjetlika u stropu kata gipskartonskim vatrootpornim pločama i potrebnom metalnom podkonstrukcijom. Opšivanje prema nacrtima i detaljima projektanta. Svjetlik 120/120 cm sa horizontalnim proširenjem u podnožju na 200/200 cm. Opšav visine do 1,80 metara, ukupna površina opšava do 14 m2. Standardna završna obrada spojeva i površine prema viskoj kvaliteti. Obraćun po m2 opšava do potpune funkcionalnosti i pripreme za bojenje.
- potrebna nosiva metalna konstrukcija za strop
- termoizolacija (kamena vuna) debljine 6 cm, λ≤0,038 W/mK
- PE folija 0,2 mm
- vodootporne gipskartonske obične ploče debljine 1,25 cm
|  | m2 | 56 |  | 0
13 | Dobava materijala i izrada spuštenog stropa iznad terase. Ovješena obloga stropa s vodoravnim neprekinutim podgledom s prekrivenom potkonstrukcijom iz čeličnih profila (CD-profili za suhomontažu) kao nosivi i montažni profili, učvršćeni visilicama za nosivu konstrukciju stropa. Podgled od vlaknastocementnih ploča dmin=1,5 cm Standardna završna obrada spojeva i površine prema visokoj kvaliteti za finalnu obradu fasadnom bojom Obračun po m2 gotovog stropa do potpune funkcionalnosti, a sastoji se od:
- nosiva metalna konstrukcija
- termoizolacija (kamena vuna) debljine 10 cm, λ≤0,038 W/mK
- PE folija 0,2 mm
- vlaknastocementne ploče dmin=1,5 cm
|  | m2 | 13.2 |  | 0
14 | Dobava i montaža revizijskih otvora s aluminijskim okvirom, eloksirano, s nevidljivim zatvaralačkim mehanizmom i osiguračem, s ugrađenom pokrivnom pločom i obuhvatnom brtvom na profilu vratiju, sve komplet do potpune funkcionalnosti.
| - revizijska vrata kao standardna izvedba, 60x60 cm | kom | 9 |  | 0
| - revizijska vrata kao standardna izvedba, 40x40 cm | kom | 2 |  | 0
A) | Ukupno V: |  |  |  | 0
VI | Tesarski radovi
1 | Dobava, krojenje i montaža OSB vodootpornih ploča d=18 mm i to u sektoru atike ravnog krova (50+30 cm) te za klupicu ograde loggie. U cijeni i potrebni roštilj za fiksiranje iste.
| - opšav atike -podloga za postavu hidroizolacije, OSB razvijene širine 50+30 cm. | m | 91 |  | 0
| - opšav za klupicu ograde loggia, širine 30 cm. | m | 4.6 |  | 0
2 | Izrada fasadne brzomontažne skele komplet prema pravilu struke. Obračun po m2 izvedene skele. | m2 | 684 |  | 0
3 | Izrada pokretne radne skele za razne radove, visine do 4 m, komplet, prema pravilu struke. Ovom stavkom su predviđene 3 takve radne skele. Obračun po komadu montirane skele. | komplet | 3 |  | 0
A) | Ukupno VI: |  |  |  | 0
VII | Limarski radovi
Sve limarske radove izvesti točno prema opisu iz troškovnika i prema pravilima struke. Materijali moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde. Svi ostali materijali, koji nisu obuhvaćeni standardima, moraju imati popratnu dokumentaciju o definiranju kvalitete prema zakonskoj regulativi. Osnovni materijal od kojeg treba izvesti limarske radove je termobojeni pocinčani lim debljine prema stavci (čelični lim obostrano pocinčan sa min. 250g/m2 galvanizirajućeg sloja min. 20µm sa svake strane, vanjska strana se štiti top coat slojem od 50µm, a unutrašnja lakom) te obujmice i pričvrsni elementi od čeličnih termobojenih pocinčanih traka adekvatnog presjeka prema uvjetima pričvršćenja prema pravilima struke. U cijenu uključena potrebna radna skela. Boja lima prema odabiru naručitelja i investitora.
1 | Dobava i postava profiliranog lima visokog vala kao proizvod visoke kvalitete, dimenzija ±5% - 135/310mm -debljina lima minimalno 0,88 mm, raspona nosivosti minimalno 5,00 metara, limovi ukupne dužine do 10 metara, oslonjeni n 3 oslonca. Postava okomito na sekundarne krovne nosače -okomito na strehu. Lim čelični zaštićen poliester premazom min. 15 my, boja podgleda u sivom RAL tonu prema odabiru investitora. Postava lima po pravilu struke i uputstvu proizvođača. U cijeni i sav pomoćni i spojni materijal kao i potrebni opšavi za postavu lima. Obračun po m2 tlocrtne površine postavljenog lima. | m2 | 482 |  | 0
2 | Dobava i postava profiliranog lima visokog vala kao proizvod visoke kvalitete, dimenzija ±5% - 135/310mm -debljina lima minimalno 0,88 mm, raspona nosivosti minimalno 5,00 metara, i to kao ojačanje uz krovne svjetlike, obostrano u širini od 80 cm. Sve ostalo kao pod stavkom 1 limarskih radova. Obračun po komadu izvedenog ojačanja.
| - ojačanje predmetnim limom ±10% - 80cm x 500 cm. | kom | 8 |  | 0
3 | Izrada poprečnog ojačanja uz krovne svjetlike čeličnim CP profilom dimenzija 120x100/4 mm, pričvršćeni na visikovalni lim sa donje strane. CP nosači dužine 3,00 metara, težine do 14 kg, ovjes minimalno na 2 puna rebra obostrano. U cijeni i sav pomoćni i spojni materijal te zaštitni premaz minimalno 120 mikrona. Obračun po komadu izvedenog ojačanja. | kom | 8 |  | 0
4 | Dobava materijala i horizontalna postava limenih C profila presjeka, dimenzija ±10% - 40+100+600+100+40 mm, uključivo i ispuna kaširanom polutvrdom kamenom vunom debljine 10 cm. Fiksiranje profila na sekundarnu čeličnu vertikalnu konstrukciju osno postavljenih maksimalno do 5,0 metara. | m2 | 568 |  | 0
5 | Sve isto kao stavka 4, samo postava u sektoru uz postojeću limenu fasadu kata. | m2 | 66 |  | 0
6 | Dobava materijala i izrada opšava od pocinčanog termobojenog lima d=0,6 mm , uključivo sve potrebne elemente za bezprijekorno pričvršćenje na postojeću konstrukciju. Boja po odabiru investitora u standardnom tonu proizvođača lima. Obračun po metru dužnom izvedenog opšava.
| - limeni opšav atike krova, razvijene širine do 75 cm | m1 | 93 |  | 0
| - limeni opšav uz postojeću zgradu, razvijene širine do 75 cm | m1 | 23 |  | 0
| - limeni okapnu lim uz postojeću zgradu, razvijene širine do 25 cm. | m1 | 23 |  | 0
| - limeni okapnu lim iznad fasadnih prozora, razvijene širine do 25 cm. | m1 | 72 |  | 0
| - limeni opšav planiranog dimnjaka, površina opšava do 1 m2 lima. | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava i postava krovnih vertikala okruglog presjeka, od čeličnog pocinčanog termobojenog lima debljine 0,6 mm. Boja po odabiru investitora u standardnom tonu proizvođača lima. U jediničnoj cijeni stavke sadržan je sav osnovni i pomoćni rad te materijal i termobojeni pocinčani prihvatnici presjeka 25/4 mm. U cijenu je uračunata i izrada slivnih lonaca na vrhu vertikala, kao i njihovo spajanje sa horizontalnim žljebom. Svako koljeno i spoj sa horizontalom računati kao 0,50 metara cijevi. Sve komplet do potpune funkcionalnosti.
| - limene vertikale fi 100 mm, razvijene širine do 40 cm | m' | 28 |  | 0
| - lonac za prihvat krovnih ispusta | kom | 4 |  | 0
8 | Dobava i postava SML ljevanoželjezne cijevi u podnožju vertikale, ukljućivo spajanje na kanalizacijsku cijev u tlu i spajanje vertikalne limene cijevi. Cijev NO 120 mm, dužine 120 cm, komplet sa potrebnim fazonskim komadima, revizijom i prihvatnicima. | komplet | 4 |  | 0
A) | Ukupno VII: |  |  |  | 0
VIII | Bravarski radovi - čel. konstrukcija
- čelična konstrukcija
1 | Izrada, dobava i postava sekundarne čelične konstrukcije kao nosivi sustav fasadne obloge izrađene od pocinčanih čeličnih profila. U cijenu i fiksiranje na osnovnu konstrukciju do potpune funkcionalnosti. Obračun po kg ugrađene konstrukcije sa svim spojnim i zaštitni materijalom do potpune funkcionaolnosti. Postava profila vertikalno. Konstrukcija se sastoji od:
- profil CP 120x60/4 mm, postava na AB montažne stupove. Ukupno do 75 metara dužnih.
- HOP C profil (60+110+60)/3 mm - za boćno ućvršćenje vertikala prozora i hor.nosači fasade, ukupno do 210 metara dužnih.
- HOP Z profil (40+50 + 40)/3 mm - za hor.nosači fasadnog sustava ventilirane fasade.
|  | kg | 6820 |  | 0
2 | Izrada okvira kao ojačanja za postavu i fiksiranje sekcijskih vratiju. I pregradnih zidova na katu,komplet sa svim spojnim materijalom i pocinčanom zaštitom.
- ojačanja za sekcijska vrata, CP 100x100/4 mm
- ojačanja za fiksiranje pregradnih zidova i stijena na katu građevine, HOP C profili (60+120+60) / 4 mm, komplet sa potrebnim pridržačima za osnovnu konstrukciju građevine.
|  | kg | 800 |  | 0
3 | Izrada poprečnog ojačanja uz krovne svjetlike čeličnim CP 120x100/4 mm, pričvršćeni na visikovalni lim sa donje strane. CP nosači dužine do 3,00 metara, težine do 14 kg, ovjes minimalno na 2 puna rebra obostrano. U cijeni i sav pomoćni i spojni materijal te zaštitni premaz minimalno 120 mikrona. Obračun po kompletu izvedenog ojačanja. | komplet | 8 |  | 0
- ograda stepenica
4 | Dobava materijala te izrada i montaža ograde stepeništa izvedene od sigurnosnog stakla debljine 18 mm, pričvršćene u poseban čelični modificirani profil u sektoru konstrukcije stepeništa. Ograda korisne visine 100 cm, -visina mjerena u sredini gazišta stepenice. Obračun po metru dužnom izvedene ograde, uključivo:
- kontinuirani čelični modificirani profil za prišvršćenje staklene ograde debljine 18 mm. Obostrano čelična ploča presjeka 5x250 mm sa čel.umetkom 18x100 mm. Pričvršćenje na postojeću betonsku konstrukciju vijcima sa ukrasnom glavom. Finalna obrada profila hammer bojom u tamnom tonu po odabiru investitora.
- staklena ograda od sigurnosnog providnog stakla, kao lamistal 6+f+6+f+6 mm, ukupne debljine 18 mm.postavljena nasadno sa potrebnim brtvama, ukupne visine do 100 cm, mjereno okomito na gazište stepenice. Vidljivva visina ograde je 105 cm, dok je staklo koje prelazi na bočni dio metalne konstrukcije dodatnih 20-ak cm, te jej ukupna vertikalna visina jedne ploče staklenog segmenta ograde 125 te dužine oko 125 cm. Montaža ograde bočno na metalnu konstrukciju stepeništa pomoću dva fiksera - 2 komada po gazištu. Rubovi blago brušeni -kao finalna obrada za rukohvat.
- sav spojni potreban materijal, komplet do potpune funkcionalnosti.
|  | m1 | 19.9 |  | 0
A) | Ukupno VIII: |  |  |  | 0
IX | Fasaderski radovi
- ventilirana fasada
1 | Dobava materijala i izrada ventilirane viseće fasade - završne obloge HPL (High Pressure Laminates) compact pločama debljine 10 mm, uključivo i dodatnu toplinsku izolaciju od kamene vune debljine 4 cm. Zid Z-1. U jediničnu cijenu obuhvaćen je sav osnovni i pomoćni materijal, obrada špaleta kamenom vunom debljine minimalno 3 cm i HPL compact pločama, te nosivu konstrukciju na koju se montiraju HPL ploče. Postava po pravilu struka i prema uputstvu proizvođača. Ploče u dvije boje te finalna struktura ploča po odabiru investitora. U cijeni uključivo:
- roštilj od vertikalno postavljenih profila za postavu ploča ljepljenjem. Isti se fiksira na "C" limena korita ispunjen toplinskom izolacijom -posebna stavka u limarskim radovima. Profil prema sustavu za postavu strukturnih HPL kompakt ploča ljepljenjem. U cijenu obložene fasade uključiti i bojanje vidljivog dijela profila između završne obloge u crnom tonu, RAL 9005.
- kamena vuna d=4 cm, polutvrda kaširana staklenim voalom i fiksirana na postojeću,
- vodoodbojna paropropusna armirana folija,
- HPL compact ploče debljine min. 10mm. Ploče u dvije boje i strukturi prema po odabiru investitora.
- početni opšavni sokl rupičasti nerđajući profil za sprečavanje ulaska gamadi i glodavaca,
| a) fasadne plohe -frontalni dio, obračun po m2 obložene fasade, sa odbijanjem svih fasadnih otvora. | m2 | 568 |  | 0
| b) vanjske klupice i boćno zatvaranje uz fasadne otvore, dubina opšava do 20 cm. Obračun po metru dužnom opšava istim HPL pločama. | m1 | 172.7 |  | 0
| c) vanjske klupice i boćno zatvaranje uz fasadne otvore, dubina opšava do 40 cm. Obračun po metru dužnom opšava istim HPL pločama. | m1 | 12.7 |  | 0
- sokl
2 | Oblaganje sokla XPS-om d=8 cm, λ≤0,035 W/mK, uključivo potrebno tiplanje udarnim PVC vijcima, ljepljenje, završni sloj ljepila; x2. Visina obloge do 50 cm. Obračun po metru dužnom obloženog sokla. | m1 | 67 |  | 0
3 | Finalna obrada sokla zgrade kulirplastom, nanosom granulacije do 2,0 mm, sa prethodnom impregnacijom po pravilu struke. Nanos u boji po izboru investitora. Visina navlačenja do 40 cm. Obračun po metru kvadratnom navućenog sokla.
|  | m2 | 22 |  | 0
4 | Finalna obrada fasade silikatnim fasadnim nanosom granulacije do 1,5 mm, sa prethodnom impregnacijom po pravilu struke. Podloga vlaknastocementne ploče. Nanos kompletne fasade sektoru loggie (zidovi i strop). Obračun po m2 navućene fasade. | m2 | 54.2 |  | 0
A) | Ukupno IX: |  |  |  | 0
X | Stolarski radovi PVC i Al
NAPOMENA: Prije izrade stolarije izvoditelj je dužan izvršiti pojedinačne izmjere na građevini i prema tim izmjerama izraditi novu stolariju. Jedinična cijena stolarskih radova sadrži: sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete, sav rad u radionici sa dostavom i montažom na gradilištu, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe.
Jedinična cijena stolarskih radova sadrži:
sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete
sav rad u radionici sa dostavom i montažom na gradilištu
sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe
U cijenu stavke uključen je sav potreban materijal i rad, okov, ostakljenje i rubno ličenje.
PVC stolarija
Sve PVC stolarske stavke izvesti točno prema opisu iz troškovnika, općim uvjetima i prema pravilima struke. Materijali moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde. Svi ostali materijali, koji nisu obuhvaćeni standardima, moraju imati popratnu dokumentaciju o definiranju kvalitete prema zakonskoj regulativi. PVC profili minimalno 6 komorni, čvrsta PVC t.i. parapetne ispune dmin 38mm. Boja profila prema odbiru investitora. Vrata na 3 panta. Dimenzije stavaka su proizvodne prema postojećim otvorima uz maksimalna odstupanja u dimenziji ± 2%.
1 | Dobava materijala, izrada i ugradnja trooknog PVC prozora ukupne proizvodne dimenzije 304 x 188 cm. Dva boćna krila fiksna, a središnje otklopno-zaokretno krilo. Doprozornici od PVC profiliranih elemenata (min. šestkomorni). Profil u boji - RAL prema odabiru investitora. U cijeni svi potrebni opšavi, kompetni kvalitetni okov za OZ otvaranje središnjeg krila. . Ostakljenje troslojnim IZO staklom, 2 x premaz Low-e, punjenje argonom, Ug,max=0,60 W/m2K. Umax za ukupnu stavku=1,00 W/m2K. Obračun se vrši po komadu ugrađene stavke do potpune funkcionalnosti. Obavezna izmjera otvora na licu mjesta. Shema br. 1 | kom | 20 |  | 0
2 | Dobava materijala, izrada i ugradnja četverooknog PVC prozora ukupne proizvodne dimenzije 398 x 188 cm. Dva boćna krila fiksna, a dva središnja otklopno-zaokretna. Doprozornici od PVC profiliranih elemenata (min. šestkomorni). Profil u boji - RAL prema odabiru projektanta. U cijeni svi potrebni opšavi, kompetni okov, mehanizam za OZ otvaranje, kvake. za OZ otvaranje središnjeg krila. . Ostakljenje troslojnim IZO staklom, 2 x premaz Low-e, punjenje argonom, Ug,max=0,60 W/m2K. Umax za ukupnu stavku=1,00 W/m2K. Obračun se vrši po komadu ugrađene stavke do potpune funkcionalnosti. Obavezna izmjera otvora na licu mjesta.
| - prozor četverookni proizv. dimenzija 398x188, shema br. 2a | kom | 1 |  | 0
| - prozor četverookni proizv. dimenzija 453x188, shema br. 2b | kom | 1 |  | 0
3 | Izrada, dobava i postava vertikalnog opšava spoja dvaju fasadnih prozora u sektoru vertikalnog čeličnog stupa Al limom d= 1 mm u boji kao vanjska PVC stolarija, uključivo i tvrda polutvrda kamena vuna presjeka 16x5 cm. Lim razvijene širine do 25 cm, (1+3+14+3+1) . Opšav dužine 1,8 metara, obračun po komadu izvedenog opšava. | kom | 10 |  | 0
4 | Dobava materijala, izrada i ugradnja jednooknog fiksnog PVC prozora proizvodne dimenzije 149 x 208 cm. Doprozornici od PVC profiliranih elemenata (min. šestkomorni). Profil u boji - RAL prema odabiru investitora. U cijeni svi potrebni opšavi te vanjske elektro podizne čelične žaluzine minimalne širine 80 mm. žaluzine podizne i pomične, sa upravljanjem sa unutarnje strane. Maska za žaluzine od čvrstih troslojnih ploča (Al-polikarbonat-Al), debljine 4 mm sa potrebnom podkonstrukcijom. Ostakljenje troslojnim IZO staklom, 2 x premaz Low-e, punjenje argonom, Ug,max=0,60 W/m2K. Umax za ukupnu stavku=1,00 W/m2K. Obračun se vrši po komadu ugrađene stavke do potpune funkcionalnosti. Obavezna izmjera otvora na licu mjesta. Shema br. 3. | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava materijala, izrada i ugradnja dvokrilnih balkonskih PVC ostakljenih vratiju sa nadsvjetlom, ukupnih proizvodnih dimenzija 149 x 288 cm. Vrata svijetlih dimenzija 133 x 210 cm. Dovratnik od PVC profiliranih elemenata (min. šestkomorni). Profil u boji - RAL prema odabiru investitora. U cijeni svi potrebni opšavi te vanjskeelektro podizne čelične žaluzine minimalne širine 80 mm. žaluzine elektro-podizne i pomične, sa upravljanjem sa unutarnje strane tipkalom. Maska za žaluzine od čvrstih troslojnih ploča (Al-polikarbonat-Al), debljine 4 mm sa potrebnom podkonstrukcijom. Nadsvjetlo otklopno, otvaranje na ventus. Ostakljenje troslojnim IZO staklom, 2 x premaz Low-e, punjenje argonom, Ug,max=0,60 W/m2K. Umax za ukupnu stavku=1,00 W/m2K. Obračun se vrši po komadu ugrađene stavke do potpune funkcionalnosti. Obavezna izmjera otvora na licu mjesta. Shema br. 4. | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava materijala, izrada i ugradnja jednokrilnih PVC punih vratiju sa PVC ventilacijskom rešetkom. Dovratnik od PVC profiliranih elemenata (min. šestkomorni). Profil u boji - RAL prema odabiru projektanta. U cijeni svi potrebni opšavi. Ispuna panelom debljine 28 mm. Vrata bez praga, podignuta 2 cm iznad gornjeg nivoa poda. Obračun se vrši po komadu ugrađene stavke do potpune funkcionalnosti. Obavezna izmjera otvora na licu mjesta. Shema br. 5.
| - vrata proizvodnih dimenzija 86/218 za svijetli otvor 70/210 cm + 1x PVC rešetka min. 400 cm2. Shema br. 5 | kom | 1 |  | 0
| - vrata proizvodnih dimenzija 116/218 za svijetli otvor 100/210 cm + 1x PVC rešetka min. 400 cm2. Shema br. 6 | kom | 2 |  | 0
7 | Izrada, dobava i postava vanjskih Al klupica širine do 15 cm. Al lim d= 1 mm u boji fasadnih ploča.. Obračun po metru dužnom izvedene i montirane klupice. | m | 72 |  | 0
8 | Izrada, dobava i postava unutarnjih PVC klupica širine do 15 cm. Frontalna širina klupice 3 cm. Obračun po metru dužnom izvedene i montirane klupice. | m | 72 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja polikarbonatne otklopne svjetlosne dvoslojne kupole za izlaz na ravni krov i oddimljavanje., ukupne proizvodne dimenzije svjetlosnog dijela kupole 116 x 116 cm. Zidarska dimenzija 120 x 120 cm. Izlaz na krov je sa ručnim otvaranjem sa plinskim amortizerima, kut otvaranja 83°.Nastavni vijenac (podnožje kupole) izrađen je od tvrdeog poliesterskog materijala ojačan polikarponatnim vlaknima. Toplinska izolacija je od poliuretanske tvrde pjene koja je umetnuta između dva poliesterska sloja. Unutrašnja strana vijenca je glatka i bijela. Nastavni vijenac je visine 55 cm, a sastavni dio vijenca je prirubnica kojom je kupola pričvršćena na krov. Prirubnicu dodatno izolirati poliuretanskom pjenom. Svjetlosnu kupolu izvedena od polikarbonatnih ploča i aluminijskih nosača.
| - otvarajuća kupola za oddimljavanje | kom | 1 |  | 0
| - elektro-otvarajuća kupola na daljinski sa automatskim zatvaranjem preko detektora kiše i vjetra | kom | 3 |  | 0
Al bravarija
Sve ALU bravarske stavke izvesti točno prema opisu iz troškovnika, općim uvjetima i prema pravilima struke, uz maksimalna odstupanja u dimenziji ±2%. Materijali moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde. Svi ostali materijali, koji nisu obuhvaćeni standardima, moraju imati popratnu dokumentaciju o definiranju kvalitete prema zakonskoj regulativi. Boja u standardnom RAL tonu prema odabiru naručitelja.
10 | Dobava materijala, izrada i ugradba aluminijskih sekcijskih termoizoliranih industrijskih podiznih vratiju na elektromotorni pogon sa fotoćelijama i zaštitom od nekontroliranog dizanja i spuštanja. Ostaklenje tri horizontalna segmenta IZO staklom 4+10+TRIPLEX sigurnosnim staklom 4+f+4. U jediničnoj cijeni obuhvaćen je sav osnovni i pomoćni materijal, te svi vanjski i unutarnji limeni opšavi otvora u boji po izboru projektanta, potreban okov kao i uređaj za fiksno (na tipke) i daljinsko otvaranje, te lanac za mehaničko otvaranje. Obračun po komadu ugrađene stavke do potpune funkcionalnosti.
| - vrata proizvodnih dimenzija 400x305 cm, shema br. 7. | kom | 1 |  | 0
11 | Izrada, dobava i horizontalna postava aluminijskih brisoleja sa mogućim podešavanjem sa vanjske strane. Lamele brisoleja ojačane, obostrano u presjeku radialni, montirane na vertikalne profile koji su sastavni dio sustava. Komplet montirati na postojeću fasadnu konstrukciju zgrade. Boja brisoleja po odabiru projektanta. Lamele širine 205 mm, podesive, postavljene na među-razmaku tako da najbolje sjenilo funkcionira.
| - brisoleji za prozor 625 x 188 cm | kom | 10 |  | 0
| - brisolej za prozor 400 x 188 cm | kom | 1 |  | 0
| - brisolej za prozor 450 x 188 cm | kom | 1 |  | 0
| - brisolej za prozor 380 x 240 cm, na post. zgradi | kom | 3 |  | 0
Drvena stolarija
12 | Izrada, dobava i postava staklenih vrata sa drvenim dovratnikom, ukupne proizvodne dimenzije 116x302 cm. Vrata od sigurnosnog neprovidnog stakla 6+f+6, korisne visine 240 cm + fiksno nadsvjetlo od stakla kao vrata. Dovratnik 8x20 cm od lameliranog tvrdog drva (ariš ili hrast), brušen i bojan skandiunavskom lazur neprovidnom vodenom bojom u 3 sloja. Okov u kvalitetnijoj izvedbi po doabiru investitora, brava cilindar sa 3 ključa. U cijeni i podni automatski zatvarač. Vrata u kancelariji direktora. Shema br. 8 | kom | 1 |  | 0
13 | Dobava materijala, izrada i ugradnja unutarnje staklene stijene koja se sastoji od dvije fiksne plohe između kojih se nalaze jednokrilna zaokretna puna drvena vrata korisnih svijetlih dimenzija 90x240 cm + fiksni drveni dio iznad vrata. Stavka ukupne proizvodne dimenzije 482 x 302 cm. Boćna fiksna stakla neprovidna po odabiru projektanta, izvesti kao troslojno sigurnosno staklo 6+f+6+f+6, ukupne debljine 18 mm. Dovratnik i okvir stakla 8x20 cm od lameliranog tvrdog drva (ariš ili hrast), brušen i bojan skandiunavskom lazur neprovidnom vodenom bojom u 3 sloja. Okov u kvalitetnijoj izvedbi po doabiru investitora, brava cilindar sa 3 ključa. U cijeni i podni automatski zatvarač. Stijena u kancelariji direktora. Za stavku izvođač treba izraditi radionički nacrt koji treba dati na odobrenje projektantu.Shema br. 9
- dovratnik i doprozornik, ustabiljeno lamelirano drvo 8x20 cm, sa elementima za fiksiranjem u osnovnu građevinsku konstrukciju,
- vrata drvena, puna korisnih dimenzija 90x240 cm plus fiksni dio iznad vrata (materijal kao vrata), visine do 3,00 metara
- boćna fiksna ostaklenja sa sigurnosnim staklom, visine do 3,0 metara , staklo sigurnosno (sa folijom), ukupne debljine 18 mm, komplet sa potrebnim brtvljenjem i opšavima.
|  | kompl | 3 |  | 0
14 | Izrada, dobava i postava dvokrilnih staklenih vrata sa drvenim dovratnikom, ukupne proizvodne dimenzije 178x302 cm. Vrata od sigurnosnog neprovidnog stakla 6+f+6 ukupne minimalne debljine 12 mm. Korisna visina vrata 240 cm, nadsvjetlo fiksno od stakla kao vrata. Dovratnik od stabiliziranog lameliranog tvrdog drva (ariš, hrast), presjeka 8x20 cm brušen i bojan skandiunavskom lazur neprovidnom vodenom bojom u 3 sloja. Okov u kvalitetnijoj izvedbi po odoabiru investitora, brava cilindar sa 3 ključa. Okov u kvalitetnijoj izvedbi po odabiru investitora, brava cilindar sa 3 ključa. U cijeni i podni automatski zatvarač.. Shema br. 10. | kom | 2 |  | 0
15 | Izrada, dobava i postava jednokrilnih punih drvenih vrata korisnih dimenzija 70x240 cm plus fiksni dio iznad vrata (materijal kao vrata), za ukupnu proizvodnu visinu od 302 cm. Dovratnik od stabiliziranog lameliranog tvrdog drva (ariš, hrast), presjeka 8x20 cm brušen i bojan skandiunavskom lazur neprovidnom vodenom bojom u 3 sloja u tonu kao vrata. Vrata furnirana finalno obrađena kao dovratnik. Okov u kvalitetnijoj izvedbi po odoabiru investitora, brava cilindar sa 3 ključa. Okov u kvalitetnijoj izvedbi po odabiru investitora, brava cilindar sa 3 ključa. Vrata za sanitarni čvor i čajnu kuhinju kata.
| - vrata za svijetli korisni otvor 70x248 cm + fiksno nadsvjetlo, shema 11. | kom | 3 |  | 0
16 | Dobava materijala, izrada i ugradba wc kabine sastvljenih od linije koju čini dovratnik s jednokrilnim zaokretnim vratima i fiksne stijene. Kabina izrađena od kompakt ploča d=13 mm. Svi rubovi kompakt ploča završno obrađeni sa skošenim rubovima. Kabina visine 215 ca sa gornjom prečkom i uključivo inox nogice visine 12 cm. Svi spojevi međustijena i dovratnika sa zidanim zidovima, te međustijena s dovratnicima, izvedeni su U13 alu profilima u čitavoj visini. U jediničnoj cijeni obuhvaćen je sav osnovni i pomoćni materijal kao i ugradnja na licu mjesta. Obračun se vrši po kom ugrađene stavke do potpune funkcionalnosti.
| - pregrada širine 123 cm (fiksni dio + jednokrilna vrata 65 cm). Shema br. 12. | kom | 2 |  | 0
17 | Izrada, dobava i postava drvenih gazišta stepeništa izvedenih od stabiliziranog lameniranog tvrdog drva (hrast, jasen, ariš) presjeka 8x33 cm ±5%, sa profilacijom za postavu LED linijske rasvjetne trake presjeka 16x8mm ±10% , sve prema detalju. Finalna obrada drva natur bajcano.
| - stepenice presjeka 33x8 cm ±5%, dužine stepenica 135+1 cm ±5% | kom | 27 |  | 0
Staklarski radovi
18 | Dobava i montaža staklenih ispuna u stolarske drvene okvire kao pregrada hodnika i uredskih prostorija na 1 katu. Staklena fiksna ispuna je velikoplošno sigurnosno neprovidno staklo 6+f+6f+6, debljine 18 mm, komplet ugradnja prema pravilima struke, sa svim osnovnim i pomoćnim materijalom. Obvezna izmjeraa licu mjesta.
| - staklo 50x300 cm, obračunati u stavci oznake A)X/13 | kom | 3 | - u cijeni prethodne stavke
| - staklo 300x300 cm, obračunati u stavci oznake A)X/13 | kom | 3 | - u cijeni prethodne stavke
19 | Dobava i ugradnja staklene stijena kao pregrada između 2 prostora. Stijena je u IZO izvedbi debljine 8+12+4+12+8 mm, vanjska stakla sigurnosna 4+f+4, visine 302 cm ukupne dužine 913 cm. Stijena može biti u više segmeanata / 4-5 /, te se spojevi silikoniraju, te profilima nadkapama zatvaraju. Montaža u profile prema pravilima struke za tu površinu i težinu stakla. Shema br. 13.
| - stijena proizvodnih dimenzija 913x302 cm ±5% | kompl | 1
20 | Dobava i montaža staklenih neprovidnih vrata prema uredima i prostorijama na 1 katu. Staklena vrata su u izvedbi sa podnim pumpama sa zaustavljačima - u/na podu - 0-90-180 st., dok je na stropu trn od istog okovnog kompleta.Vrata su od kaljenog float stakla d=10 mm. Vrata se otvaraju pomoću ručki, visine 120 - 160 cm, u izvesdbi od brušenog inoxa.
| - dvokrilna vrata za korisni otvor 160x240 cm, obračunati u stavci oznake A)X/14 | kom | 2 | - u cijeni prethodne stavke
| - jednokrilna vrata za korisni otvor 90x240 cm, obračunato u stavci oznake A)X/12 | kom | 1 | - u cijeni prethodne stavke
| - jednokrilna vrata za korisni otvor 70x248 cm, obračunato u stavci oznake A)X/15 | kom | 0 | - u cijeni prethodne stavke
21 | Dobava i montaža staklenih stijena za zatvaranje okna lifta prema stepenišnoj strani. Staklena stijena se sastoji od više jednakoplošnih staklenih ploča, koje se pričvrščuju na metalnu konstrukciju lifta pomoću pričvrsnica Staklo sigurnosno -višeslojno, debljine 5+f+5+f+5 mm. Rubovi stakla su minimalno brušeni Montaža između dvije ili više staklenih ploča je sa fugom od 5 mm, do max 1 cm. U cijeni i potreban okvir i opšavi za montažu.
| - ostaklenje 180x750 cm | m2 | 14 |  | 0
Ostali montažerski radovi
22 | Dobava materijala, izrada i ugradnja vanjskih ulaznih dvokrilnih automatskih kliznih vratiju na elektromotorni pogon, svijetli otvor vratiju 110x218 cm, plus nadsvjetlo visine 87 cm, ukupnih proizvodnih dimenzija 126x305 cm. Otvaranje krila vratiju na principu senzora sa unutarnje i vanjeske strana, sa mogučnošću zaključavanja sa unutarnje strane. Profili od Al profila sa prekinutim toplinskim mostom, u boji RAL -prema odabiru investitora. Nadsvjetlo ostakljeno trostrukim IZO staklom. Staklo vratiju izvesti kao troslojno sigurnosno staklo 6+f+6, ukupne debljine 12 mm. U cijeni sav potrebni okov,gornja vodilica sa maskom, opšavi, nosiva konzola, elektro - motor kliznih vratiju, elektromagnetna brava, senzori, ostali materijal potreban za ugradnju i montaža po pravilu struke do potpune funkcionalnosti. Klizna vrata izvesti sa mogučnošću ručnog otvaranja u slučaju hitnosti sa unutarnje strane. Obračun se vrši po komadu ugrađene stavke do potpune funkcionalnosti. Shema br. 14. | kom | 1 |  | 0
A) | Ukupno X: |  |  |  | 0
XI | Soboslikarski radovi
1 | Bojenje svih žbukanih zidova, betonskih stupova i greda poludisperznom bojom uključivo gletanje i sve potrebne predradnje do jednoličnosti. U cijeni i potrebna radna skela za radna visini do 4,5 metara. | m2 | 452 |  | 0
2 | Bojenje gipskartonskih zidova i stropova poludisperznom bojom, uključivo potrebno gletanje i sve predradnje.U cijeni i potrebna radna skela za radna visini do 4,5 metara. | m2 | 1676 |  | 0
3 | Bojenje fasadnih zidova fasadnom bojom u tonu po izboru projektanta. U cijeni radna skela i predpremaz prema uputstvu proizvođača boje.
| - fasada, u sektoru loggie | m2 | 17 |  | 0
4 | Bojanje bravarskih elemenata konstrukcije hamer bojom u dva sloja sa potrebnim predradnjama i to u tonu po izboru investitora. | m2 | 26 |  | 0
A) | Ukupno XI: |  |  |  | 0
XII | Keramičarski i kamenarski radovi
1 | Opločenje zidova zidnim keramičkim pločicama I. klase, postavom na ljepilo, fuga do 2 mm. Odabir pločica od strane investitora pločice do 120 kn/m2, većeg formata. Pločice formata prema odabiru investitora. Sanitarije se opločuju u punoj visini prostorije, zid uz elemente čajne kuhinje visine do 1,50 metara. U jediničnoj cijeni stavke uračunato je i adekvatno fugiranje. Na kutnim spojevima zidova i podova ugraditi elastičnu fugu koja je u cijeni postave kvadrata pločica. | m2 | 107 |  | 0
2 | Opločenje podova mokrih čvorova podnim keramičkim pločicama postavom na ljepilo. Fuge dimenzije kao na zidu. Vrstu, odnosno odabir pločica određuje investitor pločice do 120 kn/m2, dimenzije usklađene sa zidnim pločicama. Postava pločica do potpune funkcionalnosti.
| - opločenje poda | m2 | 31 |  | 0
| - sokl, visine 8 cm. | m1 | 7.2 |  | 0
A) | Ukupno XII: |  |  |  | 0
XIII | Podopolagački radovi
1 | Dobava materijala i izrada epoksi podne obloge prostora prizemlja i kata u debljini do 3 mm, kao pod visokokvalitetan pod za proizvodne prostore, tehničke prostore i radione, izvedeno sve u slojevima prema uputstvu proizvođača istog, sve do potpune funkcionalnosti. Postava poda na betonsku podlogu koja je postavljena kao plivajuća podloga sa podnim grijanjem. Finalna obrada poda komplet do potpune funkcionalnosti.
| - podna obloga radnog i skladišnog prostora | m2 | 747.6 |  | 0
| - podna obloga hodnika i IT prostora na katu | m2 | 117 |  | 0
| - holkel | m | 124 |  | 0
2 | Dobava i postava egzotičnog parketaprve klase prema odabiru investitora. Postava u prostoriju sa prethodnim čišćenjem podne površine, uključivo sve potrebne predradnje. Podloga armiranocementni estrih koji nije predmet stavke. Maksimalna vlažnost estriha 1,8%, sve ostalo i postava prema uvjetima proizvođača i dobavljača parketa.
| - parket | m2 | 40 |  | 0
| - sokl -materijal kao parket, presjeka do 25/80 mm sa radialnim završetkom | m | 29 |  | 0
3 | Dobava i postava podne obloge loggie od tikovine sa tekućom gumom, postava na roštilj i pripremljenu podlogu sa hidroizolacijom. Daske presjeka 120x30 mm, sa finim rebrima sa gornje strane,a grubljim sa donje strane. Postava na roštilj u rasteru max 45 cm na pripremljenu podlogu sa hidroizolacijom. Nosivi roštilj u smjeru oticanja vode. U cijeni komplet rad i potrebni materijal do potpune funkcionalnosti. | m2 | 12.2 |  | 0
A) | Ukupno XIII: |  |  |  | 0
XIV | Uređenje okoliša
1 | Skidanje sloja humusa u debljini od 25 cm za manipulativne površine. Humus deponirati na gradilištu na dijelu koji neće ometati gradnju, a koji će se kasnije upotrijebiti za hortikulturno uređenje. Eventualni višak humusa odstraniti sa gradilišta o vlastitom trošku, nakon konačnog uređenja gradilišta, a prije samog tehničkog pregleda. | m2 | 124 |  | 0
2 | Široki iskop zemlje C kategorije sa utovarom u prijevozno sredstvo. Iskop u debljini do 50 cm. Obračun u prirodno sraslom stanju po m3 iskopane i odvezene zemlje. | m3 | 62 |  | 0
3 | Poravnanje posteljice nakon širokog iskopa na točnost +- 2 cm, nabijanje do potrebne zbijenosti od 20 MN/m2. | m2 | 202 |  | 0
4 | Dobava materijala i strojna izrada nosivog sloja asfalta od zrnatog kamenog materijala veličine zrna od 0 mm do 60 mm bez veziva, u ukupnoj debljini od 50 cm. Nasipavanje i zbijanje u slojevima po 30 cm, na projektiranu ravninu i nagibe. U cijenu je uključena dobava kamenih prirodnih ili drobljenih zrnatih materijala kakvoće i granulometrije prema zahtjevima projekta i OTU, utovar, prijevoz, i ugradba (strojno razastiranje, planiranje na točnost +- 1 cm i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Potrebna zbijenost Memin=60 MN/m2. Obračun u kubičnim metrima ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| - prirodni šljunak za potrebe nosivog sloja u debljini od 50 cm | m3 | 101 |  | 0
5 | Strojno rezanje postojećeg asfalta u sektoru priključenja parcele na javnu prometnicu. Obraćun po m izrezanog asfalta. | m1 | 12 |  | 0
6 | Utovar i odvoz viška zemlje i šute na deponiju udaljenu do 5 km. U cijeni i potrebnoi zbrinjavanje i poravnanje odvezene zemlje. Obračun po m3 odvezene i zbrinute zemlje. | m3 | 88 |  | 0
7 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih cestovnih rubnika. Rubnici moraju biti otporni na NaCl, za razred izloženosti X0. Obračun po m ugrađenih rubnika. Cestovni rubnik 15/25 cm te postava u bet. podlogu klase C 25/30 razreda izloženosti X0 sa 0,07 m3 betona po m' rubnika. | m1 | 29 |  | 0
8 | Planiranje i valjanje posteljice asfalta na točnost +-1 cm, zbijanje na nosivost od 60 MN/m2, uključivo i potrebno ispitivanje. Za planiranje uračunati ido 0,05 m3 šljunka drobljenca 0-16 mm | m2 | 170 |  | 0
9 | Dobava i ugradba bitumenizirane kamene sitneži za nosivi sloj asfalta, (AC 16 base 50/70), u debljini od 6 cm. Obračun po m2 izrađenog asfaltiranih površina. | m2 | 170 |  | 0
10 | Dobava i ugradba bitumenizirane kamene sitneži za habajući sloj asfalta, (AC 11 surf) za habajući sloj asfalta, u debljini od 3 cm. Obračun po m2 izvedene asfaltirane površine. | m2 | 170 |  | 0
11 | Izrada horizontalne prometne signalizacije bojanjem florescentnom bijelom bojom prema pravilu struke i to:
| - puna linija, kod izlaza sa parkirališta i na parkiralištu | m1 | 170 |  | 0
| - šrafirana neutralna površina | m2 | 22 |  | 0
A) | Ukupno XIII: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
A) GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
I | Pripremni i zemljani radovi |  |  |  | 0
II | Betonski i arm. bet. radovi |  |  |  | 0
III | Izolaterski radovi |  |  |  | 0
IV | Zidarski radovi |  |  |  | 0
V | Gipskartonski radovi |  |  |  | 0
VI | Tesarski radovi |  |  |  | 0
VII | Limarski radovi |  |  |  | 0
VIII | Bravarski radovi - čel. konstrukcija |  |  |  | 0
IX | Fasaderski radovi |  |  |  | 0
X | Stolarski radovi PVC i Al |  |  |  | 0
XI | Soboslikarski radovi |  |  |  | 0
XII | Keramičarski i kamenarski radovi |  |  |  | 0
XIII | Podopolagački radovi |  |  |  | 0
XIV | Uređenje okoliša |  |  |  | 0
A) | Ukupno građ. obranički radovi (bez PDV-a): |  |  |  | 0
B) | INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
TEMELJNI I VANJSKI RAZVOD VODOVODA I KANALIZACIJE
I | Pripremni radovi
1. | Trasiranje kanala za polaganje instalacija kanalizacije i vodovoda van građevine do predviđenih mjesta priključenja. Nanošenje visina (kota) prema utvrđenom stanju prilikom izvođenja radova, a u prisustvu nadzornog inženjera, koji će svojim potpisom ovjeriti točnost izmjere. Eventualne izmjene dubina iskopa i nivelete kanala radi novih uvjeta priključenja mogu se izvršiti uz prethodnu suglasnost nadzornog inženjera i projektanta. | kompl. | 1 |  | 0
2. | Strojno rezanje postojećeg asfalta (debljine do 10 cm) na mjestu postave septičke jame, slivnika i nove kanalizacije. Širina budučeg kanala za postavu cijevi 50 cm. Obračun po m` rezanog asfalta. | m | 74 |  | 0
3. | Strojni iskop postojećeg asfalta na mjestu izvedenog šlica za postavu septičke jame, slivnika i nove kanalizacije. Obračun po m2. U cijeni utovar i odvoz otpadnog materijala na privremenu gradilišnu deponiju na udaljenosti do 50 m. | m2 | 36 |  | 0
B) | Ukupno I: |  |  |  | 0
II | Zemljani radovi
1. | Iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi, slivnika i septičke jame. Iskop se vrši u zemljištu III kategorije sa odbacivanjem zemlje na 1,00 m od ruba rova. Nagib i dubina iskopa prema projektu. | m3 | 42 |  | 0
2. | Planiranje dna rova sa točnosti ± 2 cm. | m2 | 38 |  | 0
3. | Nasipavanje dna rova pijeskom u sloju od 10 cm i fino planiranje u nagibu pod kojim se polažu cijevi. Nakon što su vodovodne i kanalizacijske cijevi položene i ispitane zasipavaju se pijeskom u sloju od 10 cm iznad tjemena cijevi. | m3 | 5.5 |  | 0
4. | Zatrpavanje rovova i jama zemljom od iskopa nakon što su cijevi i septička ugrađene i ispitane na vodonepropusnost te funkcionalnost i zasipane pijeskom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po 30 cm uz prethodno nabijanje. Prvi sloj nasipa zemljom ne smije sadržavati kamen ili neki drugi grubi materijal, ostali slojevi nasipavaju se preostalom zemljom od iskopa. | m3 | 30 |  | 0
5. | Utovar, prijevoz, istovar i planiranje preostale zemlje od iskopa na na deponiju udaljenu do 5 km koju osigurava izvođać radova. | m3 | 12 |  | 0
NAPOMENA:
- obračun količina u zemljanim radovima u prirodno sraslom i zbijenom stanju
B) | Ukupno II: |  |  |  | 0
III | Betonski radovi
1. | Izvedba slivnika s taložnicom i kanalskom rešetkom veličine 40x40 cm nosivosti 250 kN. Slivnik se izvodi iz vodonepropusne betonske cijevi fi 500 mm. Cijev se oblaže betonom klase C 16/20 u debljini od 10 cm. Dno je iz vodonepropusnog betona klase C30/37 u debljini od 20 cm. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal za izvedbu slivnika, sve komplet gotovo. Zemljani radovi obračunavaju se posebno. Obračun po komadu izvedenog slivnika. | kom | 1 |  | 0
B) | Ukupno III: |  |  |  | 0
IV | Kanalizacija
1. | Nabava i doprema PVC bezolovnih kanalizacijskih cijevi od tvrdog pvc-a, nazivne obodne krutosti SN4, te ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu uključen je sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i spajanje kanalizacijskih cijevi. Obvezno obetoniravanje kanalizacijske cijevi manje dubine od 40 cm do same cijevi, betonom C 20/25. Tip cijevi visoke kvalitete prema uputama proizvođača kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada istovrijedne kvalitete.
cijevi
| - Φ 160 mm | m | 32 |  | 0
- fazonski komadi
| - Φ 160 mm | kom | 4 |  | 0
2. | Dobava i postava gotove PVC septičke jame za zbrinjavanje fekalne otpadne vode. Septička kapaciteta min. 4,8 m3. Postava iste prema uputstvu proizvođaća. Komplet do potpune funkcionalnosti. | komplet | 1 |  | 0
3. | Spajanje projektirane fekalne kanalizacije od novog WC-a u prizemlju na postojeći odvod post.WC-a. | komplet | 1 |  | 0
4. | Spajanje projektirane fekalne kanalizacije na PVC seprtičku jamu. | komplet | 1 |  | 0
5. | Spajanje projektirane oborinske kanalizacije na postojeću cijev. | komplet | 1 |  | 0
6. | Ispitivanje vanjske i temeljne kanalizacije na vodonepropusnost i funkcionalnost. | m' | 32 |  | 0
B) | Ukupno IV: |  |  |  | 0
UNUTARNJI VODOVOD I KANALIZACIJA
V | Pripremni radovi
1. | Trasiranje kanala za polaganje instalacija kanalizacije i vodovoda u građevini do predviđenih mjesta priključenja. | kompl. | 1 |  | 0
2. | Strojno rezanje postojeće betonske ploče (debljine do 20 cm) na mjestu izvedbe temeljne fekalne kanalizacije u sektoru novog WC u prizemlju. Širina budučeg kanala za postavu cijevi 50 cm. Obračun po m`. | m | 4 |  | 0
3. | Strojni iskop postojećeg asfalta na mjestu izvedenog šlica. Obračun po m2. U cijeni utovar i odvoz otpadnog materijala na privremenu gradilišnu deponiju na udaljenosti do 50 m. | m2 | 2 |  | 0
B) | Ukupno V: |  |  |  | 0
VI | Vodovod
1. | Dobava i montaža PP-R vodovodnih cijevi za radni tlak 10 bara, a za hladnu i toplu SANITARNU VODU u građevini. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal, ventile i fazonske komade, kao i sav potreban materijal i pribor za montažu cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). Cijevi je potrebno obavezno izolirati s gotovim termoizolacijskim cijevima debljine stijenke od min 3 mm. Napomena: Oznaka DN znači unutarnji promjer cijevi.
| - cijevi DN 15 mm | m' | 21 |  | 0
| - cijevi DN 20 mm | m' | 48 |  | 0
2. | Dobava i montaža kuglastih ventila na PP-R cijevi u sektoru priključka na instalciju hladne vodu u kotlovnici.
| - DN 20 mm | kom | 4 |  | 0
3. | Ispitivanje unutarnje vodovodne mreže pod tlakom od 10 bara.
| sanitarna voda | m' | 61 |  | 0
4. | Dezinfekcija kompletne nove sanitarne vodovodne mreže sredstvom za dezinfekciju. | m' | 61 |  | 0
5. | Ispitivanje vode iz najudaljenijeg ispusta radi utvrđivanja kvaliteta, koja mora biti zdrava za piće sa svim propisanim karakteristikama. Ispitivanje vrši nadležna medicinska ustanova koja daje i odgovarajući atest. | komplet | 1 |  | 0
6. | Spajanje izvedene instalacije hladne vode DN 20 mm na postojeću instalaciju u kotlovnici post.zgrade ukljućivo, sva potrebna štemanja, sav pomoćni i spojni materijal. | komplet | 1 |  | 0
7. | Spajanje izvedene instalacije hladne i tople vode čajne kuhinje u prizemlju (DN 15 mm) na postojeću instalaciju u kotlovnici ispod umivaonika) ukljućivo sva potrebna štemanja, sav pomoćni i spojni materijal. | komplet | 1 |  | 0
8. | Spajanje izvedene instalacije hladne i tople vode (DN 15 mm) na postojeću instalaciju u post.WC - ispod umivaonika ukljućivo sva potrebna štemanja, sav pomoćni i spojni materijal. | komplet | 1 |  | 0
9. | Dobava i postava električnog bojlera kapaciteta 10 l za potrošnu toplu sanitarnu vodu u prostoru projektiranog wc-a i čajne kuhinje, ukljućivo sav pomoćni i spojni materijal, za zidnu postavu. | kom | 2 |  | 0
10. | Spajanje izvedene instalacije hladne i tople vode na postavljeni el. bojler u prostoru projektiranog wc-a i čajne kuhinje, ukljućivo sav pomoćni i spojni materijal. | komplet | 1 |  | 0
B) | Ukupno VI: |  |  |  | 0
VII | Kanalizacija
1. | Dobava i ugradba kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada iz tvrdog PVC-a za horizontalni i vertikalni odvod u građevini. U cijenu su uključeni svi potrebni elementi za montažu kao što su brtve, čepovi, ovjesne i pričvrsne ogrlice i slično. Sve komplet gotovo i montirano prema uputstvu proizvođača do potpune gotovosti.
- cijevi
| Φ 50 mm | m' | 22 |  | 0
| Φ 75 mm | m' | 4.5 |  | 0
| Φ110 mm | m' | 5 |  | 0
| Φ125 mm | m' | 6 |  | 0
- fazonski komadi
| Φ 50 mm | kom | 12 |  | 0
| Φ 75 mm | kom | 1 |  | 0
| Φ110 mm | kom | 2 |  | 0
| Φ125 mm | kom | 6 |  | 0
- ventilacijska kapa
| Φ 75 mm | kom | 1 |  | 0
2. | Spajanje projektirane fekalne kanalizacije sudopera u čajnoj kuhinji prizemlja na postojeću cijev ispod umivaonika u kotlovnici, uključivo sva potrebna štemanja, sav potrebni spojni materijal. | komplet | 1 |  | 0
3. | Spajanje projektirane fekalne kanalizacije novog umivaonika u prizemlju na postojeći odvod post- WC-a uključivo sva potrebna štemanja, sav potrebni spojni materijal. | komplet | 1 |  | 0
4. | Ispitivanje unutarnje kanalizacije na vodonepropusnost i funkcionalnost. | m' | 34.5 |  | 0
B) | Ukupno VII: |  |  |  | 0
VIII | Sanitarije
1. | Dobava i montaža WC uređaja prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: - zidna WC školjka iz sanitarnog porculana sa dubokim dnom i zidnim priključkom odvoda, te pripadajuća daska s poklopcem iz tvrde plastike s ravnim donjim dijelom (zbog lakšeg čišćenja) i svim spojnim elementima od metala, - ugradbeni vodokotlić s dvokoličinskom tehnikom i čeonim aktiviranjem i isplavnom cijevi ili sl. - hidraulički uljevni ventil za radni tlak 0,1-10 bara, nivoa buke ispod 20 dB/3 bara (klasa 1) - montažni čelični okvir (40x40 cm), noge za podešavanje visine - koljeno i prijelazni komadi odvodnje WC školjke - uzidni kuglasti protočni ventil f 15 mm sa kromiranom kapom i rozetom, - kromirana, ukrasna tipka za čeono aktiviranje vodokotlića - sav potreban pričvrsni i spojni materijal, toplinska i zvučna izolacija, ukrasne kape. | kom | 3 |  | 0
2. | Dobava i montaža umivaonika prvoklasne proizvodnje po odabiru investitora i projekta interijera. Sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: - 1 x visokokvalitetan umivaonik iz sanitarnog porculana veličine min. dimenzija 54 x 41 cm - 1 x stojeća visokovrijedna jednoručna baterija za umivaonik fi 15 mm s keramičkom brtvom, - priključne fleksibilne cijevi s kutnim kuglastim protočnim ventilima fi 15 mm - 1 x sifon za umivaonik s priključnom cijevi i rozetom, sve kromirano, te čepom i lancem - sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu. | kom | 3 |  | 0
3. | Dobava i montaža visokokvalitetne sanitarne galanterije po izboru investitora.
| - polica (etažer) iznad umivaonika | kom | 3 |  | 0
| - posuda za tekući sapun sa držaćem | kom | 3 |  | 0
| - ogledalo min. dim. 60x80 cm | kom | 3 |  | 0
| - držač ubrusa za ruke | kom | 3 |  | 0
| - držač ubrusa za toalet papir | kom | 3 |  | 0
| - vješalica INOX | kom | 6 |  | 0
B) | Ukupno VIII: |  |  |  | 0
IX | Razni radovi
1. | Dobava i montaža vatrogasnog ručnog aparata za gašenje požara prahom ABC s pripadajućom naljepnicom za obilježavanje položaja aparata.
| - aparat S9 - P | kom | 6 |  | 0
B) | Ukupno IX: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
B) INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
TEMELJNI I VANJSKI RAZVOD VODOVODA I KANALIZACIJE
I | Pripremni radovi |  |  |  | 0
II | Zemljani radovi |  |  |  | 0
III | Betonski radovi |  |  |  | 0
IV | Kanalizacija |  |  |  | 0
UNUTARNJI VODOVOD I KANALIZACIJA
V | Pripremni radovi |  |  |  | 0
VI | Vodovod |  |  |  | 0
VII | Kanalizacija |  |  |  | 0
VIII | Sanitarije |  |  |  | 0
IX | Razni radovi |  |  |  | 0
B) | UKUPNO (bez PDV-a) |  |  |  | 0
C) | ELEKTROINSTALACIJE
Cijena za svaku točku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje po potrebi, uzemljenje te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni i ostali materijal, potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije. Prije davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte. Svi parametri nuđene opreme mogu varirati +/-5% u odnosu na parametre definirane ovim troškovnikom
I | RAZDJELNICE I NAPOJNI KABLOVI
1 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika SPO izvedenog kao samostojeći plastični ormar opremljen sa slijedećim elementima:
NAPOMENA: instalirana snaga je 85,47 kW, dolazni kabel je XP00-A 4*120 mm². U stavci uračunato komplet spajanje glavnog napojnog kabela te svih kabela strujnih krugova prema jednopolnoj shemi do pune funkcionalnosti kao i iskop rupe za montažu temeljnog podnožja.
Plastični samostojeći ormar dimenzija 800*920*320 mm š*v*d +/-5% komplet s temeljnim podnožjem
Glavna sklopka 3P, 200A, R200A, 400V sa tunelskim stezaljkama 4*240 komplet s daljinskim okidačem 230V . Na fister stezaljke. Kom - 1
Osigurač/rastavljač 250A, 3P s kratkospojnicima i fister stezaljkama. Kom - 1
Osigurač/rastavljač 160A, 3P na fister stezaljke. Kom - 3
Rastalni uložak osigurača/rastavljača veličine 160A, vrijednost uloška 80A. Kom - 3
Rastalni uložak osigurača/rastavljača veličine 160A, vrijednost uloška 100A. Kom - 3
automatski osigurač 6A/1P, C karakteristika, 10kA Kom - 1
Odvodnik prenapona tip 1+2 najvećeg konstantnog napona 275 V AC,najveće struje pražnjenja 12,5kA, 3 polni. Kom - 1
Sabirnica za nulu. Kom - 1
Sabirnica za zemlju. Kom - 1
Redne stezaljke, kabelske uvodnice, natpisne pločice, spojni Pok kanali, P/F vodiči i montažni materijal. Kompl - 1
sve stavke pod rednim brojem 1: |  | komplet | 1 |  | 0
2 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika R-kotlovnica izvedenog kao nadgradni metalni ormar opremljen sa slijedećim elementima:
NAPOMENA: instalirana snaga je 50kW, dolazni kabel je FG16OR16 5*50 mm². U stavci uračunato komplet spajanje glavnog napojnog kabela te svih kabela strujnih krugova prema jednopolnoj shemi kao i rezanje rupa na vratima za grebenaste sklopke, mjerne uređaje i signalne svjetiljke do pune funkcionalnosti.
Nadgradni metalni ormar 600*800*350mm, š*v*d +/-5% s bravicom, ključem, vratima i džepom za shemu. Kom - 1
Osigurač/rastavljač 160A, 3P . Kom - 3
Kratkospojnik za 160A osigurač/rastavljač, 3P. Kom - 1
Rastalni uložak osigurača/rastavljača veličine 160A, vrijednost uloška 80A. Kom - 3
Rastalni uložak osigurača/rastavljača veličine 160A, vrijednost uloška 100A. Kom - 3
Odvodnik prenapona tip 2 najvećeg konstantnog napona 275 V AC,najveće struje pražnjenja 50kA, 3 polni+N. Kom - 1
LED signalna svjetiljka, crvena za kontrolu faza. Montaža na vrata. Kom - 3
Strujni mjerni trafo 100/5 A. Kom - 3
FID 40/0,03 A 4-polni, 10 kA. Kom - 2
FID 63/0,03 A 4-polni, 10 kA. Kom - 3
automatski osigurač 6A/1P, C karakteristika, 10kA. Kom - 1
automatski osigurač 6A/3P, C karakteristika, 10kA. Kom - 1
automatski osigurač 10A/1P, C karakteristika, 10kA. Kom - 11
automatski osigurač 16 A/1P, C karakteristika, 10kA. Kom - 1
automatski osigurač 16 A/3P, C karakteristika, 10kA. Kom - 12
automatski osigurač 40 A/3P, C karakteristika, 10kA. Kom - 2
automatski osigurač 63A/3P, C karakteristika, 10kA. Kom - 2
Sklopnik 20A, 1p, 230V. Kom - 5
Grebenasta sklopka 1-0-2, 1P, 20 A, 230V, na vrata ormara. Kom - 5
Distribucijski blok, 1P, 125A, 1x35mm² + 1x16mm² ¦ 6x16mm². Kom - 5
Redne stezaljke, kabelske uvodnice, natpisne pločice, spojni Pok kanali, P/F vodiči i montažni materijal. Kompl - 1
sve stavke pod rednim brojem 2: |  | komplet | 1 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika R-prizemlje izvedenog kao nadgradni metalni ormar opremljen sa slijedećim elementima:
NAPOMENA: instalirana snaga je 26kW, dolazni kabel je FG16OR16 5*35 mm². U stavci uračunato komplet spajanje glavnog napojnog kabela te svih kabela strujnih krugova prema jednopolnoj shemi kao i rezanje rupa na vratima za signalne svjetiljke do pune funkcionalnosti.
Nadgradni metalni ormar 700*1000*350mm, š*v*d +/-5% s bravicom, ključem, vratima i džepom za shemu. Kom - 1
Osigurač/rastavljač 160A, 3P . Kom - 1
Kratkospojnik za 160A osigurač/rastavljač, 3P. Kom - 1
Odvodnik prenapona tip 2 najvećeg konstantnog napona 275 V AC,najveće struje pražnjenja 50kA, 3 polni+N. Kom - 1
LED signalna svjetiljka, crvena za kontrolu faza. Montaža na vrata. Kom - 3
FID 40/0,03 A 4-polni, 10 kA. Kom - 4
automatski osigurač 6A/3P, C karakteristika, 10kA. Kom - 1
automatski osigurač 10A/1P, C karakteristika, 10kA. Kom - 10
automatski osigurač 10A/3P, C karakteristika, 10kA. Kom - 1
automatski osigurač 16 A/1P, C karakteristika, 10kA. Kom - 7
automatski osigurač 16 A/3P, C karakteristika, 10kA. Kom - 1
automatski osigurač 40 A/3P, C karakteristika, 10kA. Kom - 10
Sklopnik 20A, 1p, 230V. Kom - 5
Grebenasta sklopka 1-0-2, 1P, 20 A, 230V, na vrata ormara. Kom - 5
Redne stezaljke, kabelske uvodnice, natpisne pločice, spojni Pok kanali, P/F vodiči i montažni materijal. Kompl - 1
sve stavke pod rednim brojem 3: |  | komplet | 1 |  | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika R-kat izvedenog kao ugradni metalni ormar opremljen sa slijedećim elementima:
NAPOMENA: instalirana snaga je 12kW, dolazni kabel je FG16OR16 5*10 mm². U stavci uračunato komplet spajanje glavnog napojnog kabela te svih kabela strujnih krugova prema jednopolnoj shemi do pune funkcionalnosti. U ormar dolazi još oprema pametne instalacije definirana u posebnoj stavci ovog troškovnika.
Ugradni metalni ormar 1000*950*110mm, š*v*d +/-5% s bravicom, ključem, punim vratima, modularni 288M. Kom - 1
Odvodnik prenapona tip 2 najvećeg konstantnog napona 275 V AC,najveće struje pražnjenja 50kA, 3 polni+N. Kom - 1
FID 40/0,03 A 4-polni, 10 kA. Kom - 6
automatski osigurač 6A/1P, C karakteristika, 10kA. Kom - 2
automatski osigurač 10A/1P, C karakteristika, 10kA. Kom - 25
automatski osigurač 16 A/1P, C karakteristika, 10kA. Kom - 17
automatski osigurač 16 A/3P, C karakteristika, 10kA. Kom - 2
automatski osigurač 20 A/3P, C karakteristika, 10kA. Kom - 1
Sklopnik 20A, 1p, 230V. Kom - 2
Redne stezaljke, kabelske uvodnice, natpisne pločice, spojni Pok kanali, P/F vodiči i montažni materijal. Kompl - 1
sve stavke pod rednim brojem 4: |  | komplet | 1 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika R-strojarnica izvedenog kao nadgradni metalni ormar opremljen sa slijedećim elementima:
NAPOMENA: instalirana snaga je 0,8kW, dolazni kabel je PP-Y 5*2,5 mm². U stavci uračunato komplet spajanje glavnog napojnog kabela te svih kabela strujnih krugova prema jednopolnoj shemi do pune funkcionalnosti. U ormar dolazi još oprema pametne instalacije definirana u posebnoj stavci ovog troškovnika.
Nadgradni metalni ormar 300*400*200mm, š*v*d +/-5% s bravicom, ključem, punim vratima. Kom - 1
Odvodnik prenapona tip 2 najvećeg konstantnog napona 275 V AC,najveće struje pražnjenja 50kA, 3 polni+N. Kom - 1
FID 40/0,03 A 4-polni, 10 kA. Kom - 1
automatski osigurač 10A/1P, C karakteristika, 10kA. Kom - 4
automatski osigurač 16 A/1P, C karakteristika, 10kA. Kom - 2
Sklopnik 20A, 1p, 230V. Kom - 2
Redne stezaljke, kabelske uvodnice, natpisne pločice, spojni Pok kanali, P/F vodiči i montažni materijal. Kompl - 1
sve stavke pod rednim brojem 5: |  | komplet | 1 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje servisnih razdjelnika RS1-RS5 izvedenog kao nadgradni plastični ormari opremljeni sa slijedećim elementima:
Dolazni kabel je FG16OR16 5*10 mm²
Nadgradni plastični ormar komplet s DIN nosačem za prihvat osigurača te dvije šuko, dvije 16A/1F 2P+PE, 1*ind.16A, 32A,5p i 1*ind.32A, 32A,5p utičnice. Kom - 1
FID 40/0,03 A 4-polni, 10 kA. Kom - 1
automatski osigurač 16 A/1P, C karakteristika, 10kA. Kom - 4
automatski osigurač 16 A/3P, C karakteristika, 10kA. Kom - 1
automatski osigurač 32 A/3P, C karakteristika, 10kA. Kom - 1
Redne stezaljke, kabelske uvodnice, natpisne pločice, spojni Pok kanali, P/F vodiči i montažni materijal. Kompl - 1
sve stavke pod rednim brojem 6: |  | komplet | 5 |  | 0
7 | Dobava i polaganje cijevi :
| DWP cijev promjera 140mm za dolazni kabel u SPO | m | 65 |  | 0
| DWP cijev promjera 90 mm za dolazni kabel u R-kotlovnica + kabel isključnog tipkala | m | 65 |  | 0
8 | Dobava i polaganje napojnih kablova u instalacijske cijevi, na stropne nosače ili u zemlju:
| XP00-A 4*120mm² | m | 10 |  | 0
| FG16OR16 5*50 mm² - R-kotlovnica | m | 65 |  | 0
| FG16OR16 5*35 mm² - R-prizemlje | m | 55 |  | 0
| FG16OR16 5*10mm² - R-kat, servisni ormari | m | 110 |  | 0
| PP-Y 5*4mm² - R-strojarnica | m | 20 |  | 0
| FG16R16 1*50 mm² - kompenzacija | m | 10 |  | 0
9 | Dobava, montaža i spajanje automatskog kompenzacijskog uređaja Qn=43,8 +/-5%, kvar, 480 V, 50 Hz; sekvenca 1:2:2:2 (6,3+12,5+12,5+12,5), sedam stupnjeva regulacije, komplet s ormarom šxvxd=500x600x300 mm +/-5% , plastificiranim | kom | 1 |  | 0
10 | Iskop i zatrpavanje zemljanog rova nakon polaganja instalacije u zemlji IV kategorije:
| 0,8*0,4 m | m | 60 |  | 0
11 | Dobava i montaža pocinčanih kabelskih kanalica za jaku i slabu struju sljedećih dimenzija (komplet s sitnim spojnim i montažnim materijalom):
| PK100 | m | 20 |  | 0
| Poklopac za PK100 | m | 20 |  | 0
| PK50 | m | 20 |  | 0
| Poklopac za PK50 | m | 20 |  | 0
12 | Izrada proboja promjera 90 mm kroz zid debljine 200 mm | kom | 2 |  | 0
13 | Izrada proboja promjera 50 mm kroz zid debljine 300 mm | kom | 5 |  | 0
14 | Dobava i montaža stropnih nosača kabela u spuštenom stropu za kabel 5*35 mm² | kom | 40 |  | 0
C) | Ukupno I: |  |  |  | 0
II | INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA
1 | Štemanje utora u zidu i popravak zida adekvatnim čvrstim/ trajnim materijalom na bazi cementa, uz predhodnu dodatnu pripremu podloge SN vezom / emulzijom (sve prema uputstvu proizvođača). Sve u dogovoru na licu mjesta s nadzornim inženjerom! Vrstu materijala uskladiti s materijalima soboslikarskih radova. (za postavu cijevi napojnih vodova i kablova) dimenzija:
| 5*3cm. | m | 30 |  | 0
2 | Dobava i postava na zidu, betonu, panelu, komplet:
| Plastična savitljiva cijev promjera 16mm | m | 600 |  | 0
| Plastična savitljiva cijev promjera 32mm | m | 200 |  | 0
| PNT nž cijev FI 25 mm komplet s obujmicama i spojnim i montažnim materijalom | m | 250 |  | 0
| PNT nž cijev FI 32 mm komplet s obujmicama i spojnim i montažnim materijalom | m | 100 |  | 0
| PEHD cijev promjera 20 mm | m | 40 |  | 0
| Plastična kanalica, bijela 30*17 mm komplet s spojnim i montažnim materijalom | m | 50 |  | 0
| Plastična kanalica, bijela 40*40 mm komplet s spojnim i montažnim materijalom | m | 20 |  | 0
| Dobava i montaža vatrootpornih kabelskih obujmica s očuvanjem funkcije E90 za kabele isključnih tipkala glavne sklopke na svakih 0,3m | kom | 120 |  | 0
3 | Dobava i polaganje napojnih kablova i vodova:
| PP-Y 3*1,5 mm² | m | 3500 |  | 0
| PP-Y 4*1,5 mm² | m | 400 |  | 0
| PP-Y 5*1,5 mm² | m | 100 |  | 0
| PP-Y 5*2,5 mm² | m | 70 |  | 0
| PP-Y 3*2,5 mm² | m | 1500 |  | 0
| FG16OR16 5*6 mm² -dizalo | m | 10 |  | 0
| PP00-Y 3*1,5 mm² -napajanje grijaćih kabela oluka, svjetleći natpis | m | 100 |  | 0
| (N)HXH FE180/E90 3*1,5 mm² -TAJ | m | 90 |  | 0
| PP-L 2*0,75 mm² - LED trake | m | 250 |  | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje modularnih prekidača i utičnica, boja prema projektu interijera i izboru investitora:
NPOMENA: utičnice u podnim kutijama definirane posebnom stavkom
UTIČNICE:
| Utičnica šuko, p/ž 230V | kom | 65 |  | 0
| Utičnica šuko, p/ž 230V s poklopcom | kom | 1 |  | 0
| n/ž razvodna kutija 80*80mm sa poklopcem | kom | 40 |  | 0
| n/ž razvodna kutija 100*100 mm sa poklopcem | kom | 40 |  | 0
| p/ž razvodna kutija 80*80mm sa poklopcem | kom | 5 |  | 0
| p/ž razvodna kutija 100*100 mm sa poklopcem | kom | 5 |  | 0
| kutija 2M | kom | 41 |  | 0
| nosač 2M | kom | 41 |  | 0
| maska 2M | kom | 41 |  | 0
| kutija 4M | kom | 4 |  | 0
| nosač 4M | kom | 4 |  | 0
| maska 4M | kom | 4 |  | 0
| kutija 7M | kom | 9 |  | 0
| nosač 7M | kom | 9 |  | 0
| maska 7M | kom | 9 |  | 0
| Utičnica 3 fazna, 5p, 16A, nž | kom | 1 |  | 0
| slijepi pokrov 1M | kom | 40 |  | 0
PREKIDAČI:
| kutija 2M | kom | 13 |  | 0
| nosač 2 modula | kom | 1 |  | 0
| maska 2M | kom | 1 |  | 0
| prekidač, obični, p/ž 1M | kom | 1 |  | 0
| zamjenska tipka 2M | kom | 1 |  | 0
| Prekidač NŽ, IP44, obični | kom | 7 |  | 0
| Prekidač NŽ, IP44, izmjenični | kom | 4 |  | 0
| Isključno tipkalo TAJ, IP 65, nž | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava i montaža podne kutije koja se sastoji od sljedećih elemenata:
Podna kutija 2*7M komplet s nosačem za utičnice i spojnom prirubnicom - kom 1
Utičnica šuko, p/ž 230V - kom 6
Utičnica RJ45, cat6a, FTP - kom 2
sve stavke pod rednim brojem 5: |  | komplet | 26 |  | 0
6 | Dobava i postava rasvjetnih tijela, komplet sa žaruljama, predspojnim napravama, i svim potrebnim montažnim i ovjesnim materijalom:
NAPOMENA: prije narudžbe svjetiljki sve potvrditi s projektantom interijera
A1 | Reflektor za šinu 14W +/-2W, LED, 2200-3000K, CRI80, 1078lm +/-5% , odsijač min. 38°reflektor za montažu na šinu, boja bijela, komplet sa driverom; IP20, dim: fi80mm x 200mm +/-5% | kom | 24 |  | 0
| Napojna šina, trofazna duljine 3m +/-5% | kom | 4 |  | 0
| Napojna šina, trofazna duljine 1m +/-5% | kom | 4 |  | 0
| Krajnji napojni element | kom | 4 |  | 0
| Spojni element šine | kom | 4 |  | 0
| Krajnji poklopac | kom | 4 |  | 0
| Stropni nosač šine | kom | 12 |  | 0
B1 | Ugradna svjetiljka, 67x67x90mm +/-5% , crna boja, IP20 + ugradni kit , ugradni dio dim. 83×83×40 (otvor 76×76) mm, sve dimenzije +/-5% ; mat bijela + LED modul 12,3W +/-2W, min. 40° 350mA | kom | 53 |  | 0
| Nedimabilno napajanje min.13W za svjetiljke B1 | kom | 53 |  | 0
B2 | Ugradna svjetiljka, 67x67x90mm +/-5% , crna boja, IP20 + ugradni kit, ugradni dio dim. 159×83×40 (otvor 153×76) mm sve dimenzije +/-5% ; mat bijela + LED modul 12,3W +/-2W, min. 40° 350mA | kom | 19 |  | 0
| Nedimabilno napajanje min. 13W za svjetiljke B2 | kom | 19 |  | 0
B3 | Ugradna svjetiljka 5W +/-1W, 2700K 220V LED CRI80 400lm; dim: fi55mm (ugr.46mm)xh92mm, sve dimenzija +/-10% , bijela boja, min 40°, IP20, nedimabilna | kom | 7 |  | 0
| Nedimabilno napajanje min. 10W za svjetiljke B3 | kom | 19 |  | 0
B4 | Stropna ugradna svjetiljka, dim: fi82mm (otvor fi 75×h110mm), sve dimenzije ±10%, bijela boja + LED modul 12,3W ±1W, min. 40° 350mA | kom | 24 |  | 0
| Nedimabilno napajanje 13W za svjetiljke B4 | kom | 24 |  | 0
C1 | Ugradna svjetiljka 22W ±2W 3000K 230V LED CRI80 2280lm; dim: fi211mm (ugr.203mm)xh40mm, sve dimenzije ±10%, bijela boja, min 100°, IP44 | kom | 10 |  | 0
D1 | Stajaća svjetiljka LED 4xGX53 max 15W, komplet sa LED žaruljama, dim: fi350xh1810mm +/-5% , indirektna distribucija svjetla, mat crna boja, IP20 | kom | 1 |  | 0
S2 | Ovjesna svjetiljka E27 15W ±1W ,2500lm 2700K dim: fi500mm +/-5% , staklo s detaljima | kom | 3 |  | 0
S3 | ovjesna svjetiljka; 19W ±2W, LED 1789lm 3000K; dim: 1140x60x80mm +/-5% ; IP40; boja crna | kom | 1 |  | 0
S4 | ovjesna svjetiljka; 22W ±2W, LED 2237lm 3000K; dim: 1420x60x80mm +/-5% ; IP40; boja bijela | kom | 1 |  | 0
Z1 | Zidna svjetiljka , dim. 200x60x70mm +/-5% , 2x G9 komplet s 2*G9 žaruljama, 2,6W ±1W, 320 lm, 3000K | kom | 3 |  | 0
Z2 | LED zidna svjetiljka, 7W ±1W, 485lm, 3000K, CRI90, optika min 38°, direktna raspodjela svjetlosti, dim: 68×92×80mm +/-5% , boja crna, IP65 | kom | 4 |  | 0
E1 | Linijska LED zidna svjetiljka, direkt/indirekt, 25W ±2W, 4300 lm, 4000K, dimenzija 900*75*105 mm +/-5% | kom | 2 |  | 0
E2 | Nadgradni LED reflektor, 50 W ±3W, IP65, 3000K | kom | 5 |  | 0
E3 | Nadgradna LED brodska svjetiljka, 15W ±2W, 4000K, IP54 | kom | 2 |  | 0
C2 | Nadgradna LED plafonjera 24W ±3W, 3000K, 230V okrugla, bijela | kom | 2 |  | 0
T1 | Nadgradna linearna svjetiljka 50W ±3W, LED 8000lm 4000K, sa lećama optika min. 90°, metalno kućište, komlet sa adapterom za montažu na 3F šinu; IP20 , l=1500mm +/-5%. | kom | 38 |  | 0
| Napojna šina, trofazna duljine 3m +/-5% | kom | 25 |  | 0
| Napojna šina, trofazna duljine 2m +/-5% | kom | 10 |  | 0
| Krajnji napojni element | kom | 7 |  | 0
| Spojni element šine | kom | 28 |  | 0
| Krajnji poklopac | kom | 7 |  | 0
| Stropni nosač šine | kom | 85 |  | 0
| Ovjes s mikromilimetarskim podešavanjem i stropnim elementom | kom | 85 |  | 0
P1 | Ugradna okrugla panik svjetiljka u pripravnom spoju autonomije 3h, 2W ±0,5W, LED, 143lm, IP20, optika za otvoreni prostor | kom | 16 |  | 0
P2 | Ugradna okrugla panik svjetiljka u pripravnom spoju autonomije 3h, 2W ±0,5W, LED, 143lm, IP20, optika za koridore | kom | 2 |  | 0
P3 | Nadgradna panik svjetiljka u trajnom spoju autonomije 3h, 1W, LED, IP20, s piktogramom smjera evakuacije | kom | 5 |  | 0
P4 | Nadgradna panik svjetiljka u pripravnom spoju autonomije 3h, 1W, LED, IP20, kvadratna | kom | 1 |  | 0
L1 | LED TRAKA 8,8W/m ±1W; 24V DC; 3000K; za ugradnju u gips kartonsku ploču L=6,5 m ±5%. | kom | 4 |  | 0
| LED TRAKA 8,8W/m ±1W; 24V DC; 3000K; za ugradnju u gips kartonsku ploču L=2 m ±5% | kom | 4 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-150W , IP20 | kom | 1 |  | 0
L2 | LED TRAKA 8,8W/m ±1W; 24V DC; 3000K; za ugradnju u gips kartonsku ploču L=4,8 m ±5%. | kom | 2 |  | 0
| LED TRAKA 8,8W/m ±1W; 24V DC; 3000K; za ugradnju u gips kartonsku ploču L=2 m ±5%. | kom | 2 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-150W , IP20 | kom | 1 |  | 0
L3 | LED TRAKA 8,8W/m ±1W; 24V DC; 3000K; za ugradnju u gips kartonsku ploču L=2 m ±5%. | kom | 4 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-150W , IP20 | kom | 1 |  | 0
L4 | LED TRAKA 8,8W/m ±1W; 24V DC; 3000K; za ugradnju u gips kartonsku ploču L=3,5 m ±5%. | kom | 2 |  | 0
| LED TRAKA 8,8W/m ±1W; 24V DC; 3000K; za ugradnju u gips kartonsku ploču L=1,6 m ±5%. | kom | 2 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-150W , IP20 | kom | 1 |  | 0
L5 | LED TRAKA 8,6W/m ±1W; 24V; 3000K; CRI90; 2835 SMD; fleksibilan, 810 lm/m, IP20, L=2m ±5%. | kom | 1 |  | 0
| ALUMINIJSKI PROFIL za montažu LED rasvjete, 2000×16×16mm +/-5% , sa difuznim poklopcem, nosačima za montažu i 2 završna poklopca | kom | 1 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-100W IP20 | kom | 1 |  | 0
L6 | LED TRAKA 8,6W/m ±1W; 24V; 3000K; CRI90; 2835 SMD; fleksibilan, 810 lm/m, IP20, L=8m ±5%. | kom | 1 |  | 0
| ALUMINIJSKI PROFIL za montažu LED rasvjete, 2000×16×16mm +/-5% , sa difuznim poklopcem, nosačima za montažu i 2 završna poklopca | kom | 4 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-100W IP20 | kom | 1 |  | 0
L7 | LED TRAKA 8,6W/m ±1W; 24V; 3000K; CRI90; 2835 SMD; fleksibilan, 810 lm/m, IP20, L=8m ±5%. | kom | 1 |  | 0
| ALUMINIJSKI PROFIL za montažu LED rasvjete, 2000×16×16mm +/-5% , sa difuznim poklopcem, nosačima za montažu i 2 završna poklopca | kom | 4 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-100W IP20 | kom | 1 |  | 0
L8 | LED TRAKA 8,6W/m ±1W; 24V; 3000K; CRI90; 2835 SMD; fleksibilan, 810 lm/m, IP20, L=5m ±5%. | kom | 1 |  | 0
| ALUMINIJSKI PROFIL za montažu LED rasvjete, 2000×16×16mm +/-5% , sa difuznim poklopcem, nosačima za montažu i 2 završna poklopca | kom | 3 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-100W IP20 | kom | 1 |  | 0
L9 | LED TRAKA 8,6W/m ±1W; 24V; 3000K; CRI90; 2835 SMD; fleksibilan, 810 lm/m, IP20, L=14m ±5%. | kom | 1 |  | 0
| ALUMINIJSKI PROFIL za montažu LED rasvjete, 2000×16×16mm +/-5% , sa difuznim poklopcem, nosačima za montažu i 2 završna poklopca | kom | 7 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-150W IP20 | kom | 1 |  | 0
L10 | LED TRAKA 8,6W/m ±1W; 24V; 3000K; CRI90; 2835 SMD; fleksibilan, 810 lm/m, IP20, L=10m ±5%. | kom | 1 |  | 0
| ALUMINIJSKI PROFIL za montažu LED rasvjete, 2000×16×16mm +/-5% , sa difuznim poklopcem, nosačima za montažu i 2 završna poklopca | kom | 5 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-100W IP20 | kom | 1 |  | 0
L11 | LED TRAKA 8,6W/m ±1W; 24V; 3000K; CRI90; 2835 SMD; fleksibilan, 810 lm/m, IP20, L=7m ±5%. | kom | 1 |  | 0
| ALUMINIJSKI PROFIL za montažu LED rasvjete, 2000×16×16mm +/-5% , sa difuznim poklopcem, nosačima za montažu i 2 završna poklopca | kom | 4 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-100W IP20 | kom | 1 |  | 0
L12 | LED TRAKA 8,6W/m ±1W; 24V; 3000K; CRI90; 2835 SMD; fleksibilan, 810 lm/m, IP20, L=8m ±5%. | kom | 1 |  | 0
| ALUMINIJSKI PROFIL za montažu LED rasvjete, 2000×16×16mm +/-5% , sa difuznim poklopcem, nosačima za montažu i 2 završna poklopca | kom | 4 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-100W IP20 | kom | 1 |  | 0
L13 | LED TRAKA 8,6W/m ±1W; 24V; 3000K; CRI90; 2835 SMD; fleksibilan, 810 lm/m, IP20, L=7m ±5%. | kom | 1 |  | 0
| ALUMINIJSKI PROFIL za montažu LED rasvjete, 2000×16×16mm +/-5% , sa difuznim poklopcem, nosačima za montažu i 2 završna poklopca | kom | 4 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-100W IP20 | kom | 1 |  | 0
L14 | LED TRAKA 8,6W/m ±1W; 24V; 3000K; CRI90; 2835 SMD; fleksibilan, 810 lm/m, IP20, L=17m ±5%. | kom | 1 |  | 0
| ALUMINIJSKI PROFIL za montažu LED rasvjete, 2000×16×16mm +/-5% , sa difuznim poklopcem, nosačima za montažu i 2 završna poklopca | kom | 4 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-150W IP20 | kom | 1 |  | 0
L15 | LED TRAKA 8,6W/m ±1W; 24V; 3000K; CRI90; 2835 SMD; fleksibilan, 810 lm/m, IP20, L=2m ±5%. | kom | 1 |  | 0
| ALUMINIJSKI PROFIL za montažu LED rasvjete, 2000×16×16mm +/-5% , sa difuznim poklopcem, nosačima za montažu i 2 završna poklopca | kom | 1 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-100W IP20 | kom | 1 |  | 0
L16 | LED TRAKA 8,6W/m ±1W; 24V; 3000K; CRI90; 2835 SMD; fleksibilan, 810 lm/m, IP20, L=1,5m ±5%. | kom | 1 |  | 0
| ALUMINIJSKI PROFIL za montažu LED rasvjete, 2000×16×16mm +/-5% , sa difuznim poklopcem, nosačima za montažu i 2 završna poklopca | kom | 1 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-100W IP20 | kom | 1 |  | 0
L17 | LED TRAKA 8,6W/m ±1W; 24V; 3000K; CRI90; 2835 SMD; fleksibilan, 810 lm/m, IP20, L=3m ±5%. | kom | 1 |  | 0
| ALUMINIJSKI PROFIL za montažu LED rasvjete, 2000×16×16mm +/-5% , sa difuznim poklopcem, nosačima za montažu i 2 završna poklopca | kom | 2 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-100W IP20 | kom | 1 |  | 0
L18 | LED TRAKA 8,6W/m ±1W; 24V; 3000K; CRI90; 2835 SMD; fleksibilan, 810 lm/m, IP20, L=3m ±5%. | kom | 1 |  | 0
| ALUMINIJSKI PROFIL za montažu LED rasvjete, 2000×16×16mm +/-5% , sa difuznim poklopcem, nosačima za montažu i 2 završna poklopca | kom | 2 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-100W IP20 | kom | 1 |  | 0
L19 | LED TRAKA 8,6W/m ±1W; 24V; 3000K; CRI90; 2835 SMD; fleksibilan, 810 lm/m, IP20, L=5m ±5%. | kom | 1 |  | 0
| ALUMINIJSKI PROFIL za montažu LED rasvjete, 2000×16×16mm +/-5% , sa difuznim poklopcem, nosačima za montažu i 2 završna poklopca | kom | 3 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-100W IP20 | kom | 1 |  | 0
L20 | LED TRAKA 8,6W/m ±1W; 24V; 3000K; CRI90; 2835 SMD; fleksibilan, 810 lm/m, IP20, L=5m ±5%. | kom | 1 |  | 0
| ALUMINIJSKI PROFIL za montažu LED rasvjete, 2000×16×16mm +/-5% , sa difuznim poklopcem, nosačima za montažu i 2 završna poklopca | kom | 3 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-100W IP20 | kom | 1 |  | 0
L21 | LED TRAKA 8,6W/m ±1W; 24V; 3000K; CRI90; 2835 SMD; fleksibilan, 810 lm/m, IP20, L=20m ±5%. | kom | 1 |  | 0
| ALUMINIJSKI PROFIL za montažu LED rasvjete, 2000×16×16mm +/-5% , sa difuznim poklopcem, nosačima za montažu i 2 završna poklopca | kom | 10 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-100W IP20 | kom | 3 |  | 0
L22 | LED TRAKA 8,6W/m ±1W; 24V; 3000K; CRI90; 2835 SMD; fleksibilan, 810 lm/m, IP20, L=3m ±5%. | kom | 1 |  | 0
| ALUMINIJSKI PROFIL za montažu LED rasvjete, 2000×16×16mm +/-5% , sa difuznim poklopcem, nosačima za montažu i 2 završna poklopca | kom | 2 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-100W IP20 | kom | 1 |  | 0
L23 | LED TRAKA 8,6W/m ±1W; 24V; 3000K; CRI90; 2835 SMD; fleksibilan, 810 lm/m, IP20, L=3m ±5%. | kom | 1 |  | 0
| ALUMINIJSKI PROFIL za montažu LED rasvjete, 2000×16×16mm +/-5% , sa difuznim poklopcem, nosačima za montažu i 2 završna poklopca | kom | 2 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-100W IP20 | kom | 1 |  | 0
L24 | LED TRAKA 8,6W/m ±1W; 24V; 3000K; CRI90; 2835 SMD; fleksibilan, 810 lm/m, IP20, L=6m ±5%. | kom | 1 |  | 0
| ALUMINIJSKI PROFIL za montažu LED rasvjete, 2000×16×16mm +/-5% , sa difuznim poklopcem, nosačima za montažu i 2 završna poklopca | kom | 3 |  | 0
| NAPOJNI ELEMENT 24V DC-100W IP20 | kom | 1 |  | 0
7 | Dimabilno napajanje 13W±1W za svjetiljke B2, B3 i B4, phase-cut | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava i montaža stropnih nosača kabela za razvod kabela u spuštenom stropu za 8 kabela. | kom | 800 |  | 0
9 | Dobava, polaganje i spajanje grijača oluka koji se sastoje od sljedećih elemenata:
| Go1-dobava, montaža i spajanje grijaćeg kabela, 0,485 Ω/m, duljine 75 m +/-5% , s "hladnim krajem" duljine do 2 m, opremljen za ugradnju u oluk i vertikalne odvode (1454 W / 230 V ) + 2 T-spoja | kom | 1 |  | 0
| Go2 - dobava, montaža i spajanje grijaćeg kabela 0,485 Ω/m, duljine 75,0m +/-5% , s "hladnim krajem" duljine do 2 m, opremljen za ugradnju u oluk i vertikalne odvode (1454 W / 230 V ) + 1 T-spoj | kom | 1 |  | 0
10 | Bušenje proboja Ø 40 mm kroz betonske podove debljine do 300 mm za prolaz kabela iz spuštenog stropa prizemlja na pod kata. | kom | 30 |  | 0
11 | Izvedba PP brtvljenja prodora na stropu prizemlja na mjestima prolaza kabela za radna mjesta kata. U stavci uključena natpisna pločica brtvljenja | kom | 30 |  | 0
12 | Dobava PP pjene u kartuši od 380 ml. | kom | 5 |  | 0
13 | Dobava i montaža stropnog nosača utičnica od kvadratnog čelika 40*40 mm +/-5% , duljine 2,2m +/-5% komplet s antikorozivnom zaštitom i sitnim spojnim i montažnim materijalom | kom | 12 |  | 0
14 | Dobava i montaža revizijskog otvora 30*30 cm +/-5% za gips kartonske ploče za smještaj napojnih jedinica LED traka. | kom | 6 |  | 0
15 | Samo spajanje elemenata na instalaciju bez dobave istih:
| Ploča za kuhanje | kom | 1 |  | 0
| Svjetleća reklama | kom | 1 |  | 0
| EMP roleta i kupola | kom | 16 |  | 0
| Rolo vrata | kom | 1 |  | 0
| Ormar dizala - napajanje i komunikacija | kom | 1 |  | 0
| Automatska klizna vrata | kom | 1 |  | 0
| Ostali tehnološki izvodi | kom | 10 |  | 0
C) | Ukupno II: |  |  |  | 0
III | TELEFONSKA I KOMPJUTERSKA INSTALACIJA
1 | Štemanje utora u zidu i popravak zida adekvatnim čvrstim/ trajnim materijalom na bazi cementa, uz predhodnu dodatnu pripremu podloge SN vezom / emulzijom (sve prema uputstvu proizvođača). Sve u dogovoru na licu mjesta s nadzornim inženjerom! Vrstu materijala uskladiti s materijalima soboslikarskih radova. (za postavu cijevi napojnih vodova i kablova) dimenzija:
| 5x3cm. | m | 10 |  | 0
2 | Dobava i postava cijevi na zidu, betonu, panelu, u zemlju komplet:
| Plastična savitljiva cijev promjera 16mm | m | 500 |  | 0
| Plastična kanalica, bijela 30*17 mm komplet s spojnim i montažnim materijalom | m | 20 |  | 0
| Plastična kanalica, bijela 40*40 mm komplet s spojnim i montažnim materijalom | m | 20 |  | 0
3 | Dobava i postava kabela u plastične cijevi do krajnjih priključnica i spajanje kabela:
| UTP 4*2*AWG 23, cat 6a | m | 3000 |  | 0
| Optički kabel A-DF(ZN)2Y 3*4E9/125 | m | 30 |  | 0
| J Y(St) Y-10*2*0,6 mm | m | 30 |  | 0
| HDMI kabel duljine 5m | kom | 4 |  | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje modularnih telefonskih i kompjuterskih utičnica, boja i oblik po izboru investitora:
NAPOMENA: Nosači i maske zidnih utičnica predviđeni stavkom II/4. RJ utičnice u podnim kutijama predviđene stavkom II/5.
| utičnica RJ45, FTP , CAT 6a | kom | 6 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje komunikacijskog ormara K.O.-dogradnja sa sljedećim elementima:
NAPOMENA: u ormar dolazi aktivna oprema antenske instalacije.
Zidni komunikacijski ormar 600*1000*600 (š*d*v) mm +/-5% , 19'', 21U . Kom - 1
Patch panel, 24 struki, 19'', UTP. Kom - 3
Preklopnik 10/100/1000Mbps s minimalno 5 PoE portova, 24 portni. Kom - 3
Krovna vent. jedinica, 2xventilator min. 35W i termostat, 19", 4U. Kom - 1
19" vodilica kabela s 5 velikih metalnih prstena 80x40, 1U. Kom - 4
19" fiksna polica do maks. 50kg, d=350mm, 1U. Kom - 2
19" napojna letva sa 9xshuko, alu 1U, kabel 2m. Kom - 1
Optički prespojni panel 19", 1U, uklj. 12 spojnica LC MM. Kom - 1
Optička ladica, za 12xLC duplex spojnica, 19", 1U s optičkom splice kazetom s držačem za 24 niti. Kom - 1
LC pigtail 10 Gb, 50/125 µm. Kom - 5
SC/SC kabel, multimode, duplex, 50/125 µm,1m. Kom - 6
Sitni spojni i montažni materijal. Kom - 1
sve stavke pod rednim brojem 5: |  | komplet | 1 |  | 0
6 | Ispitivanje izvedene instalacije (validacija) te pribavljanje protokola s rezultatima mjerenja. Komplet sa puštanjem u probni rad:
Validacija instalacije obuhvaća:
ispitivanje ispravnosti ožićenja na
prekid i kratki spoj
dozemni spoj odnosno kratki spoj na oklop
polaritet i transponiranost
kontinuitet/integritet oklopa
mjerenjem
duljine linka
otpora petlje
povratnih gubitaka
kašnjenje propagacije
karakteristične impedancije
gušenja
preslušavanje na bližem kraju
omjer gušenja i preslušavanja
sve stavke pod rednim brojem 6: |  | komplet | 70 |  | 0
7 | Dobava montaža i spajanje nadgradnog stropnog access pointa a bežični Internet 10/100/1000Mbps, PoE napajanje | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava montaža i spajanje nadgradnog zidnog uređaja s 2*RJ45 utičnice te funkcijom access pointa za bežični Internet 10/100/1000Mbps, PoE napajanje | kom | 5 |  | 0
9 | Dobava i montaža stropnih nosača kabela za razvod kabela u spuštenom stropu. | kom | 800 |  | 0
C) | Ukupno III: |  |  |  | 0
IV | NAPAJANJE TERMOTEHNIČKIH UREĐAJA
1 | Štemanje utora u zidu i popravak zida adekvatnim čvrstim/ trajnim materijalom na bazi cementa, uz predhodnu dodatnu pripremu podloge SN vezom / emulzijom (sve prema uputstvu proizvođača). Sve u dogovoru na licu mjesta s nadzornim inženjerom! Vrstu materijala uskladiti s materijalima soboslikarskih radova. (za postavu cijevi napojnih vodova i kablova) dimenzija:
| 5x3cm. | m | 20 |  | 0
2 | Dobava i postava cijevi na zidu, betonu, panelu, komplet:
| plastična cijev promjera 16 mm | m | 100 |  | 0
| PNT nž cijev FI 25 mm komplet s obujmicama i spojnim i montažnim materijalom | m | 70 |  | 0
| Plastična kanalica, bijela 40*40 mm komplet s spojnim i montažnim materijalom | m | 20 |  | 0
3 | Dobava i polaganje napojnih kablova i vodova:
| PP-Y 3*1,5mm² | m | 400 |  | 0
| PP-Y 3*2,5mm² | m | 100 |  | 0
| PP-L 2*0,75mm² | m | 80 |  | 0
| PP-L 3*0,75mm² | m | 200 |  | 0
| LiYCY 3*0,75 mm² | m | 200 |  | 0
| LiYCY 4*0,75 mm² | m | 100 |  | 0
| FG16OR16 5*16 mm²-dizalica topline | m | 10 |  | 0
| FG16OR16 5*2,5 mm² | m | 35 |  | 0
4 | Izrada izvoda i spajanje električnih uređaja, ali bez dobave istih:
| Unutarnje VK jedinice | kom | 19 |  | 0
| Zidni upravljači un.jedinica | kom | 4 |  | 0
| Ormarić podnog grijanja - napajanje | kom | 2 |  | 0
| Termostat podnog grijanja | kom | 2 |  | 0
| Termostatske glave podnog grijanja | kom | 40 |  | 0
| Regulator podnog grijanja | kom | 2 |  | 0
| Plinski bojler | kom | 1 |  | 0
| Dizalica topline | kom | 1 |  | 0
| Automatika kotlovnice | kom | 4 |  | 0
| Frekventni regulator potopne pumpe | kom | 1 |  | 0
| Potopna pumpa | kom | 1 |  | 0
| Miješajući ventil | kom | 9 |  | 0
| Cirkulacijska pumpa | kom | 7 |  | 0
| Osjetnik temperature | kom | 12 |  | 0
| Odsisni ventilator | kom | 3 |  | 0
| Toplovodni kalorifer | kom | 1 |  | 0
| Upravljač toplovodnog kalorifera | kom | 1 |  | 0
| Ostala termotehnička oprema | kom | 10 |  | 0
5 | Dobava i montaža stropnih nosača kabela za razvod kabela u spuštenom stropu. | kom | 300 |  | 0
C) | Ukupno IV: |  |  |  | 0
V | UZEMLJENJE METALNIH MASA I SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
1 | Dobava i postava uzemljivača izvedenog od pocinčane trake FeZn 30*4 mm u temelj građevine | m | 120 |  | 0
2 | Dobava i postava pocinčane trake P 20*3 mm za spoj od uzemljivača do hvataljke na krovu za odvode u AB serklažima te za uzemljenje metalnih masa | m | 180 |  | 0
3 | Dobava i montaža križnih spojnica za spoj plosnate trake uzemljivača. | kom | 35 |  | 0
4 | Dobava i montaža spojnica za spoj plosnate trake odvoda i okruglog vodiča na krovu. | kom | 6 |  | 0
5 | Dobava i montaža aluminijske legure fi 8 mm za loveće i odvodne vodove. | m | 170 |  | 0
6 | Dobava i montaža nosača kocke za Al vodič, za montažu vodiča krov pokriven TPO folijom na svakih 0,8m | kom | 55 |  | 0
7 | Dobava i montaža veznih spojnica za spoj okruglih vodiča na krovu | kom | 30 |  | 0
8 | Dobava i montaža nosača za Al vodič, za montažu vodiča na opšavni lim na svakih 0,8m | kom | 120 |  | 0
9 | Dobava i montaža zidnog 'T' nosača nosača za FeZn traku, za izvedbu uzemljenja okna dizala | kom | 25 |  | 0
10 | Dobava i montaža cijevne obujmice za vertikalni oluk promjera 120 mm, spoj s trakom FeZn 20*3 mm iz uzemljivača | kom | 4 |  | 0
11 | Dobava, montaža i spajanje štapne hvataljke duljine 1m za zaštitu meteo stanica komplet s postoljem i spojnim i montažnim materijalom | kom | 1 |  | 0
12 | Dobava, montaža i spajanje štapne hvataljke duljine 1,5m za zaštitu krovnih kupola komplet s postoljem i spojnim i montažnim materijalom | kom | 4 |  | 0
13 | Dobava, montaža i spajanje štapne hvataljke duljine 2,5m za zaštitu antene komplet s postoljem i spojnim i montažnim materijalom | kom | 1 |  | 0
14 | Ispitivanje instalacije, izrada revizione knjige te izdavanje ispitnog protokola o ispitivanju gromobranske instalacije. | kom | 1 |  | 0
15 | Dobava, montaža i spajanje kompleta za izjednačenje potencijala te uzemljivanje ostalih metalnih dijelova objekta:
| PFY 16 mm² žica za povezivanje | m | 100 |  | 0
| PFY 6 mm² žica za povezivanje | m | 300 |  | 0
| kutija za izjednačenje potrencijala | kom | 2 |  | 0
| spoj na metalnu masu vijkom M8, obujmicom, bakrenom pletenicom, zavarom ili sl. | kom | 60 |  | 0
C) | Ukupno V: |  |  |  | 0
VI | INSTALACIJA OZVUČENJA
1 | Dobava i polaganje cijevi u betonsku podlogu ili u zid.
| plastična cijev promjera 16 mm | m | 50 |  | 0
2 | Dobava i postava kabela i vodova
| Zvučnički kabel 2*1,5 mm² | m | 80 |  | 0
| Kabel činč x2 muški / 3,5 mm muški stereo, 2m | kom | 7 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje ugradnog stropnog zvučnika 8" , stereo,150 W, 30-20,000HZ, min. 87dB@1W/1M, 8 Ohm | kom | 9 |  | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje zonskog uređaja za reprodukciju s mogućnošću spoja s pametnim telefonom | kom | 7 |  | 0
5 | Dobava i montaža stropnih nosača kabela za razvod kabela u spuštenom stropu. | kom | 50 |  | 0
6 | Puštanje u pogon instalacije i ispitivanje. | kom | 1 |  | 0
C) | Ukupno VI: |  |  |  | 0
VII | SUSTAV PAMETNE INSTALACIJE
1 | Dobava i polaganje cijevi u betonsku podlogu ili u zid.
| plastična cijev promjera 16 mm | m | 50 |  | 0
2 | Dobava i postava kabela i vodova
| KNX EIB 2*2*0.8 mm² | m | 300 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje u ormar R-kat upravljačkog modula podnog grijanja, 6 kanala | kom | 3 |  | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje u ormar R-kat napajanja sustava 24V DC | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje u ormar R-kat logičkog modula za centralnu kontrolu | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje u ormar R-kat HUB modula sa 6 linija | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje u ormar R-kat modula za programiranje preko etherneta | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava, montaža i spajanje u ormar R-kat ulazno/izlaznog modula, 6 kanala | kom | 1 |  | 0
9 | Dobava, montaža i spajanje u ormar R-kat modula za kontrolu rasvjete, 12 kanalni | kom | 4 |  | 0
10 | Dobava, montaža i spajanje u ormar R-kat modula za kontrolu roleta, 2 kanalni | kom | 9 |  | 0
11 | Dobava, montaža i spajanje u ormar R-kat i R-strojarnica modula za kontrolu pumpi i grijaćih kabela | kom | 2 |  | 0
ELEMENTI U POLJU:
12 | Dobava, montaža i spajanje modula za kontrolu ventilokonvektora | kom | 9 |  | 0
13 | Dobava, montaža i spajanje centralnog 10 inčnog displeja za centralnu kontrolu sustava | kom | 1 |  | 0
14 | Dobava, montaža i spajanje sobnih 4 inčnih displeja za kotrolu rasvjete, grijanja, hlađenja i roleta | kom | 6 |  | 0
15 | Dobava, montaža i spajanje dodirnih tipkala s 6 tipki za kontrolu rasvjete | kom | 1 |  | 0
16 | Dobava, montaža i spajanje dodirnih tipkala s 2 tipke za kontrolu rasvjete | kom | 6 |  | 0
17 | Dobava i montaža NŽ kutije za montažu dodirnog tipkala s 2 tipke u prizemlju | kom | 1 |  | 0
18 | Dobava, montaža i spajanje napajačkog panela za 4 inčne displej tabloe iz stavke C)VII/14 | kom | 6 |  | 0
19 | Dobava, montaža i spajanje napajačkog panela za dodirna tipkala iz stavke C)VII/15 i C)VII/16 | kom | 7 |  | 0
20 | Dobava, montaža i spajanje multifunkcijskog stropnog senzora 8u1 funkcija-senzor pokreta, senzor temperature, senzor jačine osvjetljenja | kom | 12 |  | 0
21 | Dobava, montaža i spajanje multifunkcijskog vanjskog senzora -mikrovalni senzor, senzor temperature, senzor jačine osvjetljenja, senzor vlage | kom | 1 |  | 0
22 | Dobava, montaža i spajanje vanjskog senzora vjetra i kiše | kom | 1 |  | 0
MOGUĆNOST DIMANJA RASVJETE:
23 | Dobava, montaža i spajanje u ormar R-kat modula za kontrolu razine osvjetljenja, 6 kanalni | kom | 1 |  | 0
24 | Dobava, montaža i spajanje triac modula konstantne jačine struje za triac dimanje | kom | 6 |  | 0
PROGRAMSKI PAKET, SERVER, PROGRAMIRANJE:
25 | Dobava i instalacija programske opreme sustava s mini serverom. | kom | 1 |  | 0
26 | Programiranje sustava prema potrebama korisnika, puštanje u pogon te obuka korisnika | kom | 1 |  | 0
C) | Ukupno VII: |  |  |  | 0
VIII | ODIMLJAVANJE
NAPOMENA: Izuzetno je važno ispoštovati karakteristike motora definirane troškovnikom jer je na temelju njih proračunat pad napona u vodovima.
1 | Dobava i polaganje cijevi u betonsku podlogu ili u zid.
| plastična cijev promjera 16 mm | m | 20 |  | 0
2 | Dobava i postava kabela i vodova
| JE-H(St)H FE180/E90 4x2x0,8mm | m | 11 |  | 0
| JE-H(St)H FE180/E90 2x2x0,8mm | m | 10 |  | 0
| J-Y(St)Y 2x2x0,8mm | m | 2 |  | 0
| (N)HXH FE180/E90 3*2,5mm² | m | 25 |  | 0
| NYM-J 7x1,5mm² | m | 25 |  | 0
3 | Dobava i montaža vatrootpornih kabelskih grip obujmica kabela s očuvanjem funkcije E90 za montažu kabela u sp.stropu na svakih 0,5m | kom | 120 |  | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje kompaktne centrale za odimljavanje u evakuacijskom stubišu, 1 grupa za odimljavanje, 1 grupa za prozračivanje, modul za preuzimanje signala od vatrodojavne centrale, slobodni bezpotencijalni kontakt za prijenos signala vanjskom uređaju, napajanje 230V, nazivni napon 24V, baterija s osiguranom autonomijom 72h, sve komplet. | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje na vrhu stubišta vretenastih elektromotora (set od 2 komada) kupole (v. nacrt) dimenzija svijetlog otvora 1200x1200 mm ±20%, za odimljavanje u sinkroniziranom radu koji omogućavaju otvaranje kupole prema vanjskom prostoru radi ostvarivanja minimalno potrebne površine za odimljavanje od 1m2, sustav lančanih elektromotora s hodom od 750 mm, 1,4A/motoru. Sustav ugrađenih elektromotora mora imati mogućnost svladavanja opterećenja snijegom u zimskom periodu. Isporučeni sustav treba sadržavati pripadajuću konzolu za ugradnju kao i modul koji osigurava sinhronizirani rad. Nazivni napon: 24V | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje vremenske stanice sa senzorom kiše i senzorom vjetra. Uključena montažna konzola i prsten za pričvršćenje. Radni napon 230 VAC ili 24 VDC. | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje ručnog javljača (tipkalo) za odimljavanje u nuždi | kom | 2 |  | 0
8 | Dobava, motaža i spajanje tipkala za provjetravanje na katu, s funkcijama otvori/stop/zatvori. | kom | 1 |  | 0
9 | Dobava, montaža i spajanje detektora dima s podlogom za ugradnju na stropu stubišta | kom | 1 |  | 0
10 | Usluga programiranja i puštanja u rad sustava za odvođenje dima i topline | kom | 1 |  | 0
11 | Funkcionalno ispitivanje sustava odimljavanja od strane ovlaštene ustanove uz izdavanje zapisnika i uvjerenja o ispravnosti sustava | kom | 1 |  | 0
12 | Obuka korisnika i primopredaja sustava. | kom | 1 |  | 0
C) | Ukupno VIII: |  |  |  | 0
IX | ANTENSKA INSTALACIJA
1 | Dobava i polaganje cijevi u betonsku podlogu ili u zid.
| plastična cijev promjera 16 mm | m | 50 |  | 0
2 | Dobava i polaganje kabela i vodova
| Koaksijalni antenski kabel | m | 250 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje antenskih utičnica za prijem zemaljskih i satelitskih programa:
NAPOMENA: kutije, maske i nosači predviđeni stavkom C)II/4
| utičnica antenska, TV+SAT p/ž, 2M, krajnja | kom | 7 |  | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje aktivnih elemenata antenske instalacije u ormar K.O.-dogradnja:
Podesivo kanalno pojačalo FM/VHF/3xUHF. Kom - 1
Satelitski multiswitch 8xMF/1xZEM, 8 izlaza, aktivni. Kom - 1
F kompresijski konektor za 7mm kabel, push izvedba. Kom - 30
Sitni spojni i montažni materijal. Kom - 1
sve stavke pod rednim brojem 4: |  | komplet | 1 |  | 0
5 | Dobava, postava i spajanje elemenata za prijem zemaljskih i satelitskih programa:
antenski stup fi48mmx5000mm +/-5% . Kom - 1
poklopac antenskog stupa do promjera cijevi fi60 mm. Kom - 1
Guma za krovni lim i cijev univerzalna, max.60mm. Kom - 1
Obujmica za učvršćenje stupa 5,4 inch . Kom - 3
Obujmica za uzemljenje . Kom - 1
UHF antena C21-C60, 11-17dB, DVB-T, LTE. Kom - 1
UHF antena C21-60/16.5dB, duž. 1110mm, LTE filter. Kom - 2
Satelitska antena Al, promjera 100cm . Kom - 1
Držač drugog LNB za antene promjera 85-125cm. Kom - 1
Satelitski konverter sa izlazima LV/LH/HV/HH. Kom - 2
Plastična vezica duž.290mm x 4,8mm , crna . Kom - 50
Metalni nosač antene za pričvršćenje antene bočno na zid komplet s izradom, montažom, antikorozivnom zaštitom i sitnim spojnim materijalom. Kom - 1
sve stavke pod rednim brojem 5: |  | komplet | 1 |  | 0
6 | Dobava i montaža stropnih nosača kabela za razvod kabela u spuštenom stropu. | kom | 150 |  | 0
7 | Mjerenje signala i montaža opreme. | kom | 1 |  | 0
8 | Puštanje u pogon instalacije, ispitivanje, izrada protokola o ispitivanju, predaja investitoru i izrada zapisnika o primopredaji. | kom | 1 |  | 0
C) | Ukupno IX: |  |  |  | 0
X | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1 | Označavanje svih elemenata elektroinstalacija brojevima strujnih krugova (utičnice, prekidači, oprema i sl.). | komplet | 1 |  | 0
2 | Čišćenje objekta nakon završetka radova i odlaganje šute i otpadnog materijala na deponiju na gradilištu. | komplet | 1 |  | 0
3 | Izrada izvedbene tehničke dokumentacije nakon završetka radova u tri primjerka u papirnatom obliku i jedan primjerak u elektronskom obliku. | komplet | 1 |  | 0
4 | Najam škaraste dizalice ili skele za montažu rasvjetnih tijela , kanalica te razvod kabela na stropu prizemlja. Visina stropa - 4,5 m . | komplet | 1 |  | 0
5 | Geodetski snimak svih vanjskih energetskih i signalnih kabela. | komplet | 1 |  | 0
C) | Ukupno X: |  |  |  | 0
XI | MJERENJA I ISPITIVANJA
Mjerenja izvesti u skladu s važećim Tehničkim propisom.
1 | Mjerenje neprekinutosti zaštitnog vodiča, izjednačenje potencijala i izdavanje protokola. | komplet | 1 |  | 0
2 | Mjerenje otpora izolacije vodiča i izdavanje protokola. | komplet | 1 |  | 0
3 | Mjerenje i ispitivanje funkcionalnosti zaštite od previsokog napona dodira, funkcionalnost FID sklopki te izdavanje protokola. | komplet | 1 |  | 0
4 | Ispitivanje otpora uzemljnja te izdavanje ispitnih protokola. | komplet | 1 |  | 0
5 | Mjerenje osvjetljenosti radnih prostora i radne okoline te izdavanje ispitnih protokola. | komplet | 1 |  | 0
C) | Ukupno XI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
C) | ELEKTROINSTALACIJE
I | RAZDJELNICE I NAPOJNI KABLOVI |  |  |  | 0
II | INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA |  |  |  | 0
III | TELEFONSKA I KOMPJUTERSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
IV | NAPAJANJE TERMOTEHNIČKIH UREĐAJA |  |  |  | 0
V | UZEMLJENJE METALNIH MASA I SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | 0
VI | INSTALACIJA OZVUČENJA |  |  |  | 0
VII | SUSTAV PAMETNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
VIII | ODIMLJAVANJE |  |  |  | 0
IX | ANTENSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
X | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
XI | MJERENJA I ISPITIVANJA |  |  |  | 0
C) | Ukupno elektroinstalacije (bez PDV-a): |  |  |  | 0
D) | STROJARSKE INSTALACIJE
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele, dizalica, unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu, troškove osiguranja od krađe i oštećenja, postave pomoćnih i drugih uređaja, troškove potrošnje električne i druge energije, te troškove pripreme i režijskog osoblja gradilišta.
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, lukove, koljena, redukcije, potrošni materijal, izvršenje tlačne probe, punjenje sustava, ispitivanje strojeva i uređaja s povećanom opasnosti, ispitivanje buke, ateste te izradu elaborata o ispitivanjima prema važećim propisima, čišćenje i bojanje temeljnom bojom te završom lak bojom te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu pojedine stavke treba ukalkulirati izradu proboja koji nisu definirani troškovnikom, sav potreban spojni, montažni, pričvrsni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke, predaju potvrđenih jamstva, upoznavanje i obuka kvalificirane osobe odabrane od strane investitora za pogon i upotrebu projektiranog postrojenja te izrada zapisnika o izvršenoj edukaciji uz potpis osposobljene osobe, upute o načinu rukovanja ugrađenom opremom na hrvatskom jeziku.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije. Svu metalnu instalaciju potrebno je uzemljiti na uzemljivač objekta prema projektu elektoinstalacija. Prije narudžbe i ugradnje opreme i materijala sve uskladiti sa nadzornim inženjerom i arhitektonskim projektom.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač. Puštanje u pogon opreme izvršava izvođač radova sa odabranim ovlaštenim serviserom za pojedinu vrstu opreme. Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
Gradilište je nakon izvršenih radova potrebno očistiti te otpadni materijal odvesti na mjesni deponij. Obaveza izvođača je prikupljanje sve dokumentacije potrebne za tehnički pregled te izradu sheme spajanja opreme. Shemu ostakliti i ovjesiti na zid u strojarnici. Cjevovode za spajanje opreme sa svom armaturom doprema, ugrađuje, ispituje i pušta u pogon izvođač. Za sve stavke opreme dozvoljeno je odstupanje navedenih tehničkih parametara u granicama ±5 % uz uvjet da se postigne jednakovrijedno učinkovit sustav.
1 | Demontaža, odvoz i zbrinjavanje postojećeg plinskog uređaja te ostale pripadajuće opreme i armature na mjesnu deponiju. Postojeći cjevovod unutar strojarnice pripremiti za spajanje na novu instalaciju.
|  | komplet | 1 |  | 0
2 | Demontaža, odvoz i zbrinjavanje postojećeg uređaja za hlađenje (chilera) te ostale pripadajuće opreme i armature na mjesnu deponiju. Postojeći cjevovod unutar strojarnice pripremiti za spajanje na novu instalaciju.
|  | komplet | 1 |  | 0
3 | Detekcija postojećih podzemnih instalacija prije početka izvođenja radova na mjestu predviđenom za izvedbu bunara i podzemne instalacije bunarske vode.
|  | komplet | 1 |  | 0
2 | Bušenje eksploatacijskog i upojnog bunara od strane ovlaštene tvrtke za potrebe izvora dizalice topline. U cijenu uključiti izradu hidrogeološkog elaborata (Program radova), ishođenje vodopravnih uvjeta i vodopravne dozvole, zaštitne perforirane cijevi Ø200, ispiranje bunara i ispitivanje bunara. Osigurati protok od min 4,0 lit/s. Pretpostavljena dubina eksploatacijskog bunara iznosi 20 m, a upojnog bunara 15 m.
|  | komplet | 1 |  | 0
4 | Rezanje asfaltnih/betonskih površina širine 0,6 m, odvoz otpadnog materijala, te betoniranje i asfaltiranje podloge nakon polaganje cjevovoda, obračun po dužini rova.
|  | m | 3 |  | 0
5 | Iskop rova za polaganje instalacije bunarske vode i sigornosnog preljeva iz upojnog bunara u kanalizacijsko okno na dubinu od 1,0 m, polaganje pješčane posteljice, a nakon polaganja cijevi zatrpavanje pijeskom uz lagano nabijanje i natapljanje. Zatrpavanje sitnom zemljom od iskopa uz nabijanje sve do nivoa okolnog terena. Razastiranje ostatka zemlje u okolini radova. Ukupna dužina iskopa
|  | m | 35 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja betonskog revizijskog okna Φ 600 mm, dubine za ugradnju kod upojnog/eksploatacijskog bunara. U cijenu uključiti izradu otvora za prolaz cjevovoda, izradu temelja te betonski poklopac.
| h=1,5 m - prodor za PE63 | kpl | 1 |  | 0
| h=1,0 m - prodor za PE63+prodor PVC Ø110 | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja cijevi za bunarsku vodu zajedno sa fitinzima, prijelaznim komadima, ovjesom te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prijelazni komad PP-R/PE u bunaru izvesti kao rastavljivi spoj (holender).
| pocinčana čelična cijev DN50 - nadzemno | m | 6 |  | 0
| PPR Φ50 - u bunaru | m | 20 |  | 0
| PE 63 - podzemno | m | 30 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda bunarske vode s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava: - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 7000 - vodljivost l = 0,036 W/mK - debljina s=20 mm Izolaciju obložiti Al plaštom
| za pocinčanu čeličnu cijev DN50 | m | 6 |  | 0
9 | Izrada proboja u postojeću kotlovnicu za prolaz izoliranog cjevovoda bunarske vode.
|  | kom | 2 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja frekventno regulirane potopne crpke s podvodnim motorom, zajedno s kabelom za ožičenje 30 m, spojnicom za vruće spajanje kabla, sajlom iz plemenitog čelika za potapljanje i pridržavanje pumpe u bunaru (cca 15m - 2kom), potopnim elektrodama (2 kom) za osiguranje od nestanka vode sa pripadajućim kabelom te spojnim i montažnim materijalom potrebnim za ugradnju crpke. Karakteristika:
| Qmin=20 m3/h Hmin=22,0 m 400V; 4000 W Ø100 mm | kom | 1 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja frekventnog pretvarača za priključak pumpi za opskrbu vodom iz bušotina u kućištu od čeličnog lima kao uređaj za zidnu instalaciju, kompletno ožičen uključni uređaj pogodan za priključak na trofaznu struju 3/PE 400V/50Hz.
|  | kom | 1 |  | 0
12 | Dobava i ugradnja vodomjera za mjerenje protoka bunarske vode s kompletom kontraprirubnica zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
| DN50 - prirubnički; protok 20 m3/h | kom | 2 |  | 0
13 | Dobava i ugradnja rastavljivog međuizmjenjivača topline za podzemnu vodu sa prirubničkim spojem za ugradnju prije dizalice topline zajedno sa pripadajućom izolacijom, kontraprirubnicama, podnim nosačima te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Karakteristika:
| min kapacitet: 90 kW Tul,pr=12°C ± 1°C Tizl,pr=7°C ± 1°C Tul,sek=5°C ± 1°C Tul,sek=9°C ± 1°C protok, primar, min= 255 lit/min protok,sek, min=320 lit/min Δp,prim, max=24,0 kPa Δp,sek, max=33 kPa DN50 | kom | 1 |  | 0
14 | Dobava i ugradnja sekundarnog rastavljivog međuizmjenjivača topline za dizalicu topline sa prirubničkim spojem za ugradnju prije dizalice topline zajedno sa pripadajućom izolacijom, kontraprirubnicama, podnim nosačima te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Karakteristika:
| min kapacitet: 90 kW Tul,pr=9°C ± 1°C Tizl,pr=5°C ± 1°C Tul,sek=0°C ± 1°C Tul,sek=4°C ± 1°C protok, primar, min= 320 lit/min protok,sek, min=340 lit/min Δp,prim, max=25 kPa Δp,sek, max=34 kPa DN50 | kom | 1 |  | 0
15 | Dobava i ugradnja rastavljivog međuizmjenjivača za otpadnu toplinu iz dizalice topline sa prirubničkim spojem za ugradnju prije dizalice topline zajedno sa pripadajućom izolacijom, kontraprirubnicama, podnim nosačima te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Karakteristika:
| min. kapacitet: 90 kW Tul,pr=40°C ± 1°C Tizl,pr=30°C ± 1°C Tul,sek=15°C ± 1°C Tul,sek=22°C ± 1°C protok, primar, min= 130 lit/min protok,sek, min=180 lit/min Δp,prim, max=12 kPa Δp,sek, max=23 kPa DN40 | kom | 1 |  | 0
16 | Dobava i ugradnja Inverterski upravljane dizalice topline za grijanje i hlađenje koja koristi energiju pohranjenu u vodi. Sa serijski ugrađenim elektronskim cirkulacijskim pumpama primara (isparivač) i sekundara (kondenzator), elektronskim ekspanzijskim ventilom, kompenzatorima vibracije unutar uređaja. Dolazi isporučena sa upravljačkim računalom koje vodi kompletan rad dizalice topline i svih komponenti, s ekranom u boji osjetljivim na dodir i pripremljenim priključkom za spajanje dizalice topline na Internet mrežu koji omogućava funkciju za praćenje parametara rada dizalice topline u bilo koje doba s bilo koje lokacije te dojava grešaka u radu (alarm) korisniku i/ili servisu. Sadrži tehnologiju zagrijavanja vruće vode na vrlo visokoj temperaturi pomoću de-superheatera koji omogućava zagrijavanje spremnika PTV i preko 65°C te istovremeno grijanje i zagrijavanje PTV. Upravljačko računalo ima otvoreni protokol za spajanje sustava za upravljanje i/ili nadzor rada dizalice topline i svih komponenti. S dodatnim vođenjem rada prema izvoru topline (automatsko smanjenje opterećenja u slučaju pada temperature izvora) zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
Upravljačko računalo dizalice topline bez dodatnih proširenja može voditi sve elemente ugrađene u dizalici topline te vanjske elemente: glavnu cirkulacijsku pumpu sustava, cirkulacijsku pumpu jednog zasebnog kruga grijanja ili hlađenja s pripadajućim mješajućim ventilom, zagrijavanje spremnika PTV te antilegionela funkciju, dodatnu vanjsku pumpu rasoline (bunarsku pumpu), signal paljenja dodatnog grijača te mješajući ventil za korištenje dodatnog grijača.
Uređaj je za montažu unutar objekta opremljen inversterski upravljanim rashladnim kompresorom, pločastim isparivačem i kondenzatorom, de-superheaterom te svom potrebnom radnom i sigurnosnom armaturom. Karakteristika:
Radna tvar: R410A
Količina radne tvari: 9 kg
Tip kompresora: spiralni
Raspon snage grijanja kod B0W35: 21-88 kW
Raspon snage hlađenja kod B5W35: 20-75 kW
COP: min 4,7 (B0W35)
SCOP, radijatori za polaz 55°C, srednji klimatski uvjeti): min 4,1
Radni tlak: min. 6 bar
Zvučna snaga:max 63 dB(A)
Masa: do 500 kg
Dimenzije bez spojnih cijevi (Š×D×V), mm: 900x850x1650 ±10%
|  | kom | 1 |  | 0
17 | Dobava i ugradnja dodatnih modula za upravljanje cirkulacijskim crpkama, troputim ventilima i spojem na dizalicu topline zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. Predviđena je ugradnja dva miješajuća kruga hlađenja preko akumulacijskog spremnika, dva miješajuća kruga grijanja preko akumulacijskog spremnika, upravljanje bunarskom crpkom preko frekventnog upravljača, sustavom aktivnog hlađenja. Napomena: dodatni module isporučiti od proizvođača dizalice topline u kompletu sa kučištem za zidnu ugradnju.
|  | kom | 4 |  | 0
18 | Dobava i ugradnja temperaturnih osjetnika ipotrebnih za pravilno funkcioniranje dizalice topline (tip prema uvjetima proizvođača dizalice topline) prema shemi iz projekta, zajedno sa ožičenjem, spojnim i montažnim materijalom.
|  | kpl | 15 |  | 0
19 | Dobava i ugradnja sobnog senzora temperature za ponuđenu dizalicu topline zajedno sa ožičenjem, spojnim i montažnim materijalom.
|  | kpl | 1 |  | 0
20 | Dobava i ugradnja indikatora protoka bunarske vode: omogućava pouzdano praćenje protoka, jednostavno namještanje sklopnih točaka za brzo postavljanje, čvrsto kučište od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima, LED žaruljice za stupičasti prikaz točke i protoka. U kompletu sa spojnim kabelom i navojnim montažnim adapterom G1/4" te sa svim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kpl | 1 |  | 0
21 | Kompletno ožičenje upravljanja dizalice topline sa frekventnim upravljačem, temperaturnim osjetnicima, vanjskim dodatnim izvorom topline (plinski kondenzacijski uređaj), dodatnim modulima upravljanja crpkama i upravljanje crpkama i troputim ventilima do pune funkcionalnosti.
|  | kpl | 1 |  | 0
22 | Dobava i ugradnja samoperivog filtera za bunarsku vodu komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| DN50 | kom | 1 |  | 0
23 | Dobava i ugradnja PVC cijevi ∅100 za potrebe sigurnosnog preljeva iz upojnog bunara spojem na postojeće kanalizacijsko okno zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. U cijenu uključiti izradu proboja ∅110 u postojećem kanalizacijskom oknu.
| PVC ∅110; L=5 m | kpl | 1 |  | 0
24 | Dobava i montaža kondenzacijskog zidnog uređaja, visoki stupanj iskoristivosti kondenzacijske tehnologije, niska emisija štetnih tvari i buke sukladno smjernicama Europske unije „ErP“, nova generacija izotermičkog primarnog izmjenjivača od legiranog čelika, zaštite: od prskajuće vode IP X4D, od nedostatka vode, od smrzavanja; plamenik s automatskom modulacijom u području od 20 do 100%, veliki osvijetljeni LC zaslon sa simbolima, elektronska ploča za poboljšanu komunikaciju između uređaja i regulatora, podesiv prestrujni ventil, integrirana visokoučinkovita optočna crpka, automatski brzi odzračivač, uređaj je pripremljen za direktnu integraciju na niskotemperaturne sustave grijanja. U cijenu uključiti servisne ventile i spoj na postojeću plinsku instalaciju. Uređaj se montira na mjestu postojećeg plinskog uređaja.
| Nazivna snaga grijanja: min 45 kW - Područje podešavanja maks. temperature polaznog voda (tvornička postavka 75 °C): 30 - 80 °C - Dopušteni ukupni pretlak: 3 bar - Preostala visina dobave crpke: min. 0,20 bar - Min. temperatura dimnih plinova: 40 °C - Maks. temperatura dimnih plinova: 80 °C - Klasa NOx: 5 - Širina uređaja: max. 500 mm - Visina uređaja: max. 800 mm - Dubina uređaja: max. 500 mm - Masa: max. 50 kg - Električni priključak: 230 V / 50 Hz - Maks. potrošnja električne struje: 180 W | kom | 1 |  | 0
25 | Dobava zrako-dimovodnog pribora Ø80/125 za plinske kondenzacijske aparate. U cijenu je potrebno uračunati spojni i montažni materijal.
| - produžetak 1,0 m | kom | 1 |  | 0
| - produžetak 2,0 m | kom | 2 |  | 0
| - okomiti dimovod sa završetkom | kom | 1 |  | 0
| - obujmica za ravni krov | kom | 1 |  | 0
| - koncentrični revizijski T- komad 87° | kom | 1 |  | 0
| - izrada otvora u stropu/krovu uz sanaciju | kpl | 1 |  | 0
26 | Dobava i ugradnja električnog akumulacijskog grijača vode za ugradnju ispod umivaonika volumena 5 litara, snage Q=2 kW, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 1 |  | 0
27 | Dobava i ugradnja električnog spremnika tople vode volumena 80 litara, snage Q=2 kW, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 1 |  | 0
28 | Dobava i ugradnja akumulacijskog spremnika tople/hladne vode izrađenog iz čeličnog lima, izoliran izolacijom 100 mm zajedno sa navojnim priključcima, priključkom za odzraku te ispusnim priključkom.
| volumen min. 500 lit. | kom | 2 |  | 0
29 | Dobava i ugradnja automatskog ionskog omekšivača vode zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. U cijenu uračunati sol za punjenje spremnika.
| Q= 1,2 - 1,3 m3/h, 1“ | kpl | 1 |  | 0
30 | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila tlaka do 3 bar, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom
| DN15 | kom | 1 |  | 0
| DN25 | kom | 3 |  | 0
31 | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila za grijanje/hlađenje, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| DN25 - navojni | kom | 4 |  | 0
| DN32 - navojni | kom | 14 |  | 0
| DN40 - navojni | kom | 16 |  | 0
| DN50 - navojni | kom | 31 |  | 0
32 | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila za grijanje, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| DN32 - navojni | kom | 4 |  | 0
| DN40 - navojni | kom | 2 |  | 0
| DN50 - navojni | kom | 3 |  | 0
33 | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća za ugradnju na cjevovod grijanja/hlađenja, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| DN40 - navojni | kom | 1 |  | 0
| DN50 - navojni | kom | 3 |  | 0
34 | Dobava i ugradnja troputog miješajućeg regulatora temperature u polaznom vodu podnog grijanja, zajedno sa pogonom i kompletom navojnih priključaka s holenderom, te sa spojnim i montažnim materijalom. Upravljanje preko osjetnika temperature na polaznom vodu - osjetnik uključiti u cijenu.
| DN32 | kom | 2 |  | 0
35 | Dobava i ugradnja troputog miješajućeg ventila, zajedno sa elektromotornim pogonom 24 V (upravljanje 0-10 V) i kompletom navojnih priključaka s holenderom te sa spojnim i montažnim materijalom.
| DN32 | kom | 2 |  | 0
| DN40 | kom | 1 |  | 0
| DN50 | kom | 1 |  | 0
36 | Dobava i ugradnja troputog prekretnog ventila, zajedno sa elektromotornim pogonom 230 V (upravljanje: dvotočkovno) i kompletom navojnih priključaka s holenderom te sa spojnim i montažnim materijalom.
| DN50 | kom | 3 |  | 0
37 | Dobava i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje sustava grijanja, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| DN20 | kom | 1 |  | 0
38 | Dobava i ugradnja hidrauličke skretnice s izolacijom za grijanje, zajedno sa zidnom konzolom, te sa spojnim i montažnim materijalom. Karakteristika:
| 3,8-4,0 m3/h, priključak DN40 | kom | 1 |  | 0
39 | Dobava i ugradnja visokoučinkovite cirkulacijske pumpe za sustave grijanja i hlađenja s mokrim rotorom bez potrebe održavanja, sa navojnim ili prirubničkim spojem, sinkronim motorom prema ECM tehnologiji i integriranom elektronskom regulacijom snage za bezstepenu regulaciju diferencijalnog tlaka, sa visokim stupnjem iskoristivosti i visokim pokretnim momentom, uključujući automatsku funkciju deblokiranja, te sa svim spojnim i montažnim materijalom. Karakteristike crpke:
| Qmin=1,4 m3/h, Hmin=2,5 m kod navedenog protoka, Nmax= 20 W, DN32 | kom | 1 |  | 0
40 | Dobava i ugradnja visokoučinkovite cirkulacijske crpke za sustave grijanje i hlađenja s mokrim rotorom bez potrebe održavanja, sa navojnim ili prirubničkim spojem, sinkronim motorom prema ECM tehnologiji i integriranom elektronskom regulacijom snage za bezstepenu regulaciju diferencijalnog tlaka, sa visokim stupnjem iskoristivosti i visokim pokretnim momentom, uključujući automatsku funkciju deblokiranja, te sa svim spojnim i montažnim materijalom. Karakteristike crpke 1~ 230 V/50 Hz:
| Qmin=3,10 m3/h, Hmin=3,0 m kod navedenog protoka, Nmax= 50 W; DN32 | kom | 1 |  | 0
| Qmin=2,6 m3/h, Hmin=4,0 m kod navedenog protoka, Nmax= 60 W; DN32 | kom | 1 |  | 0
| Qmin=1,7 m3/h, Hmin=3,0 m kod navedenog protoka, Nmax= 40 W; DN32 | kom | 1 |  | 0
| Qmin=3,2 m3/h, Hmin=6,0 m kod navedenog protoka, Nmax= 110 W; DN25 | kom | 1 |  | 0
| Qmin=7,5 m3/h, Hmin=9,0 m kod navedenog protoka, Nmax= 390 W; DN50 | kom | 1 |  | 0
| Qmin=19,3 m3/h, Hmin=7,0 m kod navedenog protoka, Nmax= 540 W; DN50 | kom | 1 |  | 0
| Qmin=7,8 m3/h, Hmin=3 m kod navedenog protoka, Nmax= 100 W; DN40 | kom | 1 |  | 0
41 | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za grijanje zajedno sa, nosačima te spojnim i montažnim materijalom. Volumen posude:
| 100 litara | kom | 1 |  | 0
42 | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za hlađenje zajedno sa, nosačima te spojnim i montažnim materijalom. Volumen posude:
| 18 litara | kom | 1 |  | 0
43 | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za primarni krug zajedno sa, nosačima te spojnim i montažnim materijalom. Volumen posude:
| 8 litara | kom | 1 |  | 0
| 18 litara | kom | 1 |  | 0
44 | Dobava i ugradnja termomanometra okrugle izvedbe za mjerno područje T=0-120 ºC i P=0-6 bar zajedno sa zapornim ventilom DN15, te sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 8 |  | 0
45 | Dobava i ugradnja ispusne slavine zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| DN15 | kom | 2 |  | 0
46 | Dobava i ugradnja dvocijevnog ventilokonvektora zidne izvedbe sa maskom, jedinica predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. U cijenu je potrebno uključiti 2 zaporna ventila DN20, troputi miješajući ventil DN20, žičani daljinski upravljač. Karakteristika:
| Q/hl =min.1,5 kW Q/gr=min. 2,0 kW Dimenzije max.(VxŠxD): 350 x 1200 x 140 mm Masa: max. 20 kg Protok zraka max. (m3//h): 350 Zvučna snaga: max. 54 dBA Priključci: 3/4" Napajanje: 1~/50/220-240; max. 25 W -upravljanje zidnim žičanim upravljačem | kom | 1 |  | 0
47 | Dobava i ugradnja dvocijevnog ventilokonvektora zidne izvedbe sa maskom, jedinica predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. U cijenu je potrebno uključiti 2 zaporna ventila DN20, troputi miješajući ventil DN20, žičani daljinski upravljač. Karakteristika:
| Q/hl =min. 2,1 kW Q/gr=min. 2,5 kW Dimenzije max.(VxŠxD): 340 x 1350 x 140 mm Masa: max.25 kg Protok zraka max. (m3//h): 450 Zvučna snaga:max.55 dBA Priključci: 3/4" Napajanje: 1~/50/220-240; max.30 W -upravljanje zidnim žičanim upravljačem | kom | 1 |  | 0
48 | Dobava i ugradnja dvocijevnog ventilokonvektora kazetne izvedbe sa maskom, jedinica predviđena za montažu u spušteni strop, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. U cijenu je potrebno uključiti 2 zaporna ventila DN20, troputi miješajući ventil DN20. karakteristika:
| Qh = min. 3,8 kW Qg = min. 4,2 kW Nivo zvučnog tlaka:max. 45 dB(A) Dimenzije max.: 580x580x290 mm Masa: max.25 kg N(nom) = max.0,09 kW - 230 V - 50 Hz | kom | 4 |  | 0
49 | Dobava i ugradnja dvocijevnog ventilokonvektora kazetne izvedbe sa maskom, jedinica predviđena za montažu u spušteni strop, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. U cijenu je potrebno uključiti 2 zaporna ventila DN20, troputi miješajući ventil DN20. karakteristika:
| Qh = min. 4,6 kW Qg = min. 5,3 kW Nivo zvučnog tlaka: max.45 dB(A) Dimenzije max. 580x580x290 mm Masa: max.25 kg N(nom) = max. 0,12 kW - 230 V - 50 Hz | kom | 13 |  | 0
50 | Dobava i montaža zidnih upravljača za kazetne ventilokonvektore zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom. U cijenu uključiti ožičenje.
|  | kom | 2 |  | 0
51 | Dobava i montaža dodatnog modula za upravljanje s više ventilokonvektora preko jednog zidnog upravljača, zajedno sa svim dodatnim spojnim i montažnim materijalom.
| modul za upravljanje s 5 ventilokonvektora | kom | 1 |  | 0
| modul za upravljanje s 3 ventilokonvektora | kom | 1 |  | 0
52 | Smjesa propilen glikola i vode u omjeru koja osigurava zaštitu od smrzavanja do -10°C, za punjenje rashladnog sustava. U cijenu uključiti i punjenje sustava.
|  | lit | 15 |  | 0
53 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipkama zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, dimenzija
| Ф22x1,2 | m | 202 |  | 0
| Ф28x1,2 | m | 124 |  | 0
| Ф35x1,5 | m | 151 |  | 0
| Ф42x1,5 | m | 123 |  | 0
| Ф54x2,0 | m | 87 |  | 0
54 | Dobava i ugradnja cjevovoda PE-Xa za podno grijanje. U cijenu je potrebno uračunati spojni i montažni materijal, dimenzija
| Φ17x2,0 | m | 2600 |  | 0
55 | Dobava i ugradnja cjevovoda PE-Xa za podno grijanje. U cijenu je potrebno uračunati spojni i montažni materijal, dimenzija
| Φ20x2,0 | m | 2500 |  | 0
56 | Dobava i ugradnja ploča za podno grijanje s čepovima zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | m2 | 490 |  | 0
57 | Dobava i ugradnja ploča za podno grijanje (stiropor) sa folijom zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | m2 | 470 |  | 0
58 | Dobava i ugradnja pričvrsnica za podno grijanje zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | kpl | 1 |  | 0
59 | Dobava emulzije za podno grijanje kao dodatka estrihu zbog toplinske dilatacije. Emulzija se dodaje prilikom izgradnje samog estriha. U cijenu nije uračunata izgradnja estriha.
|  | kg | 296 |  | 0
60 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda ogrjevnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 3000 - vodljivost l = 0,038 W/mK - debljina s=13 mm Za bakrenu cijev:
| Ф28x1,2 | m | 25 |  | 0
| Ф35x1,5 | m | 107 |  | 0
| Ф42x1,5 | m | 104 |  | 0
61 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda rashladnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava: - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 7000 - vodljivost l = 0,036 W/mK - debljina s=19 mm Za bakrenu cijev:
| Ф22x1,2 | m | 202 |  | 0
| Ф28x1,2 | m | 99 |  | 0
| Ф35x1,5 | m | 44 |  | 0
| Ф42x1,5 | m | 19 |  | 0
| Ф54x2,0 | m | 87 |  | 0
62 | Dobava i ugradnja polazno povratnog razdjelnika za podno grijanje, komplet sa ventilima na ulazu i izlazu, integriranim regulatorima protoka na polaznim vodovima i ventilima na povratnim vodovima, euro spojnicama za spajanje pojedinog kruga na razdjelnik, te sa svim spojnim i montažnim materijalom. Cijevi podnog grijanja Ø17. Tip:
| za 7 kruga | kom | 1 |  | 0
| za 8 kruga | kom | 1 |  | 0
| za 9 kruga | kom | 1 |  | 0
63 | Dobava i ugradnja polazno povratnog razdjelnika za INDUSTRIJSKO podno grijanje, komplet sa ventilima na ulazu i izlazu, integriranim regulatorima protoka na polaznim vodovima i termostatskim ventilima na povratnim vodovima, euro spojnicama za spajanje pojedinog kruga na razdjelnik, te sa svim spojnim i montažnim materijalom. Cijevi podnog grijanja Ø20. Tip:
| za 7 kruga | kom | 1 |  | 0
| za 8 kruga | kom | 1 |  | 0
63 | Dobava i ugradnja elektrotermičkog pogona 230V za otvaranje i zatvaranje ventila na razdjelnicima za sustav podnog grijanja, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 39 |  | 0
64 | Dobava i ugradnja podžbuknog programabinog sobnog termostata 230 V sa zaslonom namijenjenog za regulaciju grijanja pojedinačnih prostorija zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. Termostati za kat predviđeni su u troškovniku elektro instalacija.
|  | kom | 2 |  | 0
65 | Dobava i ugradnja glavne priključne kutije za regulaciju podnog grijanja 230 V za upravljanje elektrotermičkim pogonima namijenjene za spajanje sa sobnim termostatom, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. Priključne kutije za kat predviđeni su u troškovniku elektro instalacija.
|  | kom | 2 |  | 0
66 | Dobava i ugradnja podžbuknog ormarića za smještaj razdjelnika, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. Ormariće obojiti prema zahtjevima projektanta unutarnjeg uređenja.
| do 8 kruga | kom | 2 |  | 0
| do 11 kruga | kom | 1 |  | 0
67 | Dobava i ugradnja nadžbuknog ormarića za smještaj razdjelnika, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. Ormariće obojiti prema zahtjevima projektanta unutarnjeg uređenja.
| do 8 kruga | kom | 2 |  | 0
68 | Bušenje prodora i štemanje kroz zidove i stropove za prolaz instalacija te naknadna sanacija. Za cijevi:
| Ø100 -spiro | kom | 5 |  | 0
| par cijevi CuØ22 s izolacijom 19mm | kom | 5 |  | 0
| par cijevi CuØ28 s izolacijom 19mm | kom | 4 |  | 0
| par cijevi CuØ35 s izolacijom 19mm | kom | 2 |  | 0
| par cijevi CuØ42 s izolacijom 19mm | kom | 2 |  | 0
| par cijevi CuØ54 s izolacijom 19mm | kom | 1 |  | 0
| par cijevi CuØ42 s izolacijom 13mm | kom | 2 |  | 0
| par cijevi CuØ35 s izolacijom 13mm | kom | 3 |  | 0
| par cijevi CuØ28 s izolacijom 13mm | kom | 2 |  | 0
| par cijevi CuØ35 s izolacijom 13mm | m | 8 |  | 0
69 | Dobava i montaža zidnog ventilatora s okruglim priključkom za odsis zraka zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| protok: min.60 m3//h - napajanje: 230V/50Hz - ventilator: max. 10 W - zvučni pritisak: max. 35 dBA - ožičenje: 3 x1,5 mm2 - s produljenim vremenom rada - upravljanje preko rasvjete | kom | 3 |  | 0
70 | Dobava i ugradnja ventilacijske SPIRO cijevi zajedno sa spojnim, brtvenim, ovjesnim i montažnim materijalom. Dimenzija:
| Ø100 | m | 13 |  | 0
71 | Dobava i montaža okrugle protukišne rešetke s mrežicom za ugradnju u zid, zajedno sa dodatnim, montažnim, spojnim i brtvenim materijalom.
| Ø100 | kom | 2 |  | 0
72 | Dobava i montaža neprovidne rešetke za ugradnju u vrata tip, zajedno sa dodatnim, montažnim, spojnim i brtvenim materijalom.
| 325x125 mm | kom | 4 |  | 0
73 | Prespoj postojeće instalacije grijanja i hlađenja na novu instalaciju.
|  | kpl | 1 |  | 0
D) | Ukupno: |  |  |  | 0
E) | TERETNO DIZALO
1 | Dobava, izrada i montaža opreme postrojenja MRL dizala, 1000 kg/13 osoba, 1m/s, bezreduktorski pogon u voznom oknu, frekvencijska regulacija, 2 stanice, 4.47 m ±5% visina dizanja, INOX kabina 1200 x 2000 mm ±3%, INOX vrata teleskopska dvokrilna 900x2000 ±1%, vrata voznog teleskopska 900x2000mm ±3, E-120, sve prema priloženoj specifikacij i /tehničkim podacima - nacrtima dizala iz projekta. Izvoditelj je dužan provjeriti sve mjere na objektu prije ugradnje dizala. Elektroničko upravljanje (univerzalno), sa potvrdom primitka poziva i signalom preopterećenja. El. priključak 3x380 / 220V, 50 Hz , el. instalacija za suhi prostor. Vozno okno dim. 2,50 x 1,80 m ±3%, betonska konstrukcija. Dubina jame okna dizala 1,50 m ±3%, visina gornjeg dijela okna 3,35m ±3%. Uključivo i spajanje na potrebnu el. instalaciju. Sve komplet i puštanje u rad do dopotpune funkcionalnosti. U cijenu uključen sav rad, alat, materijal, skela, te izrada projekta izvedenog stanja dizala investitoru sa svim tehničkim karakteristikama ugrađenog dizala. U cijeni i tehnički pregled od ovlaštenetvrtke za pregled dizala, doprema i osiguranje potrebnog tereta za ispitivanje dizala kao i primopredaja dizala i dokumentacije investitoru. | komplet | 1 |  | 0
E) | Ukupno: |  |  |  | 0
------ KRAJ TROŠKOVNIKA ------