FLEKSIBILNE CIJEVI ZA KABELSKU KANALIZACIJU ( FD )

Namjena:
Fleksibilne rebraste cijevi koriste za povezivanje zdenaca i izvodnih tk ormarića u zgradama. Fleksibilne cijevi izrađene su od dvostrukih stijenki što daje dobra izolacijska svojstva od vlage. Vanjska stijenka treba biti rebrasta što daje pojačanu mehaničku čvrstoću na pritisak, a unutarnja stijenka osigurava dobru kliznost pri uvlačenju tk kabela.

Fleksibilne cijevi sa dvostrukom stijenkom izrađuju se u promjerima od 32, 40, 50 i 110 mm.

Fleksibilne cijevi se trebaju isporučivati u dužinama od oko 50 m.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Fleksibilne rebraste cijevi izrađene su od polietilena prema tehničkim uvjetima CEI EN 50086-1 klase (CEI 23-39) i CEI EN 500086-2-4 (klasa CEI 23-46).

Fleksibilne cijevi moraju bez deformacija raditi u temperaturnom rasponu od -300C do +1200C.

Modul elastičnosti mora biti: od 1200 N/mm do 3200 N/mm.

Istezanje: od 50% do 200%.

Prekidna čvrstoća: 10 do 70 N/mm2.

Gustoća: 1,12 do 1,15 g/cm3.

Temperaturna provodljivost : 0,21 do 0,25 W/mK.

Dielektrička čvrstoća: 2 do 8 kV/mm.

Boja: žuta.

Za sve norme koje su navedene unutar ovog dokumenta tehničkih uvjeta dopušteno je koristiti i jednakovrijedna rješenja.

Ukoliko je standard ili norma, naveden u HT tehničkim uvjetima, u međuvremenu doživio izmjenu ili dopunu, svaka novo-izdana norma ili standard slijednik je prethodne, navedene u tehničkim uvjetima HT-a i može se koristiti u procesu izvršenja ugovora o nabavi. U slučaju nejasnoća po pitanju implementacije pojedine norme ili standarda, svaki ponuditelj tijekom nadmetanja može zatražiti pojašnjenje, koje će se u tom slučaju proslijediti svim ponuditeljima na nadmetanju kao informacija.