SADRŽAJ:

- OPĆE ODREDBE

  - Kategorizacija zahtjeva u tehničkim uvjetima

- PODJELA SVK RAZDJELNIKA PO SKUPINAMA

  - Skupina SVK razdjelnika malog kapaciteta do 96 niti ( 12, 24, 48 i 96 )

  - Skupina SVK razdjelnika velikog kapaciteta, min. 700 niti, sa sustavom za vođenje, završavanje i distribuciju svjetlovodnih kabela

- SKUPINA SVK RAZDJELNIKA MALOG KAPACITETA DO 96 NITI ( 12, 24, 48, 96 )

  - Primjena SVK razdjelnika malog kapaciteta

  - Svjetlovodni razdjelnici za 12 vlakana za montažu na zid

  - Svjetlovodni razdjelnici za 12, 24, 48 i 96 vlakana za montažu u 19'' stalak ili na zid

- SVK RAZDJELNICI VELIKOG KAPACITETA MIN. 700 NITI SA SUSTAVOM ZA VOĐENJE, ZAVRŠAVANJE I DISTRIBUCIJU SVJETLOVODNIH KABELA

  - PRIMJENA SVK SUSTAVA RAZDJELNIKA VELIKOG KAPACITETA

  - STALAK ZA SPAJANJE SA PRIPADAJUĆIM MODULIMA (IZDVOJENI  ILI  PRIDRUŽENI )

  - OPTIČKI RAZDJELNIK SA PRIPADAJUĆIM MODULIMA (GLAVNI I KOMBINIRANI)

  - PRESPOJNE VRPCE  (Patch-cord ; Pigtail)

  - INSTALACIJSKI  KABEL (IFC)

  - KANALI ZA VOĐENJE KABELA

  - SPLITERI - SPREŽNICI ZA UGRADNJU U OPTIČKI RAZDJELN

- OPĆE ODREDBE

## 1.1 		Kategorizacija zahtjeva u tehničkim uvjetima

{M.1.1.1.}	Definiranje kategorizacije zahtjeva u Tehničkim uvjetima pri  nabavi opreme (M, D, I ). Prilikom isporuke opreme izvođač je dužan pridržavati se prioriteta važnosti pojedinih točaka ovih uvjeta koji su označeni masnim slovima sa lijeve strane teksta. Prioritet je definiran prema međunarodnim oznakama skraćenica sa engleskog govornog područja prema napomeni koja slijedi:

(M)	(MANDATORY requirements)- predstavlja obavezan zahtjev koji mora biti ispunjen od strane izvođača pri isporuci opreme.

(D)	(DESIRABLE features)- predstavlja poželjne karakteristike materijala.

(I)	(Info to Bidder)- predstavlja informaciju od HT-a prema izvođaču. Predmetna stavka nije uvjet već pomaže izvođaču da lakše ispuni zahtjeve iz ovih Tehničkih uvjeta.

- PODJELA SVK RAZDJELNIKA PO SKUPINAMA

  - Skupina SVK razdjelnika malog kapaciteta do 96 niti ( 12, 24, 48 i 96 )

{I.2.1.1} 	Ovoj skupini pripadaju razdjelnici kapaciteta 12, 24, 48 i 96 spojnih niti odnosno isto toliko LC/UPC konektora. Namijenjeni su primjeni u HT objektima, kontejnerskim objektima, kao i u objektima vanjskih korisnika.

  - Skupina SVK razdjelnika velikog kapaciteta, min 700 konektorskih pozicija, sa sustavom za vođenje, završavanje i distribuciju svjetlovodnih kabela

{I.2.2.1} 	Ovoj skupini pripadaju razdjelnici velikog kapaciteta za spajanje odnosno završavanje konektorima, min. 700 konektorskih pozicija, sa stalkom za spajanje svjetlovodnih niti koji može biti izdvojen ili integriran u istom kabinetu, sustavom za skladištenje viška dužina prespojnih vrpci te sustavom za vođenje, završavanje i distribuciju niti. Namijenjeni su primjeni u većim HT objektima.

- SKUPINA SVK RAZDJELNIKA MALOG KAPACITETA DO 96 NITI ( 12, 24, 48, 96 )

  - Primjena SVK razdjelnika malog kapaciteta

{I.3.1.1}	Razdjelnici za svjetlovodne telekomunikacijske kabele opisani ovim tehničkim uvjetima namijenjeni su za upotrebu u telekomunikacijskoj mreži THT-a. Koristiti će se za završavanje, odnosno povezivanje standardnih tipova svjetlovodnih kabela (podzemnih, uvlačenih, instalacijskih i samonosivih ) u koje su ugrađena jednomodna vlakna prema ITU-T G. 652D preporuci, sa terminalnim prijenosnim uređajima.

{M.3.1.2}	Razdjelnici moraju omogućavati upotrebu u THT objektima, kontejnerskim objektima kao i u zgradama vanjskih korisnika. Pristup glodavcima u unutrašnjost razdjelnika mora biti onemogućen.

{M.3.1.3}	U razdjelniku će se vršiti spajanje svjetlovodnih vlakana iz mrežnog kabela fuzijskim spojevima na zaključni kabel ( pig-tail ), a na odgovarajuće adaptere priključivati će se prespojni kabeli ( patch cordovi ) sa konektorima sa strane terminalnih prijenosnih uređaja.

  - Svjetlovodni razdjelnici za 12 vlakana za montažu na zid

Svjetlovodni razdjelnici ovog tipa moraju imati slijedeće karakteristike:

{M.3.2.1}	Maksimalni kapacitet prihvata 12 svjetlovodnih konektora tipa LC/UPC (jednomodni)

{M.3.2.2}	Razdjelnik mora biti kompletno opremljen sa 12 adaptera za LC/UPC konektore te sa 12 pig-tailova i spojnim mjestom ( kazetom ) za fuzijsko spajanje pig-tailova na mrežni kabel

{M.3.2.3}	Svi pig-tailovi trebaju biti dužine  minimalno 1,5 m, tipa "loose tube" te promjerom od 900 μm

{M.3.2.4}	Razdjelnik mora biti predviđen i za montažu na zid

{M.3.2.5}	Kućište razdjelnika mora biti metalne izvedbe i poželjno je da se zatvaraju sa dvostrukim vratima, sa pripadajućim bravama

{M.3.2.6}	Za slučaj izvedbe sa dvostrukim vratima, jedna vrata moraju zatvarati tzv. "mrežni dio" ( prostor spajanja vlakana iz mrežnog kabela na pig-tailove ) dok druga vrata moraju zatvarati prostor adaptera za konektore tzv. "uređajski dio"

{M.3.2.7}	Tzv. "mrežni dio" ( prostor spajanja vlakana iz mrežnog kabela na pig-tailove ) mora biti odvojen od prostora sa adapterima za konektore tzv. "uređajskog dijela" gdje se pristupa sa prespojnim vrpcama (patch cordovima).

{M.3.2.8}	Potrebno je brojkovati adaptere za priključenje konektora ( od 1 do N ) da bi se omogućila laka identifikacija svakog konektorskog spoja. Pri tom mora biti omogućen jednostavan pristup do adaptera i svih fuzijskih spojeva vlakana sa pig-tailovima

{M.3.2.9}	Unutar kućišta mora biti dovoljno prostora za pohranjivanje viška vlakana sa mrežnog kabela kao i pigtailova

{M.3.2.10}	Zbog sprečavanja nedozvoljenog prigušenja i prekida signala mora se poštivati minimalni radijus savijanja svjetlovodnih vlakana na svim dijelovima razdjelnika

{M.3.2.11}	Konektori i fuzijski spojevi vlakana moraju unutar razdjelnika biti adekvatno zaštićeni od nepovoljnih mehaničkih i klimatskih utjecaja

{M.3.2.12}	Ulaz mrežnih kabela mora biti omogućen sa donje i gornje strane kućišta. Mora biti moguć za dva mrežna kabela vanjskog promjera minimalno 16 mm a maksimalno 22 mm.

{M.3.2.13}	Maksimalne dimenzije razdjelnika moraju biti ( vxšxd ) 400x400x100 mm

{M.3.2.14 }	Isporuka mora biti sa kompletnim materijalom potrebnim za montažu te ključevima za brave

  - Svjetlovodni razdjelnici za 12, 24, 48 i 96 vlakana za montažu u 19'' stalak

Svjetlovodni razdjelnici ovog tipa moraju imati slijedeće karakteristike:

{M.3.3.1}	Maksimalni kapacitet prihvata 12, 24 , 48 i 96 svjetlovodnih konektora tipa LC/UPC (jednomodni)

{M.3.3.2}	Razdjelnik mora biti kompletno opremljen sa 12, 24, 48 ili 96 adaptera za LC/UPC konektore te sa 12, 24, 48 ili 96 pig-tailova te spojnim mjestom ( kazetom ) za fuzijsko spajanje pig-tailova na mrežni kabel

{M.3.3.3}	Svi pig-tailovi trebaju biti dužine 1,5 m, tipa "loose tube" te promjerom od 900 μm

{M.3.3.4}	Razdjelnici moraju imati mogućnost montaže u 19" stalak te mogućnost ugradnje u ETSI stalak sa dodatnim montažnim materijalom, koji mora biti sastavni dio kompleta prilikom isporuke

{M.3.3.5}	Kućište razdjelnika mora biti metalne izvedbe, dubine maksimalno 26 cm.

{M.3.3.6}	Mora postojati mogućnost nadogradnje razdjelnika, odnosno jednostavno slaganje više razdjelnika

{M.3.3.7}	Tzv. "mrežni dio" ( prostor spajanja vlakana iz mrežnog kabela na pig-tailove ) mora biti odvojen od prostora sa adapterima za konektore tzv. "uređajskog dijela" gdje se pristupa sa prespojnim  vrpcama (patch cordovima)

{M.3.3.8}	Adapteri za priključenje konektora moraju biti označeni brojevima ( od 1 do N ) kako bi se omogućila laka identifikacija svakog konektorskog spoja

{D.3.3.9}	Na razdjelniku mora postojati mjesto za označavanje ( upisivanje ) potrebnih podataka za pojedini konektor odnosno spojeni uređaj

{M.3.3.10}	Prednja strana razdjelnika sa konektorima mora biti zaštićena sa odgovarajućim vratima, koja imaju mogućnost demontaže, a pri svakodnevnim poslovima održavanja moraju se otvarati bez posebnog alata

{M.3.3.11}	Mora biti omogućen jednostavan pristup do adaptera i svih fuzijskih spojeva vlakana sa pig-tailovima

{M.3.3.12}	Unutar kućišta mora biti dovoljno prostora za pohranjivanje viška vlakana sa mrežnog kabela kao i pig-tailova

{M.3.3.13}	Zbog sprečavanja nedozvoljenog prigušenja i prekida signala mora se poštivati minimalni radijus savijanja svjetlovodnih vlakana na svim dijelovima razdjelnika

{M.3.3.14}	Konektori i fuzijski spojevi vlakana moraju unutar razdjelnika biti adekvatno zaštićeni od nepovoljnih mehaničkih i klimatskih utjecaja

{M.3.3.15}	Ulaz mrežnih kabela mora biti omogućen sa zadnje i bočne strane kućišta. Mora biti moguć za dva mrežna kabela vanjskog promjera minimalno 16 mm a maksimalno 22 mm.

{M.3.3.16}	Isporuka mora biti sa kompletnim materijalom potrebnim za montažu (u stalak 19", ETSI -21'').

- SVK RAZDJELNICI VELIKOG KAPACITETA MIN. 700 KONEKTORSKIH POZICIJA SA SUSTAVOM ZA VOĐENJE, ZAVRŠAVANJE I DISTRIBUCIJU SVJETLOVODNIH KABELA

  - Primjena SVK sustava razdjelnika velikog kapaciteta

{I.4.1.1} 	Sustav za završavanje i distribuciju svjetlovodnih kabela u telekomunikacijskim objektima odnosi se na konfiguracije razdjelnika s stalkom za konektorsko spajanje, stalkom za toplinsko spajanje vanjskih uvlačnih i instalacijskih kabela te stalkom za konektorsko i toplinsko spajanje,  koji može biti izdvojen (ODF + I-ODF) ili integriran u istom stalku (Kombinirani ODF).

{I.4.1.2} 	Stalak za konektorsko spajanje omogućuje prespajanje ili prospajanje velikog broja niti prema aktivnoj opremi (interconnect ili crossconnect izvedba).

{I.4.1.3} 	Stalak za konektorsko i toplinsko spajanje omogućuje zaključivanje ulaznih/instalacijskih kabela sa pigtail kabelima, pohranu i zaštitu spojeva niti u kazetama, te dodatno i prospajanje velikog broja niti prema aktivnoj opremi (interconnect ili crossconnect izvedba).

{I.4.1.4} 	Stalak za toplinsko spajanje( I-ODF) na većim lokacijama, predvidivo će se nalaziti u posebnoj prostoriji, u blizini ulaza mrežnih kabela u objekt. U stalak se montiraju moduli za toplinsko spajanje. U slučaju korištenja  kombiniranog ODF-a na manjim lokacijama, moduli za toplinsko spajanje nalaziti će se u istom stalku sa modulima za konektorsko spajanje, ili će biti integrirani u jedan modul kao prema {I.4.1.3}  .

{I.4.1.5} 	Optički razdjelnik sa pripadajućim stalkom smješta se u prostoriju predviđenu za koncentraciju svih svjetlovodnih niti iz instalacijskiih kabela i priključnih kabela aktivne opreme.

{I.4.1.6} 	Sastavni dijelovi ODF sustava za vođenje, završavanje i distribuciju svjetlovodnih kabela su:

1. Izdvojeni stalak (I-ODF ili Prespojni) za toplinsko spajanje niti sa pripadajućim modulima

  - Modul za spajanje niti

  - Kazete za toplinsko spajanje niti

  - Stalak za prihvat modula za spajanje

2. Optički razdjelnik (Glavni ODF) (u kombinaciji sa I-ODF om -Prespojnim kabinetom)

    - Modul sa adapterima za prihvat konektoriziranih kabela i/ili modul sa adapterima i kazetama za pohranu spojeva

    - Modul za prihvat splitera sa adapterima

    - Stalak za prihvat svih tipova modula

    - Stalak za smještanje viška dužina prespojnih vrpci (patch-cordova)

3. Optički razdjelnik (Kombinirani ODF)

    - Modul sa adapterima za prihvat konektoriziranih kabela i/ili modul sa adapterima i kazetama za pohranu spojeva

    - Modul za prihvat splitera sa adapterima

    - Stalak za prihvat svih tipova modula

    - rostor za smještanje viška dužina prespojnih vrpci (patch-cord)

    - Modul za spajanje niti

    - Kazete za spajanje niti

    - Prespojna  vrpca (pigtail) - iznimno

4. Instalacijski kabeli ili predkonektorizirani instalacijski kabeli tipa IFC ili patchcord

5. Kanali za vođenje kabela

  - STALAK ZA TOPLINSKO SPAJANJE SA PRIPADAJUĆIM MODULIMA  (IZDVOJENI STALAK _ I-ODF)

    - Modul za spajanje niti

{I.4.2.1.1} 	Moduli za spajanje niti mogu biti sastavni dio samostojećeg stalka ili poseban element

{I.4.2.1.2} 	Modul služi za prihvat kazeta za spajanje niti

{M.4.2.1.3}	Modul mora omogućiti toplinsko spajanje svih standardnih tipova svjetlovodnih kabela sa SM nitima

{M.4.2.1.4} 	Svi dijelovi modula moraju poštivati elemente za pravilno vođenje kabela, kao što su minimalni dozvoljeni polumjer savijanja, jednostavan i siguran pristup do svih spojeva, mogućnost ponovnog spajanja i prespajanja bez narušavanja karakteristika ostalih spojeva

    - Kazete za spajanje niti

{M.4.2.2.1}	Kazeta za spajanje niti mora omogućiti spajanje i pohranu  12 - 36 spojeva.

{M.4.2.2.2}	Kazeta mora prihvatiti standardne vrste spojeva ( heat shrink fusion, bare fusion, mehaničke spojeve )

{M.4.2.2.3}	Kazeta mora osigurati zaštitu spojeva

{M.4.2.2.4}	Kazeta mora omogućiti pohranu 3 metra niti sa primarnom zaštitom

    - Stalak za prihvat modula za spajanje niti

{D.4.2.3.1} 	Vanjske dimenzije stalka ne smiju prelaziti vrijednosti 2200 mm (visina) x 600 mm (širina) x 300 mm (dubina)

{I.4.2.3.2} 	Stalak se instalira kao samostojeći, u postojeće redove sa stalcima, ili uz zid, te na obične ili podignute podove

{M.4.2.3.3}	Stalak mora biti izrađen od metala i zaštićen od korozije

{M.4.2.3.4} 	Pristup stalku i modulima mora biti kompletno se prednje strane

{M.4.2.3.5}	 Ulaz kabela mora biti omogućen sa gornje i sa donje strane stalka

{M.4.2.3.6} 	Jedan stalak mora imati kapacitet smještanja minimalno 700 spojeva na pripadajućim modulima

{M.4.2.3.7} 	Stalak mora sadržavati tabelu za upis podataka o kazetama i spojevima

{M.4.2.3.8} 	Stalak mora sprječavati pristup neovlaštenim osobama do kazeta i spojeva pomoću vrata koja se mogu zaključati

{M.4.2.3.9} 	Svi dijelovi stalka moraju poštivati elemente za pravilno vođenje kabela, kao što su minimalni dozvoljeni polumjer savijanja, jednostavan i siguran pristup do svih spojeva, mogućnost ponovnog spajanja i prespajanja bez narušavanja karakteristika ostalih spojeva, mogućnost uvođenja novih kabela.

  - OPTIČKI RAZDJELNIK SA PRIPADAJUĆIM  MODULIMA (GLAVNI ODF I KOMBINIRANI ODF)

    - Modul za konektorsko spajanje

{I.4.3.1.1} 	Modul za konektorsko spajanje služi za završavanje predkonektiranih instalacijskih kabela (IFC).

{M.4.3.1.2} 	Modul za konektorsko spajanje mora biti sa tvornički  predkonektiranim instalacijskim kabelom (IFC), ili iznimno kod kombiniranih razdjelnika -pigtail kabelom, povezan sa modulom  za spajanje.

{M.4.3.1.3} 	Moduli za priključak patch-cordova moraju biti popunjeni podmodulima koji sadrže određene tipova adaptera specificiranih u {M.4.3.1.3.1}

{M.4.3.1.3.1} Adapteri za prihvat konektora u podmodulima moraju biti LC/APC–LC/APC tipa a iznimno, u dogovoru sa investitorom i LC/UPC- LC/UPC.

{M.4.3.1.3.2} Adapteri za prihvat konektora u podmodulima a navedeni pod: {M.4.3.1.3.1} moraju biti takvi da mogu prihvatiti konektore s APC obradom a iznimno s UPC odnosno PC obradom, zavisno o tom koji tip obrade konektora bude specificiran na instalacijskim i priključnim kabelima.

{D.4.3.1.4} 	Kapacitet jednog modula može biti 24, 48, 96, 144 ili 192 adaptera

{M.4.3.1.5} 	Kapacitet jednog modula mora odgovarati kapacitetu instalacijskog kabela ili njegovom umnošku ili djelitelju.

{M.4.3.1.6} 	Modul mora prihvaćati smještaj podmodula s adapterima i konektora samo sa prednje strane

{M.4.3.1.7} 	Instalacijski i priključni kabeli moraju imati osiguran izlaz iz modula sa adekvatnom fleksibilnom zaštitom koja osigurava dozvoljeni polumjer savijanja

{M.4.3.1.8} 	Svi dijelovi modula moraju poštivati elemente za pravilno vođenje kabela, kao što su minimalni dozvoljeni polumjer savijanja, jednostavan i siguran pristup do svih spojeva, mogućnost ponovnog spajanja i prespajanja bez narušavanja karakteristika ostalih spojeva

{M.4.3.1.9} 	Moduli za pasivne optičke komponente (PLC i/ili WDM) moraju imati odgovarajuće dimenzije kako bi se u optički razdjelnik mogli  smjestiti na isti način kao i moduli za konektorsko spajanje, te zadovoljiti sve ostale uvjete koji važe za module za konektorsko spajanje.

{M.4.3.1.10}	Moduli za pasivne optičke komponente (PLC i/ili WDM) moraju imati jednake tipove adaptera za prihvat istih tipova konektora kao i moduli za konektorsko spajanje..

{D.4.3.1.11} 	Modul za optičke komponente mora bit sposoban prihvatiti više pasivnih optičkih komponenti istog tipa od 3 do 33 porta  s time da ukupni boj portova tih komponenti (time i adaptera)  po modulu ne prelazi 192

{M.4.3.1.12}	Moduli za pasivne optičke komponente moraju biti posebno označeni s označenim portovima pojedinih pasivnih optičkih komponenti.

{M.4.3.1.13} 	Moduli moraju sadržavati tablicu za upisivanje podataka o priključenim kabelima i uređajima

{M.4.3.1.14} 	Moduli moraju imati poklopac ili vrata za zaštitu konektora, koji se mogu demontirati bez upotrebe posebnog alata

{M.4.3.1.15} 	Pristup do svih konektora i adaptera mora biti lak i siguran, bez da se utječe na prijenosne karakteristike ostalih konektora

    - Modul za konektorsko i toplinsko spajanje (kombi modul)

{I.4.3.2.1} 	Modul za konektorsko i toplinsko spajanje (u daljem tekstu kombi modul) služi za prihvat vanjskih ili instalacijskih kabela, omogućavanje toplinskog spajanja niti kabela sa predinstaliranim pig-tail kabelom te zaštitu spoja niti u ugrađenim kazetama.

{M.4.3.2.2} 	Moduli za priključak patch-cord kabela moraju biti popunjeni podmodulima koji sadrže određene tipova adaptera specificiranih u {M.4.3.2.2.1}

{M.4.3.2.2.1} Adapteri za prihvat konektora u podmodulima moraju biti LC/APC–LC/APC tipa a iznimno, u dogovoru sa investitorom i LC/UPC- LC/UPC tipa

{M.4.3.2.2.2} Adapteri za prihvat konektora u podmodulima moraju biti takvi da mogu prihvatiti konektore s APC obradom a iznimno s UPC odnosno PC obradom, zavisno o tom koji tip obrade konektora bude specificiran na instalacijskim i priključnim kabelima.

{D.4.3.2.3} 	Kapacitet jednog modula može biti 24, 48, 96, 144 ili 192 adaptera

{M.4.3.2.4} 	Kapacitet jednog modula mora odgovarati kapacitetu instalacijskog kabela ili njegovom umnošku ili djelitelju.

{M.4.3.2.5} 	Modul mora prihvaćati smještaj podmodula s adapterima i konektora samo sa prednje strane

{M.4.3.2.6} 	Instalacijski i priključni kabeli moraju imati osiguran izlaz iz modula sa adekvatnom fleksibilnom zaštitom koja osigurava dozvoljeni polumjer savijanja

{M.4.3.2.7} 	Svi dijelovi modula moraju poštivati elemente za pravilno vođenje kabela, kao što su minimalni dozvoljeni polumjer savijanja, jednostavan i siguran pristup do svih spojeva, mogućnost ponovnog spajanja i prespajanja bez narušavanja karakteristika ostalih spojeva

{M.4.3.2.8} 	Modul za konektorsko i toplinsko spajanje (kombi modul) mora osigurati prihvat vanjskih ili instalacijskih kabela, omogućiti toplinsko spajanje niti kabela sa predinstaliranim pig-tail kabelima te zaštitu spoja niti u ugrađenim kazetama.

{M.4.3.2.9} 	Moduli za pasivne optičke komponente (PLC i/ili WDM) moraju imati odgovarajuće dimenzije kako bi se u optički razdjelnik mogli  smjestiti na isti način kao i moduli za konektorsko spajanje, te zadovoljiti sve ostale uvjete koji važe za module za konektorsko spajanje.

{M.4.3.2.10}	Moduli za pasivne optičke komponente (PLC i/ili WDM) moraju imati jednake tipove adaptera za prihvat istih tipova konektora kao i moduli za konektorsko spajanje..

{D.4.3.2.11} 	Modul za optičke komponente mora bit sposoban prihvatiti više pasivnih optičkih komponenti istog tipa s time da ukupni boj portova tih komponenti (time i adaptera)  po modulu ne prelazi 192

{M.4.3.2.12}	Moduli za pasivne optičke komponente moraju biti posebno označeni s označenim portovima pojedinih pasivnih optičkih komponenti.

{M.4.3.2.13} 	Moduli moraju sadržavati tablicu za upisivanje podataka o priključenim kabelima i uređajima

{D.4.3.2.14} 	Moduli mogu imati poklopac ili vrata za zaštitu konektora, koji se mogu demonirati bez upotrebe posebnog alata

{M.4.3.2.15} 	Pristup do svih konektora i adaptera mora biti lak i siguran, bez da se utječe na prijenosne karakteristike ostalih konektora

    - Modul za toplinsko spajanje niti ( kod kombiniranog razdjelnika)

{I.4.3.3.1} 	Moduli za spajanje niti mogu biti sastavni dio optičkog razdjelnika (kombinirani razdjelnik) za slučaj kad upotreba izdvojenog stalka nije nužna ili izvediva

{I.4.3.3.2} 	Modul služi za prihvat kazeta za spajanje niti

{M.4.3.3.3}	Modul mora omogućiti toplinsko spajanje svih standardnih tipova svjetlovodnih kabela sa SM nitima

{M.4.3.3.4} 	Svi dijelovi modula moraju poštivati elemente za pravilno vođenje kabela, kao što su minimalni dozvoljeni polumjer savijanja, jednostavan i siguran pristup do svih spojeva, mogućnost ponovnog spajanja i prespajanja bez narušavanja karakteristika ostalih spojeva

    - Stalak za smještaj viška dužine  prespojnih vrpci (patch cordova)

{D.4.3.4.1} 	Stalak za smještaj viška dužine prespojnih vrpci može biti samostojeći dimenzija koje ne prelaze vrijednosti 2200 mm (visina) x 400 mm (širina) x 300 mm (dubina), kompatibilan sa glavnim razdjelnkom ili može biti sastavni dio glavnog stalka.

{I.4.3.4.2} 	Stalak je namijenjen je za pohranjivanje viška dužina prespojnih vrpci (patch-cordova)

{M.4.3.4.3} 	Svi dijelovi stalka moraju poštivati elemente za pravilno vođenje kabela, kao što su minimalni dozvoljeni polumjer savijanja, jednostavan i siguran pristup do svih patch cordova, mogućnost ponovnog spajanja i prespajanja bez narušavanja prijenosnih karakteristika ostalih kabela, mogućnost dodavanja novih kabela i izvlačenje nepotrebnih kabela

{M.4.3.4.4} 	Elementi za pohranjivanje viška dužine moraju imati promjer od najmanje 90 mm

{M.4.3.4.5} 	Stalak mora biti izrađen od metala i zaštićen od korozije

{M.4.3.4.6} 	Pristup stalku mora biti kompletno se prednje strane

    - Glavni ODF stalak za prihvat modula / glavni ODF stalak za prihvat modula i prespojnih vrpci

{I.4.3.5.1} 	Glavni stalak za prihvat modula služi prihvatu samo modula, dok je stalak za prihvat prespojnih vrpci izveden zasebno, sukladno točki 4.3.4

{I.4.3.5.2} 	Glavni stalak za prihvat modula i prespojnih vrpci služi prihvatu modula i prespojnih vrpci, odnosno smještaju modula i skladištenju viška dužina prespojnih vrpci, objedinjeno u jednom stalku /kabinetu kao neodvojiva cjelina.

{D.4.3.5.3} 	Vanjske dimenzije glavnog stalka za prihvat modula ne smiju prelaziti vrijednosti 2200 mm (visina) x 600 mm (širina) x 300 mm (dubina)

{D.4.3.5.4} 	Vanjske dimenzije glavnog stalka za prihvat modula i prespojnih vrpci ne bi trebale prelaziti vrijednosti 2200 mm (visina) x 1000 mm (širina) x 300 mm (dubina)

{M.4.3.5.5} 	Stalci se mora moći instalirati kao samostojeći, u postojeće redove sa stalcima, ili uz zid, te na obične ili podignute podove. Potrebno je osiguti spajanje dva stalka bočno ili leđa na leđa

{M.4.3.5.6} 	Stalci moraju biti izrađeni od metala i zaštićeni od korozije

{M.4.3.5.7} 	Pristup stalku i modulima mora biti kompletno se prednje strane

{M.4.3.5.8} 	Ulaz kabela mora biti omogućen sa gornje i sa donje strane stalka

{M.4.3.5.9}   Jedan stalak mora imati kapacitet smještaja minimalno 700 konektora na pripadnim modulima (što u inter-connect konfiguraciji, predstavlja i isto toliko veza prema aktivnoj opremi odnosno proporcionalno manje veza u cross-connect konfiguraciji

{M.4.3.5.10} 	Svi dijelovi stalka moraju poštivati elemente za pravilno vođenje kabela, kao što su minimalni dozvoljeni polumjer savijanja, jednostavan i siguran pristup do svih spojeva, mogućnost ponovnog spajanja i prespajanja bez narušavanja karakteristika ostalih spojeva, mogućnost uvođenja novih kabela.

  - PRESPOJNE VRPCE  (Patch-cord; Pigtail)

{M.4.4.1} 	Prespojna vrpca mora imati na svojim krajevima LC konektore istog tipa kao i adapteri na modulu za konektorsko spajanje. Konektori moraju biti u skladu s IEC (International Electrotechnical Commission) standardima.

{I.4.4.2} 	Prespojne vrpce (patch-cord) mogu biti s konektorima istog tipa na oba kraja ili kombinrani zavisno tipu konektora na prespojnim točkama bilo razdjelnika ili aktivne opreme.

{M.4.4.3} 	Prespojna vrpca mora imati standardna SM vlakna, sukladno ITU–T preporukama G652D.

{M.4.4.4} 	Svaka Prespojna vrpca mora biti pakiran i isporučena u zasebnom paketu sa navedenim vrijednostima insertion i reflection loss-a

{M.4.4.5} 	Ukoliko se prespojna vrpca izvodi kao jednostruka, mora biti promjera od 1,8 do 2,0 mm

{M.4.4.6}	Ukoliko se prespojna vrpca izvodi kao dvostruka, mora biti sa promjerom jednog patch cord-a od 1,8 do 2,0 mm

{M.4.4.7}	Prespojna vrpca mora imati parametre sukladno tehničkim uvjetima HT-a ''T.U.094- Optičke prespojne vrpce_PETCH CORD-PIG TAIL''

{I.4.4.8} 	Prespojne vrpce (pigtail) mogu biti s konektorom samo na jednom kraju

{M.4.4.9} 	Prespojne vrpce (pigtail) moraju zadovoljavati sve navedene   uvjete od točke 4.4.3 do točke 4.4.8, osim točke 4.4.4 .

  - INSTALACIJSKI  KABEL ( IFC)

{M.4.5.1} 	Instalacijski kabel ( Intrafacility Cable –IFC ) mora imati standardna SM vlakna, sukladno ITU–T preporuci G. 652 D ili G. 657 A

{D.4.5.2} 	Kapacitet instalacijskog kabela trebao bi odgovarati kapacitetu modula za zaključivanje kabela ( 24, 48, 96 ili 144 niti)

{M.4.5.3}	Instalacijski kabel mora biti vatrootporan, samogasiv, bez halogena (LSZH/LS0H)

{M.4.5.4} 	Instalacijski kabel mora biti fleksibilan

{M.4.5.5} 	Plašt instalacijskog kabela treba biti žute boje

{M.4.5.6} 	Na plaštu instalacijskog kabela moraju biti otisnute vidljive oznake tipa kabela te proizvođača

{M.4.5.7} 	Instalacijski kabel mora biti tvornički predkonektiran sa jednog kraja konektorima tipa LC/APC a iznimno  sa konektorima LC/UPC. Konektori moraju biti u skladu s IEC (International Electrotechnical Commission) standardima.

{M.4.5.8} 	Instalacijski kabel mora imati insertion loss manji od 0,4 dB (tipično 0,1 dB), za UPC tip obrade konektora odnosno 0,35 dB (tipično 0,15 dB), za APC tip obrade konektora, te return loss veći od 55 dB za UPC odnosno 65 dB za APC tip obrade konektora.

  - KANALI ZA VOĐENJE KABELA

{M.4.6.1}	Kanali moraju biti takvi da omogućavaju zaštitu prespojnih vrpci ( patch cordova) i instalacijskih kabela od ostalih instalacija unutar objekata

{M.4.6.2}	Suatav kanala za vođenje prespojnih vrpci ( patch-cord kabela) moraju biti izvedeni od plastičnih materija bez oštrih rubova, sa lijevcima, račvama, lukovima i  ispustima.

{M.4.6.3} 	Kanali moraju biti vatrootporni, samogaseći i bez halogenata (LS0H)

{M.4.6.4} 	Kanali moraju imati mogućnost ugradnje na strop, na zid i iznad postojećih stalaka sa telekomunikacijskom opremom

{M.4.6.5} 	Kanali moraju imati mogućnost lake nadogradnje, zamjene i rekonfiguracije

{M.4.6.6} 	Svi dijelovi kanala moraju poštivati elemente za pravilno vođenje kabela, kao što su minimalni dozvoljeni polumjer savijanja, jednostavan i siguran pristup do svih kabela bez narušavanja prijenosnih karakteristika instaliranih kabela.

{ I.4.6.7}	Kanali za vođenje IFC kabela mogu biti i metalni sa pripadajućim lijevcima, lukovima i  ispustima bez oštrih rubova

  - SPLITERI - SPREŽNICI ZA UGRADNJU U OPTIČKI RAZDJELNIK

{I.4.7.1} 	Spliter- optički sprežnik ( u daljem tekstu- spliter) je pasivna optička komponenta koja ima tri i više ulaza/izlaza, koja dijeli snagu optičkog signala na jednake dijelove, bez pojačanja, prespajanja ili bilo kakve aktivne modulacije. Omjeri sprezanja za ugradnju na ODF, mogu biti od 1:2 do 1:8 tj. jedan ulazni signal dijeli se na 8 izlaznih signala.

{M.4.7.2} 	Sprežnici moraju imati širokopojasne karakteristike te izvedeni PLC tehnologijom ( PLC - Planar Lightway Coupler )

{M.4.7.3} 	Razdioba signala među izlaznim granama splitera mora biti simetrična.

{M.4.7.4} 	Optičke karakteristike splitera moraju biti u skladu sa aktualnim tehničkim uvjetima: T.U.081- Planarni optički spreznik izdanim  od strane THT-a.

{M.4.7.5} 	Spliter, jedan ili više njih, mora biti predkonektoriziran i ugrađen u podmodul za splitere sa adapterima, a podmodul za splitere mora imati mogućnost ugradnje u modul za pasivne optičke komponente ODF-a

{M.4.7.6} 	Konektori na ugrađenim spliterima moraju biti LC tipa sa APC obradom, a iznimno na zahtjev LC tipa sa UPC obradom.

{M.4.7.7} 	Adapteri ugrađeni na podmodule za splitere moraju biti izvedeni za prihvat konektora tipa LC/APC a iznimno na zahtjev LC/UPC.

Za sve norme koje su navedene unutar ovog dokumenta tehničkih uvjeta dopušteno je koristiti i jednakovrijedna rješenja.

Ukoliko je standard ili norma, naveden u HT tehničkim uvjetima, u međuvremenu doživio izmjenu ili dopunu, svaka novo-izdana norma ili standard slijednik je prethodne, navedene u tehničkim uvjetima HT-a i može se koristiti u procesu izvršenja ugovora o nabavi. U slučaju nejasnoća po pitanju implementacije pojedine norme ili standarda, svaki ponuditelj tijekom nadmetanja može zatražiti pojašnjenje, koje će se u tom slučaju proslijediti svim ponuditeljima na nadmetanju kao informacija.