## TIPSKI MONTAŽNI ZDENCI

1.	Podjela montažnih zdenaca

Ova dokumentacija obuhvaća 4 modela montažnih zdenaca koji se dijele na:

- 4 osnovna tipa za opterećenja do 125 kN i 400 kN i

- 4 tipa sa posebnom namjenom za opterećenja do 125 kN.

2.	Označavanje montažnih zdenaca

2.1.1.	Za osnovne tipove montažnih zdenaca koji moraju izdržati opterećenje do 125 kN oznake su:

MZ D1/125, MZ D2/125, MZ D3/125 i MZ D4/125

2.1.2	Za osnovne tipove montažnih zdenaca koji moraju izdržati opterećenje do 400 kN oznake su:

MZ D1/400, MZ D2/400, MZ D3/400 i MZ D4/400

2.2.1.	Za posebne tipove montažnih zdenaca koji imaju dvodijelni donji element i koji moraju izdržati opterećenje do 125 kN oznake su:

MZ D2-P/125 i MZ D3-P/125

2.2.2	Za posebne tipove montažnih zdenaca koji imaju dvodijelni donji element i koji moraju izdržati opterećenje do 400 kN oznake su:

MZ D2-P/400 i MZ D3-P/400

2.3.1.	Za posebne tipove montažnih zdenaca koji imaju srednji element i koji moraju izdržati opterećenje do 125 kN oznake su:

MZ D1-E/125, MZ D2-E/125 i MZ D3-E/125.

2.3.2	Za posebne tipove montažnih zdenaca koji imaju srednji element i koji moraju izdržati opterećenje do 400 kN oznake su:

MZ D1-E/400, MZ D2-E/400 i MZ D3-E/400.

3.	Unutarnje dimenzije montažnih zdenaca

###### Unutarnje dimenzije montažnih zdenaca su kako slijedi:

MZ D1/125 i MZ D1/400

- 92 x 62 x 72  cm (širina x dužina x visina),

MZ D2/125, MZ D2/400 i MZ D2-P/125

- 92 x 102 x 72  cm (širina x dužina x visina),

MZ D3/125, MZ D3/400 i MZ D3-P/125

- 92 x 152 x 72  cm (širina x dužina x visina),

MZ D4/125

- 92 x 222 x 72  cm (širina x dužina x visina),

MZ D1-E/125

- 92 x 62 x 130  cm (širina x dužina x visina),

MZ D2-E/125

- 92 x 102 x 130  cm (širina x dužina x visina),

MZ D3-E/125

- 92 x 152 x 130  cm (širina x dužina x visina),

U daljem tekstu u kojemu se opisuje konstrukcija zdenaca koristit će se oznake bez dijela koji označuje dozvoljeno opterećenje

4.	Konstrukcija

Presjeci i prostorni prikaz sastavnih elemenata montažnih zdenaca dani su na grafičkim prilozima na stranicama , 8, 9 10, 11, 12 i 13.

4 modela montažnih zdenaca imaju istu konstrukciju čija četiri sastavna elementa (donji element, uvodne ploče, gornji element i poklopac) čine osnovni tip zdenca.

Montažni zdenac dobiva posebnu namjenu ako se gornjoj konstrukciji doda srednji element, odnosno ako se umjesto jednodijelnog donjeg elementa i jednodijelnih uvodnih ploča koriste dvodijelne izvedbe istih dimenzija.

  - Donji  element  ima  podnu  ploču i četiri zida sa otvorima u koje se           ulažu uvodne ploče. Raspored otvora predviđen ovom dokumentacijom

ne može se mijenjati.

    - Konstrukcija  montažnih  zdenaca  za  prihvat  postojećih  TK  kabela           ima dvodijelni donji element i dvodijelne uvodne  ploče, čime je           omogućen  prolaz  postojećih TK kabela i prihvat  kabelskih spojnica u           montažni zdenac.

4.2.	Konstrukcija montažnih zdenaca koji se koriste na mjestima gdje se mijenja dubina rova u koji su položene cijevi DTK ima srednji element koji se postavlja između donjeg i gornjeg elementa. Visina srednjeg elementa treba iznositi 58 cm dok su njegova dužina i širina, kao i raspored otvora u koje se ulažu uvodne ploče u potpunosti određene dimenzijama donjeg elementa pripadajućeg montažnog zdenca

4.3.	Uvodne ploče sa zidnim uvodnicama kod sastavljanja zdenca ulažu se u vodilice otvora koji se nalaze u zidovima donjeg (i srednjeg) elementa.

- Velika uvodna ploča čije su dimenzije 64 x 30 x 8,5 cm (dužina x visina x širina) montira se u veće otvore donjeg elementa montažnih zdenaca: MZ D1 (2 kom), MZ D2 (3 kom), MZ D3 (4 kom) i MZ D4 (4 kom).

- Mala uvodna ploča čije su dimenzije 35 x 30 x 8,5 cm (dužina x visina x širina) montira se u manje otvore donjeg elementa montažnih zdenaca: MZ D1 (2 kom), MZ D2 (1 kom) i MZ D4 (2 kom).

- Kod montažnih zdenaca za prihvat postojećih kabela koriste se dvodijelne velike i male uvodne ploče istih dimenzija.

U uvodne ploče sa zidnim uvodnicama mogu se ugrađivati:

- PVC uvodnice za uvod cijevi PVC ili PEHD  110 mm do maksimalno 8 komada u veliku uvodnu ploču i 4 komada u malu uvodnu ploču.

- PVC uvodnice za uvod cijevi PEHD  50 mm do maksimalno 16 komada u veliku uvodnu ploču i 8 komada u malu uvodnu ploču.

Na grafičkim prilozima dane su karakteristične kombinacije ugrađenih PVC uvodnica koje se mogu izmijeniti a da se pritom ne mijenja ugovorena cijena montažnih zdenaca.

Vanjski otvori PVC uvodnica ugrađenih u uvodne ploče moraju biti zatvoreni PVC štitnicima kako bi se nakon postavljanja uvodne ploče postigla zaštita od prodora nečistoća u montažni zdenac kroz otvore koji nisu zauzeti DTK cijevima. Za slučaj postizanja vodo-nepropusnosti PVC štitnike treba zamijeniti čepovima.

4.4.	Gornji element ima četiri puna zida i ulazni otvor u zdenac i postavlja se na sastavljeni donji (odnosno srednji) element).

4.5.	Tipski poklopci za montažne zdence

Iznad ulaznog otvora u montažni zdenac ugrađuje se komplet poklopca koji u zavisnosti od zdenca na koji se postavlja može izdržati opterećenje od 125 kN, odnosno 400 kN, i sastoji se od:

- okvira i

- ploče (poklopca)

Svojstva:

Okvir za monolitne ili montažne zdence MZ D1, MZ D2, MZ D3 i MZ D4 se sastoji od sastavljenog više-dijelnog lijevano-željeznog elementa visine 80 mm koji mora biti sidren galvaniziranim i pocinčanim vijcima  10mm minimalno 30mm u betonski okvir. Betonski okvir visok je 130mm a upušten je sa gornje strane 30mm za veličinu odgovarajućeg okvira. U ovaj upušteni dio potrebno je osigurati ravnomjerno nalijeganje lijevano-željeznog okvira na betonski okvir i zapuniti ga cementnim ljepilom. Ukupna visina betonskog okvira sa ugrađenim lijevano željeznim okvirom iznosi 180mm.

Ovisno o tipu-veličini zdenca imamo:

- višedijelni lijevano-željezni okvir sastavljen je u jednodijelnu   izvedbu u koju se ulaže jedan lijevano-željezni poklopac  dimenzija 800x500 mm (širina x dužina) za monolitni ili montažni zdenac MZ D1.

- višedijelni lijevano-željezni okvir sastavljen je u dvodijelnu  izvedbu u koju se ulaže dva lijevano-željezna poklopca  dimenzija 800x500 mm (širina x dužina) za monolitni ili montažni zdenac MZ D2.

- višedijelni lijevano-željezni okvir sastavljen je u trodijelnu izvedbu u koju se ulažu tri lijevano-željezna poklopca dimenzija 800x500 mm (širina x dužina) za monolitni ili montažni zdenac MZ D3.

- višedijelni lijevano-željezni okvir sastavljen je u četverodijelnu  izvedbu u koju se ulažu četiri lijevano-željezna poklopca dimenzija 800x500 mm (širina x dužina) za monolitni ili montažni zdenac MZ D4.

- višedijelni metalni lijevano-željezni okviri međusobno moraju biti spojeni inox vijcima sa maticom ø 12mm. Sastavni dijelovi lijevano-željeznih okvira za opterećenje 125 i 400 kN moraju biti gumeni i plastični umetci koji sprečavaju lupanje poklopaca.

- sastavni dio lijevano-željeznog okvira je demontažna T pregrada (MZ D2 - 1kom, MZ D3 - 2 kom i MZ D4 - 3 kom) koja se postavlja između poklopaca i njen gornji kraj mora biti vidljiv na površini poklopca.

demontažna T pregrada ne smije biti postavljena na spoju lijevano željeznog okvira.

- armirano-betonski okvir visine 130mm treba imati veličinu koja u potpunosti odgovara dimenzijama otvora montažnog zdenca na čije se rubove betonski okvir postavlja. Presjek i oblik armirano-betonskog okvira mora biti takav da u zavisnosti od zdenca na koji se postavlja može izdržati opterećenje od 125 kN, odnosno 400 kN. U sredini užih stranica okvira trebaju biti otvori u koje ulaze trnovi ( 10 mm, visina 9 cm) ugrađeni u gornji element pripadajućeg montažnog zdenca. Trnovi služe za pravilno postavljanje i niveliranje (cementni mort) kompletnog poklopca sa okolnom površinom.

Za montažne zdence MZ D1, MZ D2, MZ D3 i MZ D4 koristi se lijevano-željezni  poklopac

- 	dimenzija 800x500 mm (širina x dužina), koji na gornjoj strani po površini mora biti reljefno izdubljen u kvadratiće 30 x 30 mm i dubine oko 2 mm, osim na dijelu gdje je natpis “125 kN” (odnosno  “400 kN”), naziv ljevaonice, oznaka T-HT i oznaka nodularnog lijeva (vrsta materijala) EN 124

- 	poklopac mora biti takve konstrukcije da omogućava zabravljivanje (ne zaključavanje) na okvir tako da ne može doći do dinamičkog kretanja poklopca unutar okvira (lijevo-desno). Zatvaranje i otvaranje poklopca mora biti jednostavno, brzo, praktično i bez upotrebe posebnih alata.

- 	kroz poklopac, okvir i na mjestu nalijeganja mora biti spriječen prodor većih čestica u zdenac (blato, kamenčići i slično)

- 	mora biti ostvarena mogućnost da se poklopac 800x500 može ugraditi na bilo koji okvir od MZ D1 do MZ D4.

Lijevano-željezni  poklopac  mora  imati težinu do maksimalno 50 kg tako da  ga  mogu  podići  dva  čovjeka  sa  priručnim  alatom .

5.	Statičke osobine

Sklopljeni i montirani montažni zdenac sa lijevano-željeznim poklopcem i okvirom mora izdržati bez deformacije opterećenje od 125 KN, odnosno 400 kN s napadnom točkom na sredini poklopca.

6.	Izrada i tolerancije

6.1.	Armirano-betonski elementi i uvodne ploče moraju biti izrađeni od sitno-zrnatog vodonepropusnog betona u metalnim kalupima na vibro-stolovima, bez pukotina, mjehura, šupljina i drugih mana koje bi utjecale na čvrstoću gotovog montiranog zdenca.

Radi dobrog i lakog sklapanja elemenata osobitu pažnju treba obratiti preciznoj izradi naliježućih dodirnih površina, te otvora za poklopac i uvodne ploče, kao i izradi uvodnih ploča i betonskih okvira za poklopce.

Dopušteno odstupanje od propisanih dimenzija mora biti takvo da se zdenac može sklopiti bez teškoća od bilo kojih odgovarajućih elemenata.

6.2.	Lijevano-željezni okvir mora biti podešen prema poklopcu tako da površine dosjeda ostvaruju kontinuirani kontakt gumenih i plastičnih umetaka, koji sprečavaju lupanje poklopaca na metalni okvir. Poklopac mora ravnomjerno ležati na okviru bez gibanja.

Poklopci za montažne zdence MZ D1, MZ D2, MZ D3 i MZ D4 koji u svom kompletu imaju betonski okvir i višedijelni lijevano-željezni okvir moraju biti isporučeni sa sastavljenim lijevano-željeznim okvirom koji mora biti pričvršćen na betonski okvir. Ravnomjerno nalijeganje lijevano-željeznog okvira na betonski okvir treba osigurati cementnim ljepilom koje se nanosi na betonski okvir.

7.	Materijal

7.1.	Elementi za sve modele zdenaca moraju biti izrađeni od betona razreda tlačne čvrstoće C 25/30 (MB 30) i armirani sa MAG 500/560, RA 400/500 i GA 240/360.

Cement upotrijebljen za izradu elemenata zdenca mora odgovarati B C1.009, B C1.011, B C1.013 i B C1.014.

Granulirani šljunak upotrijebljen za izradu elemenata zdenca mora odgovarati  B.B. 3.100, B.B 2.010.

Pijesak upotrijebljen za izradu elemenata zdenca mora odgovarati B.B. 2.009 i  B.B. 2.010.

Voda za izradu betona mora biti čista bez sastojaka štetnih za beton prema U. M1.058.

Armatura za armiranje elemenata zdenca mora imati osobine prema U.M1.091 i U. M1.092.

Proizvođač obavlja izbor sastava materijala tako da se zadovolji Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton.

  - Okvir i poklopac moraju biti izrađeni od modularnog lijeva čija kvaliteta mora odgovarati NL 40 HRN C J 2.022.

Za sve norme koje su navedene unutar ovog dokumenta tehničkih uvjeta dopušteno je koristiti i jednakovrijedna rješenja.

Ukoliko je standard ili norma, naveden u HT tehničkim uvjetima, u međuvremenu doživio izmjenu ili dopunu, svaka novo-izdana norma ili standard slijednik je prethodne, navedene u tehničkim uvjetima HT-a i može se koristiti u procesu izvršenja ugovora o nabavi. U slučaju nejasnoća po pitanju implementacije pojedine norme ili standarda, svaki ponuditelj tijekom nadmetanja može zatražiti pojašnjenje, koje će se u tom slučaju proslijediti svim ponuditeljima na nadmetanju kao informacija.