## Kostwein - troškovnik
Troškovnik za: Fotonaponska elektrana za vlastitu potrošnju Kostwein
INVESTITOR: Kostwein-proizvodnja strojeva d.o.o., Pavleka Miškine 65, 42000 Varaždin
LOKACIJA: Trnovec Bartolovečki (k.č.br. 623, k.o. Trnovec)
BROJ PROJEKTA: 60/17
PROJEKTANT: IVAN PIŠKOVIĆ, dipl.ing.el.
R.br. | Opis | jed. mj. | količina | ukupno
1. | Dobava i montaža fotonaponskih modula na nosivu konstrukciju, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika:
- Monkristalna izvedba - Garancija: minimalno 10 godina na proizvod, minimalno 90% izlazne snage u 12 godina, a minimalno 80% u 25 godina - Certifikati: IEC 61215 i IEC 61730 - 1, IEC 61730 - 2, - IEC EN 61701:2011 Severity 3, IEC EN 62716, ili jednakovrijedni - IEC 62804 - Zadovoljava PID test ili jednakovrijedno Električne karakteristike: - Vršna snaga (Pmpp): minimalno 375 W Efikasnost: minimalno 20,44%
|  | kom | 934 | 0
| UKUPNO 1. |  |  | 0
2. | Dobava i montaža nosive konstrukcije fotonaponskih modula, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika:
Aluminijska podkonstukcija za instalaciju fotonaponskih modula na ravnom krovu, orijentacija istok - zapad, zajedno sa svim spojnim materijalom:
| Osnovna šina za prihvat konstrukcije, duljina 6 m | kom | 259 | 0
| Donja šina za montažu fotonaponskih modula, 18-96 mm, sa konektorima | kom | 1186 | 0
| Gornja šina za montažu fotonaponskih modula, 18-96 mm, sa konektorima | kom | 594 | 0
| Set za spajanje osnovnih šina | kom | 101 | 0
| Krajnja kopča za spajanje FN modula sa aluminijskim profilom - za brzu montažu | kom | 634 | 0
| Srednja kopča za spajanje FN modula sa aluminijskim profilom - za brzu montažu | kom | 1738 | 0
| Nosiva kada za balast za učvršćivanje konstrukcije na ravnom krovu | kom | 75 | 0
| Zaštitna folija za krov prilikom montaže sustava dimenzija 300 x 110 x 20 mm | kom | 1420 | 0
| Balast za opterećenje konstrukcije | kg | 10099 | 0
| UKUPNO 2. |  |  | 0
3. FOTONAPONSKI IZMJENJIVAČI/PRETVARAČI
3.1. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
Ulazne veličine: Prenaponska zaštita: DA Nadziranje kvara uzemljenja: DA Zaštita zamjene polova: DA Izlazne veličine: Maksimalna AC snaga (PAC, MAX): 110,0 ± 2% kW Maksimalna struja (IAC,NOM): 26 ± 2% A Radno područje, napon mreže (UAC): 400 V Stupanj korisnog djelovanja: Maksimalni stupanj korisnosti: minimalno 98,6% Europski stupanj korisnosti: minmalno 98,4% Certifikati: EN 62109-1, EN 62109-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N4105, EN 50549-1, EN 50549-2, RD 661, RD 1699, C10/11 Jamstvo: 15 godina
|  | kom | 3 | 0
| UKUPNO 3. |  |  | 0
4. | Dobava materijala, izrada i priključenje DC razvoda fotonaponskog sustava sa svim elementima sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
| Dobava, isporuka i polaganje instalacijskih PK kanalica odgovarajućih dimenzija sa poklopcima ili kaoflex cijevi | m | 248 | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje fotonaponskog DC kabela PV1-F 6 mm² minimalnog presjeka 6mm², komplet sa priključnicama te sitnopotrošnim materijalom | m | 12280 | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje konektora za spajanje nizova modula MC4 priključak + | kom | 60 | 0
| Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenjel konektora za spajanje nizova modula MC4 priključak - | kom | 60 | 0
| UKUPNO 4. |  |  | 0
5. | AC razvod fotonaponskog sustava
5.1. | Dobava, izrada i priključenje ormara AC zaštite zajedno sa svim sitnim materijalom i priborom
| - zidni ormar, metalni, 2000x1200x400 (VxŠxD), IP66, sa uvodnicama za uvod kabela | kom | 1 | 0
| - 4polni zaštitni osigurač 200A, C karakteristika, prekidna moć 10kA | kom | 3 | 0
| - zaštitna sklopka diferencijalne struje (FID) 250-4-1, tip A | kom | 3 | 0
| - odvodnik prenapona B/C 275/12,5 kA klasa zaštite TI+TII/B+C, maks. struja pražnjenja 50kA, nazivna odvodna struja 20kA | kom | 1 | 0
| - zaštitni prekidač , C karakteristika, 6A, 1-polni | kom | 2 | 0
| - tipkalo za isključenje elektrane | kom | 1 | 0
| - kompaktni prekidač snage 4P/500A/50kA | kom | 1 | 0
| - rastavna sklopka 4P, 200A sa osiguračima 250A i kratkospojnikom | kom | 4 | 0
| Izrada i spajanje ormara uključujući sav sitnopotrošni materijal | kpl | 1 | 0
5.2. | Razvod trase AC kabela komplet sa spojnim materijalom i priborom
| - dobava, isporuka i polaganje instalacijskih kanalica PK 100 sa poklopcima | m | 120 | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od izmjenjivača do razvodnog ormara NYY-J 5x95 mm2 | m | 30 | 0
| - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela od centralnog razvodnog ormara elektrane do centralnog razvodnog ormara objekta NAYY-0 4x95+95 mm2 | m | 90 | 0
| - spajanje priključnih kabela sa priključnim mjernim mjestom, izvedeno, izolirano po pravlima struke komplet zajedno sa svim potrošnim materijalom | kpl | 1 | 0
5.3. | Dobava, isporuka, ugradnja i ispitivanje prekidača na srednjenaponskom postrojenju kupca sa mjerenjem na srednjem naponu, za centralno odvajanje fotonaponske elektrane od elektrodistributivne mreže HEP-a, koji se sastoji od sljedećeg:
| - spojno polje sa prekidačem, zemljospojnikom i dva reda izolatora sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: o nazivni napon 12 24 kV o Podnosivi napon 28 50 kV o Podnosivi udarni napon 1,2/50 µs 75 125 kV o Nazivna frekvencija 50 50 Hz o Nazivna struja sabirnica 630 630 A o Nazivna struja prekidača 630 630 A o Nazivna uklopna/prekidna moć 50/20 40/16 kA o Isklopno vrijeme (za kratki spoj) 45 45 ms o Nazivna kratkotrajna podnosiva struja (1 s) 20 16 kA s relejom za strujnu, naponsku i frekventnu zaštitu i svom potrebnom opremom za spajanje. | kom | 1 | 0
| - spojna oprema (sabirnice, vijci i ostala spojna oprema) | kpl | 1 | 0
| UKUPNO 5. |  |  | 0
6. | Dobava materijala, izrada izjednačenja potencijala FN sustava po pravilima struke sa svim spojnim materijalnom i priborom
| Dobava, polaganje i spajanje kabela PF 16 mm2 za izjednačenja potencijala | m | 80 | 0
| Dobava, polaganje i spajanje kabela PF 25 mm2 za izjednačenja potencijala | m | 200 | 0
| komplet sitnopotrošni materijal (spojnice , vijci , matice) | kpl | 1 | 0
| UKUPNO 6. |  |  | 0
7. | Sustav za nadzor, izvještavanje i detekciju kvara fotonaponske elektrane
Centralni uređaj za prikupljanje i obradu podataka: - 1 x Ethernet, Bluetooth, 1 x RS485/RS422, 1 x USB sučelje, - praćenje rada stringa/MPPT-a invertera, - detekcija kvara, greške, praćenje stanja i proizvodnje invertera, - smanjenje snage invertera do određenog postotka ovisno o stanju trenutne proizvodnje i potrošnje kako bi se zadovoljila ograničenja snage definirane EES-om, - mogućnost FTP prijenosa podataka na druge portale, - minimalno 2GB memorijska kartica za neograničenu pohranu podataka, - jamstvo minimalno 2 godine - norme : EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 60950-1, u skladu sa EMV direktivom 2004/108/CEE i NN direktivom 2006/94/CEE ili jednakovrijedni.
|  | kom | 1 | 0
GPRS modul: - GPRS antena za GMS signal, - slot za SIM karticu za podatkovni promet, - integrirani GPRS modul za uspostavu podatkovne veze - jamstvo 5 godina
|  | kom | 1 | 0
Pametno brojilo (Smart meter): - trofazno pametno brojilo, - raspon mjerenja od 6mA do 5 A, - IP51 zaštita, - prikaz aktivne i reaktivne snage, - prikaz energije u dva smjera, - prikaz: I, U, P, S, F, cos fi, - jamstvo: minimalno 2 godine - mjerenje potrošnje se vrši na srednjem naponu - predvidjeti svu potrebnu opremu
|  | kom | 1 | 0
Licenca za softver za nadzor, vizualizaciju podatka i udaljeno upravljanje radom fotonaponske elektrane:
- WEB bazirani softver, - mogućnost udaljenog pristupa inverterima te udaljene konfiguracije, - analiza prikupljenih podataka te automatski sustav za upozoravanje na moguće probleme rada elektrane, - automatski prikaz i dojava eventualnih devijacija u radu elektrane,
- dinamički prikaz sa svim relevantnim podacima za vrijeme rada elektrane, kao što su trenutna snaga, ukupna dnevna proizvodnja, doprinos u smanjenju CO2 emisija te trenutna i dvodnevna vremenska prognoza za lokaciju na kojoj se nalazi elektrana
- slanje upozorenja ili alarma putem e-maila, - grafički prikaz vlastite potrošnje lokacije, - uključena FTP licenca za backup slanje podataka na cloud server - vijek trajanja: minimalno 2 godine
|  | kom | 1 | 0
Dobava i isporuka podatkovne SIM kartice sa minimalnim prometom od 1 GB mjesečno
| - vijek trajanja: 5 godina | kom | 1 | 0
ICT Cloud Server u svrhu sigurnosne pohrane podataka rada fotonaponskog sustava zbog izvještavanja o rezultatima ostvarenih mjera suklano Uputi za prijavitelje, minimalne konfiguracije : - Operativni sustav Windows - 1 vCPU - 2 GB RAM - 50 GB HDD basic - 10 Mbps Cloud Interface (Internet interface) - Backup na dnevnoj razini - vijek trajanja: 5 godina
|  | kpl | 1 | 0
Dobava i polaganje kabela za spajanje sustava za nadzor rada elektrane
| tip: UTP Cat. 5e | m | 150 | 0
| UKUPNO 7. |  |  | 0
8. | Regulacija, ispitivanje i puštanje u pogon fotonaponske elektrane
| Beznaponska i naponska ispitivanja instalacije FN elektrane zajedno sa izradom izvješća i prateće dokumentacije: - ispitivanje električne instalacije vizualnim pregledom - mjerenje otpora izolacije - mjerenje otpora uzemljenja - mjerenje otpora petlje - ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča - ispitivanje funkcionalnosti diferencijalnih strujnih zaštitnih sklopki (RCD) - pregled i mjerenje instalacije zaštite od djelovanja munje | kom | 1 | 0
| Puštanje u rad te ispitivanje funkcionalnosti kompletne elektroinstalacije FN elektrane, parametriranje elektrane | kom | 1 | 0
| Izrada elaborata kvalitete napona po EN 50160-2012 što uključuje mjerenje kvalitete napona na priključnom mjestu 7 dana prije priključenja elektrane te 7 dana sa priključenom elektranom. | kom | 1 | 0
| Ispitivanje elektrane u skladu s HEP-ovim tipskim programom ispitivanja elektrane u paralelnom pogonu s mrežom u pokusnom radu, te izrada izvješća i prateće dokumentacije | kom | 1 | 0
| Izrada elaborata utjecaja elektrane na mrežu (EUEM) | kom | 1 | 0
| Izrada elaborata podešenja zaštite (EPZ) | kom | 1 | 0
| UKUPNO 8. |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | Dobava i montaža fotonaponskih modula na nosivu konstrukciju, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika: | 0
2. | Dobava i montaža nosive konstrukcije fotonaponskih modula | 0
3. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika | 0
4. | Dobava materijala, izrada i priključenje DC razvoda fotonaponskog sustava sa svim elementima sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika | 0
5. | AC razvod fotonaponskog sustava | 0
6. | Dobava materijala, izrada izjednačenja potencijala FN sustava po pravilima struke sa svim spojnim materijalnom i priborom | 0
7. | Sustav za nadzor, izvještavanje i detekciju kvara fotonaponske elektrane | 0
8. | Regulacija, ispitivanje i puštanje u pogon fotonaponske elektrane | 0
| UKUPNO (kn): | 0
| PDV 25%: | 0
| SVEUKUPNO sa PDV-om (kn): | 0