## TROŠKOVNIK
Prilog 2.: Troškovnik
Naručitelj: |  | SENAPLAST, obrt za proizvodnju proizvoda od plastičnih masa, vlasnik Marko Đurkan, Zagreb, Lonjska 3
Naziv projekta: |  | Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnom pogonu obrta SENAPLAST; KK.04.1.1.03.0114
Predmet nabave: |  | INSTALACIJA SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ENERGIJE - SUNČANA ELEKTRANA „SENAPLAST“ 30KW
Naziv, sjedište i OIB Ponuditelja:
TROŠKOVNIK
R.B. | NAZIV STAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | JEDINICA MJERE | KOLIČINA STAVKE | JEDINIČNA CIJENA STAVKE (HRK bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA STAVKE (HRK bez PDV-a)
(A) | (B) |  | (C) | (D) | (E) | (F)
1. | Dobava, istovar i montaža fotonaponskih modula slijedećih ili jednakovrijednih karakteristika: |  | kom | 90 |  | 0
-minimalno 335 W- monokristal
-25 godina garancije za snagu i 12 godina proizvodna garancija
-broj ćelija 120
-dimenzije 1684x1002x35 mm
-vršna snaga 340 Wp
-efikasnost modula po STC - 20.15%
2 | Dobava, istovar i montaža nosive aluminijske konstrukcije za montažu na krov crijepom pokriven, navedenih ili jednakovrijednih karakteristika:
| dobava, istovar i montaža nosivog metalnog krovnog elementa za učvršćenje na drevni rog antikorozivna zaštita A2 ili jednakovrijedna |  | kom | 180 |  | 0
| aluminijski nosivi profili 40x40 mm s utorom gore i dolje za pričvrščenje na nosivi krovni elemenat i montažu fotonaponskih modula jed.dužin |  | kom | 18 |  | 0
spojnica za aluminijski nosivi profil
| krajnja kopča za spajanje FN modula sa nosivim aluminijskim profilom za brzu montažu |  | kom | 24 |  | 0
| srednje kopča za spajanje FN modula sa nosivim aluminijskim profilom za brzu montažu |  | kom | 186 |  | 0
3 | Fotonaponski pretvarači |  | kom | 2 |  | 0
Dobava, istovar i montaža spajanje i puštanje u pogon pretvarača
nazivne AC strane 15 kW ili jednakovrijedan :
ICE certifikati ili jednakovrijedno
- trofazni pretvarač, nazivne snage 15 kW
-2MPPT ulaza ili jednakovrijedno
-IP54 ili jednakovrijedno
-proizvodno jamstvo 5 godina
-priključci USB, RS 845, Ethernet
certifikati : EN61000--3-2:2000 ili jednakovrijedno, EN 6100-3-12:2011 ili jednakovrijedno, EN62109-1:2010 ili jednakovrijedno, EN6109-2:2011 ili jednakovrijedno
4 | Dobava i istovar materijala, izrada i priključenje DC razvoda fotonaponskog sustava sa svim elementima slijedeće navedenih ili jednakovrijednih karakteristika:
| Dobava, isporuka i montaža instalacijskih PK kanalica odgovarajućih dimenzija sa poklopcima ili kaoflex cijevi |  | m | 10 |  | 0
| Dobava, istovar i polaganje kabela za međusobno povezivenje modula u petlje i spajanje modula do pretvarača, tip SOLAR XLR ( PV1-F) 6mm2 ili jednakovrijedno |  | m | 150 |  | 0
| Dobava, istovar i montaža konektora za povezivanje modula(par ,,+,,i,, -,,) tip: MC4, 4mm2 ili jednakovrijedan. |  | kom | 8 |  | 0
5 | AC razvod fotonaponskog sustava
5.1 | Dobava, istovar, montaža i priključenje ormara AC zaštite zajedno sa svim
sitnim materijalom i priborom :
| .zidni ormar izvedenog od dekapiranog lima dim 600x600x200 mm(VxŠxD) |  | kom | 1 |  | 0
| -4 poln zaštitni osigurač ,B karakteristika ,32A/ 10 kA |  | kom | 2 |  | 0
| -4 poln zaštitni osigurač ,B karakteristika ,63A/ 10 kA |  | kom | 1 |  | 0
| -zaštitni uređaj diferencijalne struje 4P,63/0,3A, A karakteristike |  | kom | 1 |  | 0
| -odvodnik renapona B/C, 280/12 kA |  | kom | 1 |  | 0
| -sklopka rastavljač, s 63A uloškom i kratkospojnikom |  | kom | 2 |  | 0
| -sklopka rastavljač, s 32A uloškom i kratkospojnikom |  | kom | 2 |  | 0
| -tipkalo za isključenje elektrane |  | kom | 1 |  | 0
| -zaštitna bravica |  | kom | 1 |  | 0
| -dobava, isporuka, istovar, polaganje i priključenje kabela od pretvarača do AC ormara pretvarača NYY 5x10mm2 |  | m | 8 |  | 0
| Izrada i spajanje ormara uključujući sav sitnopotrošni materijal |  | kpl | 1 |  | 0
5.2 | Razvodne trase AC kabela komplet sa spojnim materijalom i priborom
| -dobava, isporuka, istovar i polaganje instalacijskih kanalica PK 100 sa poklopcem i priborom |  | m | 26 |  | 0
| -dobava, isporuka, istovar, polaganje i pogonsko priključenje kabela od pretvarača do razvodnog ormara NYY 5x16mm2 |  | m | 38 |  | 0
| -spajanje priključnih kabela sa priključnim mjernim mjesto , izvedeno, izolirani po pravilima struke , komplet zajedno sa potrošnim materijalom |  | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava i istovar materijala, izrada izjednačenja potencijala FN sustava po pravilima struke sa svim spojnim materijalom i priborom
| -dobava , polaganje i spajanje aluminijskog profila fi 8mm za izjednačenje potencijala komplet sa krovnim ili zidnim nosačima |  | m | 22 |  | 0
| -dobava, istovar i ugradnja pocinčanog uzemljivača u obliku sonde ,pocinčanom trakom do mjernog mjesta, mjernim mjestom i i zaštitnim limom pocinčane trake . |  | kpl | 1 |  | 0
7 | Sustav za nadzor , izvještavanje i detekciju kvara fotonaponske elektrane
7.1. | Centralni uređaj za prikupljanje i obradu podataka: |  | kom | 1 |  | 0
-1 x Ethernet, Bluetooth, 1 x RS485/RS422, 1 x USB sučelje
-praćenje rada stringa/MPPT-a invertera,
-detekcija kvara, greške , praćenje stanja i proizvodnje invertera
-smanenje snage invertera do određenog postotka ovisno o stanju trenutne proizvodnje i potrošnje kako bi se zadovoljila ograničenja snage definrane u EES-sti ili jednakovrijedno.
-mogućnost FTP ili jednakovrijednog prijenosa podataka na druge portale
-minimalni 2GB memorijska kartica za neograničenu pohranu podataka
-proizvodna garancija minimalno 2 godine
-norme :1, EN 61000-6-3,EN 61000-6-1, EN 60950 1 u skladu sa EMV direktivom 2004/108/CEE i NN direktivom 2006/94/CEE ili jednakovrijedni.
7.2. | Pametno brojilo ( smart meter) : |  | kom | 1 |  | 0
-trofazno pametno brojilo
- raspon mjerenja od 6 mA do 5A
- IP61 zaštita ili jednakovrijedno
-prikar radne i jalove snage
-prikarz radne energije u dva smjera
-prikaz: I,U,S,P,f, cosfi,
-mjerenje potrošnje se vrši na niskom naponu -predvidjeti svu opremu
7.3. | Licenca za softver za nadzor, vizualizaciju podataka i udaljeno upravljanje radom fotonaponske elektrane: |  | kom | 1 |  | 0
-WEB bazirani softver
-mogućnost udaljenog pristupa inverterima te udaljeno konfiguriranje
-analiza prikupljenih podataka te automatski sustav za upozoravanje na mogućnost problema rada elektrane
-automatski prikaz i dojava eventualnih evijacija u radu elektrane
-dinamički prikaz sa svim releventnim podacima za vrijeme rada, kao što su trenutna snaga, ukupna dnevna proizvodnja, doprinos u smanjenju CO2 emisije te trenutnai dvodnevna vremenska prognoza za lokaciju na kojoj se nalazi elektrana ,
-slanje upozorenja ili alarma putem e-maila.
-proizvodna garancija minimalno 2 godine ,
7.4. | Dobava i polaganje kabela za spajanje sustava za nadzor rada elektrane , tip : FTP Cat 5e.ili jednakovrijedno sa svim eventualno potrebnim PVC kanalicama ili PNT cijevima |  | m | 100 |  | 0
8 | Regulacija, ispitivanje i puštanje u pogon fotonaponske elektrane
| Beznaponska i naponska ispitivanja instalacije FN elektrane zajedno sa izradom izvješća i prateće dokumentacije: - ispitivanje električne instalacije vizualnim pregledom - mjerenje otpora izolacije - mjerenje otpora uzemljenja - mjerenje otpora petlje - ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča - ispitivanje funkcionalnosti diferencijalnih strujnih zaštitnih sklopki (RCD) - pregled i mjerenje instalacije zaštite od djelovanja munje |  | kpl | 1 |  | 0
| Puštanje u rad te ispitivanje funkcionalnosti kompletne elektroinstalacije FN elektrane, parametriranje elektrane |  | kom | 1 |  | 0
| Izrada elaborata kvalitete napona po EN 50160-2012 ili jednakovrijedno što uključuje mjerenje kvalitete napona na priključnom mjestu 7 dana prije priključenja |  | kpl | 1 |  | 0
| Ispitivanje elektrane u skladu s HEP-ovim tipskim programom ispitivanja elektrane u paralelnom pogonu s mrežom u pokusnom radu, te izrada izvješća i prateće dokumentacije |  | kpl | 1 |  | 0
| Izrada elaborata utjecaja elektrane na mrežu (EUEM) |  | kom | 1 |  | 0
| Izrada elaborata podešenja zaštite |  | kom | 1 |  | 0
Cijena ponude bez PDV-a | [5 empty] | 0
Primjenjiva stopa PDV-a
Iznos PDV-a | [5 empty] | 0
UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-om | [5 empty] | 0
NAPOMENE:
Ponuditelj nema pravo mijenjati, ispravljati, dopunjavati, brisati ili na bilo koji drugi način intervenirati u tekst ovog Troškovnika, koji je odredio naručitelj.
Ponuditelj popunjava samo polja označena plavom bojom.
Ponuditelj mora ponuditi cjelokupni predmet nabave sadržan u Troškovniku te udovoljavati svim traženim tehničkim specifikacijama. Ponuda koja obuhvaća samo dio traženog predmeta nabave i/ili dio traženih tehničkih specifikacija, neće se razmatrati i biti će odbijena.
Ponuditelj je dužan ponuditi i upisati jedinične cijene i ukupne cijene (bez PDV-a) za sve stavke Troškovnika te cijenu ponude bez PDV-a, primjenjivu stopu PDV-a, iznos PDV-a, cijenu ponude s PDV-om, a sve zaokruženo na dvije decimale i izraženo u HRK.
Popust i svi troškovi uračunati su u ponuđenim i upisanim jediničnim cijenama u svim stavkama Troškovnika. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) uračunati su svi troškovi i popusti, poput npr. ishođenja potrebnih suglasnosti, koji je sastavni dio Ugovora te svi drugi troškovi (putni troškovi, dnevnice i smještaj stručnjaka i ostalo) koji mogu nastati tijekom izvršenja Ugovora, a direktno su vezani za izvršenje istog te za navedene troškove ni u kom slučaju Isporučitelj ne može dodatno teretiti Ugovaratelja.
Mjesto i datum
M.P.
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja