## A Gradevinski
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
|  |  | jedinica mj. | količina | cijena | Ukupno
1. | ZEMLJANI RADOVI I RADOVI RAZGRADNJE
1.01. | Razgradnja postojećih dijelova zgrade koji ne zadovoljavaju uvjete za novi raspored i namjenu zgrade. U cijenu također ulazi čišćenje, utovar i odvoz materijala od razgradnje, kao i neškodljivo zbrinjavanje. U cijenu razgradnje ulazi sortiranje i slaganje upotrebljivog materijala. Obračun prema izmjerama u naravi.
- | demontaža postojećih vrata i prozora sa odlaganjem za ponovnu montažu |  | kom | 2 |  | 0
1.02. | Demontaža i zbrinjavanje stare limarije i opšava na zabatima i pročelju.
|  |  | m' | 42 |  | 0
1.03. | Razgradnja-demontaža postojećeg zabatnog zida, radi rekonstrukcije i dogradnje. U cijenu razgradnje ulazi odlaganje za ponovnu upotrebu. Ponuđač je dužan prije ponude pregledati predmetnu građevinu. Obračun po m2 tlocrtne površine.
- | fasadni paneli |  | m2 | 36 |  | 0
- | čelični nosači fasade |  | m' | 24 |  | 0
1.04. | Strojno rezanje otvora u asfaltu i betonu dvorišta za nove temelje. Ploča debljine 10 cm na tamponu šljunka. U cijenu ulazi čišćenje otpada, utovar i odvoz na odlagalište.
|  |  | m2 | 106 |  | 0
1.05. | Iskop i odvoz humusa na mjestu dogradnje, U sloju od 30 cm.
|  |  | m3 | 12 |  | 0
1.06. | Iskop tampona, mješavine zemlje i šljunka i zemlje C ktg. za nove temeljne stope, trake i temeljne grede. U cijenu ulazi utovar i odvoz materijala od iskopa. Obračun po m3 u sraslom stanju.
|  |  | m3 | 124 |  | 0
1.07. | Planiranje iskopa za temeljne stope, trake i grede.
|  |  | m2 | 126 |  | 0
1.08. | Dobava i razastiranje te nabijanje tampona šljunka ispod betonskih podloga podova. Tampon u sloju od 30 cm u uvaljanom stanju, zbijenosti M 500.
|  |  | m3 | 95 |  | 0
1. | Ukupno zemljani radovi i razgradnja |  | kn |  |  | 0
2. | BETONSKI I ARM. BET. RADOVI
OPASKA: U svim betonskim i arm.bet. radovima oplata i skela je uračunata u cijenu betona, kao i doprema sveg potrebnog materijala.
2.01. | Betoniranje temeljnih stopa i temeljnih traka u zemlji.
- | Podložni beton C8/10 |  | m3 | 9.8 |  | 0
- | Temeljne stope i trake C25/30 |  | m3 | 88 |  | 0
2.02. | Betoniranje nad temeljnih zidova i temeljnih greda deb. 25 cm u glatkoj oplati, betonom MB-30 (C 25/30).
|  |  | m3 | 22 |  | 0
2.03. | Betoniranje arm. bet. podloge na tamponu šljunka. Podloga od betona (C 16/20), debljina podloge 8-10 cm. U cijenu ulazi mrežasta armatura Q-131.
|  |  | m3 | 35 |  | 0
2.04. | Betoniranje podne strojno zaglađene ploče, betonom (C 30/37), deb. 15 cm, armirati mrežom Q-385, gornje površine zaglađene. Mreže obračunati posebno. U cijenu ulazi rezanje dilatacija.
- | beton |  | m3 | 54 |  | 0
- | dilatacije na polja 15-20 m2 |  | m' | 58 |  | 0
2.05. | Dobava, ravnanje, savijanje i postava armature srednje složenosti Č 240/360.
- | aproksimativno |  | kg | 15080 |  | 0
- | mreža MA-500 |  | kg | 6250 |  | 0
2.06. | Betoniranje kosih ulaznih rampi i stepenica po terenu za kolni pristup u prizemlje. Rampe od betona C 25/30, u potrebnoj oplati, što ulazi u cijenu. Sve armirati mrežom Q-385 obostrano.
|  |  | m3 | 4.8 |  | 0
2. | Ukupno betonski i arm. bet. radovi |  | kn |  |  | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI
3.01. | Izrada hidro izolacije zidova i podova s dvije ljepenke br. 80 i tri vruća premaza bitumenom. Alternativno varena traka G-4.
- | u novoj dogradnji |  | m2 | 404 |  | 0
3.02. | Zidanje pregradnih zidova od porobeton blokova debljine 10 cm uz istovremenu izradu horizontalnih serklaža i nadvoja od betona C 20/25. Nadvoji i serklaži u oplati armirani sa po 4 Ø 10 i spone Ø 6/25 cm.
- | pregradni zidovi, 10 cm |  | m2 | 22 |  | 0
- | pregradni zidovi, 15 cm |  | m2 | 60 |  | 0
- | nadvoji i serklaži |  | m' | 70 |  | 0
3.03. | Izrada toplinske izolacije podova pločama tvrdog polistirena XPS ili EPS.
- | u novoj dogradnji XPS debljine 10 cm |  | m2 | 350 |  | 0
- | u pomoćnom prostoru, za nove podove EPS debljine10 cm |  | m2 | 56 |  | 0
3.04. | Dobava i postavljanje PVC folije na sloj polistirena.
|  |  | m2 | 406 |  | 0
3.05. | Izrada dilatacije oko stupova radi sprečavanja širenja buke. Dilatacija se sastoji od trake EPS-a debljine 1 cm. Traka EPS-a širine 5 cm u I. katu, širine 8 cm uz zidove postojećeg prizemlja i širine 15 cm u dogradnji prizemlja.
- | u prizemlju, širine 15 cm |  | m' | 26 |  | 0
3.06. | Izrada cementnog estriha debljine 6 cm. U cijenu uračunati mikro armiranje i strojno zaglađivanje.
|  |  | m2 | 56 |  | 0
3.07. | Oblaganje fasadnih zidova sokla zgrade pločama XPS-s debljine 8 cm uz završnu obradu u plastičnoj žbuci Teraton ili jednakovrijedno
|  |  | m2 | 36 |  | 0
3.08. | Dvokratno čišćenje kompletnog gradilišta u tijeku izgradnje. U cijenu ulazi utovar i odvoz šute.
|  |  | m2 | 680 |  | 0
3.12. | Razni radovi, na rekonstrukciji, štemanje, krojenje i popravci radi usklađenja postojećeg i novog dijela konstrukcije prema evidenciji iz građevinskog dnevnika.
- | NKV radnik |  | sati | 200 |  | 0
- | KV radnik |  | sati | 200 |  | 0
3. | Ukupno zidarski radovi |  | kn |  |  | 0
4. | ČELIČNE KONSTRUKCIJE
4.01. | Izrada i montaža čelične konstrukcije dogradnje hale. Konstrukcija od HE A profila 150, 140 i IP 220 i 330 mm, u svemu prema statičkom proračunu i detaljnim nacrtima:
- | krovni nosači
- | sekundarni nosači
- | stupovi
- | kranska staza
- | krovne podrožnice
- | vjetrovni vezovi
U cijenu ulazi antikorozivna zaštita i protupožarni premaz otpornosti na požar REI-30.
| komplet |  | kg | 42600 |  | 0
4.02. | Izrada nove konstrukcije pomoćnog prostora. Konstrukcija se sastoji od kvadratnih cijevi. Konstrukcija se sidri u arm. bet. temelje preko sidrenih ploča. Sve prema nacrtima i statičkom proračunu. U cijenu ulazi antikorozivna zaštita i završno ličenje.
|  |  | kg | 2520 |  | 0
4. | Ukupno čelične konstrukcije |  | kn |  |  | 0
5. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI I OBLOGA PROČELJA
5.01. | Pokrivanje dvostrešnog krova iznad dogradnje. Pokrov od krovnih termo panela debljine 15 cm. Paneli od čeličnog plastificiranog lima i ispuna od mineralne vune.
|  |  | m2 | 480 |  | 0
5.02. | Obloga pročelja termopanelima deb. 12 cm. Paneli od čeličnog lima sa ispunom od mineralne vune.
|  |  | m2 | 612 |  | 0
5.03. | Obrada sljemena krova čeličnim plastificiranim limom.
|  |  | m' | 34 |  | 0
5. | Ukupno krovopokrivački radovi |  | kn |  |  | 0
6. | LIMARSKI RADOVI
6.01. | Izrada i postava visećih žljebova 15x20 cm i 10 x 12 cm iz čeličnog plastificiranog lima 0,60 mm. Novi viseći žljebovi kod rekonstruiranog i žlijebovi krova jednostrešnog krova nadstrešnica.
- | žljebovi 15x20 cm |  | m' | 68 |  | 0
- | žljebovi 10x12 cm |  | m' | 10 |  | 0
6.02. | Izrada i postava vertikalnih odvodnih cijevi 15x15 i 10 x 10 cm iz čeličnog plastificiranog lima 0,60 mm U cijenu uračunati izljevno grla.
- | kvadratne cijevi 15 x 15 cm |  | m' | 24 |  | 0
- | kvadratne cijevi 10 x 10 cm |  | m' | 4 |  | 0
6.03. | Izrada opšava spoja nižeg krova i zida. Opšav od čeličnog plastificiranog lima 0,60 mm razvijene širine 65,0 cm.
|  |  | m' | 7 |  | 0
6.04. | Izrada opšava rubova i streha krova od čeličnog plastificiranog lima 0,60 mm razvijene širine 35,0 cm. .
|  |  | m' | 20 |  | 0
6.05. | Izrada i montaža opšava oko prozora i vrata, te opšavi spojev na oblogama pročelja.
- | opšavi oko prozora i vrata |  | m' | 185 |  | 0
- | opšavi spojeva na pročelju |  | m' | 70 |  | 0
6.06. | Izrada i montaža snijegobrana dužine 1.25 m, lim d=0.55 mm. Stavka uključuje sav potreban spojni i pričvrsni materijal te platformu za rad na visini. Snjegobrani se postavljaju naizmjenično u četiri reda. Obračun po komadu snjegobrana dužine 1.25 m.
|  | m' | kom | 82 |  | 0
6. | Ukupno limarski radovi |  | kn |  |  | 0
REKAPITULACIJA A
1. | Ukupno zemljani radovi i razgradnja |  | kn |  |  | 0
2. | Ukupno betonski i arm. bet. radovi |  | kn |  |  | 0
3. | Ukupno zidarski radovi |  | kn |  |  | 0
4. | Ukupno čelične konstrukcije |  | kn |  |  | 0
5. | Ukupno krovopokrivački radovi |  | kn |  |  | 0
6. | Ukupno limarski radovi |  | kn |  |  | 0
| UKUPNO A: |  | kn |  |  | 0

## B Obrtnicki
B. | OBRTNIČKI RADOVI
1. | BRAVARSKI RADOVI
|  | jedinica mj. | količina | cijena | Ukupno
Opći uvjeti za bravarske radove
Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati tehničkim propisima za bravarske radove te hrvatskim i europskim normama. Sve mjere obavezno kontrolirati na licu mjesta prije ugradnje. Obratiti pažnju na čistoću ugradnje. U cijenu po komadu uključiti dobavu i dopremu svog potrebnog materijala i izradu u radionici, dopremu i ugradnju na gradilištu, okov, ostakljenje izo staklom, pomoćni materijal za ugradnju, sve završne kutne lajsne, zaštitu do predaje naručiocu. Bravarske stavke se izvode od profila s prekinutim toplinskim mostom. Prozori s pokretnim krilima su opremljeni sigurnosnim okovom za zaštitu od neovlaštenog ulaska izvana.
Cijena uključuje troškove za sve potrebne dodatne mjere nužne za odvijanje rada na siguran način, kako u radionici tako i na gradilištu. Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.
1.01. | Dobava materijala, izrada i montaža četverodijelnog aluminijskog prozora na pročelju hale. Otklapanje pomoću ventus sistema. Ostakljenje sa izo staklom 4mm+12mm+4mm. Aluminijski ProfiI sa prekinutim toplinskim mostom. Koeficijent toplinske provodljivosti prozora U=2.0 W/m2K. Srednje krilo 100x120 cm, otklopno na ventus, a fiksni bočni dijelovi ostakleni dvostrukim kopilit staklom. Ugradnja prozora sa vanjske strane fasade. Obavezna ugradnja Z profila sa brtvom iznad fiksnog profila na fasadu, kao okap. Visina parapeta p=4.35m. RAL boja po odabiru projektanta. Uključivo sav spojni i pričvrsni materijal, brvtljenje i platformu za rad na visini. Izrada prema shemi uz prethodne izmjere na licu mjesta i dogovoru s projektantom.
a) | 4-dijelni prozor dim. 560x180 cm | kom | 6 |  | 0
1.02. | Izrada, dobava i montaža vanjskih aluminijskih jednokrilnih zaokretnih vratiju, ukupne dim. širina x visina 100/220 cm. Aluminijski ProfilI sa prekinutim toplinskim mostom. Ispuna vratnog krila je 1/2 izo staklo 4mm+16mm+4mm i 1/2 ojačani aluminijski panel. Rukohvat na vratima (EN 179) sa unutarnje strane je antipanik kvaka za izlaz u nuždi sa pratećom opremom, izvana kvaka i zatvarač sa kliznom vodilicom. U cijeni sve komplet sa potrebnim materijalom za montažu, okovima, pokrovnim lajsnama, brtvama, mehanizmom za otvaranje, bravom i ključem, sa završnim čišćenjem, spremno za funkciju. Izrada prema shemi uz prethodne izmjere na licu mjesta i dogovoru s projektantom.
|  | kom | 3 |  | 0
1.03. | Izrada, dobava i montaža unutarnjih aluminijskih jednokrilnih zaokretnih vratiju, svjetle mjere širina x visina 90/200 i 70/200 cm. Aluminijski Profil bez prekinutog toplinskog mosta. Ispuna vratnog krila je ojačani aluminijski panel. U cijeni sve komplet sa potrebnim materijalom za montažu, okovima, pokrovnim lajsnama, brtvama, mehanizmom za otvaranje, bravom i ključem , sa završnim čišćenjem, spremno za funkciju. Izrada prema shemi uz prethodne izmjere na licu mjesta i dogovoru s projektantom.
a) | lijeva 90x200 | kom | 3 |  | 0
b) | lijeva 70x200 | kom | 2 |  | 0
c) | lijeva 100x220 | kom | 1 |  | 0
1.04. | Dobava materijala, izrada i montaža aluminijskog prozora na pomoćnim prostorima. Otklopno zaokretni prozor. Ostakljenje sa izo staklom 4mm+12mm+4mm. Aluminijski ProfiI bez prekinutog toplinskog mosta. RAL boja po odabiru projektanta. Uključivo sav spojni i pričvrsni materijal, brvtljenje i platformu za rad na visini. Izrada prema shemi uz prethodne izmjere na licu mjesta i dogovoru s projektantom.
a) | dim. 60x60 cm | kom | 1 |  | 0
b) | dim. 300x120 cm trokrilni | kom | 1 |  | 0
| 1. Ukupno: |  |  |  | 0
2. | INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA
Opći uvjeti
Svi radovi moraju se izvesti stručno i solidno u svemu prema nacrtu i detaljima projektanta, uz obaveznu kontrolu mjera na gradilištu prije izrade pojedinih stavaka. Obračun izvršenih radova vršit će se prema jedinici mjere u stavci troškovnika. U jediničnoj cijeni sadržano je: sav potreban materijal za izradu i bravarski dio montaže s pripasivanjem, vanjski i unutarnji transport, pomoćne skele i radne platforme. Za sve radove predviđene troškovnikom izvođač radova dužan je pribaviti certifikate od odgovarajućih instituta, za kvalitet materijala, površinske obrade, ispravnost po izvođaču predloženih detalja kao i antikorozivne zaštite. Svaku stavku iz treba ponuditi kao gotov, montiran učvršćen i zaštićen proizvod.
Cijena uključuje troškove za sve potrebne dodatne mjere nužne za odvijanje rada na siguran način, kako u radionici tako i na gradilištu. Konačan obračun prema stvarno izvedenim količinama.
2.01. | Dobava, izrada i montaža industrijskih sekcijskih vrata kao Hörmann Decotherm ili jednakovrijedno, dim. širina x visina 500cm x 450 i 300 x 450 cm. Dvostjena sekcijska vrata, k=3.8 W/m2K. RAL boja 9002 ili 9006. Pritisak vjetra po DIN 1055, dio 4, sa osiguračima kod naleta vjetra i fleksibilnim donjim profilom. Galvanizirani nosači za podešavanje visine, poliester brtvljenje između podkonstrukcije i vodilica.Osovina izrađena od čelika po DIN 2458. Električni pogon direktno na osovinu. Impulsno upravljanje. U cijeni sve komplet sa potrebnim materijalom za montažu na pripremljenu podkonstrukciju, spremno za funkciju.
a) | vrata 500 x 450 cm | kom | 1 |  | 0
b) | vrata 300 x 450 cm | kom | 1 |  | 0
c) | vrata 220 x 220 cm | kom | 1 |  | 0
| 2. Ukupno: |  |  |  | 0
3. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAĆKI RADOVI
3.01. | Dvokratno bojanje zidova i stropova novog i rekonstruiranog dijela zgrade polu disperzivnim bojama uz prethodno gletanje. .
a) | novi dio zgrade uz gletanje | m2 | 160 |  | 0
b) | stari dio zgrade uz struganje, pranje i gletanje | m2 | 210 |  | 0
| 3. Ukupno: |  |  |  | 0
4. | LIJEVANI INDUSTRIJSKI PODOVI
4.01. | Obrada novih podova lijevanim poliuretanskim materijalom - industrijskim podovima. U cijenu uračunati potrebne predradnje u pripremi podloge.
|  | m2 | 406 |  | 0
4.02. | Obrada spojeva podova i zidova u polukružnom obliku visine 10 cm materijalom kao podovi.
|  | m' | 110 |  | 0
| 4. Ukupno: |  |  |  | 0
5. | STROPOVI I OBLOGE OD GIPS KARTON PLOČA
5.01. | Izrada toplinske izolacije kosih ploha sanitarija po sistemu KNAUF ili jednakovrijedno. U cijenu ulaze gips kartonske ploče, PE folija i kamena vuna 15+5 cm. U cijenu također uračunati gletanje spojeva i priprema za ličenje.
- | kosi ravni dijelovi stropa | m2 | 6 |  | 0
5.02. | Obrada otvora ugradbenih rasvjetnih tijela u spuštenom strapu.
|  | kom | 3 |  | 0
| 5. Ukupno: |  |  |  | 0
6. | KERAMIČARSKI RADOVI
6.01. | Opločenje zidova ker. pločicama I. klase vel. i boje po izboru. Visina opločenja 2,2 m u sanitarijama. Pločice po izboru investitora lijepe se na zid građevinskim ljepilom.
|  | m2 | 38 |  | 0
6.02. | Opločenje podova sanitarija i garderoba keramičkim pločicama I. klase veličine i boje po izboru.
|  | m2 | 51 |  | 0
| 6. Ukupno: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA B
| 1. Ukupno bravarski radovi |  |  |  | 0
| 2. Ukupno industrijska sekcijska vrata |  |  |  | 0
| 3. Ukupno soboslikarsko-ličilaćki radovi |  |  |  | 0
| 4. Ukupno lijevani industrijski podovi |  |  |  | 0
| 5. Ukupno stropovi i obloge od gips-karton ploča |  |  |  | 0
| 6. Ukupno keramičarski radovi |  |  |  | 0
| UKUPNO B: |  |  |  | 0

## C Uredenje_okolisa
C. | UREĐENJE OKOLIŠA
1. | OGRADA KOMPLEKSA
|  | jedinica mj. | količina | cijena | Ukupno
1.01. | Razgradnja postojeće, stare ograde radi promjene. Ograda od žičanog pletiva na armirano betonskom parapetu. U cijenu ulazi:
- | pažljiva demontaža žičanog pletiva sa odlaganjem za ponovnu upotrebu | m' | 72 |  | 0
- | razgradnja armirano betonskog parapeta visine 40-50 cm, deb. 20 cm. | m' | 72 |  | 0
- | čišćenje i odvoz otpada | m' | 72 |  | 0
1.02. | Strojni iskop svrdlom rupe fi40cm za temeljne stope ograde parcele, odlaganje materijala na gradilišnu deponiju, tlo C ktg. Iskop je dubine 80-90cm. Obračun po komadu.
|  | kom | 66 |  | 0
1.03. | Betoniranje tem. stopa fi 40cm u iskopane zemljane jame. Beton kvalitete C 16/20, armatura uključena u cijenu betona.(prema detalju iz glavnog projekta)
|  | m3 | 8 |  | 0
1.04. | Montaža stupova i panela ograde visine 1,4 m. Stupovi i paneli su čelični, pocinčani i plastificirani, boja prema izboru projektanta. Obračun po m'.
|  | m' | 134 |  | 0
| 1. Ukupno: |  |  |  | 0
2. | PROMETNE POVRŠINE
2.01. | Strojni široki iskop za nove prometne površine, utovar na vozilo, odvoz na deponiju izvođača i zbrinjavanje, tlo C ktg. Iskop je dubine 20cm-40cm, u nagibu 0,00% do 3,50%. Uključivo troškovi deponije. Obračun u sraslom stanju.
a) | široki iskop, utovar, deponija izvođača | m3 | 150 |  | 0
2.02. | Planiranje, niveliranje, valjanje i zbijanje temeljnog tla, ispod prometnih površina, prema zadanim kotama i padovima s točnošću ± 2/400 cm. Zbijenost, mjerena kružnom pločom ø30cm, mora biti Ms ≥ 20 MN/m2. Eventualno poboljšanje temeljnog tla da bi se dobila potrebna zbijenost, bit će naknadno posebno obračunato. Obračun se vrši po m2 uređenih površina. Površine su u nagibu 3.5%.
|  | m2 | 480 |  | 0
2.03. | Dobava i polaganje geotekstila 400g, preklopi 20cm, ispod betonskih i asfaltnih površina.
a) | ispod prometnih površina | m2 | 480 |  | 0
2.04. | Dobava, doprema i ugradnja kamenog materijala 0-64mm ite izrada nosivih slojeva kolničke knstrukcije, ukupne debljine 40 cm, sa zbijanjem u slojevima do 20cm. Izrada ovog sloja može početi tek pošto je temeljno tlo uređeno i ispitano. Za izradu ovog sloja koristiti materijal odgovarajućeg granulometrijskog sastava i propisane čistoće, što je potrebno prethodno ispitati i priložiti atest.
Materijal nabijati odgovarajućim vibracionim strojevima, a zbijenost mora biti barem Ms≥80 MN/m2, što je potrebno ispitati kružnom pločom Ø 30 cm, prema HRN U.B1.046. U svemu prema projektu. Obračun se vrši u zbijenom stanju po m3 izrađenog potrebnog sloj
a) | donji nosivi sloj debljine 20cm, Ms≥40 MN/m2. | m3 | 96 |  | 0
b) | gornji nosivi sloj debljine 20cm, Ms≥80 MN/m2 | m3 | 96 |  | 0
c) | fino poravnjavanje površina prije nanošenja asfalta sa grejderom, uz dodavanje separiranog lomljenog materijala 4-16mm, valjanje, debljina sloja 2-4cm. | m2 | 480 |  | 0
2.05. | Dobava svog materijala i polaganje rubnjaka, ugradnja u svježi beton. Uključivo pripremu i zbijanje podloge, dobavu i ugradnju zemnovlažnog betona C16/20, ugradnju prema tehničkom uputstvu i detalju, fugiranje spojeva finim cementnim mortom.
a) | rubnjak 10/20x100 cm, dvoslojni, ravni | m' | 32 |  | 0
2.06. | Strojno rezanje oštečenog ruba starog asfalta u dvorištu, da se osigura kvalitetan spoj staro-novo.
|  | m' | 18 |  | 0
2.08. | Dobava i doprema materijala te izvedba asfaltnog kolnika od bitumeniziranog šljunka u sloju debljine u uvaljanom stanju 8cm. Granulirani šljunak ili drobljenac prema HRN U.E9.021, a kao vezivo upotrijebiti bitumen BIT 60 ili BIT 45 prema HRN U.E9.021. Obračun po m2 izrađenog sloja. Uključivo ateste materijala i postignute zbijenosti. Površine izvedene u projektiranom nagibu. Uključivo prskanje podloge vezivnim sredstvom.
a) | ugradnja i valjanje do potrebne zbijenosti BNS 11 u sloju debljine 8cm. | m2 | 480 |  | 0
| 2. Ukupno: |  |  |  | 0
C. REKAPITULACIJA UREĐENJE OKOLIŠA
| 1. Ukupno ograda kompleksa |  |  |  | 0
| 2. Ukupno prometne površine |  |  |  | 0
| UKUPNO C: |  |  |  | 0

## D Vodovod_Kanalizacija
D. | VODOVOD, KANALIZACIJA I SANITARIJE
1. | VODOVOD
|  | jedinica mj. | količina | cijena | Ukupno
1.01. | Dobava i montaža PE vodovodnih cijevi u proizvodnom pogonu, uključivo izrada svih spojeva fazonskim komadima i fitinzima prema tehničkim uputama proizvođača. Obračun po m' ugrađenih cijevi, koje se vode u zemlji ili u slojevima ispod poda.
- | Svi spojni elementi i fitinzi uračunati u jedinične cijena za m' izgrađenog cjevovoda za potrošnu vodu.
- | NO 15 | m' | 28 |  | 0
- | NO 20 | m' | 20 |  | 0
- | NO 25 | m' | 46 |  | 0
1.02. | Nabava i montaža mjedenih ravnih propusnih ventila sa poniklanom kapom i rozetom kao i svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom.
- | NO 15 | kom | 6 |  | 0
1.03. | Nabava i montaža kuglastih slavina sa ručicom i rozetom kao i svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. |  |  |  | 0
- | NO 15 | kom | 1 |  | 0
- | NO 20 | kom | 1 |  | 0
- | NO 25 | kom | 2 |  | 0
1.04. | Ispitivanje cjevovoda na nepropusnost sa vodom u trajanju min.1 sat, a pod pritiskom od 1500 kPa.
| Obračun po m' | m' | 94 |  | 0
1.05. | Sitni potrošni i spojni materijal za ugradnju specificiranih cijevi, ventila i zasuna.
|  | paušal | 1 |  | 0
1.06. | Izrada prespoja na vodovodnu instalaciju postojećih cjevovoda. U cijenu ulazi otvaranje mjesta prespoja, ugradnja kuglastog zasuna, kao i ugradnja redukcije na hidrantskim vodovima.
- | prespoji za sanitarnu vodu NO 25 sa zasunom | kom | 1 |  | 0
- | prespoji na hidrantsku mrežu | kom | 1 |  | 0
| 1. Ukupno: |  |  |  | 0
2. | KANALIZACIJA
2.01. | Dobava i montaža PEHD kanalizacijskih cijevi sa naglavkom. Obračun po m', a u cijenu je uključeno i brtvljenje te potrebni fazonski komadi. Fazonski komadi NO 35, No 50 i NO 75 mm uračunati su i m' cijevi. Fazonski komadi za cijevi NO 110 i veće obračunavaju se kao 1m' cijevi za 1 kom svakog fazonskog komada.
a) | NO 50 | m' | 8 |  | 0
b) | NO 110 | m' | 3 |  | 0
c) | NO 160 | m' | 65 |  | 0
2.02. | Dobava i montaža podnog sifona sa horizontalnim odvodom, sa poniklanom rozetom i rešetku.
|  | kom | 2 |  | 0
2.03. | Zemljani radovi za izradu kanalizacije i vanjskog vodovoda.
- | iskop rova | m3 | 95 |  | 0
- | posteljica i obloga od pijeska | m3 | 42 |  | 0
- | zatrpavanje zemljom | m2 | 35 |  | 0
- | zatrpavanje šljunkom | m3 | 35 |  | 0
| 2. Ukupno: |  |  |  | 0
3. | SANITARNI UREĐAJI
3.01. | Dobava i montaža zidnog umivaonika od sanitarnog porculana sa poniklanim sifonom, lančić sa čepom kao i sav pomoćni, brtveći i pričvrsni materijal te stojećom jednoručnom slavinom za toplu i hladnu vodu. Umivaonike vel. 510/465 mm (+/-5%)
|  | kom | 1 |  | 0
3.02. | Dobava i montaža zidnog pisoara, komplet sa armaturom.
|  | kom | 1 |  | 0
3.02. | Dobava i montaža WC-a kompletno sa školjkom, punim plastičnim poklopcem i okvirom, nisko montažni vodokotlić sa garniturom za ispiranje, kutija za toaletni papir, te sav pomoćni, brtveni i pričvrsni pribor sa spojem sa donje strane ili bočno.
|  | kom | 1 |  | 0
3.03. | Dobava, montaža i ugradnja ostalog sitnog materijala koji se sastoji od sljedećeg:
a) | ogledalo sa policom 40x50cm | kom | 1 |  | 0
b) | držać WC papira | kom | 1 |  | 0
c) | držać ručnika | kom | 2 |  | 0
| 3. Ukupno: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA D
| 1. Ukupno vodovod |  |  |  | 0
| 2. Ukupno kanalizacija |  |  |  | 0
| 3. Ukupno sanitarni uređaji |  |  |  | 0
| UKUPNO D: |  |  |  | 0

## E Elektrotehnički
E. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
A | Električne instalacije jake struje | jedinica mj. | količina | cijena | Ukupno
A1 | GLAVNI ELEKTROENERGETSKI RAZVOD
NAPOMENA:
* | Za višežilne kabele koristiti boje izolacije žila prema hrvatskim normama.
1. | Dobava i polaganje kabela. Polaganje na kabelske staze. Uvod kabela u razdjelnik, električko spajanje kabela (izrada zaglavaka), za kabele glavnog razvoda. Uključene odgovarajuće stopice i sav ostali pribor. Komplet sa obujmicama. U stavkama je uključen kompletan instalacijski materijal za različite načine polaganja vodova.
Kabeli su tipa PP00, 06/1kV sa PVC izolacijom i sa PVC plaštem, sa smanjenim udjelom korozivnih elemenata. Boje žila prema hrvatskim normama. U zajedničkom plaštu su vodiči 3xL+N (presjeci 50 mm2 i više), te posebno PE vodič. Za kabele do uključeno 35mm2 uključen i zaštitni vodič u kabel.
za zakup dodatne električne snage:
Iskop i zatrpavanje rova u zemlji III
kategorije, te polaganje FeZn trake
PC cijevi i kabela:
| iskop i zatrpavanje rova 0,6x 0,8 m | m | 20 |  | 0
| pijesak granulacije 0 – 4 mm | m3 | 1 |  | 0
zatrpavanje rova ostacima iskopa s
| s nabijanjem u slojevima | m3 | 7 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
2. | Kabel PP00-A 4x70 mm2 + traka upozorenja + zaštitne kolone. Položiti kabele u zaštitne cijevi.
| duljina trase | m1 | 50 |  | 0
| A1. UKUPNO: |  |  |  | 0
A2 | RAZVODNI ORMARI
1. | GRO
| Dobava, montaža i spajanje razdjelnika "GRO", dim 800 x 1600 x 300 (š x v x d) mm , samostojeći ormar sa podnožjem visine 200mm, izrađen od lima u boji RAL7035, mehaničke čvrstoće minimalno IK10 i svom pripadajućom opremom, stupnja zaštite IP55 uključivo i svi prateći radovi. Sabirnički sistem treba imati glavne sabirnice, neutralnu sabirnicu i zaštitnu sabirnicu. Komplet do potpune funkcionalnosti uključujući sav spojni i montažni pribor kao što su: kabelske uvodnice, redne stezaljke, P/F vodiči, izolatori, nosači, spojni i montažni materijal, natpisi i natpisne pločice oznaka otporne na vlagu i prljavštinu, perforirane PVC kanalice, POK kanali, pinovi, uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal, potreban do potpunog opremanja ormara te oznake sukladnosti. Svu opremu i kabele kvalitetno označiti. Opremanje razdjelnika treba biti u skladu ove tehničke specifikacije i prema jednopolnoj shemi. | kompl. | 1 |  | 0
| Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje tijela prekidača 160A, nazivnog napona Ue=690V, tropolni 3P, fiksne izvedbe, nazivne granične prekidne moći Icu=15kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2,sa naponskim okidačem MX 230V AC; | kpl | 1 |  | 0
| odvodnik prenapona tip I+II, kombinirani, 4p, TN-S | kompl | 1 |  | 0
| tipkalo gljivasto 10A, No+Nc, za montažu na vrata | kompl | 1 |  | 0
| minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 6A, C krivulje; tip kao Acti9 iC60L 3P 3A C krivulja, | kom | 1 |  | 0
| Strujni mjerni transformator 150/5 | kom | 4 |  | 0
| multifunkcijski mjerni uređaj za mjerenje i prikaz električnih parametara (napon, struja, snaga, energija, cosf...) sa Ethernet komunikacijom ulaz 0-5 A, | kom | 1 |  | 0
| Rastavna osiguračka pruga NH00 3p, uključujući osigurače | kom | 7 |  | 0
| Rastavno kućište 3p za cilindrične osigurače dimenzije 22x58 uključujući osigurače | kom | 15 |  | 0
| ID strujna zaštitna sklopka 63/4/0,3 A | kom | 1 |  | 0
| ID strujna zaštitna sklopka 63/4/0,03 A | kom | 2 |  | 0
| minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 16A, C krivulje; | kom | 15 |  | 0
| minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 16A, C krivulje; | kom | 6 |  | 0
| minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 10A, C krivulje; | kom | 13 |  | 0
| minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 32A, C krivulje; | kom | 2 |  | 0
| Grebenasta sklopka 0-1, 12A za montažu na vrata | kom | 7 |  | 0
| Grebenasta sklopka 1-0-2, 12A za montažu na vrata | kom | 1 |  | 0
| Bistabilni relej 16A, 1NO | kom | 1 |  | 0
| Instalacijski sklopnik 25A, AC1, 1p, napon svitka 230V | kom | 1 |  | 0
| Bakrene sabirnice, redne stezaljke, P/F vodiči, izolatori, natpisi i natpisne pločice, perforirane PVC kanalice i ostali sitni spojni i montažni materijal potreban do potpunog opremanja ormara , uključujući i jednopolnu shemu izvedenog stanja i ispitni list ormara. Svu opremu i kabele kvalitetno označiti. Kabele izvesti na rednim stezaljkama. | kpl | 1 |  | 0
2. | RO-2
| Dobava, montaža na zid i spajanje razdjelnika "RO-2", dim 800x1000x250 (š x v x d) mm limeni, ofarban bojom RAL7035, punim vratima, bravom i ključem, mehaničke čvrstoće minimalno IK10 i svom pripadajućom opremom, IP55 uključivo i svi prateći radovi do pune funkcionalnosti. Sabirnički sistem treba imati glavne sabirnice, neutralni sabirnicu i zaštitnu sabirnicu. Komplet do potpune funkcionalnosti uključujući sav spojni i montažni pribor kao što su: kabelske uvodnice, redne stezaljke, P/F vodiči, izolatori, nosači, spojni i montažni materijal, natpisi i natpisne pločice oznaka otporne na vlagu i prljavštinu, perforirane PVC kanalice, POK kanali, pinovi, uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal, potreban do potpunog opremanja ormara te oznake sukladnosti. Opremanje razdjelnika treba biti u skladu ove tehničke specifikacije i prema jednopolnoj shemi. | kompl. | 1 |  | 0
| Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje tijela prekidača 125A, nazivnog napona Ue=690V, tropolni 3P, fiksne izvedbe, nazivne granične prekidne moći Icu=15kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2,sa naponskim okidačem MX 230V AC; | kpl | 1 |  | 0
| odvodnik prenapona tip II, kombinirani, 4p, TN-S | kompl | 1 |  | 0
| tipkalo gljivasto 10A, No+Nc, za montažu na vrata | kompl | 1 |  | 0
| minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 6A, C krivulje; tip kao Acti9 iC60L 3P 3A C krivulja, | kom | 1 |  | 0
| Rastavna osiguračka pruga NH00 3p, uključujući osigurače | kom | 2 |  | 0
| Rastavno kućište 3p za osigurače dimenzije 22x58, uključujući osigurače | kom | 10 |  | 0
| ID strujna zaštitna sklopka 40/4/0,3 A | kom | 1 |  | 0
| ID strujna zaštitna sklopka 63/4/0,03 A | kom | 1 |  | 0
| minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 16A, C krivulje; | kom | 15 |  | 0
| minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 16A, C krivulje; | kom | 2 |  | 0
| minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 10A, C krivulje; | kom | 8 |  | 0
| Grebenasta sklopka 0-1, 12A za montažu na vrata | kom | 2 |  | 0
| Bistabilni relej 16A, 1NO | kom | 1 |  | 0
| Bakrene sabirnice, redne stezaljke, P/F vodiči, izolatori, natpisi i natpisne pločice, perforirane PVC kanalice i ostali sitni spojni i montažni materijal potreban do potpunog opremanja ormara , uključujući i jednopolnu shemu izvedenog stanja i ispitni list ormara. Svu opremu i kabele kvalitetno označiti. Kabele izvesti na rednim stezaljkama. | kpl | 1 |  | 0
3. | RO-1
| Dobava montaža i spajanje zidnog ugradnog niskonaponskog razvodnog ormara, prema shemi “RO-1”, nazivne struje do 63 A, nazivnog napona izolacije glavnih sabirnica do 440 V, četveroredni sa 18 mjesta u redu. Niskonaponski sklopni blok je opremljen nosačem za jednopolnu shemu i sastavljen je od sljedeće sklopne opreme; | kpl | 1 |  | 0
| minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 40A, C krivulje | kom | 1 |  | 0
| odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 20kA, tip 2, | kpl | 1 |  | 0
| ID strujna zaštitna sklopka 40/0,3 A | kom | 1 |  | 0
| ID strujna zaštitna sklopka 40/0,03 A | kom | 1 |  | 0
| minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 10A, C krivulje | kpl | 10 |  | 0
| minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 16A, C krivulje | kpl | 16 |  | 0
| Bakrene sabirnice, redne stezaljke, P/F vodiči, izolatori, natpisi i natpisne pločice, perforirane PVC kanalice i ostali sitni spojni i montažni materijal potreban do potpunog opremanja ormara , uključujući i jednopolnu shemu izvedenog stanja i ispitni list ormara. Svu opremu i kabele kvalitetno označiti. Kabele izvesti na rednim stezaljkama. | kpl | 1 |  | 0
4. | RO-komp.
| Dobava, montaža na zid i spajanje razdjelnika kompenzacije 50kVAr-a (12,5+12,5+25 kVAr/440V) "RO-kom", dim 600x1000x300 (š x v x d) mm, limeni, ofarban bojom RAL7035, punim vratima, bravom i ključem, mehaničke čvrstoće minimalno IK10 i svom pripadajućom opremom, IP55 uključivo i svi prateći radovi do pune funkcionalnosti. Sabirnički sistem treba imati glavne sabirnice, neutralni sabirnicu i zaštitnu sabirnicu. Komplet do potpune funkcionalnosti uključujući sav spojni i montažni pribor kao što su: kabelske uvodnice, redne stezaljke, P/F vodiči, izolatori, nosači, spojni i montažni materijal, natpisi i natpisne pločice oznaka otporne na vlagu i prljavštinu, perforirane PVC kanalice, POK kanali, pinovi, uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal, potreban do potpunog opremanja ormara te oznake sukladnosti. Opremanje razdjelnika treba biti u skladu ove tehničke specifikacije i prema jednopolnoj shemi. | kpl | 1 |  | 0
| SKLOPKA GREB. 12A 1P 0-1 45ST MULTI | kom | 1 |  | 0
| ISFT100 RAST.SKLOPKA-OSIGURAČ 1,5-50MM2 | kom | 5 |  | 0
| Mikroprocesorski regulator faktora snage, 4 stupnja | kom | 1 |  | 0
| Kondenzator, trofazni 12,5 kVAr, 440V | kom | 2 |  | 0
| Kondenzator, trofazni 25 kVAr, 440V | kom | 1 |  | 0
| Sklopnik kondenzatorski 12,5 kVAr, 1R+0M, 230V, | kom | 2 |  | 0
| Sklopnik kondenzatorski 25 kVAr, 1R+0M, 230V, | kom | 1 |  | 0
| Bakrene sabirnice, redne stezaljke, P/F vodiči, izolatori, natpisi i natpisne pločice, perforirane PVC kanalice i ostali sitni spojni i montažni materijal potreban do potpunog opremanja ormara , uključujući i jednopolnu shemu izvedenog stanja i ispitni list ormara. Svu opremu i kabele kvalitetno označiti. Kabele izvesti na rednim stezaljkama. | kpl | 1 |  | 0
| A2. UKUPNO: |  |  |  | 0
A3.
RAZVOD SNAGE I PRIKLJUČNICA
- | NAPOMENA
- | Ponuditi instalacioni pribor kvalitetan, modernog dizajna, modularnog tipa.
- | Obuhvaćena je dobava, montaža i spajanje elemenata, sa montažnim kutijama, montažnim okvirom (nosačom elemenata) te sa uključenim svim potrebnim pomoćnim materijalom. Podrazumjeva se komplet izvedeno do pune pogonske ispravnosti
- | Elemente instalacije jake struje montirati u odvojene montažne kutije u odnosu na elemente instalacije slabe struje
- | Svi instalacioni elementi (prekidači, tipkala, priključnice i drugo) moraju biti istog dizajna i iste boje, proizvedeni od iste firme.
Grananje izvoditi isključivo u razvodnim kutijama. Električno spajanje (grananje) u kutijama izvoditi isključivo sa tvornički atestiranim izoliranim stezaljkama (spojnicama).
- | NAPOMENA UZ POLAGANJE VODOVA
- | Instalacija se izvodi sa višežilnim kabelima tipa YSLY ili PP00-y
- | U stavkama je uključen kompletan instalacijski materijal za različite načine polaganja vodova.
U stavku kabela uračunati spajanje kabela na oba kraja
Razvodni vodovi instalacije snage i priključnica se polažu na slijedeće načine:
▪ cca 60% - na kabelske staze i instalacione kanale već položene u prostorima (3 i više paralelno položenih vodova)
- | ▪ cca 40% - vidljivo nad žbuku ili u zid u svatiljtive cijevi(n/žb) u tvrdim plastičnim cijevima (TPC) položenim na odstojnim obujmicama ili u zaštitnu savitljivu cijev p/ž. U cijenu jediničnu cijenu treba biti uključen kompletan instalacioni materijal za polaganje nad ili pod žbuku (cijevi, elementi za skretanje, nastavljanje, fleksibilni komadi i sl.)
U stavku instalacijskog pribora potrebno uračunati razvodne kutije, kutije za montažu te ostali spojni i montažni pribor
Polaganje PVC-cijevi unutar pregrada, smije se vršiti samo u horizontalnom i vertikalnom smjeru.
1. | Komplet instalacijski pribor , za podžbuknu (p/ž) i nadžbuknu (n/ž) montažu, montažu direktno na betonski zid ili strop ili panel
1 | Nadžbukno instalacijsko tipkalo s signalnom lampicom IP44 | kom | 5 |  | 0
2 | Nadžbukna instalacijska sklopka obična IP44 | kom | 3 |  | 0
3 | Podžbukno instalacijsko tipkalo s signalnom lampicom | kom | 5 |  | 0
4 | Nadžbukna instalacijska sklopka obična | kom | 6 |  | 0
6 | Nadžbukna instalacijska skopka izmjenična | kom | 8 |  | 0
7 | Nadžbukna instalacijska skopka serijska | kom | 4 |  | 0
8 | Nadžbukna insdustrijska priključnica 230V 1+N+PE IP44 | kom | 25 |  | 0
9 | Nadžbukna industrijska priključnica 400V 3+N+PE IP44, 16A | kom | 10 |  | 0
10 | Nadžbukna insdustrijska priključnica 400V 3+N+PE IP44, 32A | kom | 2 |  | 0
11 | Kutija za stalni priključak | kom | 2 |  | 0
12 | Nadžbukna instalacijska šuko priključnica | kom | 13 |  | 0
13 | Nadžbukna instalacijska šuko priključnica s poklopcom | kom | 2 |  | 0
| Modularni tablo s 3 šuko priključnice nadžbukni, uključujući, kutiju, okvir i masku po izboru investitora | kom | 10 |  | 0
| Modularni tablo s 3 komunikacijske Rj-45 Cat 6 priključnice priključnice nadžbukni, uključujući, kutiju, okvir i masku po izboru investitora | kom | 10 |  | 0
13 | tipkalo za isključenje u slučaju nužde | kom | 5 |  | 0
2. | Razvodni vodovi instalacije snage i priključnica
1. | PP-Y 3x1,5 mm² . | m | 350 |  | 0
2. | PP-Y 4x1,5 mm² . | m | 40 |  | 0
3. | PP-Y 5x1,5 mm² . | m | 35 |  | 0
4. | PP-Y 3x2,5 mm² . | m | 350 |  | 0
5. | PP-Y 5x2,5 mm² | m | 25 |  | 0
6. | PP00-Y 3x1,5 mm² . | m | 400 |  | 0
7. | PP00-Y 4x1,5 mm² . | m | 150 |  | 0
8. | PP00-Y 5x1,5 mm² . | m | 25 |  | 0
9. | PP00-Y 3x2,5 mm² . | m | 650 |  | 0
10. | PP00-Y 5x2,5 mm² | m | 200 |  | 0
11. | PP00-Y 5x4 mm² | m | 580 |  | 0
12. | PP00-Y 5x6 mm² | m | 230 |  | 0
13. | PP00-Y 5x10 mm² | m | 35 |  | 0
14. | PP00-Y 10x1,5 mm² | m | 40 |  | 0
15. | PP00-A 4x70 mm² | m | 68 |  | 0
16. | PP00 1x35 mm² | m | 68 |  | 0
17. | FG7R 1x50 mm² | m | 30 |  | 0
18. | FGO7R 1x35 mm² | m | 10 |  | 0
19. | LiYCY 3x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
20. | LiYCY 4x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
21. | LiYCY 5x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
22. | UTP cat 6 | m | 430 |  | 0
3. | Izvedba instalacije izjednačenja potencijala i uzemljenja sa dobavom, ugradnjom i spajanjem.
1 | Sabirnica 1809/M. | kom | 7 |  | 0
2 | Vod P/F 35mm2 z/ž | kom | 25 |  | 0
3 | Vod P/F 16mm2 z/ž | m | 40 |  | 0
4 | Vod P/F10mm2 z/ž | m | 80 |  | 0
5 | Vod P/ 6mm2 z/ž | m | 150 |  | 0
6 | Obujmice za uzemljenje i spojevi vijcima ili na drugi način. | kom | 50 |  | 0
| A3. UKUPNO: | kn |  |  | 0
A4 | ELEKTROINSTALACIJE UZ GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJU i "CNS"
NAPOMENA:
2 | Električno spajanje plinskih grijalica i pripadajućih upravljačkih jedinica | komplet | 10 |  | 0
3 | Električno spajanje tehnološke opreme. | komplet | 20 |  | 0
4 | Električno spajanje ventilokonvektora i pripadajućih upravljačkih modula. | kom | 5 |  | 0
5 | Električko spajanje trofaznih el. motora pumpi bojlera,temperaturnih sondi, mješajućih ventila. | kom | 5 |  | 0
6 | Dobava i polaganje krutih cijevi nadžbukno 20/16mm samogasive | m | 10 |  | 0
7 | Električko spajanje el.i montaža temperaturnog senzora, termostata ili osjetnika | kom | 2 |  | 0
| A4. UKUPNO: |  |  |  | 0
A5.
ELEKTRIČNA RASVJETE I OPREMA
- | NAPOMENA:
- | Stavkom je obuhvaćena dobava, doprema na gradilište, montaža i spajanje svjetiljki. U stavku potrebno uračunati ovjesni i montažni materijal
- | U isporučenoj svjetiljke su uključeni izvor svjetla odgovarajuće boje svjetla po projektu, predspojnih sprava i pribora (oprema) za montažu.
1. | Dobava, montaža i spajanje ovjesne vodotijesne LED svjetiljke direktne svjetlosne distribucije, rasvjetno tijelo u kućištu od precizno izlivenog aluminija, završna obrada elektrostatsko plastificiranje praškastom bojom FS, pokrov svjetiljke od polikarbonata, ukupni svjetlosni tok svjetiljke 20000lm, snaga sistema svjetiljke 175W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 114 lm/W (uzeti su u obzir gubitci u optičkom sustav svjetiljke), specijalna optika za sprečavanje blještanja, boja svjetlosti 4000K, uzvrat boje Ra 80, zaštita od zaprljanja IP65, stupanj zaštite od vanjskih mehaničkih udara IK10, Energetski razred A++, promjer svjetiljke 380mm, visina svjetiljke 114mm, jamstvo na svjetiljku minimalno 5 godina, sa svim montažnim priborom i elementima te izvorima svjetlosti. Sve vrijednosti mogu biti +/-5%. | kom | 20 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke sa elektronskom predspojnom napravom i LED izvorima svjetlosti, temperaturno radno područje +5°C do + 40°C, svjetiljka ukupne snage 26W, 3655 lumena, temperatura boje svjetla 4000K, uzvrat boje CRI>80, svjetiljka u IP40 zaštiti, dimenzija svjetiljke 350x350x70mm, boja svjetiljke siva, jamstvo na svjetiljku minimalno 5 godina. Sve vrijednosti mogu biti +/-5%. | kom | 7 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke sa elektronskom predspojnom napravom i LED izvorima svjetlosti, temperaturno radno područje +5°C do + 40°C, svjetiljka ukupne snage 32W, 3724 izlaznog toka lumena, temperatura boje svjetla 4000K, uzvrat boje CRI>80, sa polikarbonatnim optičkim difuzorom ograničenog blještanja UGR<19, svjetiljka u IP40 zaštiti, dimenzija svjetiljke 620x620x60mm, boja svjetiljke bijela, jamstvo na svjetiljku minimalno 5 godina. Sve vrijednosti mogu biti +/-5%. | kom | 10 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke sa elektronskom predspojnom napravom i LED izvorima svjetlosti, temperaturno radno područje +5°C do + 40°C, svjetiljka ukupne snage 32W, 3724 izlaznog toka lumena, temperatura boje svjetla 4000K, uzvrat boje CRI>80, sa polikarbonatnim optičkim difuzorom ograničenog blještanja UGR<19, svjetiljka u IP40 zaštiti, dimenzija svjetiljke 1220x350x60mm, boja svjetiljke bijela, jamstvo na svjetiljku minimalno 5 godina. Sve vrijednosti mogu biti +/-5%. | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne stropne LED svjetiljke, temperaturno radno područje -25°C do +50°C, svjetiljka ukupne snage 37W, izlazni svjetlosni tok svjetiljke 4748 lumena, temperatura boje svjetla 4000K, uzvrat boje CRI>80, svjetiljka u IP66 vodotjesnoj zaštiti, IK08 zaštita od udaraca, V2 samogasivo polikarbonatno kučište sa kopčama od saklenih vlakana, OPAL polikarbonatni optički difuzor, dimenzija svjetiljke 1272x145x100mm, jamstvo na svjetiljku minimum 5 godina. Sve vrijednosti mogu biti +/-5%. | kom | 5 |  | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne stropne LED svjetiljke, temperaturno radno područje -25°C do +50°C, svjetiljka ukupne snage 51W, izlazni svjetlosni tok svjetiljke 6307 lumena, temperatura boje svjetla 4000K, uzvrat boje CRI>80, svjetiljka u IP66 vodotjesnoj zaštiti, IK08 zaštita od udaraca, V2 samogasivo polikarbonatno kučište sa kopčama od saklenih vlakana, OPAL polikarbonatni optički difuzor, dimenzija svjetiljke 1572x145x100mm, jamstvo na svjetiljku minimum 5 godina, Sve vrijednosti mogu biti +/-5%. | kom | 4 |  | 0
7. | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke sa elektronskom predspojnom napravom i LED izvorima svjetlosti, temperaturno radno područje +5°C do + 40°C, svjetiljka ukupne snage 17W, 1724 lm,temperatura boje svjetla 4000K, uzvrat boje CRI>80, sa OPAL optičkim difuzorom, svjetiljka u IP54 zaštiti, dimenzija svjetiljke promjer 290x95mm, boja svjetiljke bijela, Sve vrijednosti mogu biti +/-5%. | kom | 7 |  | 0
8. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne sigurnosne svjetiljke za osvjetljenje evakuacijskih puteva prema HRN EN 1838, sa ugrađenim LED izvorima svjetlosti, 1xLED ukupne snage 1W, izlaznog svjetlosnog toka rada na baterijskom režimu rada minimalno 128 lumena, svjetiljka u pripremnom spoju, IP65 zaštita, autonomija svjetiljke 3h, kučište svjetiljke izrađeno od polikarbonata diskretne izvedbe, jamstvo na svjetiljku i bateriju minimalno 2 godine, boja svjetiljke bijela, Sve vrijednosti mogu biti +/-5%. | kom | 13 |  | 0
9. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne sigurnosne svjetiljke za osvjetljenje evakuacijskih puteva prema HRN EN 1838, sa ugrađenim LED izvorima svjetlosti, 1xLED ukupne snage 2W, izlaznog svjetlosnog toka rada na baterijskom režimu rada minimalno 218 lumena, svjetiljka u pripremnom spoju, IP65 zaštita, autonomija svjetiljke 3h, kučište svjetiljke izrađeno od polikarbonata diskretne izvedbe, jamstvo na svjetiljku i bateriju minimalno 2 godine, boja svjetiljke bijela, Sve vrijednosti mogu biti +/-5%. | kom | 11 |  | 0
10. | Dobava, montaža i spajanje ugradne sigurnosne svjetiljke za osvjetljenje izlaza prema HRN EN 1838, sa ugrađenim LED izvorima svjetlosti, svjetiljka u pripravnom spoju, komplet sa oznakom smjera kretanja lijevo/desno/dolje, autonomija svjetiljke 3h, kučište svjetiljke izrađeno od polikarbonata, jamstvo na svjetiljku i bateriju minimalno 2 godine, vidljivost oznake smjera 25m, boja svjetiljke bijela, Sve vrijednosti mogu biti +/-5%. | kom | 3 |  | 0
11. | Montaža i spajanje keramičkih grla za privremenu rasvjetu | kom | 10 |  | 0
| A5. UKUPNO: |  |  |  | 0
A.6 | KABELSKE STAZE I PRIBOR
NAPOMENA:
Stavkama je obuhvaćene dobava elemenata, doprema na gradilište, razmjeravanje, rezanje , priprema podloge za montažu i montaža elemenata.
Za horizontalna i vertikalna skretanja te račvanja koristiti tipske tvorničke elemente. Spajanje izvoditi sa tipskim tvorničkim elementima. U dužnom metru staze uključeni su svi potrebni elmenti, poklopci, vijci i tiple, konzole, ovjesni pribor, a prema potrebnoj nosivosti! kabele u kanalima uredno složiti na vertikalnim spustevima propisno pričvrstiti obujmicama za rasterećenje.
1. | Dobava i montaža metalne pocinčane kabelske police, širine 50 mm, visine 35 mm | m | 20 |  | 0
2. | Dobava i montaža metalne pocinčane kabelske police, širine100 mm, visine 60 mm | m | 50 |  | 0
3. | Dobava i montaža metalne pocinčane kabelske police, širine 200mm, visine 60 mm | m | 50 |  | 0
4. | Dobava i montaža metalne pocinčane kabelske police, širine 300mm, visine 60 mm | m | 60 |  | 0
5. | Izvedba uzemljenja pocinčanih staza vodičem P-Y-6mm2 | m | 50 |  | 0
0
6. | Dobava i montaža PVC kanala dimenzije 17x17mm | m | 50 |  | 0
7. | Dobava i montaža PVC kanala dimenzije 25x17mm | m | 50 |  | 0
8. | Dobava i montaža PVC kanala dimenzije 25x25mm | m | 50 |  | 0
9. | Dobava i montaža PVC kanala dimenzije 40x40mm | m | 70 |  | 0
10. | Dobava i montaža PVC kanala dimenzije 60x40mm | m | 70 |  | 0
11. | Dobava i montaža PVC kanala dimenzije 80x60mm | m | 50 |  | 0
12. | Dobava i montaža PVC kanala dimenzije 80x80mm | m | 50 |  | 0
| A6. UKUPNO: |  |  |  | 0
A.7 | PRIPREMNI INSTALATERSKI RADOVI I MATERIJAL
Plastične cijevi za polaganje kabela, u cijenu dužnog potrebno uključiti sav,montažni i spojni pribor, izradu prodora, te šliceva za polaganje cijevi
komplet sa montažnim i razvodnim kutijama i ostalim priborom
2 | S-PSC promjera 42/36mm. | m | 5 |  | 0
3 | S-PSC promjera 32/26mm. | m | 5 |  | 0
4 | S-PSC promjera 20/16mm. | m | 5 |  | 0
5 | T-PSC promjera 20/16mm. | m | 300 |  | 0
6 | T-PSC promjera 25/20mm. | m | 400 |  | 0
7 | T-PSC promjera 32/26mm. | m | 400 |  | 0
8 | Izrada vatrootpornih horizontalnih i vertikalnih prolaza kroz zidove i stropove požarnog sektora, a sukladno HRN DIN 4102 uz izdavanje certifikata | komplet | 1 |  | 0
| A7. UKUPNO: |  |  |  | 0
A.8 | OSTALI RADOVI
1. | Pogonski dnevnik i Revizjska knjiga | kpl | 1 |  | 0
2. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja. Jednopolne sheme uložiti u razdjelnike. Dva primjerka na papiru i dva primjerka u elektroničkom zapisu na CD-u i ovjera od strane projektanta (konzultirati projektanta). | kpl | 1 |  | 0
3. | Ispitivanje kvalitete električne energije tjedan dana prije puštanja na mrežu i tjedan dana nakon puštanja na mrežu, a sukladno Mrežnim pravilima i normi HRN EN 50160 uz izradu mišljenja. | kpl | 1 |  | 0
4 | Ispitivanje elektroinstalacije sukladno HRN EN 60364 | kpl | 1 |  | 0
- | PROVJERA PREGLEDOM
- | Zaštite od električnog udara
- | Zaštite od širenja vatre i od toplinskih utjecaja prema trajno dopuštenim vrijednostima struje i dopuštenom padu napona (ako nije izvršena revizija projekta).
- | Izbor i podešenje zaštitnih uređaja i uređaja za nadzor ( osigurači, bimetalni releji i ostali releji)
- | Izbor opreme i zaštitnih mjera prema vanjskim utjecajima.
- | Raspoznavanje neutralnog i zaštitnog vodiča
- | Postojanje shema, natpisnih pločica i pločica sa upozorenjem.
- | Raspoznavanje strujnih krugova, osigurača, sklopki, stezaljki i druge opreme (oznake, natpisi)
Pristupačnost i raspoloživost prostora za rad i održavanje.
- | ISPITIVANJE
- | Mjerenje izolacijsko otpora vodova i instalacije
- | Mjerenje otpora uzemljenja zaštitnog i radnog uzemljenja.
- | Ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča, te glavnog i dodatnog vodiča za izjednačenje potencijala
- | Provjera povezivanja metalnih masa i izjednačenja potencijala.
- | Ispitivanje i provjera zaštite od električnog udara
- | Provođenje ostalih ispitivanja u ovisnosti o uvjetima.
- | Provjera ispitivanja isključivanja napajanja u slučaju hitnosti.
- | Mjerenje nivoa rasvjetljenosti opće i panik rasvjete
- | Ispitivanje instalacije zaštite od munje. Izrada protokola o ispitivanju i predaja dokumentacije vlasnicima građevine. Otvaranja revizione knjige gromobranske instalacije.
- | Funkcionalno ispitivanje instalacije sa opisom ispitivanja.
- | Provjera podešavanja svih kontrolnih, upravljačkih, regulacionih i signalnih funkcija, sa izradom odgovarajućeg protokola o ispitivanju
6 | Izrada i predaja uputstva za rukovanje, | kpl | 1 |  | 0
7 | Zbriunjavanje otpada na odgovaraćuće odlagalište uz dostavljanje Očevidnika o zbrinjavanju | kpl | 1 |  | 0
| A8. UKUPNO: |  |  |  | 0
A - REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
INSTALACIJE JAKE STRUJE
A1 | GLAVNI ELEKTROENERGETSKI RAZVOD |  | kn |  | 0
A2 | RAZDJELNICI |  | kn |  | 0
A3 | RAZVOD SNAGE I PRIKLJUČNICA |  | kn |  | 0
A4 | ELEKTROINSTALACIJE UZ GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJU |  | kn |  | 0
A5 | ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE |  | kn |  | 0
A6 | KABELSKE STAZE I PRIBOR, ZIDNI KANALI |  | kn |  | 0
A7 | PRIPREMNI INSTALATERSKI RADOVI I MATERIJAL |  | kn |  | 0
A8 | OSTALI RADOVI |  | kn |  | 0
| UKUPNO (A): |  |  |  | 0
B | Elektronička komunikacijska mreža (EKM) | jedinica mj. | količina | cijena | Ukupno
NAPOMENA:
- | Ovim projektom je predviđena ugradnja jedinstvene (zajedničke) instalacijske mreže za telekomunikacije, koje osiguravaju izvedbu kako telefonske instalacije, tako i lokalne računalne instalacije (“LAN” mreže).
- | Instalacija u građevini će se izvoditi strukturno, prema standardu ISO/IEC 11801 (second edition 2002-09).
- | Instalacija će se izvesti kabelima UTP, kategorije 6, za uređaje klase E, do 250MHz, sa izolacijom i plaštem sa smanjenim udjelom korozivnih elemenata.
- | U stavkama se podrazumjeva dobava, doprema na gradilište, montaža i spajanje elemenata
- | Spajanje kabela na opremu smiju vršiti samo djelatnici obučeni za taj rad uz upotrebu odgovarajućeg alata i prema uputstvima proizvođača
- | Ovim projektom nije predviđena dobava i ugradnja aktivne opreme, a koju isporučuje investitor.
Ponudom obuhvatiti, dobavu, dopemu, ugradnju, spajanje i puštanje u rad sa ispitivanjima i izdavanjima certifikata!!!
1 | KO
| Zidni komunikacijski ormar DS 19', 15U | kpl | 1
| Polucilindar s ključem - | kpl | 1
| Okomita vodilica kabela | kom | 2
| 19' fiksna polic dubine 550mm | kom | 2
| 19' napojna letva sa 5 utičnih mjesta + prenaponska zaštita | kom | 1
| Redna stezaljka 2,5mm2, Tip CBD2,5, bež kao SCHRACK IK100002 ili jednakovrijedno | kom | 2
| 19' vodilica kabela s 5 velikih prstena 60x40, 1U, RAL7035 | kom | 3
| prespojni panel,prazan,za 16 utična modula, 19', 1U | kom | 3
| utični modul RJ45 cat.6/klasa E, oklopljen | kom | 30
| Prespojni kabel RJ45 cat.6 ,s pregibnicama,sivi,dužine 1m -2m | kom | 30
|  | kpl | 1 |  | 0
MJERENJE I CERTIFICIRANJE I DOKUMENTACIJA
2 | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih S/FTP veza, sukladnost izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima prema normi ISO/IEC 11801:2002 za "Class E", odnosno TIA/EIA 568-B.1:2001 za Cat.6 "Permanent Link" | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja za razdjelnik | kpl | 1 |  | 0
4 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja. Dva primjerka na papiru i dva primjerka u elektroničkom zapisu na CD-u ovjereni po projektantu sukladno Zakonu o gradnji. | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO (B): |  |  |  | 0
C | Sustav zaštite od munje | jedinica mj. | količina | cijena | Ukupno
* | Kod izvođenja radova treba se pridržavati stehničkog propisa o sustavim zaštite od munje i važečim hrvatskim bormama iz grupe HRN EN 62305
* | Pocinčane spojeve u zemlji premazati vreli bitumenom.
* | Stavkama je obuhvaćena dobava montaža i spajanje elemenata, sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom.
1 | Traka FeZn 30x4mm položena u temelje | m1 | 150 |  | 0
2 | Traka FeZn 25x4mm za izvode od temeljnog uzemljivača do mjernog mjesta, za izjednačenje potencijala, za spoajanje vertikala oborinskih voda i za uzemljenje razdjelnika GRO i RO-2 te izjednačenje potencijala tehnološke popreme. | m | 70 |  | 0
3 | Žica Al fi8mm, komplet sa nosačima i montažom | m | 100 |  | 0
| Izrada hvataljki od žice Al fimm visine 60cm | kom | 25 |  | 0
| Zaštitni C lim za zaštitu odvoda, do visine mjernog mjesta | kom | 10 |  | 0
| UKUPNO (C): |  |  |  | 0
rekapitulacija:
instalacije jake struje
EKM
sustav zaštite od munje
| UKUPNO E: |  |  |  | 0

## F Strojarski
F. | STROJARSKI
A | NEMJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE
|  |  |  | Jed. cijena | Uk. cijena
|  | jedinica mj. | količina | cijena | Ukupno
1 | Demontaža postojećeg plinomjera G-6 i spremanje prema uvjetima distributera.
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava i montaža plinomjera na mijeh, sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom koji ima sljedeće tehničke karakteristike:
Qnaz=10 m3/h
Qmax=16 m3/h
Qmin=0,10 m3/h
| dimenzija DN32 | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava i montaža korektora obujma plina, sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 1 |  | 0
4 | Kontrola plinske instalacije od strane distributera plina
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije
|  | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
B | MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE
|  |  |  | Jed. cijena | Uk. cijena
1 | Demontaža djela postojeće plinske instalacije te odvoz na lokalni deponij.
| 26,9 x 2,3 (DN 20) | m | 60 |  | 0
2 | Uvarivanje nove plinske instalacije DN32 na postojeću plinsku instalaciju DN32. U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal.
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava i montaža plinskih bešavnih čeličnih cijevi prema DIN 2448 s dodatkom na koljena, lukove, odreske, zavarivački materijal i ovjesni materijal dimenzija
| 26,9 x 2,3 (DN 20) | m | 66 |  | 0
| 33,7 x 2,6 (DN 25) | m | 39 |  | 0
| 42,4 x 2,6 (DN 32) | m | 10 |  | 0
4 | Dobava i montaža plinskog kuglastog ventila, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzije
| DN20 - navojni | kom | 5 |  | 0
5 | Bušenje prodora za prolaz plinske cijevi kroz zid u cijenu je uračunata zaštitna cijev. Dimenzija plinovoda
| DN32 | kom | 1 |  | 0
| DN25 | kom | 3 |  | 0
6 | Ličenje nadzemnog dijela plinovoda i armature jednim slojem temeljne boje, uz prethodno čišćenje do metalnog sjaja, ukupne površine
|  | m2 | 12 |  | 0
7 | Ispitivanje plinovoda (niskotlačna instalacija) inertnim plinom ili zrakom s trajanjem prema propisima
|  | kpl | 1 |  | 0
8 | Kontrola plinske instalacije od strane distributera plina
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | Sanacija oštećenih površina nastalih prilikom izvođenja instalacije.
|  | kpl | 1 |  | 0
10 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije
|  | kpl | 1 |  | 0
11 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
C | RADIJATORSKO GRIJANJE
|  |  |  | Jed. cijena | Uk. cijena
1 | Dobava i ugradnja cjevovoda PE-X za podni razvod radijatorskog grijanja. U cijenu je potrebno uračunati fitinge i izolaciju debljine 5 mm, dimenzija
| Φ16x2,0 | m | 155 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi za grijanje u šipkama zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, dimenzija
| Ф22x1,2 | m | 36 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda ogrjevnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 3000 - vodljivost l = 0,038 W/mK - debljina s=13 mm za cijevi:
| Ф22x1,2 | m | 36 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja polazno povratnog razdjelnika, komplet sa ventilima na ulazu i izlazu, te balansirajućim ventilima na polazno povratnim vodovima, zajedno sa euro spojnicama za spajanje na cijevnu mrežu grijanja, te sa svim spojnim i montažnim materijalom:
| 7 - kruga | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja podžbuknog ormarića za smještaj razdjelnika, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom:
| - za 7 krugova | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava i montaža pločastih radijatora sa ugrađenim termostatskim ventilom sa bočnim priključkom, zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| 22KV/600/1000 | kom | 2 |  | 0
| 22KV/600/1400 | kom | 2 |  | 0
| 22KV/600/600 | kom | 1 |  | 0
| 22KV/600/1600 | kom | 1 |  | 0
| 22KV/600/800 | kom | 1 |  | 0
ponuđeni tip: ________________________
7 | Dobava i ugradnja kutnog adaptera (H blok) za spoj razvodnog cjevovoda grijanja na pločaste radijatore zajedno sa euro spojnicama te sa montažnim materijalom, dimenzija
| Φ16 | kom | 7 |  | 0
8 | Uštemavanje zidova za priključna mjesta radijatora, te naknadna sanacija.
|  | kom | 7 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja termostatskih glava za ugradnju na termostatske ventile, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
|  | kom | 7 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja automatskih odzračnih lončića za odzračivanje instalacije hlađenja, zajedno sa potrebnim spojnim i montažni materijalom | kpl | 2 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja električne grijalice, zajedno sa zidnim nosačima, te potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| tip kao Vaillant eloMENT VER 0,75 ili jednakovrijedno Q= 750 W Pel.=0,75 kW ; 230V | kom | 1 |  | 0
12 | Sanacija oštećenih površina nastalih prilikom izvođenja instalacije.
|  | kpl | 1 |  | 0
13 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije
|  | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
D | GRIJANJE HALE
|  |  |  | Jed. cijena | Uk. cijena
1 | Demontaža postojećeg plinskog kalorifera sa pripadajućim zidnim termostatom u postojećoj hali, čišćenje, servis te montaža opreme na novu poziciju u novoj hali prema projektu. U cijenu uključiti konzole za ovjes na zid te sav potreban spojni i montažni materijal.
- tip postojećeg plinskog kalorifera: Robur M20, snage 18,3 kW
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava i montaža plinskog kalorifera sa plamenikom neovisan o zraku u prostoru proizvod kao ROBUR. U cijenu je uključen sav potreban materijal za montažu. Plinski grijač zraka montira se na visini 3 m od poda.
tip kao ROBUR M20 ili jednakovrijedno
nazivna snaga: 18,3 kW (+/- 5%)
priključni tlak plina: 20 mbar
iskoristivost: 88,8 % (+/- 5%)
el. priključak: 230 V / 50 Hz
promjer dimovodne cijevi: Ø110 mm
promjer zračne cijevi: Ø130 mm
količina optočnog zraka: 1700 m3/h (+/- 5%)
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal.
| ponuđeni tip: ________________________ | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava i montaža zidnog nosača za montažu plinskog grijača zraka. Zajedno sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava i montaža komandnog ormarića sa prostornim termostatom i svim kontrolno upravljačkim elementima.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal.
| ponuđeni tip: ________________________ | kpl | 1 |  | 0
5 | Demontaža postojećih cijevi za dovoz zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova, te odvoz na deponij. U cijenu uključiti zatvaranje i sanaciju otvora u vanjskum zidu gdje su prolazile cijevi.
zračna cijev φ 130 - 1,5 m dimovodna cijev φ 110 - 1,5 m
|  | kpl | 1 |  | 0
6 | Izmicanje postojećih cijevi za dovoz zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova sa zapadne fasade na južnu fasadu. U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal.
zračna cijev φ 130 - 1,5 m dimovodna cijev φ 110 - 1,5 m
|  | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava i montaža dimovodnog sustava - dimovoda od nehrđajučeg čelika za plinskog grijača zraka dimenzija Ø110 mm za odvod dimnih plinova i dovod svježeg zraka. Uz dimovode isporučiti i rozete za prolaz dimovodnih cijevi kroz krov kao i bočnu kapu sa mrežicom.
| cijev fi 110 mm, L=1000 mm | kom | 3 |  | 0
| koljeno fi 110/45 | kom | 3 |  | 0
| fasadna kapa fi 110 mm sa mrežicom | kom | 3 |  | 0
| rozeta fi 110 mm | kom | 6 |  | 0
| cijev fi 130 mm, L=1000 mm | kom | 3 |  | 0
| koljeno fi 130/45 | kom | 3 |  | 0
| fasadna kapa fi 130 mm sa mrežicom | kom | 3 |  | 0
| rozeta fi 130 mm | kom | 6 |  | 0
8 | Izrada prodora u zidu za prolaz zračne dimovodne instalacije na fasadu. U cijenu uključiti sanaciju otvora nakon ugradnje instalacije
| otvor u zidu φ 110 | kpl | 3 |  | 0
| otvor u krovu φ 130 | kpl | 3 |  | 0
9 | Puštanje u pogon plinskog grijača zraka i automatike od strane ovlaštenog servisera uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije, te uputa za siguran rad.
|  | kpl | 1 |  | 0
10 | Sanacija oštećenih površina nastalih prilikom izvođenja instalacije.
|  | kpl | 1 |  | 0
11 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije
|  | kpl | 1 |  | 0
12 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
E | OSTALI RADOVI
|  |  |  | Jed. cijena | Uk. cijena
1 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor i predaja investitoru u 3 uvezana primjerka. Uz papirnatu verziju, predaje se i jedan primjerak u elektroničkom obliku/CD (standardni formati datoteka .doc .xls i .dwg)
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Ishođenje "Uvjerenja (i Zapisnika) zaštite na radu o ispitivanju strojeva ili uređaja s povećanim opasnostima". Navedeno ispitivanje zatražiti za kompletnu instalaciju od ovlaštene ustanove za navedeno ispitivanje.
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Ispitivanje zimske mikroklime te izdavanje Uvjerenja od strane ovlaštene ustanove za ispitivanje radnog okoliša. Ispitivanja se vrše kad se steknu vanjski uvjeti za izvođenje istih (ljeto odnosno zima).
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Punjenje sustava radijatorsog grijanja vodom, odzračivanje, hladna tlačna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Topla proba sustava radijatorskog grijanja
|  | kpl | 1 |  | 0
6 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Rekapitulacija
A | NEMJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
B | MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
C | RADIJATORSKO GRIJANJE |  |  |  | 0
D | GRIJANJE HALE |  |  |  | 0
E | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO F. |  |  |  | 0

## Ukupna_rekapitulacija
UKUPNA REKAPITULACIJA
A. GRAĐEVINSKI RADOVI |  | 0
B. OBRTNIČKI RADOVI |  | 0
C. UREĐENJE OKOLIŠA |  | 0
D. VODOVODA, KANALIZACIJA I SANITARIJE |  | 0
E. ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  | 0
F. STROJARSKI RADOVI |  | 0
SVEUKUPNO: |  | 0
SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F : | kn | 0
+PDV 25% | kn | 0
UKUPNO sa PDV-om | kn | 0