## PROMMING_pogo_troškovnik_prazan
| INVESTITOR | PROMMING d.o.o., Dr. Ivana Novaka 48, 40000 Čakovec
| GRAĐEVINA | POSLOVNA GRAĐEVINA PROMMING
| LOKACIJA | Dr. Ivana Novaka 48 i 50, 40000 Čakovec, k.č. 2501/4, 2501/6, 2510, 2515, 2520 i 2522 k.o. Čakovec
| VRSTA PROJEKTA | Glavni- elektrotehnički
| GLAVNI PROJEKTANT | Milan Jakšić, dipl.ing.arh.
| ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA | TENDER 21/2020
| PROJEKTANT | Dubravko Maček, dipl.ing.el.
| BROJ TEH. DNEVNIKA | 120/2020
| DATUM | 12.2020.
| DIREKTOR | Goran Oreški, mag.ing.el.
TROŠKOVNIK OPREME I RADOVA
|  | MJ | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
A3 | REVITALIZACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA – UČINKOVITI SUSTAVI RASVJETE – PROIZVODNI POGON I SKLADIŠTE
5 | DEMONTAŽA POSTOJEĆE RASVJETE
5.1 | Pažljiva demontaža postojeće rasvjete u svim zonama obuhvaćenim projektom energetske obnove, 170 komada svjetiljki. Spremanje rasvjete na palete i priprema za odvoz na zbrinjavanje. | kom | 170 | 0 | 0
5.2 | Odvoz i zbrinjavanje stare rasvjete | komplet | 1 | 0 | 0
5.3 | Najam i korištenje hidraulične električne teleskopske platforme za rad na visini do 10m . | komplet | 2 | 0 | 0
5.4 | Dovoz i korištenje raznih aluminijskih skela i ljestvi za rad na visini do 4 m | komplet | 2 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
6 | DOBAVA I UGRADNJA LED RASVJETE
Dobava i ugradnja rasvjetnih armatura prema navedenim tehničkim specifikacijama. U cijenu uključiti spojni i ovjesno / montažni materijal:
6.1 | S01 Nadgradna/ovjesna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti, širokosnopna distribucija svjetlosti. Kućište svjetiljke izrađeno je od lijevanog aluminija, difuzor i leće od polikarbonata. Svjetiljka se isporučuje kompletno sa ovjesnim priborom, tvornički spojenim napojnim kablom i konektorima za brzo električno povezivanje. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Kontrola blještanja: UGR<22 Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60Hz Maksimalna nazivna snaga: 76 W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 10650 lm Minimalna učinkovitost: 140 lm/W Minimalni faktor snage: 0,95 Temperatura boje: 4000 K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 4 Minimalni vijek trajanja pri L85: 50.000h pri 25⁰C Minimalni vijek trajanja pri L85: 50.000h pri 50⁰C Minimalna IP zaštita: IP65 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK08 Temperaturno područje rada: od -30⁰C do +50⁰C Kategorija održavanja: D Minimalne dimenzije svjetiljke: Ø300mm x 125mm Maksimalne dimenzije svjetiljke: Ø325mm x 150mm Maksimalna masa svjetiljke: 3,3 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 21 | 0 | 0
6.2 | SO1EM Dodatni protupanični modul za svjetiljku S01. | kom | 4 | 0 | 0
6.3 | S02 Nadgradna/ovjesna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti, širokosnopna distribucija svjetlosti. Kućište svjetiljke izrađeno je od lijevanog aluminija, difuzor i leće od polikarbonata. Svjetiljka se isporučuje kompletno sa ovjesnim priborom, tvornički spojenim napojnim kablom i konektorima za brzo električno povezivanje. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60Hz Maksimalna nazivna snaga: 176,5 W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 25500 lm Minimalna učinkovitost: 144,5 lm/W Minimalni faktor snage: 0,95 Temperatura boje: 4000 K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 4 Minimalni vijek trajanja pri L85: 50.000h pri 25⁰C Minimalni vijek trajanja pri L85: 50.000h pri 50⁰C Minimalna IP zaštita: IP65 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK08 Temperaturno područje rada: od -30⁰C do +50⁰C Kategorija održavanja: D Minimalne dimenzije svjetiljke: Ø370mm x 140mm Maksimalne dimenzije svjetiljke: Ø390mm x 154mm Maksimalna masa svjetiljke: 5,7 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 68 | 0 | 0
6.4 | S02EM Dodatni protupanični modul za svjetiljku S02. | kom | 32 | 0 | 0
6.5 | S03 Nadgradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti, srednje širokosnopne distribucije svjetlosti. Kućište svjetiljke izrađeno je od polikarbonata, difuzor od opalnog polikarbonata sa prizmatičnom strukturom. Montaža/demontaža difuzora bez kopči. Svjetiljka se isporučuje kompletno sa priborom za nagradnu montažu. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz Maksimalna nazivna snaga: 53W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke:6500 lm Minimalna učinkovitost:122,6 lm/W Minimalni faktor snage:0,96 Temperatura boje: 4000K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3 Minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000 pri 25⁰C Minimalna IP zaštita:IP66 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK08 Temperaturno područje rada: od -20⁰C do +35⁰C Kategorija održavanja:D Minimalne dimenzije svjetiljke: 1540 x 85 x 85 mm Maksimalne dimenzije svjetiljke:1640 x 95 x 95 mm Maksimalna masa svjetiljke: 2,1 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 17 | 0 | 0
6.6 | S03EM Nadgradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti, srednje širokosnopne distribucije svjetlosti. Svjetiljka je opremljena baterijskim modulom autonomije trajanja do 3 sata, ručni test. Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata, difuzor od opalnog polikarbonata sa prizmatičnom strukturom. Montaža/demontaža difuzora bez kopči. Svjetiljka se isporučuje kompletno sa priborom za nagradnu montažu. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz Maksimalna nazivna snaga: 51,5W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke:6300 lm Minimalna učinkovitost:122,3 lm/W Minimalni faktor snage:0,96 Temperatura boje: 4000K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3 Minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000 pri 25⁰C Minimalna IP zaštita:IP66 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK08 Temperaturno područje rada: od 0⁰C do +25⁰C Kategorija održavanja:D Minimalne dimenzije svjetiljke: 1540 x 85 x 85 mm Maksimalne dimenzije svjetiljke:1640 x 95 x 95 mm Maksimalna masa svjetiljke: 2,5 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 6 | 0 | 0
6.7 | S04 Nadgradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti, srednje širokosnopne distribucije svjetlosti. Kućište svjetiljke izrađeno je od polikarbonata, difuzor od opalnog polikarbonata sa prizmatičnom strukturom. Montaža/demontaža difuzora bez kopči. Svjetiljka je otporna na vlagu i prašinu. Svjetiljka se isporučuje kompletno sa priborom za nagradnu montažu. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz Maksimalna nazivna snaga: 35.5 W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 4300 lm Minimalna učinkovitost: 121,1 lm/W Minimalni faktor snage:0,96 Temperatura boje: 4000K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3 Minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000 pri 25⁰C Minimalna IP zaštita:IP66 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK08 Temperaturno područje rada: od -20⁰C do +35⁰C Kategorija održavanja:D Minimalne dimenzije svjetiljke: 1090 x 85 x 85 mm Maksimalne dimenzije svjetiljke:1110 x 98 x 95 mm Maksimalna masa svjetiljke: 1.7 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 5 | 0 | 0
6.8 | S06 LED svjetiljka s asimetričnom optikom, Kućište od lijevanog aluminija obojano u svijetlo sivu boju. Svjetiljka je unaprijed ožičena s 0,6 m kabela. Mogućnost različitih položaja ugradnje. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz Maksimalna nazivna snaga: 90,5W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 8950 lm Minimalna učinkovitost:98,9 lm/W Minimalni faktor snage:0,94 Temperatura boje: 4000K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 7 Minimalni vijek trajanja pri L70: 50.000 pri 25⁰C Minimalna IP zaštita:IP66 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK07 Temperaturno područje rada: od -10⁰C do +35⁰C Kategorija održavanja:D Minimalne dimenzije svjetiljke:360x230x40mm Maksimalne dimenzije svjetiljke:370x242x56mm Maksimalna masa svjetiljke: 3 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 2 | 0 | 0
6.9 | P03 Nadgradna/zidna sigurnosna LED svjetiljka sa odgovarajućom oznakom smjera evakuacije. Kontrola putem DALI protokola. Svjetiljka je opremljena baterijskim modulom autonomije trajanja do 3 sata, auto-test.Kućište svjetiljke izrađeno je od polikarbonata.Svjetiljka je ožičena vodičima bez halogena. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60Hz Maksimalna nazivna snaga: 8 W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke:65 lm Minimalna učinkovitost: 8,1 lm/W Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 70 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 4 Minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000h pri 25⁰C Minimalna IP zaštita: IP54 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK05 Temperaturno područje rada: od +5⁰C do +35⁰C Kategorija održavanja: D Minimalne dimenzije svjetiljke: 325x40x205mm Maksimalne dimenzije svjetiljke: 340x50x215 mm Maksimalna masa svjetiljke: 0,51 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 9 | 0 | 0
6.10 | Lokalni senzor prisutnosti za paljenje grupe rasvjete unutar istog prostora. | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
7 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
Dobava i postava instalacijskog materijala za povezivanje rasvjetnih tijela:
7.1 | -kabel PP-Y 3x1,5mm2 | m | 210 | 0 | 0
7.2 | -kabel PP-Y 3x2,5mm2 | m | 2132 | 0 | 0
7.3 | -kabel PP-Y 5x2,5mm2 | m | 260 | 0 | 0
7.6 | - pocinčani kanal PK 50 mm | m | 185 | 0 | 0
7.7 | -PNT cijev 20 mm sa nosačima | m | 740 | 0 | 0
7.8 | -gumena zaštitna cijev SAPA 16-20mm | m | 130 | 0 | 0
7.9 | - Izrada i montaža upravljačkog ormara rasvjete | kom | 3 | 0 | 0
7.10 | -OG razvodna kutija 80x80mm | kom | 65 | 0 | 0
7.11 | Ispitivanje izvedene instalacije i izdavanje potrebnih ispitnih protokola | komplet | 1 | 0 | 0
7.12 | Sitni spojni i montažni materijal (tipli , vijci, obujmice i sl.) | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REVITALIZACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA – UČINKOVITI SUSTAVI RASVJETE – PROIZVODNI POGON I SKLADIŠTE
5 | DEMONTAŽA POSTOJEĆE RASVJETE |  |  |  | 0
6 | DOBAVA I UGRADNJA LED RASVJETE |  |  |  | 0
7 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI |  |  |  | 0
| REVITALIZACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA – UČINKOVITI SUSTAVI RASVJETE – PROIZVODNI POGON I SKLADIŠTE |  |  |  | 0
A4 | UGRADNJA UČINKOVITIJEG SUSTAVA UNUTARNJE RASVJETE – UREDSKI PROSTORI, GARDEROBE I OSTAVE
8 | DEMONTAŽA POSTOJEĆE RASVJETE
8.1 | Pažljiva demontaža postojeće rasvjete u svim zonama obuhvaćenim projektom energetske obnove, 149 komada svjetiljki. Spremanje rasvjete na palete i priprema za odvoz na zbrinjavanje. | kom | 149 | 0 | 0
8.2 | Odvoz i zbrinjavanje stare rasvjete | komplet | 1 | 0 | 0
8.3 | Dovoz i korištenje raznih aluminijskih skela i ljestvi za rad na visini do 4 m | komplet | 5 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
9 | DOBAVA I UGRADNJA LED RASVJETE
Dobava i ugradnja rasvjetnih armatura prema navedenim tehničkim specifikacijama. U cijenu uključiti spojni i ovjesno / montažni materijal:
9.1 | S03 Nadgradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti, srednje širokosnopne distribucije svjetlosti. Kućište svjetiljke izrađeno je od polikarbonata, difuzor od opalnog polikarbonata sa prizmatičnom strukturom. Montaža/demontaža difuzora bez kopči. Svjetiljka se isporučuje kompletno sa priborom za nagradnu montažu. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz Maksimalna nazivna snaga: 53W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke:6500 lm Minimalna učinkovitost:122,6 lm/W Minimalni faktor snage:0,96 Temperatura boje: 4000K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3 Minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000 pri 25⁰C Minimalna IP zaštita:IP66 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK08 Temperaturno područje rada: od -20⁰C do +35⁰C Kategorija održavanja:D Minimalne dimenzije svjetiljke: 1540 x 85 x 85 mm Maksimalne dimenzije svjetiljke:1640 x 95 x 95 mm Maksimalna masa svjetiljke: 2,1 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 47 | 0 | 0
9.2 | S03EM Nadgradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti, srednje širokosnopne distribucije svjetlosti. Svjetiljka je opremljena baterijskim modulom autonomije trajanja do 3 sata, ručni test. Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata, difuzor od opalnog polikarbonata sa prizmatičnom strukturom. Montaža/demontaža difuzora bez kopči. Svjetiljka se isporučuje kompletno sa priborom za nagradnu montažu. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz Maksimalna nazivna snaga: 51,5W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke:6300 lm Minimalna učinkovitost:122,3 lm/W Minimalni faktor snage:0,96 Temperatura boje: 4000K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3 Minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000 pri 25⁰C Minimalna IP zaštita:IP66 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK08 Temperaturno područje rada: od 0⁰C do +25⁰C Kategorija održavanja:D Minimalne dimenzije svjetiljke: 1540 x 85 x 85 mm Maksimalne dimenzije svjetiljke:1640 x 95 x 95 mm Maksimalna masa svjetiljke: 2,5 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 21 | 0 | 0
9.3 | S05 Tanka, okrugla funkcionalna LED svjetiljka sa senzorom prisutnosti. Tijelo svjetiljke je bijele boje, od polikarbonata. Difuzor od opalnog polikarbonata. Pogodno za izravnu montažu na zid ili strop. Za kablove do 2,5mm² pogodno za prolazno ožičenje. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz Maksimalna nazivna snaga: 16,5W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke:1900 lm Minimalna učinkovitost:115,2 lm/W Minimalni faktor snage:0,91 Temperatura boje: 4000K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3 Minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000 pri 35⁰C Minimalna IP zaštita:IP65 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK10 Temperaturno područje rada: od -15⁰C do +35⁰C Kategorija održavanja:D Minimalne dimenzije svjetiljke:Ø300mm x 50mm Maksimalne dimenzije svjetiljke:Ø315mmx65mm Maksimalna masa svjetiljke:1,1 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 16 | 0 | 0
9.4 | S07 Ugradna/nadgradna LED stropna svjetiljka. Svjetiljka ima opalni difuzor. Pribor za nadgradnu montažu naručuje se zasebno. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Kontrola blještanja: UGR<19 Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60Hz Maksimalna nazivna snaga: 34,5 W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 3650 lm Minimalna učinkovitost: 105,8 lm/W Minimalni faktor snage: 0,95 Temperatura boje: 4000/3500/3000 K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 4 Minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000h pri 25⁰C Minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000h pri 50⁰C Minimalna IP zaštita: IP44/IP20 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK03 Temperaturno područje rada: od -20⁰C do +40⁰C Minimalne dimenzije svjetiljke: 585x585x50 mm Maksimalne dimenzije svjetiljke: 605x605x70mm Maksimalna masa svjetiljke: 2,22 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 6 | 0 | 0
9.5 | S08 Tanka, kvadratna funkcionalna LED svjetiljka. Tijelo svjetiljke je bijele boje, od polikarbonata. Difuzor od opalnog polikarbonata. Pogodno za izravnu montažu na zid ili strop. Za kablove do 2,5mm² pogodno za prolazno ožičenje. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz Maksimalna nazivna snaga: 16,5W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke:1900 lm Minimalna učinkovitost:115,2 lm/W Minimalni faktor snage:0,91 Temperatura boje: 4000K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3 Minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000 pri 35⁰C Minimalna IP zaštita:IP65 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK10 Temperaturno područje rada: od -15⁰C do +35⁰C Kategorija održavanja:D Minimalne dimenzije svjetiljke: 270x270x50 mm Maksimalne dimenzije svjetiljke: 285x285x65mm Maksimalna masa svjetiljke: 0,99 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 12 | 0 | 0
9.6 | P01 Nadgradna LED sigurnosna svjetiljka s osvjetljenjem od minimalno 0.5 luxa prema HRN EN 1838. Polikarbonatna leća i optimalna odvodnja temperature putem pasivnog hladnjaka. Svjetiljka je opremljena baterijskim modulom autonomije trajanja do 3 sata. Pokrovni prsten izrađen od lijevanog aluminija. Svjetiljka je ožičena vodičima bez halogena i silikona. Namijenjeno za prostorije visine 2,2 do 7m. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz Maksimalna nazivna snaga:5W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke:150 lm Minimalna učinkovitost: 30 lm/W Minimalni faktor snage:0,7 Temperatura boje: 4000K Minimalni vijek trajanja pri L70: 50.000 pri 25⁰C Minimalna IP zaštita:IP40 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK07 Temperaturno područje rada: od +5⁰C do +30⁰C Minimalne dimenzije svjetiljke: 140x140x30 mm Maksimalne dimenzije svjetiljke:150x150x40 mm Maksimalna masa svjetiljke:0,65 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 10 | 0 | 0
9.7 | P02 Nadgradna sigurnosna LED svjetiljka s osvjetljenjem od minmalno 1 lux prema HRN EN 1838. Polikarbonatna leća i optimalna odvodnja temperature putem pasivnog hladnjaka. Svjetiljka je pogodna za osvjetljenje evakuacijskih puteva. Opremljena je baterijskim modulom autonomije trajanja do 3 sata,auto-test. Kućište svjetiljke izrađeno je od lijevanog aluminija obojanog u bijelu boju. Svjetiljka je ožićena vodičima bez halogena i bez silikona. Namijenjeno za prostorije visine 2,2 do 7 m. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz Maksimalna nazivna snaga:5W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke:150 lm Minimalna učinkovitost: 30 lm/W Minimalni faktor snage:0,7 Temperatura boje: 4000K Minimalni vijek trajanja pri L70: 50.000 pri 25⁰C Minimalna IP zaštita:IP40 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK05 Temperaturno područje rada: od +5⁰C do +30⁰C Minimalne dimenzije svjetiljke: 155x155x45 mm Maksimalne dimenzije svjetiljke:135x135x25 mm Maksimalna masa svjetiljke:0,65 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 2 | 0 | 0
9.9 | P03 Nadgradna/zidna sigurnosna LED svjetiljka sa odgovarajućom oznakom smjera evakuacije. Kontrola putem DALI protokola. Svjetiljka je opremljena baterijskim modulom autonomije trajanja do 3 sata, auto-test.Kućište svjetiljke izrađeno je od polikarbonata.Svjetiljka je ožičena vodičima bez halogena. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60Hz Maksimalna nazivna snaga: 8 W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke:65 lm Minimalna učinkovitost: 8,1 lm/W Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 70 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 4 Minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000h pri 25⁰C Minimalna IP zaštita: IP54 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK05 Temperaturno područje rada: od +5⁰C do +35⁰C Kategorija održavanja: D Minimalne dimenzije svjetiljke: 325x40x205mm Maksimalne dimenzije svjetiljke: 340x50x215 mm Maksimalna masa svjetiljke: 0,51 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 9 | 0 | 0
9.10 | Lokalni senzor prisutnosti za paljenje grupe rasvjete unutar istog prostora. | kom | 5 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
10 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
Dobava i postava instalacijskog materijala za povezivanje rasvjetnih tijela:
10.1 | -kabel PP-Y 3x1,5mm2 | m | 540 | 0 | 0
10.2 | -kabel PP-Y 5x1,5mm2 | m | 160 | 0 | 0
10.3 | -PNT cijev 20 mm sa nosačima | m | 240 | 0 | 0
10.4 | -gumena zaštitna cijev SAPA 16-20mm | m | 70 | 0 | 0
10.5 | -OG razvodna kutija 80x80mm | kom | 45 | 0 | 0
10.6 | Ispitivanje izvedene instalacije i izdavanje potrebnih ispitnih protokola | komplet | 1 | 0 | 0
10.7 | Sitni spojni i montažni materijal (tipli , vijci, obujmice i sl.) | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
UGRADNJA UČINKOVITIJEG SUSTAVA UNUTARNJE RASVJETE – UREDSKI PROSTORI, GARDEROBE I OSTAVE
8 | DEMONTAŽA POSTOJEĆE RASVJETE |  |  |  | 0
9 | DOBAVA I UGRADNJA LED RASVJETE |  |  |  | 0
10 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UGRADNJA UČINKOVITIJEG SUSTAVA UNUTARNJE RASVJETE – UREDSKI PROSTORI, GARDEROBE I OSTAVE |  |  |  | 0
A5 | UGRADNJA UČINKOVITIJEG SUSTAVA VANJSKE RASVJETE
11 | DEMONTAŽA POSTOJEĆE RASVJETE
11.1 | Pažljiva demontaža postojeće rasvjete u svim zonama obuhvaćenim projektom energetske obnove, 13 komada svjetiljki. Spremanje rasvjete na palete i priprema za odvoz na zbrinjavanje. | kom | 13 | 0 | 0
11.2 | Odvoz i zbrinjavanje stare rasvjete | komplet | 1 | 0 | 0
11.3 | Najam i korištenje hidraulične električne teleskopske platforme za rad na visini do 10m . | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
12 | DOBAVA I UGRADNJA LED RASVJETE
Dobava i ugradnja rasvjetnih armatura prema navedenim tehničkim specifikacijama. U cijenu uključiti spojni i ovjesno / montažni materijal:
12.1 | V01 Cestovna LED svjetiljka. Kučište svjetiljke od lijevanog aluminija. Svjetiljka je pogodna za montažu na stup Ø60mm (nagib 0°/5°/10°/15°/20°) ili bočno Ø60mm (nagib -15°/-10°/-5°/-15°/ 0°/5°/ 10°/ 15°). Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Maksimalna nazivna snaga: 150,5 W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 19600 lm Minimalna učinkovitost: 130,2 lm/W Minimalni faktor snage: 0,98 Temperatura boje: 3000 K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 70 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 5 Minimalni vijek trajanja pri L95: 50.000h pri 25⁰C Minimalna IP zaštita: IP66 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK09 Minimalne dimenzije svjetiljke: 710x215x110 mm Maksimalne dimenzije svjetiljke:725x230x120mm Maksimalna masa svjetiljke: 7,7 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 8 | 0 | 0
12.2 | V02 Vanjska LED svjetiljka s asimetričnom optikom, Kućište od lijevanog aluminija obojanog u svijetlo sivu boju. Svjetiljka je unaprijed ožičena s 0,6 m kabela. Mogućnost različitih položaja ugradnje. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz Maksimalna nazivna snaga: 45,5W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke:4200 lm Minimalna učinkovitost:92,3 lm/W Minimalni faktor snage:0,94 Temperatura boje: 3000K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Minimalna kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 7 Minimalni vijek trajanja pri L70: 50.000 pri 25⁰C Minimalna IP zaštita:IP66 Minimalna mehanička (IK) zaštita: IK07 Minimalne dimenzije svjetiljke:175x230x40mm Maksimalne dimenzije svjetiljke:189x242x56mm Maksimalna masa svjetiljke:1,7 kg Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina | kom | 5 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
13 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
Dobava i postava instalacijskog materijala za povezivanje rasvjetnih tijela:
13.1 | -kabel PP-Y 3x2,5mm2 | m | 360 | 0 | 0
13.2 | -PNT cijev 20 mm sa nosačima | m | 50 | 0 | 0
13.3 | -gumena zaštitna cijev SAPA 16-20mm | m | 20 | 0 | 0
13.4 | Rezanje asfalta debljine do 10 cm | m | 370 | 0 | 0
13.5 | DWP zaštitne cijevi promjera 110 mm | m | 250 | 0 | 0
13.6 | Otkop asfalta širine 40 cm i odvoz na deponij | m3 | 1.6 | 0 | 0
13.7 | Iskop i zatrpavanje kabelskih rovova u zemlji dubine 80 cm, širine 40 cm -iskop kabelskog rova -zasipavanje kabela pijeskom -zatrpavanje kabelskog rova | m | 240 | 0 | 0
13.9 | Priprema podloge i ponovno asfaltiranje na kabelskoj trasi | m2 | 96 | 0 | 0
13.10 | - Izrada i montaža upravljačkog razvodnog ormara vanjske rasvjete sa dva digitalna uklopna sata i luxomatom | komplet | 1 | 0 | 0
13.11 | Ispitivanje izvedene instalacije i izdavanje potrebnih ispitnih protokola | komplet | 1 | 0 | 0
13.12 | Sitni spojni i montažni materijal (tipli , vijci, obujmice i sl.) | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
UGRADNJA UČINKOVITIJEG SUSTAVA VANJSKE RASVJETE
11 | DEMONTAŽA POSTOJEĆE RASVJETE |  |  |  | 0
12 | DOBAVA I UGRADNJA LED RASVJETE |  |  |  | 0
13 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UGRADNJA UČINKOVITIJEG SUSTAVA VANJSKE RASVJETE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A3 | REVITALIZACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA – UČINKOVITI SUSTAVI RASVJETE – PROIZVODNI POGON I SKLADIŠTE |  |  |  | 0
A4 | UGRADNJA UČINKOVITIJEG SUSTAVA UNUTARNJE RASVJETE – UREDSKI PROSTORI, GARDEROBE I OSTAVE |  |  |  | 0
A5 | UGRADNJA UČINKOVITIJEG SUSTAVA VANJSKE RASVJETE |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Projektant:
Dubravko Maček, dipl.ing