## NASLOVNA
TROŠKOVNICI
INVESTITOR:
Horvat Ervin
OIB: 43918191055
Ludbreg, Frankopanska ulica 48
GRAĐEVINA:
GRAĐENJE POSLOVNO PROIZVODNE GRAĐEVINE S PRATEĆIM SADRŽAJEM
LOKACIJA GRAĐEVINE:
čkbr. 2032/12 k.o. Ludbreg
ZAJEDNIČA OZNAKA GLAVNOG PROJEKTA:
IB170121
GLAVNI PROJEKTANT:
Igor Božić, dipl. ing. građ.
Ludbreg, 2021.

## UKUPNA REKAPITULACIJA
UKUPNA REKAPITULACIJA
1 | UKUPNO - GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI | 0 | kn
2 | UKUPNO - HIDROINSTALACIJE | 0 | kn
3 | UKUPNO - ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE | 0 | kn
4 | UKUPNO - STROJARSKE INSTALACIJE | 0 | kn
| UKUPNO: | 0 | kn
| PDV 25% |  | kn
| SVEUKUPNO: |  | kn
| PDV 25%: | 0 | kn
| SVEUKUPNO | 0 | kn
Ludbreg, 2021.

## Opći uvjeti
UVJETI UZ TROŠKOVNIKE
Opći uvjeti
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu, do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele, dizalica, unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu, troškove osiguranja od krađe i oštećenja, postave pomoćnih i drugih uređaja, troškove potrošnje električne i druge energije, te troškove pripreme i režijskog osoblja gradilišta. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Sve demontažne radove izvesti prije početka građenja uz suglasnost investitora i distributera.
Cijena za svaku točku ovih troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, potrošni materijal, ispitivanje strojeva i uređaja s povećanom opasnosti, ispitivanje buke, ateste te izradu elaborata o ispitivanjima prema važećim propisima, čišćenje te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. Radove izvodi ovlaštena tvrtka koja izrađuje zapisnik za potrebe tehničkog pregleda.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise. Prije narudžbe i ugradnje opreme i materijala sve uskladiti sa nadzornim inženjerom i arhitektonskim projektom.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač. Puštanje u pogon opreme izvršava izvođač radova sa odabranim ovlaštenim serviserom za pojedinu vrstu opreme. Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
Gradilište je nakon izvršenih radova potrebno očistiti te otpadni materijal odvesti na mjesni deponij. Obaveza izvođača je prikupljanje sve dokumentacije potrebne za tehnički pregled. Za sve stavke dozvoljeno je odstupanje navedenih tehničkih parametara u granicama ±5 % uz uvjet da se postigne jednakovrijedno učinkovit sustav.

## Građevinsko - obrtnički
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
A11 | OPĆI UVJETI ZA RADOVE RUŠENJA I DEMONTAŽA
Rušenje objekta vrši se u pravilu ručno, odozgor prema dolje. Demontaže dijelova objekta vrše se logičnim slijedom na način da jedan rad ne ometa ili onemogućuje izvedbu demontaže drugih dijelova objekta.
Demontaža pojedinih dijelova i rušenje sitnijih dijelova u pravilu se izvodi najprije unutar objekta, a zatim na vanjskim dijelovima.
Posebno je nužno paziti na instalacije i voditi brigu da su one prije početka radova na demontažama i rušenjima isključene, o čemu treba izvoditelj zajedno sa nadzornim organom investitora provesti kontrolu isključenja svih vrsta instalacija.
Ako se radi o ravnim krovovima, onda se pod rušenjem treba smatrati demontaža, skidanje i rušenje svih elemenata ravnog krova.
Jedinična cijena iz ponude izvođača treba obuhvatiti kompletno rušenje uključivo sve pripremno završne radove (eventualno potrebna podupiranja i skele) sadržane u faktorskim troškovima općih uvjeta, koji su sastavni dio troškovnika.
Svi prenosi materijala dobivenih rušenjem unutar gradilišta, te odvoz na otpad ili privremeni deponij, kao ičišćenje terena trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova na rušenju i neće se priznati, ako nisu posebno opisani u stavci radova.
Količine u troškovniku računate su u adekvatno ugrađenom kompaktnom stanju materijala u konstrukcijama, te se neće priznati nikakve razlike između kompaktnog i rastresitog stanja.
Po završetku radova rušenja potrebno je sav otpadni materijal sortirati prema tipu, te odvesti na deponiju određenu od strane općine ili županije.
Odvoz materijala sa gradilišne na gradsku deponiju s plaćanjem potrebnih pristojbi za zbrinjavanje otpada predviđen je u svakoj pojedinoj stavci.
Ovi uvjeti mijenjaju se ili nadponujuju opisima u pojedinim stavkama troškovnika.
|  | jed. mjere | količina | cijena | iznos
A1. | ZEMLJANI RADOVI
1.1. | Čišćenje prostorija od otpadnog materijala, smeća i sl., priprema za otvaranje gradilišta, uključivo transport svog otpadnog materijala na gradsku deponiju te osiguranje gradilišta | paušal | 0
1.1. | Zaštita postojećeg namještaja ili prethodno izvedenih radova PVC folijom za vrijeme izvođenja radova. | m2
1.1.
1.1. | Demontaža ugrađenog i komadnog namještaja i opreme, uključivo transport na gradsku deponiju, te plaćanje potrebnih pristojbi.
1.1. | - ugrađeni ormari, kuhinje, police i sl. | m3
1.1. | - ormari, police, ladičari, stolovi, stolice, vješalice i sl. | kom
1.1.
1.1. | Strojni i ručni iskop čvrste i zbijene zemlje za temelje. Dubina iskopa je 120 cm. U cijenu uključiti utovar i odvoz iskopanog materijala na deponij. Obračun po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 125 |  | 0
0
0
0
1.2. | Dobava, razastiranje i planiranje šljunčanog materijala debljine 30 cm ispod nove betonske podloge. Zbijanje podloge vibro nabijačem. | m3 | 375 |  | 0
0
0
0
| ZEMLJANI RADOVI |  | ukupno kn: |  | 0
|  | jed. mjere | količina | cijena | iznos
A2. | BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI
2.1. | Betoniranje temelja i nadtemelja hale i aneksa. U cijenu uključiti kompletne radove sa svim predradnjama.
| - beton | m3 | 130 |  | 0
| - oplata | m2 | 240 |  | 0
| - armatura | kg | 5000 |  | 0
1.1. | Razgrađivanje ožbukanog stropa - žbuka na trstici, uključivo transport svog otpadnog materijala na gradsku deponiju, te plaćanje potrebnih pristojbi. | m2 |  |  | 0
1.1. |  |  |  |  | 0
1.1. | Skidanje unutarnje žbuke sa stropova, uključivo čišćenje i oprašivanje stropova, transport šute na gradsku deponiju, te plaćanje potrebnih pristojbi. |  |  |  | 0
1.1. | - stropovi visine do 3m | m2 |  |  | 0
1.1. | - stropovi visine preko 3m | m2 |  |  | 0
1.1. |  |  |  |  | 0
0
0
2.2. | Betoniranje donje armiranobetonske podne konstrukcije hale (d=15 cm) i aneksa (d=10 cm), betonom C25/30 na pripremljenu toplinsku izolaciju i zbijenu šljunčanu podlogu. Podlogu armirati konstruktivnom armaturom Q mrežom – 335 (donja zona) i Q mrežom - 196
| - beton | m3 | 135 |  | 0
| - armatura Q mreža – 335 | kg | 5150 |  | 0
0
0
| - armatura Q mreža – 196 | kg | 2900 |  | 0
0
| - polietilenska folija | m2 | 1000 |  | 0
| - samogasivi ekspandirani polistiren | m2 | 960 |  | 0
| - hidroizolacija V-4 | m2 | 1000 |  | 0
2.3. | Betoniranje armirano betonskih vertikalnih serklaža i stupova aneksa, različitih presjeka, betonom C25/30 u neblanjanoj oplati. U cijenu uključiti kompletne radove sa svim predradnjama.
| - beton | m3 | 18.5 |  | 0
0
0
0
0
0
| - oplata | m2 | 150 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| - armatura | kg | 925 |  | 0
2.4. | Betoniranje armirano betonskih greda i nadvoja aneksa različitih presjeka, betonom C 25/30 u trostranoj, neblanjanoj oplati.U cijenu uključiti kompletne radove sa svim predradnjama.
| - beton | m3 | 11.2 |  | 0
| - oplata | m2 | 105 |  | 0
2.1. | Ručni iskop zemljanog materijala III i IV kategorije. Jedinična cijena uključuje utovar u kolica te transport zemlje na privremenu deponiju s koje se odvozi na gradsku deponiju. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju (faktor rastresitosti uključen je u jediničnu cijenu) |  |  |  | 0
| - iskop oko objekta | m3 | 0 |  | 0
A12 01 b | - zemlja V kategorije | m3 |  |  | 0
| - iskop u prizemlju te transport van objekta d=30 cm | m3 | 0 |  | 0
| - armatura | kg | 1600 |  | 0
|  | jed. mjere | količina | cijena | iznos
2.5. | Betoniranje AB horizontalnih serklaža prizemlja i kata, betonom C 25/30, u neblanjanoj oplati. U cijenu uključiti kompletne radove sa svim predradnjama.
| - beton | m3 | 16 |  | 0
| - oplata | m2 | 85 |  | 0
| - armatura | kg | 700 |  | 0
2.6. | Dobavljanje materijala te izvedba FERT stropa od tipskih gredica i uložaka visine 16 cm i tlačne ploče 4 cm armirane MA Q-131, iznad prizemlja i kata aneksa, sa svim elementima podupiranja. | m2 | 360 |  | 0
A12 06b | - dovezenom zemljom | m3
A12 07 | Dobava ispranog šljunka granulacije 16-32 mm i ugradnja u konstrukciji ravnog neprohodnog krova. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3
| BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI |  | ukupno kn: |  | 0
A13 | OPĆI UVJETI ZA BETONSKE, ARMIRANOBETONSKE I ARMIRAČKE RADOVE
Betonski i armiranobetonski radovi izvodit će se prema odobrenom glavnom i izvedbenom projektu, pridržavajući se i primjenjujući važeće propise i norme, naročito temeljem čl. 53. Zakona o normizaciji (NN br. 55/96).
Važeći propisi:
Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (Sl.list 11/87)
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za lakoagregatni beton (Sl.list 15/90)
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za projektiranje i izvođenje betonskih i armiranobetonskih konstrukcija u sredinama izloženim agresivnom djelovanju vode i tla (Sl.list 32/70)
Hrvatske norme:
za agregat: HRN B.B0.011, B.B8.012, B.B8.013, B.B8.034, B.B8.037, B.B8.039, B.B8.044, U.M8.020 i U.M8.030
za cement: B.C1.010, B.C1.012, B.C1.018, B.C8.020, B.C8.021, B.C8.022, B.C8.023, B.C8.024
za vodu: U.M1.014, U.M1.058
za armaturu: C.B0.500, C.B2.021, C.K6.020, C.K6.021, C.B6.013
za beton: U.M1.010, U.M1.011, U.M1.012, U.M1.015, U.M1.016
za betonske podloge U.F2.033, U.F3.020
odgovarajuće hrvatske norme i standardi rada G.N.400 i G.N.415
Prilikom isporuke cementa isporučitelj je dužan dostaviti podatke i certifikate. Cement o kojem nema podataka potrebno je ispitati. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po određenom sistemu od strane ovlaštenog instituta.
Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat.
Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu.
Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati navedenim normama.
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja.
Prilikom isporuke betonskog čelika isporučitelj je dužan dostaviti certifikate koji garantiraju: vlačnu čvrstoću i varivost čelika.
Na radilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na eventualne pukotine, jača vanjska oštećenja, slojeve rđe, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti.
Sve eventualne razlike i odstupanja na terenu utvrdit će se građevinskom knjigom.
Sve proboje potrebno je uskladiti sa projektima instalacija (elektrika, grijanje, vodovod i kanalizacija). Ovaj posao se neće posebno obračunavati, već ulazi u jediničnu cijenu betona i oplate. Ukoliko neka stavka nije dovoljno opisana ili je nejasna, izvođač radova mora zatražiti razjašnjenje od projektanta prije predaje ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir. Svi radovi moraju se izvesti stručno, s prvorazrednim materijalom, prema uzancama i običajima struke, te prema opisu i uputama projektanta i konstruktera.
Postavljanje i vezivanje armature izvesti točno prema armaturnim nacrtima, s podmetanjem podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate.
Prije betoniranja obavezan je pregled armature od strane izvođača i nadzornog inženjera ili projektanta konstrukcije.
Količine betonskog željeza u troškovniku dane su aproksimativno. Točne količine dat će se armaturnim nacrtima.
Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvođača statički kontrolirana. Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i čistoća i vlažnost oplate.
Izvođač je obavezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala.
Kvaliteta čelika, betona i njegovih komponentnih materijala trebaju odgovarati "Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton".
Kod ugradbe betona paziti da ne dođe do stvaranja gnijezda i segregacije betona. Kod izrade betona potrebno je upotrijebiti istu vrstu cementa i agregata za nosivu konstrukciju projektiranog objekta.
Jedinična cijena treba obuhvatiti sav rad i materijal s transportima za izvedbu pojedine stavke troškovnika i to:
a) sav potreban rad, uključujući unutarnji transport;
b) sav potreban materijal;
c) zaštitu betonske i armirano betonske konstrukcije od djelovanja atmosferskih nepogoda, vrućina, hladnoća i svu potrebnu njegu betona;
d) polijevanje oplate prije ubacivanja betona;
e) potrebna nabijanja betona kod ugradnje;
f) izradu i uskladištenje montažnih elemenata;
g) ispitivanje cementa, agregata, betona.
Izvođač radova je dužan prije početka radova izraditi program kontrole kvalitete upotrebljavanih materijala.
Svi transporti - vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni, trebaju biti uključeni u jedinične cijene. Izvođač je prije davanja ponude dužan proučiti tekstualni i grafički dio projektne dokumentacije, kao i stanje na terenu, te procijeniti sve parametre u svezi s transportima i predvidjeti primjerenu tehnologiju.
Ovi uvjeti mijenjaju se ili nadponujuju opisima u pojedinim stavkama troškovnika.
|  | jed. mjere | količina | cijena | iznos
A3. | ZIDARSKI RADOVI
3.1. | Zidanje zidova prizemlja i kata aneksa debljine 30 cm, blok opekom u produžnom mortu 1:3:9. U cijenu uključiti kompletne radove sa svim predradnjama. Obračun po m3. | m3 | 145 |  | 0
3.2. | Zidanje pregradnih zidova prizemlja i kata aneksa te hale, debljine 10 cm, blok opekom u produžnom mortu 1:3:9. U cijenu uključiti kompletne radove sa svim predradnjama. Obračun po m2. | m2 | 260 |  | 0
3.3. | Izrada grube i fine unutrašnje produžne žbuke zidova i stropova prizemlja i kata aneksa. Cijena uključuje prethodno špricanje površina rijetkim cementnim mortom. | m2 | 1370 |  | 0
3.4. | Izrada "plivajućeg" cementnog estriha d=5 cm. Estrih dilatirati od zidova stiroporom d=2cm te ugraditi mrežu Q 131 ili armirati propilenskim mikrovlaknima. U cijenu uključeni rad i materijal. | m2 | 390 |  | 0
| ZIDARSKI RADOVI |  | ukupno kn: |  | 0
A4. | FASADERSKI RADOVI
4.1. | Izrada vanjske toplinske fasade aneksa i to na sljedeći način: - oblaganje vanjskih zidova izolacijskim fasadnim stiropor pločama debljine 12,00 cm, te završno obrađivanje silikatom, prema izboru investitora, uključena i izrada fasadne skele, u cijenu uključeni kompletni radovi sa svim predradnjama, materijalom i priborom | m2 | 410 |  | 0
4.2. | Fasadni montažni paneli, debljine 12 cm, izolacija EPS d=10 cm. | m2 | 620 |  | 0
| FASADERSKI RADOVI |  | ukupno kn: |  | 0
|  | jed. mjere | količina | cijena | iznos
A5. | TESARSKI RADOVI
5.1. | Izrada drvene krovne konstrukcije jednostrešnog krovišta prema projektu iz piljene drvene građe od četinara II klase i ravnog krovišta. Drveno krovište se sastoji od drvene piljene građe, nazidnica, podrožnica, rogova i stupova. U cijenu je uključena sva drvena građa, premazana zaštitnim fungicidnim premazom, sav potreban okov spojeva i usidrenja, te sav rad na izradi i prijenosima. Izvodi se prema statičkom proračunu i detaljnim nacrtima. | m2 | 230 |  | 0
5.2. | Obijanje kompletne krovne površine kvalitetnim crnogoričnim daskama d = 2,5 cm | m2 | 230 |  | 0
5.3. | Letvanje kose krovne plohe drvenim letvama 3/5 cm četinari II klase neposredno na rogove ili na opšav krova. U cijeni je sadržan premaz drvene grade zaštitnim fungicidnim sredstvom. Obračun po m2 poletvane površine, mjereno po kosoj površini krova. | m2 | 230 |  | 0
| TESARSKI RADOVI |  | ukupno kn: |  | 0
3.10. | Dobava, postava i vezivanje armature izrađene prema važećim propisima i statičkom proračunu.
| - GA | kg
| - RA | kg
| - MAG Q188 | kg
A6. | ČELIČNO KROVIŠTE
6.1. | Dobava i montaža čeličnog dvostrešnog krovišta. Krovište se sastoji od čeličnih glavnih rešetka i čeličnih sekundarnih nosača, vjetrovnih spregova, itd (prema projektu). | kg | 16400 |  | 0
| ČELIČNO KROVIŠTE |  | ukupno kn: |  | 0
|  | jed. mjere | količina | cijena | iznos
A7. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
7.1. | Pokrivanje krova aneksa profiliranim limom na ranije položene letve i paropropusnu vodonepropusnu foliju. U cijenu uključeni rad i materijal. | m2 | 230 |  | 0
7.2. | Pokrivanje krova hale sendvič termo panelima na ranije položene letve i paropropusnu vodonepropusnu foliju. U cijenu uključeni rad i materijal. | m2 | 770 |  | 0
| KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  | ukupno kn: |  | 0
A8. | ČELIČNI STUPOVI
8.1. | Dobava i montaža čeličnih stupova, HEA 200. | kg | 6000 |  | 0
| ČELIČNI STUPOVI |  | ukupno kn: |  | 0
B | OBRTNIČKI RADOVI
|  | jed. mjere | količina | cijena | iznos
B1. | STOLARIJA
1.1. | Nabava, doprema i ugradnja PVC stolarije aneksa sljedećih dimenzija:
| - vrata 300/240 | kom | 1 |  | 0
| - prozor 450/240 | kom | 2 |  | 0
| - prozor 200/100 | kom | 6 |  | 0
| - prozor 250/100 | kom | 1 |  | 0
| - prozor 60/60 | kom | 6 |  | 0
| - prozor 90/160 | kom | 1 |  | 0
| - prozor 130/100 | kom | 2 |  | 0
| - prozor 140/100 | kom | 1 |  | 0
| - prozor 270/100 | kom | 1 |  | 0
| - prozor 450/100 | kom | 1 |  | 0
| - staklene stijene | m2 | 13 |  | 0
1.2. | Nabava, doprema i ugradnja unutarnjih vratiju aneksa sljedećih dimenzija:
| - klizna vrata 100/200 | kom | 1 |  | 0
| - vrata 100/200 | kom | 5 |  | 0
| - vrata 90/200 | kom | 8 |  | 0
| - vrata 80/200 | kom | 5 |  | 0
| - vrata 140/200 | kom | 1 |  | 0
1.3. | Nabava, doprema i ugradnja stolarije hale sljedećih dimenzija:
| - vrata 600/500 | kom | 2 |  | 0
| - vrata 400/500 | kom | 1 |  | 0
| - prozor 400/100 | kom | 16 |  | 0
| - prozor 200/100 | kom | 2 |  | 0
| - protupožarna vrata 90/200 | kom | 2 |  | 0
| STOLARIJA |  | ukupno kn: |  | 0
|  | jed. mjere | količina | cijena | iznos
B2. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
2.1. | Izvedba obojenog dvokomponentnog samonivelirajućeg epoksi i poliuretanskog poda hale, debljine sloja na pripremljenu podlogu. Izvedba poda uključuje 3 faze rada: impregniranje podloge, izlijevanje mase i posipavanje listića te završno lakiranje. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. | m2 | 750 |  | 0
2.2. | Dobava materijala i popločenje podova aneksa, te opločenje sanitarnih čvorova do stropa novim keramičkim pločicama ljepljenjem na pripremljenu podlogu. | m2 | 450 |  | 0
| PODOPOLAGAČKI RADOVI |  | ukupno kn: |  | 0
C | VANJSKO UREĐENJE
1.1. | Iskop tla sa odvozom, te priprema podloge za asfaltiranje i rubnike. Poravnavanje i nabijanje kamene podloge do određene stišljivosti. Završni sloj ispod posteljice mora zadovoljiti minimalni modul stišljivosti. | m3 | 240 |  | 0
1.2. | Nabava, prijevoz i strojna ugradnja gornjeg nosivog, habajućeg, asfaltnog sloja BNHS 16. | m2 | 800 |  | 0
1.3. | Nabava, doprema i ugradnja gotovih betonskih rubnika. Rubnik je industrijski proizveden u metalnoj oplati od betona C 25/30 sa posebnom obradom vidljivih površina. Ugrađivanje na sloju svježeg betona C 20/25. U stavki je uračunata i izrada betonske podloge, te zalijevanje reški širine 1 cm cementnim mortom 1:4. Obračun po m1 kompletno postavljenog rubnika dužine 1 m. | m' | 300 |  | 0
1.4. | Postavljanje gotove ograde od panela sa armirano - betonskim parapetom (kao “Pletex standard”), visine 1,50 m. Razmak stupova 2,50 m. U stavku ulazi: - iskop jame za stupove ograde - izrada temelja za stupove AB parapet od betona (kontinuirani parapet) - postavljanje stupova u svježi beton temelja - montaža panela ograde sa pričvrsnim priborom | m' | 260 |  | 0
| VANJSKO UREĐENJE |  | ukupno kn: |  | 0
REKAPITULACIJA
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
A1 | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0 | kn
A2 | BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI |  |  | 0 | kn
A3 | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0 | kn
A4 | FASADERSKI RADOVI |  |  | 0 | kn
A5 | TESARSKI RADOVI |  |  | 0 | kn
A6 | ČELIČNO KROVIŠTE |  |  | 0 | kn
A7 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  | 0 | kn
A8 | ČELIČNI STUPOVI |  |  | 0 | kn
B | OBRTNIČKI RADOVI
B1 | STOLARIJA |  |  | 0 | kn
B2 | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  | 0 | kn
C | VANJSKO UREĐENJE |  |  | 0 | kn
| UKUPNO: |  |  | 0 | kn
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1

## Hidroinstalacije
TROŠKOVNIK - HIDROINSTALACIJE
STAVKA |  | OPIS STAVKE |  |  |  | J.MJ. | KOLIČINA |  | JED. CIJENA |  | UKUPNO ZA STAVKU
INSTALACIJE VODOVODA
1 |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | 1 | Geodetsko praćenje svih radova na izvedbi priključaka zgrade na vanjsku vodovodnu mrežu, uključivo stacioniranje svih točaka na terenu s izradom snimka izvedenog stanja. |  |  |  | kpl |  | 1 | 0 |  | 0
1 | 2 | Izrada katastarskog snimka izvedenog stanja položenog cjevovoda vodovoda i kanalizacije s kartiranjem. |  |  |  | m1 |  | 75 | 0 |  | 0
1 | 3 | Razni iskopi u tlu III i IV kategorije (šahtovi, rovovi i sl.) s pravilnim zasjecanjem bočnih stranica i dna iskopa, širine rova 0,60 m, prosječne dubine 1,60 m sa odlaganjem iskopanog materijala na stranu, 2 m od ivice rova, radi kasnije uporabe ili odvozom na privremenu deponiju na udaljenosti do 50 m. Predvidjeti razupiranje oplatom i crpljenje vode. Posebnu pozornost obratiti na križanja s ostalim instalacijama.
[6 empty] | m3 |  | 75 | 0 |  | 0
STAVKA |  | OPIS STAVKE |  |  |  | J.MJ. | KOLIČINA |  | JED. CIJENA |  | UKUPNO ZA STAVKU
1. | 4 | Planiranje dna rova s točnošću ± 2 cm. |  |  |  | m2 |  | 45 | 0 |  | 0
1. | 5 | Izrada posteljice od pijeska ispod cijevi debljine 10 cm uz grubo poravnanje radi pravilnog nalijeganja cjevovoda. |  |  |  | m3 |  | 5 | 0 |  | 0
1. | 6 | Ručno zatrpavanje piješčanim materijalom oko 15 cm iznad tjemena vodovodnih cijevi uz pažljivo nabijanje. Mjesta spojeva cijevi ostaviti nezasute do tlačne probe. |  |  |  | m3 |  | 7 | 0 |  | 0
1. | 7 | Strojno zatrpavanje rova materijalom iz iskopa u slojevima d = 30 cm uz pažljivo nabijanje. Zatrpavanje izvesti nakon izvršene montaže i po izvršenoj tlačnoj probi cjevovoda uz odobrenje nadzornog inženjera. |  |  |  | m3 |  | 60 | 0 |  | 0
1. | 8 | Odvoz preostalog materijala nakon zatrpavanja rova na deponiju udaljenu 2 km. |  |  |  | m3 |  | 15 | 0 |  | 0
STAVKA |  | OPIS STAVKE |  |  |  | J.MJ. | KOLIČINA |  | JED. CIJENA |  | UKUPNO ZA STAVKU
1 | 9 | Nabava i doprema na gradilište materijala i izvedba armiranobetonske komore za vodomjer u vodonepropusnom betonu C25/30 sa atestom za vodonepropusnost i odgovarajućoj oplati. Ulaz u komoru izvesti veličine 60/60 cm s pripadajućim tipskim lijevano željeznim poklopcem i penjalicama na razmaku 30 cm. S unutarnje strane zidove i dno obraditi vodonepropusnom žbukom. Prodore cijevi kroz stijenke izvršiti bušenjem uređejima s krunom. |  |  |  | kom |  | 1 | 0 |  | 0
STAVKA |  | OPIS STAVKE |  |  |  | J.MJ. | KOLIČINA |  | JED. CIJENA |  | UKUPNO ZA STAVKU
1 | 10 | Nabava i doprema na gradilište materijala i izvedba armiranobetonske komore zasunskog okna u vodonepropusnom betonu C25/30 sa atestom za vodonepropusnost i odgovarajućoj oplati. S unutarnje strane zidove i dno obraditi vodonepropusnom žbukom. Prodore cijevi kroz stijenke izvršiti bušenjem uređejima s krunom. |  |  |  | kom |  | 1 | 0 |  | 0
1 | 11 | Izrada prodora cijevi kroz zidove za prolaz hladne i tople vode. Stavka podrazumjeva bušenje zidova uređejima s krunom, te popravak i izradu vodonepropusnog spoja s vertikalnom hidroizolacijom zgrade.
|  | - | provodnica za cijev DN 65 mm |  |  | kom |  | 1 |  |  | 0
|  | - | provodnica za cijev DN 50 mm |  |  | kom |  | 3 |  |  | 0
|  | - | provodnica za cijev DN 40 mm |  |  | kom |  | 2 |  |  | 0
|  | - | provodnica za cijev DN 15 mm |  |  | kom |  | 6 |  |  | 0
1 |  | INSTALACIJE VODOVODA - GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO: | [7 empty] | 0
STAVKA |  | OPIS STAVKE |  |  |  | J.MJ. | KOLIČINA |  | JED. CIJENA |  | UKUPNO ZA STAVKU
2 |  | MONTAŽNI RADOVI
2 | 1 | Izrada priključka na vodovodnu mrežu, uključivo pristojba priključenja, uz nabavu, dopremu na gradilište i montažu vodomjera, zapornih tijela sa svim spojnim i brtvenim materijalom. U cijenu uključiti dobavu, montažu, ispitivanja, antikorozivnu zaštitu svih dijelova.
[6 empty] | komp. |  | 1 | 0 |  | 0
STAVKA |  | OPIS STAVKE |  |  |  | J.MJ. | KOLIČINA |  | JED. CIJENA |  | UKUPNO ZA STAVKU
2 | 2 | Nabava, doprema na gradilište i ugradnja alkaten cijevi sa odgovarajućim spojnim materijalom i fazonskim komadima za izradu vanjske vodovodne mreže za radni tlak do 10 bara. U cijenu je uključeno i snimanje izgrađenog cjevovoda za katastar podzemnih instalacija.
|  | - | nabava i ugradnja alkaten cijevi Ć 40 mm |  |  | m1 |  | 50 | 0 |  | 0
2 | 3 | Dobava i montaža višeslojnih PE-X vodovodnih cijevi izradenih iz umreženog polietilena ojačanih aluminijem za radni tlak PN 10 bara i maksimalnu radnu temperaturu vode 95° C prema DIN 16892 i 16893. Cijevi se ugraduju za hladnu i toplu sanitarnu vodu u termoizolaciji poda i zidu. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal i fazonske komade, pres fitinge, prikljucna koljena i montažne elemente za mješalice i slavine, kao i sav potreban materijal i pribor za montažu cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slicno). Sav ugrađeni materijal i pribor mora imati odgovarajuće ateste i biti od istog proizvođača, a ugradnja se mora izvoditi isključivo po uputstvu proizvođača. Nije dozvoljena nikakva improvizacija kao i upotreba materijala različitih proizvođača.
|  | - | nabava i ugradnja cijevi Ć 25 mm |  |  | m1 |  | 10 | 0 |  | 0
|  | - | nabava i ugradnja cijevi Ć 20 mm |  |  | m1 |  | 40 | 0 |  | 0
|  | - | nabava i ugradnja cijevi Ć 15 mm |  |  | m1 |  | 120 | 0 |  | 0
2 | 4 | Izvedba zaštitne izolacije cjevovoda hladne, tople vode u podu objekta dvostrukim premazom vrućeg bitumena i omotom "Plastizol" trakom, a u šlicevima zida, zidnim usjecima i probojima premazom resitola i omotom trakama filca.
|  | - | cijevi Ć 25 mm |  |  | m1 |  | 10 | 0 |  | 0
|  | - | cijevi Ć 20 mm |  |  | m1 |  | 40 | 0 |  | 0
|  | - | cijevi Ć 15 mm |  |  | m1 |  | 120 | 0 |  | 0
STAVKA |  | OPIS STAVKE |  |  |  | J.MJ. | KOLIČINA |  | JED. CIJENA |  | UKUPNO ZA STAVKU
2 | 5 | Nabava, doprema na gradilište i montaža mjedenog propusnog ventila sa ispusnom slavinom,obostranim unutarnjim navojem za ugradbu na vodovodnim vertikalama uključivo sav potreban spojni pomočni i brtveni materijal. U cijenu uključiti vrijednost svih radova i materijala.
|  |  | Ć | 40 | mm | kom |  | 1 | 0 |  | 0
|  |  | Ć | 25 | mm | kom |  | 2 | 0 |  | 0
|  |  | Ć | 20 | mm | kom |  | 4 | 0 |  | 0
|  |  | Ć | 15 | mm | kom |  | 3 | 0 |  | 0
2 | 6 | Nabava, doprema na gradilište i montaža kutnih ventila uključivo sav potreban spojni pomočni montažni i brtveni materijal. U cijenu uključiti vrijednost svih radova i materijal.
|  |  | Ć | 15 | mm | kom |  | 24 | 0 |  | 0
2 | 7 | Tlačna proba izvedene vodovodne instalacije tlakom od 10 bara u trajanju minimalno 12 sati s osiguranjem potrebne količine vode za punjenje cjevovoda.Kontrola s radnim i kontrolnim manometrom, te ispuštanje vode po završenoj probi. Obuhvaćeno ispitivanje vanjske i unutarnje vodovodne mreže te izrada zapisnika o tlačnoj probi. |  |  |  | kpl |  | 1 | 0 |  | 0
2 | 8 | Ispiranje i dezinficiranje cjevovoda i osiguranje atesta o ispitivanju vode (bakteriološko i mineralna ulja). |  |  |  | kpl |  | 1 | 0 |  | 0
2 |  | INSTALACIJE VODOVODA - MONTAŽNI RADOVI - UKUPNO: | [7 empty] | 0
STAVKA |  | OPIS STAVKE |  |  |  | J.MJ. | KOLIČINA |  | JED. CIJENA |  | UKUPNO ZA STAVKU
INSTALACIJE KANALIZACIJE
3 |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
3 | 1 | Geodetsko praćenje svih radova na izvedbi instalacije vanjske i unutrašnje kanalizacije, uključivo stacioniranje svih točaka na terenu s izradom snimka izvedenog stanja. |  |  |  | kpl |  | 1 | 0 |  | 0
3. | 2 | Razni iskopi u tlu III i IV kategorije (šahtovi, rovovi i sl.) s pravilnim zasjecanjem stranica i dna iskopa, širine rova 0,70 m, prosječne dubine 1,80 m sa odlaganjem iskopanog materijala na stranu, 2 m od ivice rova, radi kasnije uporabe ili odvozom na privremenu deponiju na udaljenosti do 50 m. Predvidjeti razupiranje oplatom i crpljenje vode. Posebnu pozornost obratiti na križanja s ostalim instalacijama.
[6 empty] | m3 |  | 250 | 0 |  | 0
3. | 3 | Planiranje dna rova s točnošću ± 2 cm. |  |  |  | m2 |  | 130 | 0 |  | 0
3. | 4 | Izrada posteljice od pijeska ispod cijevi debljine 10 cm uz grubo poravnanje radi pravilnog nalijeganja cjevovoda kanalizacije. |  |  |  | m3 |  | 13 | 0 |  | 0
3. | 5 | Ručno zatrpavanje piješčanim materijalom oko 15 cm iznad tjemena kanalizacijskih cijevi uz pažljivo nabijanje. |  |  |  | m3 |  | 35 | 0 |  | 0
STAVKA |  | OPIS STAVKE |  |  |  | J.MJ. | KOLIČINA |  | JED. CIJENA |  | UKUPNO ZA STAVKU
3. | 6 | Strojno zatrpavanje materijalom iz iskopa u slojevima d = 30 cm uz pažljivo nabijanje. Zatrpavanje izvoditi po dionicama s izvršenom probom protočnosti uz odobrenje nadzornog inženjera. |  |  |  | m3 |  | 180 | 0 |  | 0
3. | 7 | Odvoz preostalog materijala nakon zatrpavanja rova na deponiju udaljenu 2 km. |  |  |  | m3 |  | 70 | 0 |  | 0
3 | 8 | Izvedba revizijskog okna vanjske kanalizacije iz vodonepropusnog betona C 30/37 u glatkoj oplati. Površine dna, stijena i kinete obraditi cementnim mortom do crnog sjaja, rubovi kineta moraju biti zaobljeni. Penjalice su iz betonskog željeza ø 20 mm. Kod betoniranja okna potrebno je ugraditi fazonske komade na spoju kanalizacijske cijevi u okno, koji omogućuju vodonepropusnost spoja. Zemljani radovi obračunavaju se posebno, svi ostali radovi, kao i potreban materijal, izrada i montaža armature sadržani su u jedinicnoj cijeni okna, sve komplet gotovo.
|  |  | okno ϕ60 - oborinska kanalizacija |  |  | kom |  | 9 | 0 |  | 0
|  |  | okno ϕ60 - fekalna kanalizacija |  |  | kom |  | 1 | 0 |  | 0
|  |  | okno ϕ100 - mješovite kanalizacija |  |  | kom |  | 1 | 0 |  | 0
3 | 9 | Izrada prodora cijevi kroz temeljnu ploču, zidove i strop (odzračna cijev) za prolaz kanalizacijskih cijevi. Stavka podrazumjeva ugradnju provodnica, te popravak i izradu vodonepropusnog spoja s hidroizolacijom zgrade.
|  | - | provodnica za cijev DN 110 |  |  | kom |  | 4 | 0 |  | 0
|  | - | provodnica za cijev DN 160 |  |  | kom |  | 5 | 0 |  | 0
3 |  | INSTALACIJE KANALIZACIJE - GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO: | [7 empty] | 0
STAVKA |  | OPIS STAVKE |  |  |  | J.MJ. | KOLIČINA |  | JED. CIJENA |  | UKUPNO ZA STAVKU
4 |  | MONTAŽNI RADOVI
4 | 1. | Nabava, doprema na gradilište kanalizacijskih cijevi sa povećanom zaštitom od buke, sa naglavnim spojevima i svim potrebnim fazonskim komadima (spojni i fazonski komadi u dužini cijevi) spojnim i brtvenim materijalom, materijalom za pričvršćenje i zavješenje, svi radovi i radna skela ukoliko je potrebna.
|  |  | - | PVC 300 mm |  | m1 |  | 10 | 0 |  | 0
|  |  | - | PVC 200 mm |  | m1 |  | 35 | 0 |  | 0
|  |  | - | PVC 160 mm |  | m1 |  | 135 | 0 |  | 0
|  |  | - | PVC 125 mm |  | m1 |  | 40 | 0 |  | 0
|  |  | - | PVC 110 mm |  | m1 |  | 15 | 0 |  | 0
|  |  | - | PVC 50 mm |  | m1 |  | 27 | 0 |  | 0
4 | 2 | Poniklovana zidna reviziona vratašca komplet sa ugradbenim okvirom i bravom na ključ za ugradbu kod ventila i revizija kanalizacije. U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i materijal.
|  | - | reviziona vratašca dim. 200 x 200 mm |  |  | kom |  | 2 | 0 |  | 0
4 | 3 | Nabava, doprema na gradiište i ugradnja ventilacionih kapa od PVC-a na završecima kanal. vertikala (0.5 m od krova). U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i materijal.
|  | - | PVC 110 |  |  | kom |  | 1 | 0 |  | 0
STAVKA |  | OPIS STAVKE |  |  |  | J.MJ. | KOLIČINA |  | JED. CIJENA |  | UKUPNO ZA STAVKU
4 | 5 | Dobava i ugradnja podnih kupaonskih PP slivnika sa sifonom, prstenom za prihvat hidroizolacije i rešetkom veličine 10 x 10 cm iz nehrđajučeg čelika, dovodom DN 50 mm i odvodom DN 50 mm.
|  | - | odvod Ć 50 |  |  | kom |  | 4 | 0 |  | 0
4 | 6 | Ispitivanje vertikalne i horizontalne kanalizacije na protočnost i nepropusnost, te ispiranje kanalizacije. |  |  |  | kpl |  | 1 | 0 |  | 0
4 |  | INSTALACIJE KANALIZACIJE - MONTAŽNI RADOVI - UKUPNO: | [7 empty] | 0
STAVKA |  | OPIS STAVKE |  |  |  | J.MJ. | KOLIČINA |  | JED. CIJENA |  | UKUPNO ZA STAVKU
INSTALACIJE OBORINSKE ODVODNJE
5 |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
5 | 1 | Geodetsko praćenje svih radova na izvedbi instalacija oborinske odvodnje, uključivo stacioniranje svih točaka na terenu s izradom snimka izvedenog stanja. |  |  |  | kpl |  | 1 | 0 |  | 0
5 |  | INSTALACIJE OBORINSKE ODVODNJE - GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO: | [7 empty] | 0
STAVKA |  | OPIS STAVKE |  |  |  | J.MJ. | KOLIČINA |  | JED. CIJENA |  | UKUPNO ZA STAVKU
6. |  | MONTAŽNI RADOVI
6 | 1 | Izrada tipskog slivnika, od betonske cijevi c 30/37 fi 500 mm dubine 1,50 m s taložnicom na dnu i ljevanoželjeznom rešetkom (razred c - nosivost 250kN) na vrhu. U cijeni postavljanje, zatrpavanje, betoniranje dna i montaža rešetke 40/40 cm. Obračun po komadu kompletno izvedenog vodolovnog grla. Obračun po komadu kompletno izvedenog slivnika sa spojem na kanalizacijski sustav sa cijevima ø160 koje su u cijeni.
[6 empty] | kom |  | 7 | 0 |  | 0
6 | 2 | Dobava i ugradnja sabirnice za kišnicu (kišni kolektor) DN 125 maksimalnog protoka 6,5 l/s, sa zakretnim zglobom, hvatačem lišća, nesmrzavajućim zaklopcem zadaha, zaklopcem otvora za čišćenje i dosjednim prstenima. Postavljanje na oluke za odvodnju kišnicu sijeni sav spojni i ugradbeni pribor.Obračun po komadu kompletno izvedenog kolektora.
[6 empty] | kom |  | 8 | 0 |  | 0
6. |  | INSTALACIJE OBORINSKE ODVODNJE - MONTAŽNI RADOVI - UKUPNO: | [7 empty] | 0
STAVKA |  | OPIS STAVKE |  |  |  | J.MJ. | KOLIČINA |  | JED. CIJENA |  | UKUPNO ZA STAVKU
INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE
7. |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
7 | 1 | Geodetsko praćenje svih radova na izvedbi instalacije hidrantske mreže, uključivo stacioniranje svih točaka na terenu s izradom snimka izvedenog stanja. |  |  |  | kpl |  | 1 | 0 |  | 0
7. |  | INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE - GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO: | [7 empty] | 0
STAVKA |  | OPIS STAVKE |  |  |  | J.MJ. | KOLIČINA |  | JED. CIJENA |  | UKUPNO ZA STAVKU
8. |  | MONTAŽNI RADOVI
8 | 1 | Nabava, doprema na gradilište i ugradnja alkaten cijevi sa odgovarajućim spojnim materijalom i fazonskim komadima za izradu vanjske hidrantske mreže za radni tlak do 10 bara. U cijenu je uključeno i snimanje izgrađenog cjevovoda za katastar podzemnih instalacija.
|  | - | NO 63 |  |  | m1 |  | 40 | 0 |  | 0
|  | - | NO 50 |  |  | m1 |  | 40 | 0 |  | 0
8 | 2 | Nabava, doprema na gradilište i ugradnja pocinčanih cijevi unutarnje hidrantske mreže sa svim potrebnim fazonskim i spojnim elementima i brtvenim materijalom te izrada instalacije u građevini spojom na postojeće cijevi hidrantske mreže kata, prema priloženom nacrtu. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal i fazonske komade, priključna koljena, kao i sav potreban materijal i pribor za montažu cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu montaže. Sav ugrađeni materijal i pribor mora imati odgovarajuće ateste i biti od istog proizvođača, a ugradnja se mora izvoditi isključivo po uputstvu proizvođača.
|  |  | nabava i ugradnja cijevi ϕ 50 mm |  |  | m1 |  | 10 | 0 |  | 0
|  |  | nabava i ugradnja cijevi ϕ 60 mm |  |  | m1 |  | 2 | 0 |  | 0
STAVKA |  | OPIS STAVKE |  |  |  | J.MJ. | KOLIČINA |  | JED. CIJENA |  | UKUPNO ZA STAVKU
8 | 3 | Nabava, doprema na gradilište i montaža zidnih protupožarnih hidranata komplet s pripadajućom opremom - bubanj Ø 590 x 145 s kočnicom i priključnim crijevom - vatrogasna cijev DN 25 EBN 694 dužine 30 m - kutni ventil Ms 2" sa stabilnom spojnicom (Al) Ø 52 mm - mlaznica Ø 52 mm Al sa zasunom - tlačna spojnica Ø 25 mm - reducir spojnica Ø 25 mm s kosim grlom Ø 25 mm. Obračun po kompletno ugrađenom hidrantu.
|  | - vatrogasna cijev DN 25 EBN 694 dužine 30 m |  |  |  | kom |  | 1 | 0 |  | 0
|  | - vatrogasna cijev DN 25 EBN 694 dužine 15 m |  |  |  | kom |  | 2 | 0 |  | 0
STAVKA |  | OPIS STAVKE |  |  |  | J.MJ. | KOLIČINA |  | JED. CIJENA |  | UKUPNO ZA STAVKU
8 | 4 | Nabava, doprema na gradilište i montaža vatrogasnih aparata na suhi prah tip S-9. Obračun po kompletno ugrađenom aparatu. |  |  |  | kom |  | 6 | 0 |  | 0
8 | 5 | Nabava, doprema na gradilište i montaža samostojećeg hidrantskog ormarića za nadzemni hidrant. Visina 1060 (mm), širina 540(mm),dubina 185(mm) Standardna pripadajuća oprema: - tlačna cijev Ø52 dužine 15m sa spojnicama x2 kom - mlaznica Ø52 Al sa zasunom x2 kom - ključ za spojnice ABC x2 kom - ključ za nadzemni hidrant x 1 kom |  |  |  | kom |  | 1 | 0 |  | 0
8 | 6 | Tlačna proba izvedene vodovodne instalacije tlakom od 10 bara u trajanju minimalno 12 sati s osiguranjem potrebne količine vode za punjenje cjevovoda. Kontrola s radnim i kontrolnim manometrom, te ispuštanje vode po završenoj probi. Obuhvaćeno ispitivanje vanjske i unutarnje vodovodne - hidrantske mreže te izrada zapisnika o tlačnoj probi. |  |  |  | kpl |  | 1 | 0 |  | 0
8 | 7 | Ispiranje i dezinficiranje cjevovoda. |  |  |  | kpl |  | 1 | 0 |  | 0
8 |  | INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE - MONTAŽNI RADOVI - UKUPNO: | [7 empty] | 0
STAVKA |  | OPIS STAVKE |  |  |  | J.MJ. | KOLIČINA |  | JED. CIJENA |  | UKUPNO ZA STAVKU
9. |  | SANITARNI ELEMENTI I UREĐAJI
9 | 1 | Nabava, dobava i ugradnja zidnih umivaonika sa jednoručnom mješalicom za toplu i hladnu vodu. Komplet čine : - umivaonik - polustalak (maska) umivaonika - umivaonički sifon Ø32 mm i priključna cijev - jednoručna baterija za toplu i hladnu vodu, s čepom i mehanizmom za zatvaranje, fleksibilnim cijevima Ø15mm, dužine 60 cm s priključnim maticama i brtvama za spoj na kutne ventile tople i hladne vode Obračun po kompletno ugrađenoj i ispitanoj opremi, s potrebnim brtvenim materijalom, u punoj funkcionalnosti. |  |  |  | kom |  | 6 | 0 |  | 0
9 | 2 | Nabava, dobava i ugradnja kompletne WC opreme koju čine : - viseća školjka - daska s poklopcem - ugradbeni vodokotlić - kombifix montažni element za vodokotlić i školjku - plastična isplavna cijev (priključna garnitura) - tipka za aktiviranje 6/3 lit. - kutni kromirani ventili za vodu sa armiranim priključkom cijevi na vodu, sa holander maticom Ø 15 mm. Obračun po kompletno ugrađenoj i ispitanoj opremi, s potrebnim brtvenim materijalom, u punoj funkcionalnosti. |  |  |  | kom |  | 5 | 0 |  | 0
STAVKA |  | OPIS STAVKE |  |  |  | J.MJ. | KOLIČINA |  | JED. CIJENA |  | UKUPNO ZA STAVKU
9 | 3 | Dobava i montaža jedoručne baterije za sudoper sa tušom ø 15 mm s keramickim brtvama, priključnim fleksibilnim cijevima i kutnim kuglastim ventilima ø 15 mm. |  |  |  | kom |  | 1 | 0 |  | 0
9 | 4 | Dobava i ugradnja kompleta pisoara od sanitarne keramike prve klase. Komplet funkcionalne izvedbe sadrži: - pisoar, - ventil na potisak, cijevni kromirani priključak i rozete, - sifonski odvod sa zidnom rozetom. |  |  |  | kom |  | 5 | 0 |  | 0
9 | 7 | Nabava i ugradnja sanitarnog pribora i sitne galanterije. Stavka podrazumjeva sav potreban alat i pribor za ugradnju.
|  | - | držač za ručnike u roli |  |  | kom |  | 6 | 0 |  | 0
|  | - | zidni držač za sapun - tekući |  |  | kom |  | 6 | 0 |  | 0
|  | - | držač za toalet papir |  |  | kom |  | 6 | 0 |  | 0
|  | - | četka za wc sa posudom |  |  | kom |  | 6 | 0 |  | 0
9 | 8 | Nabava i ugradnja polukristalnog zrcala od stakla debljine 4 mm, s etažerima od kaljenog stakla, dimenzija 600 x 400 mm. Boja i kvalitet prema izboru investitora ili projektanta. Stavka podrazumjeva i sav potreban pribor za ugradnju. |  |  |  | kom |  | 6 | 0 |  | 0
9 |  | SANITARNI ELEMENTI I UREĐAJI - UKUPNO: | [7 empty] | 0
STAVKA |  | OPIS STAVKE |  |  |  | J.MJ. | KOLIČINA |  | JED. CIJENA |  | UKUPNO ZA STAVKU
10 |  | OSTALI RADOVI
10 | 2 | Vantroškovnički radovi utvrđeni u toku izvođenja zbog neperdvidivih radova uzrokovanih postojećim stanjem na terenu koje u fazi projektiranja nije moguće predvidjeti. Maksimalno 5 % ukupnog troška instalacija vodovoda i kanalizacije. |  |  |  | kom |  | 10 | 0 |  | 0
10 |  | OSTALI RADOVI - UKUPNO: | [7 empty] | 0
REKAPITULACIJA |  | P R E D M J E R R A D O V A
1 |  | INSTALACIJE VODOVODA - GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO: | [7 empty] | 0
2 |  | INSTALACIJE VODOVODA - MONTAŽNI RADOVI - UKUPNO: | [7 empty] | 0
3 |  | INSTALACIJE KANALIZACIJE - GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO: | [7 empty] | 0 | 0
4 |  | INSTALACIJE KANALIZACIJE - MONTAŽNI RADOVI - UKUPNO: | [7 empty] | 0
5 |  | INSTALACIJE OBORINSKE ODVODNJE - GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO: | [7 empty] | 0 | 0
6 |  | INSTALACIJE OBORINSKE ODVODNJE - MONTAŽNI RADOVI - UKUPNO: | [7 empty] | 0 | 0
7 |  | INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE - GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO: | [7 empty] | 0 | 0
8 |  | INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE - MONTAŽNI RADOVI - UKUPNO: | [7 empty] | 0 | 0
9 |  | SANITARNI ELEMENTI I UREĐAJI - UKUPNO: | [7 empty] | 0 | 0
10 |  | OSTALI RADOVI - UKUPNO: | [7 empty] | 0 | 0
|  | UKUPNO: | [7 empty] | 0 | 0

## Elektro inst
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (kn) | Iznos (kn)
1 | Elektroenergetske instalacije
1 | Dobava potrebnog materijala i pribora i osiguravanje napajanja električnom energijom za sve sudionike na gradilištu. | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice GRO, izrađene kao samostojeći limeni ormar približnih dimenzija (š×v×d) 1400×2000×400 mm Ormar mora imati zatvaranje u tri točke s centralnom kvakom i bravicom i ugrađenu rasvjetu koja se uključuje prilikom otvaranja vrata ormara. U cijenu ormara uključeno je i tipsko čelično postolje visine 100mm. Ormar obojiti prema standardima i opremiti sa: Prije izrade razvodnog ormara izvođač je dužan izraditi radionički nacrt razvodnog ormara i isti dati na odobrenje nadzornom inženjeru.
samostojeći limeni ormar prema gornjem opisu (kom 1)
automatski prekidač s termičkim naponskim okidačem i elektronskom zaštitnom jedinicom, 160A, R80A, 36 kA, 230V, 3-p (kom 1)
tipkalo za isključenje glavne sklopke, s ravnom tipkom, crveno (kom 1)
osigurač/rastavljač NH00, 3-p, s 3 kom osigurača NV 100A (kpl 1)
osigurač/rastavljač NH00, 3-p, s 3 kom osigurača NV 63A (kpl 2)
osigurač/rastavljač NH00, 3-p, s 3 kom osigurača NV 40A (kpl 2)
osigurač/rastavljač NH00, 3-p, s 3 kom osigurača NV 25A (kpl 1)
osigurač/rastavljač NH00, 3-p (kpl 1)
katodni odvodnik prenapona kl.B+C, 100/275 (4+0) (kpl 1)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 63A, 300 mA, 4-p (kom 1)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40A, 30 mA, 4-p (kom 1)
kombinirana zaštitna sklopka KZS C32/0,03A, 4p (kom 8)
žaruljice za signalizaciju faze 230V (kom 3)
grebenasta upravljačka sklopka (0-1), 10 A, 1-p, montaža na vrata (kom 4)
bistabilni relej 1NO, 16A, 230VAC (kom 2)
automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA (kom 4)
automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 5)
automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 15)
automatski instalacijski osigurač 6 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 7)
grebenasta upravljačka sklopka (1-0-2), 10 A, 1-p, montaža na vrata (kom 1)
dvokanalni vremenski uklopni sat, IHP+2c (kom 1)
vremenski relej, komplet sa vanjskom fotosondom IC2000 (kpl 1)
instalacijski sklopnik 1NO, 16A, 230V (kom 3)
redne stezaljke raznih veličina (kom 150)
plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade (kpl 1)
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje (kpl 1)
provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta (kpl 1)
| ukupno sve stavke pod rednim brojem 2: | komplet | 1
3 | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice prizemlja uredskog dijela Ru, izrađene kao ugradni zidni ormar sa limenim vratima sa mogućnošću ugradnje 3x12 modula. Ormar opremiti sa:
ugradni ormar prema gornjem opisu (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 40 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA (kom 2)
| katodni odvodnik prenapona kl.C, 50/275 (4+0) (kpl 1) |  |  |  | 0
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40A, 30 mA, 4-p (kom 1)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 25A, 30 mA, 2-p (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 9)
automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 8)
redne stezaljke raznih veličina (kom 30)
plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade (kpl 1)
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje (kpl 1)
provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta (kpl 1)
| ukupno sve stavke pod rednim brojem 3: | komplet | 1
4 | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice kata uredskog dijela Ruk, izrađene kao ugradni zidni ormar sa limenim vratima sa mogućnošću ugradnje 3x12 modula. Ormar opremiti sa:
ugradni zidni ormar prema gornjem opisu (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 32 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA (kom 1)
| katodni odvodnik prenapona kl.C, 50/275 (4+0) (kpl 1) |  |  |  | 0
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40A, 30 mA, 4-p (kom 1)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 25A, 30 mA, 2-p (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 14)
automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 7)
redne stezaljke raznih veličina (kom 30)
plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade (kpl 1)
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje (kpl 1)
provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta (kpl 1)
| ukupno sve stavke pod rednim brojem 4: | komplet | 1
5 | Dobava, montaža i spajanje priključnog ormarića RO za smještaj upitčnica, izrađene kao tipski zidni plastični ormar dimenzija 460×236×160 mm.
zidni plastični ormarić (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA (kom 2)
automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 2)
schuko utičnica 230VAC, 81141, 16A, IP65 (kom 2)
industrijska utičnica 3P-N-E, PKY16F735, 16A, 400V, IP67 (kom 2)
13136 - pločica sa izrezom 65 x 85 mm (kom 2)
nožaste sabirnice, saibrnice za N i PE, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova (kpl 1)
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje (kpl 1)
provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta (kpl 1)
| ukupno sve stavke pod rednim brojem 5: | komplet | 7
Dobava, montaža u zid i spajanje kompleta instalacijskih podžbuknih i nadžbuknih sklopki i priključnica (proizvođač i tip prema odabiru investitora). U cijeni stavke uključiti dobavu i ugradnju podžbukne instalacijske kutije.
6 | Obična sklopka 16 A, 230 V, podžbukna | kom | 16
7 | Izmjenična sklopka, 16 A, 230 V, podžbukna | kom | 10
8 | Izmjenična sklopka, 16 A, 230 V, nadžbukna | kom | 4
9 | Križna sklopka, 16 A, 230 V, podžbukna | kom | 4
10 | Priključnica, 16 A, 230 V, 2P+PE, podžbukna | kom | 20
11 | Priključnica, 16 A, 230 V, 2P+PE, 2-struka, podžbukna | kom | 19
12 | Priključnica s poklopcem, za vlažne prostore, 16 A, 230 V, 2P+PE | kom | 1
13 | Priključnica, 16 A, 230 V, 2P+PE, 2-struka, nadžbukna | kom | 8
14 | Tipkalo, 10 A, 230 V, 2P+PE, nadžbukno | kom | 6
0
| Dobava, zajedno s odgovarajućom nadgradnom kutijom, montaža na zid i spajanje kompleta industrijskih priključnica IEC 309, IP44 |  |  |  | 0
0
15 | Priključnica 16 A, 400 V, 3P+N+PE | kom | 3
16 | Dobava, montaža i spajanje stropnog 360° detektora pokreta za paljenje rasvjete | kom | 13
17 | Dobava potrebnog materijala i pribora i spajanje napajanja stropnih plinskih infragrijalica i njihovo povezivanje sa pripadajućim regulatorom (dobava i polaganje kabela nije uključena u cijeni stavku) | kpl | 7
18 | Dobava potrebnog materijala i pribora i spajanje napajanja plinskog bojlera te povezivanje sa automatikom (dobava i polaganje kabela nije uključena u cijeni stavku) | kpl | 1
19 | Dobava potrebnog materijala i pribora i spajanje napajanja vanjske dizalice topline te povezivanje sa automatikom (dobava i polaganje kabela nije uključena u cijeni stavku) | kpl | 1
20 | Dobava potrebnog materijala i pribora i spajanje napajanja unutarnje jedinice dizalice topline sa kondenzacijskim plinskim kombi uređajem te povezivanje sa automatikom (dobava i polaganje kabela nije uključena u cijeni stavku) | kpl | 1
21 | Dobava potrebnog materijala i pribora i spajanje napajanja stropne infragrijalice i povezivanje sa pripadajućim termostatom (dobava i polaganje kabela nije uključena u cijeni stavku) | kpl | 7
22 | Dobava potrebnog materijala i pribora i spajanje napajanja parapetnim ventilokonvektorom i povezivanje sa pripadajućim termostaom na ventilokonvektoru (dobava i polaganje kabela nije uključena u cijeni stavku) | kpl | 11
23 | Izrada spoja metalnih dijelova i vodiča za izjednačenje potencijala. Spoj izvesti obujmicom od bakrenog lima i pobakrenim vijkom s maticom. | kom | 5
24 | Dobava, montaža i spajanja elementa za isključenje u slučaju hitnosti s tipkalom u crvenoj boji i natpisom "ISKLJUČENJE GLAVNE SKLOPKE U SLUČAJU HITNOSTI" (JPR). | kom | 3
0
25 | Brtvljenje na mjestima gdje kabel prolazi kroz zid između dva požarna sektora (prolaz kabelske police kroz zid). Brtvljenje prodora dimenzija ca. 250x150mm (debljina zida do 30 cm). Stavka uključuje dobavu i postavljanje protupožarnih ploča i/ili vrećica ili drugog odgovarajućeg materijala, popunjavanje razmaka sredstvom za protupožarno brtvljenje i protupožarni premaz za instalacije F90 i označiti u skladu s propisima. - slobodni presjek prodora koji treba brtviti 200cm2 | kom | 3
Dobava i polaganje cijevi zajedno s razvodnim kutijama veličine do 100×100 mm, te spojnim i montažnim elementima.
26 | Instalacijska tvrda PNT cijev 32 mm | m | 80
27 | Instalacijska tvrda PNT cijev 29 mm | m | 120
28 | Instalacijska tvrda PNT cijev 23 mm | m | 260
Dobava cijevi, djelomično štemanje utora u zidovima, zajedno s razvodnim kutijama do 100x100 mm.
29 | Instalacijska savitljiva cijev samogasiva d 40 mm | m | 120
30 | Instalacijska savitljiva cijev samogasiva d 32 mm | m | 240
31 | Instalacijska savitljiva cijev samogasiva d 25 mm | m | 600
32 | Instalacijska savitljiva cijev samogasiva d 20 mm | m | 600
Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
33 | PP00-A 4×95mm2 (dovod) | m | 45
34 | PP-Y 5×16 mm2 | m | 20
35 | PP-Y 5×10 mm2 | m | 15
39 | PP-Y 5×6 mm2 | m | 300
37 | PP00-Y 3×6 mm2 | m | 40
38 | PP-Y 5×2,5 mm2 | m | 180
39 | PP-Y 5×1,5 mm2 | m | 160
40 | PP-Y 4×1,5 mm2 | m | 50
0
41 | PP00-Y 3×1,5 mm2 | m | 250
42 | PP00-Y 3×2,5 mm2 | m | 50
43 | PP-Y 3×2,5 mm2 | m | 1260
44 | PP-Y 3×1,5 mm2 | m | 1890
45 | PP-Y 2×1,5 mm2 | m | 280
0
46 | NHXH E30 3×1,5 mm2 | m | 140
47 | P/F-Y 10 mm2 | m | 120
48 | P/F-Y 6 mm2 | m | 20
49 | P/F-Y 4 mm2 | m | 10
50 | PP/J 7×1,5 mm2 | m | 80
51 | PP/J 5×1,5 mm2 | m | 50
52 | Mjerenja i ispitivanja, sa izdavanjem ispitnih protokola : -mjerenje otpora izolacije strujnih krugova -mjerenje otpora petlji kvara -mjerenje efikasnosti zaštite od indirektnog dodira -mjerenje vrijednosti zaštitnog uzemljenja izvedenog uzemljivača -mjerenje prijelaznog otpor zaštitnog pogonskog uzemljenja -funkcionalno ispitivanje isključivanja električne energije u nuždi -funkcionalno ispitivanje protupanične rasvjete | kpl | 1
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
2 | Rasvjetna tijela
Dobava, montaža (ili ugradnja) i spajanje svjetiljke s odgovarajućim izvorom svjetlosti i predspojnim priborom do pune funkcionalnosti. U cijeni stavke uključiti sav sitni, spojni i montažni materijal.
1 | (A1) Industrijska LED svjetiljka, aluminijsko kućište, optički sustava načinjen od PMMA leća, pokrov svjetiljke polikarbonat, , snaga sistema svjetiljke max 150W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min. 140 lm/W (uzeti su u obzir gubitci u optičkom sustav svjetiljke), boja svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja min. IP65
| DOBAVA | kom | 26
| MONTAŽA | kom | 26
2 | (A2) Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, kućište od aluminija, mikroprizmatični difuzor, snaga sistema max 40 W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 120lm/W (uzeti su u obzir gubitci u optičkom sustav svjetiljke), zaštita min. IP20. U cijeni stavke uključiti dobavu ugradnog okvira za spušteni strop
| DOBAVA | kom | 42
| MONTAŽA | kom | 42
3 | (A3) Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, kućište i difuzor od polikarbonata, snaga sistema max 25 W (LED izvor + driver), svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 850lm/W, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja min. IP65
| DOBAVA | kom | 14
| MONTAŽA | kom | 14
4 | (A4) Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, difuzor od prozirnog polikarbonata, snaga sistema max 42W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 110 lm/W, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja min. IP40
| DOBAVA | kom | 9
| MONTAŽA | kom | 9
5 | (A5) Reflektorska svjetiljka za vanjsku rasvjetu, LED izvor svjetlosti, kućište od tlačno lijevanog aluminija sa zakretnim nosačem, silikonska brtva, asimetrična optika, pokrov od stakla, snaga svjetiljke max 39 W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 117 lm/W, zaštita od zaprljanja min. IP66, stupanj mehaničke zaštite min. IK07
| DOBAVA | kom | 14
| MONTAŽA | kom | 14
6 | (S1) Nadgradna piktogramska svjetiljka u stalnom spoju, izvor svjetlosti LED, 240V, 50Hz, 1W, IP20, tijelo svjetiljke od metala, spuštena ploča od pleksiglasa za lijepljenje piktograma, bijele boje, vidljivost piktograma min. 30m, svjetiljka opremljena protupaničnim modulom s 3h autonomije, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije
| U cijeni stavke uključiti - Piktogram strelica ravno |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 10
| MONTAŽA | kom | 10
7 | (S2) Nadgradna piktogramska svjetiljka u stalnom spoju, izvor svjetlosti LED, 240V, 50Hz, 1W, IP20, tijelo svjetiljke od metala, spuštena ploča od pleksiglasa za lijepljenje piktograma, bijele boje, vidljivost piktograma min. 30m, svjetiljka opremljena protupaničnim modulom s 3h autonomije, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije
| Piktogram strelica lijevo+desno |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 2
| MONTAŽA | kom | 2
8 | (S3) Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete u pripravnom spoju, izvor svjetlosti LED, 240V, 50Hz, 3W, 390lm, univerzalna optika, IP41, tijelo svjetiljke od polikarbonata bijele boje, svjetiljka opremljena protupaničnim modulom 3h autonomije, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije
| DOBAVA | kom | 11
| MONTAŽA | kom | 11
9 | (S4) Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, robusno polikarbonatno kućište, transparentni pokrov, izvor LED min 360lm, 240V, 50Hz, snage 3W, simetrična optika, autonomija 3h, LiFePO4 6,4V baterija, vrijeme punjenja baterije 12h, pripravni spoj, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, funkcija autotesta, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, zaštita od zaprljanja min. IP65, stupanj mehaničke zaštite min. IK08
| DOBAVA | kom | 8
| MONTAŽA | kom | 8
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
3 | Instalacije komunikacija
1 | Dobava, montaža i spajanje zidnog komunikacijskog ormara RACK 19", 60/60cm, veličine 18U, opremljenog sa: |  |  |  | 0
| patch panel za 24 porta CPL24 (kom 1) |  |  |  | 0
| utični modul RJ45 UTP cat. 6 (kom 24) |  |  |  | 0
| horizontalni 19" kabel manager - vodilica (kom 1) |  |  |  | 0
| napojni panel 19" s 6×230 V, 1U, s prenaponskom zaštitom (kom 1) |  |  |  | 0
| ventilatorska jedinica 19", 2 ventilatora, s termostatom (kom 1) |  |  |  | 0
| polica 19" 350 mm, 1U (kom 1) |  |  |  | 0
ladica za prespajanje optičkih kabela, 24-porta (kom 1)
| sabirnica za uzemljenje (kom 1) |  |  |  | 0
patch kabel optički, duplex, MM, 2m (kom 1)
| patch kabel UTP cat. 6, 1 m (kom 24) |  |  |  | 0
| patch kabel UTP cat.6, 2 m (kom 1) |  |  |  | 0
| sitni materijal i pribor (kpl 1) |  |  |  | 0
| ožičenje, oznake i provjera funkcionalnosti (kpl 1) |  |  |  | 0
| ukupno sve stavke pod rednim brojem 1: | kompl | 1
Dobava, montaža u zid i spajanje kompleta instalacijskih podžbuknih priključnica. U cijeni stavke uključiti dobavu i ugradnju podžbukne instalacijske kutije.
2 | priključnica RJ45, cat. 6 | kom | 18
Dobava cijevi, djelomično štemanje utora u zidovima, zajedno s razvodnim kutijama do 100x100 mm.
3 | Instalacijska savitljiva cijev samogasiva d 25 mm | m | 100
4 | Instalacijska savitljiva cijev samogasiva d 20 mm | m | 400
| Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje. |  |  |  | 0
0
5 | UTP cat.6 | m | 600
6 | Dobava, montaža i ugradnja ormarića TK priključka ITO | kom | 1
7 | Dobava, montaža i spajanje ormarića RTV zajedničkog antenskog uređaja ZAU, dimenzija 500×800×150 mm (v×š×d) | kom | 1
8 | Ispitivanje kabela na kategoriju 6 i izdavanje ispitnog protokola od strane ovlaštenog ispitivača | kompl | 1
9 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, ispitivanje funkcionalnosti, sva potrebna ispitivanja, pribavljanje svih potrebnih certifikata i atesta i primopredaja. | kompl | 1
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
4 | Instalacijski kanali
Dobava kabel kanala od perforiranog pocinčanog lima zajedno spojnim elementima i potrebnim priborom za ovjesnu montažu na zid ili strop. Stavka uključuje i izjednačenje potencijala kanala, rezanje kanala na duljinu i ovjes (1 par; lanac ili čelično uže).
1 | Širina kanala 400 mm | m | 30
2 | Širina kanala 300 mm | m | 90
3 | Širina kanala 200 mm | m | 10
4 | Širina kanala 50 mm | m | 40
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
5 | Gromobran, izjednačenje potencijala
1 | Dobava i ugradnja pocinčane čelične trake 30x4 mm za izradu temeljnog uzemljivača ili u kabelski kanal uz priključni kabel. Traku položiti okomito pomoću držača na sloj betona minimalne debljine 10 cm. U slučaju armiranih temelja zavariti traku svakih 2 m duljine na armaturu varom minimalne duljine 5 cm. Prije zalijevanja betonom provjeriti da li su izvedeni svi izvodi s uzemljivača. | m | 250
2 | Dobava i ugradnja pocinčane čelične trake 30x4 mm prosječne duljine 1,5 m i izrada izvoda s uzemljivača za odvode, metalne površine u i na objektu | kom | 30
3 | Dobava i ugradnja pocinčane čelične trake 30x4 mm duljine 3 m i izrada izvoda s uzemljivača za spoj s razdjelnicom GRO.. . Spoj izvesti pocinčanim vijkom M 8x30 mm. | kom | 1
4 | Dobava i ugradnja žice od aluminijske legure promjera 8 mm i izrada hvataljki po krovu. Hvataljke pričvrstiti odgovarajućim nosačima na svakih 1 m duljine. U cijeni stavke uključiti i nosače za pokrov od lima za kosi krov. | m | 320
5 | Dobava potrebnog pribora za spajanje izvoda uzemljivača na metalne dijelove konstrukcije građevine varenjem ili čvrstim vijčanim spojem sa nazubljenom podloškom. U cijeni stavke uključiti sav potreban sitan matrijal i radove za dovođenje do pune funkcionalnosti. | m | 25
0
6 | Dobava i spajanje križnog komada za međusobni spoj traka kod grananja. Spoj prema važećim standardima. | kom | 40
7 | Dobava i ugradnja kutije za podni ugradni mjerni spoj prema važećim standardima te izrada spoja izvoda s uzemljivača i odvoda. Spoj izraditi na preklop s dva pocinčana vijka M 8x15 i zaštiti ga dvostrukim antikorozivnim premazom crvene boje | kom | 9
8 | Dobava i ugradnja kutije za uzemljenje metalnih masa u objektu. Kutija se ugrađuje na nosivi stup konstrukcije i spaja na izvod sa uzemljenja | kom | 7
9 | Dobava, montaža i spajanje stezaljki za premošćivanje spojeva okapnih limova. | kom | 9
0
10 | Mjerenje otpora uzemljenja, provjera galvanske povezanosti svih metalnih površina i masa međusobno, provjera otpora uzemljenja svakog rastavljivog spoja, izrada revizione knjige gromobranske instalacije, pribavljanje potrebne atestne dokumentacije, dokumentacije o kvaliteti radova i ugrađenog materijala, te primopredaja. | kpl | 1
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
6 | Zemljani i građevinski radovi
1 | Iskločenje trase iskopa kanala za energetski priključak i za TK priključak | m | 50
2 | Strojni ili ručni iskop kanala za polaganje kabela ili cijevi, sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana i odbacivanjem iskopanog materijala min. 1m od ruba rova. Dubina rova 0,8 m a širina rova uzeta 0,4 m. Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvesti u slojevima od 20 cm uz nabijanje. Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala. | m3 | 20
Dobava cijevi i polaganje u prethodno iskopani rov u zemlji
3 | DWP 110 | m | 30
4 | PEHD 110 | m | 40
5 | Dobava i polaganje PVC trake za upozorenje s natpisom "POZOR - VISOKI NAPON" | m | 70
6 | Dobava i ugradnja tipskog kabelskog zdenca MZ D1/150kN. U cijeni uračunati iskop jame za ugradnju zdenca i poravnanje dna jame prije ugradnje. | kom | 1
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
7 | Projekt izvedenog stanja
1 | Izrada projekta izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor i predaja investitoru u 3 uvezana primjerka. Projekt mora biti izrađen od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Uz papirnatu verziju, predaje se i jedan primjerak u elektroničkom obliku/CD (standardni formati datoteka .doc .xls i .dwg) | kpl | 1
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
0
1 | Elektroenergetske instalacije | kom | 1 | 0 | 0
0
2 | Rasvjetna tijela | kom | 1 | 0 | 0
0
3 | Instalacije komunikacija | kom | 1 | 0 | 0
0
4 | Instalacijski kanali | kom | 1 | 0 | 0
0
5 | Gromobran, izjednačenje potencijala | kom | 1 | 0 | 0
0
6 | Zemljani i građevinski radovi | kom | 1 | 0 | 0
0
7 | Projekt izvedenog stanja | kom | 1 | 0 | 0
0
UKUPNO: |  |  |  | 0

## Srojarske inst
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
A | PLINSKA INSTALACIJA
A11 | OPĆI UVJETI ZA RADOVE RUŠENJA I DEMONTAŽA
Rušenje objekta vrši se u pravilu ručno, odozgor prema dolje. Demontaže dijelova objekta vrše se logičnim slijedom na način da jedan rad ne ometa ili onemogućuje izvedbu demontaže drugih dijelova objekta.
Demontaža pojedinih dijelova i rušenje sitnijih dijelova u pravilu se izvodi najprije unutar objekta, a zatim na vanjskim dijelovima.
Posebno je nužno paziti na instalacije i voditi brigu da su one prije početka radova na demontažama i rušenjima isključene, o čemu treba izvoditelj zajedno sa nadzornim organom investitora provesti kontrolu isključenja svih vrsta instalacija.
Ako se radi o ravnim krovovima, onda se pod rušenjem treba smatrati demontaža, skidanje i rušenje svih elemenata ravnog krova.
Jedinična cijena iz ponude izvođača treba obuhvatiti kompletno rušenje uključivo sve pripremno završne radove (eventualno potrebna podupiranja i skele) sadržane u faktorskim troškovima općih uvjeta, koji su sastavni dio troškovnika.
Svi prenosi materijala dobivenih rušenjem unutar gradilišta, te odvoz na otpad ili privremeni deponij, kao ičišćenje terena trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova na rušenju i neće se priznati, ako nisu posebno opisani u stavci radova.
Količine u troškovniku računate su u adekvatno ugrađenom kompaktnom stanju materijala u konstrukcijama, te se neće priznati nikakve razlike između kompaktnog i rastresitog stanja.
Po završetku radova rušenja potrebno je sav otpadni materijal sortirati prema tipu, te odvesti na deponiju određenu od strane općine ili županije.
Odvoz materijala sa gradilišne na gradsku deponiju s plaćanjem potrebnih pristojbi za zbrinjavanje otpada predviđen je u svakoj pojedinoj stavci.
Ovi uvjeti mijenjaju se ili nadponujuju opisima u pojedinim stavkama troškovnika.
|  | jed. mjere | količina | cijena | iznos
A1. | PLINSKI PRIKLJUČAK - GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | Čišćenje prostorija od otpadnog materijala, smeća i sl., priprema za otvaranje gradilišta, uključivo transport svog otpadnog materijala na gradsku deponiju te osiguranje gradilišta | paušal | 0
1.1. | Zaštita postojećeg namještaja ili prethodno izvedenih radova PVC folijom za vrijeme izvođenja radova. | m2
1.1.
1.1. | Demontaža ugrađenog i komadnog namještaja i opreme, uključivo transport na gradsku deponiju, te plaćanje potrebnih pristojbi.
1.1. | - ugrađeni ormari, kuhinje, police i sl. | m3
1.1. | - ormari, police, ladičari, stolovi, stolice, vješalice i sl. | kom
1.1.
1.1. | Geodetsko iskolčenje trase novog priključnog plinovoda. Dužina plinskog priključka 145 m | kpl | 1 |  | 0
0
0
0
1.2. | Utvrđivanje položaja i dubina postojećeg distribucijskog plinovoda i postojećih podzemnih instalacija te radova prema podacima nadležnih organizacija | kpl | 1 |  | 0
0
0
0
1.3. | Izdavanje suglasnosti za rad na javnim površinama. | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Postavljanje prometne signalizacije prilikom iskopa, te izvršavanja radova na javnoj površini. Znakovi se postavljaju na udaljenosti od 30 m od mjesta zahvata s obje strane kolnika | kpl | 1 |  | 0
1.5. | Rezanje asfaltnih površina širine 0,6 m, odvoz otpadnog materijala, te betoniranje podloge i asfaltiranje rova nakon polaganje plinske cijevi, ukupna dužina rova ispod asfalta iznosi | m | 30 |  | 0
1.6. | Iskop rova prosječne širine 0,6 m, dubine prosječno 1,0 m, u tlu III kategorije. Proširenje rova oko postojećeg uličnog plinovoda radi mogućnosti spajanja novog plinskog priključka. | m | 145 |  | 0
1.7. | Izvedba pješčane podloge po dnu rova u debljini 15 cm i oko cijevi u sloju do 15 cm | m | 145 |  | 0
|  | jed. mjere | količina | cijena | iznos
1.8. | Postavljanje žute trake za označavanje trase plinovoda sa natpisom “POZOR – PLINOVOD“ i vodljivom žicom za detekciju trase | m | 145 |  | 0
1.9. | Zatrpavanje rova zemljom od iskopa sa razastiranjem i nabijanjem u slojevima od 30 cm. Zemljište dovesti u prvobitno stanje | m | 145 |  | 0
1.10. | Odvoz viška zemljanog materijala preostalog od iskopa na deponiju. | kpl | 1 |  | 0
1.11. | Geodetsko snimanje izvedene instalacije nakon polaganja razvoda, te unos u katastar instalacija | kpl | 1 |  | 0
| PLINSKI PRIKLJUČAK - GRAĐEVINSKI RADOVI |  | ukupno kn: |  | 0
|  | jed. mjere | količina | cijena | iznos
A2. | PLINSKI PRIKLJUČAK - MONTAŽNI RADOVI
2.1. | Dobava i polaganje cijevi od tvrdog polietilena PE100SDR11 za radni tlak do 10 bar. Cijev isporučiti u kolutu. Stavkom obuhvatiti i ispitivanje cijevi na nepropusnost i čvrstoću zavarenih dijelova te popravak oštećenih mjesta, dimenzije
| PEd32-S5/SDR11 | m | 145 |  | 0
| PEd63-S5/SDR11 | m | 2 |  | 0
1.1. | Razgrađivanje ožbukanog stropa - žbuka na trstici, uključivo transport svog otpadnog materijala na gradsku deponiju, te plaćanje potrebnih pristojbi. | m2 |  |  | 0
1.1. |  |  |  |  | 0
1.1. | Skidanje unutarnje žbuke sa stropova, uključivo čišćenje i oprašivanje stropova, transport šute na gradsku deponiju, te plaćanje potrebnih pristojbi. |  |  |  | 0
1.1. | - stropovi visine do 3m | m2 |  |  | 0
1.1. | - stropovi visine preko 3m | m2 |  |  | 0
1.1. |  |  |  |  | 0
0
0
2.2. | Dobava i montaža fazonskih komada za ugradnju na cijevi od tvrdog polietilena uključujući izvedbu svih spojeva do pune funkcionalnosti
| ogrlica za bušenje pod tlakom PE63/32 | kom | 1 |  | 0
| elektrospojnica PE32 | kom | 10 |  | 0
0
0
| elektrospojnica PE63 | kom | 2 |  | 0
| završna kapa PE32 |  |  |  | 0
| završna kapa PE32 | kom | 1 |  | 0
| završna kapa PE63 | kom | 1 |  | 0
| prijelazni komad PE/Č 32/33,7 | kom | 1 |  | 0
| prijelazni komad PE/Č 63/60,3 | kom | 1 |  | 0
2.3. | Dobava i montaža zaštitnih PE cijevi za zaštitu podzemnog plinovoda kod križanja s drugim instalacijama.
| DN 50 | m | 30 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4. | Dobava i montaža crnih čeličnih bešavnih cijevi za plin uključivo hamburške lukove, redukcije i fazonske komade
| DN 25 | m | 3 |  | 0
| DN 50 | m | 3 |  | 0
2.1. | Ručni iskop zemljanog materijala III i IV kategorije. Jedinična cijena uključuje utovar u kolica te transport zemlje na privremenu deponiju s koje se odvozi na gradsku deponiju. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju (faktor rastresitosti uključen je u jediničnu cijenu) |  |  |  | 0
| - iskop oko objekta | m3 | 0 |  | 0
A12 01 b | - zemlja V kategorije | m3 |  |  | 0
| - iskop u prizemlju te transport van objekta d=30 cm | m3 | 0 |  | 0
2.5. | Izvedba antikorozivne zaštite čeličnog plinovoda ukopanog u zemlju i vođenog podžbukno sustavom antikorozivne zaštite sastavljenim od premazivanja osnovnim premazom (primer), omatanja polietilenskom samoljepljivom trakom za antikorozivnu zaštitu te omatanja polietilenskom samoljepljivom trakom za mehaničku zaštitu antikorozivno izoliranih čeličnih cjevovoda, uz prethodno čišćenje cijevi do metalnog sjaja
| DN 25 | m | 3 |  | 0
| DN 50 | m | 3 |  | 0
|  | jed. mjere | količina | cijena | iznos
2.6. | Dobava i montaža prirubničkog zapornog ventila DN25 PN16 komplet sa protuprirubnicama i montažnim materijalom | kpl | 1 |  | 0
2.7. | Dobava i montaža prirubničkog zapornog ventila DN50 PN16 komplet sa protuprirubnicama i montažnim materijalom | kpl | 1 |  | 0
2.8. | Dobava i ugradnja manometra 0-6 bar s manometarskom slavinom zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. | kpl | 1 |  | 0
2.9. | Dobava i ugradnja prirubničkog kutnog filtra za plin DN25 PN16 komplet sa protuprirubnicama i montažnim materijalom | kpl | 1 |  | 0
2.10. | Dobava i ugradnja plinskog prirubničkog regulatora tlaka DN25 PN16 komplet sa protuprirubnicama i montažnim materijalom
pe=1-3 bar
pa=100 mbar
Qmin=25 m3/h
| DN25 | kpl | 1 |  | 0
2.11. | Dobava i ugradnja plinomjera na mijeh sa ugrađenim temperaturnim korektorom obujma plina zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. Karakteristike plinomjera su
Qnaz=16 m3/h
Qmax=25 m3/h
Qmin=0,16 m3/h
| dimenzija DN40 | kom | 1 |  | 0
2.12. | Dobava i ugradnja manometra 0-160 mbar s manometarskom slavinom zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. | kpl | 1 |  | 0
2.13. | Dobava i ugradnja samostojećeg zaštitnog ormara izrađenog iz nehrđajučeg čelika sa vratima, za smještaj armature plinske mjernoregulacijske opreme te sa betonskim postoljem. | kpl | 1 |  | 0
2.14. | Ispitivanje plinskog priključka tlakom prema propisima s eventualnim popravcima. Izrada izvješća o ispitivanju i preuzimanje cjelokupne plinske instalacije prema uvjetima i uz prisustvo distributera plina | kpl | 1 |  | 0
| PLINSKI PRIKLJUČAK - MONTAŽNI RADOVI |  | ukupno kn: |  | 0
A12 06b | - dovezenom zemljom | m3
A12 07 | Dobava ispranog šljunka granulacije 16-32 mm i ugradnja u konstrukciji ravnog neprohodnog krova. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3
A13 | OPĆI UVJETI ZA BETONSKE, ARMIRANOBETONSKE I ARMIRAČKE RADOVE
Betonski i armiranobetonski radovi izvodit će se prema odobrenom glavnom i izvedbenom projektu, pridržavajući se i primjenjujući važeće propise i norme, naročito temeljem čl. 53. Zakona o normizaciji (NN br. 55/96).
Važeći propisi:
Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (Sl.list 11/87)
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za lakoagregatni beton (Sl.list 15/90)
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za projektiranje i izvođenje betonskih i armiranobetonskih konstrukcija u sredinama izloženim agresivnom djelovanju vode i tla (Sl.list 32/70)
Hrvatske norme:
za agregat: HRN B.B0.011, B.B8.012, B.B8.013, B.B8.034, B.B8.037, B.B8.039, B.B8.044, U.M8.020 i U.M8.030
za cement: B.C1.010, B.C1.012, B.C1.018, B.C8.020, B.C8.021, B.C8.022, B.C8.023, B.C8.024
za vodu: U.M1.014, U.M1.058
za armaturu: C.B0.500, C.B2.021, C.K6.020, C.K6.021, C.B6.013
za beton: U.M1.010, U.M1.011, U.M1.012, U.M1.015, U.M1.016
za betonske podloge U.F2.033, U.F3.020
odgovarajuće hrvatske norme i standardi rada G.N.400 i G.N.415
Prilikom isporuke cementa isporučitelj je dužan dostaviti podatke i certifikate. Cement o kojem nema podataka potrebno je ispitati. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po određenom sistemu od strane ovlaštenog instituta.
Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat.
Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu.
Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati navedenim normama.
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja.
Prilikom isporuke betonskog čelika isporučitelj je dužan dostaviti certifikate koji garantiraju: vlačnu čvrstoću i varivost čelika.
Na radilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na eventualne pukotine, jača vanjska oštećenja, slojeve rđe, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti.
Sve eventualne razlike i odstupanja na terenu utvrdit će se građevinskom knjigom.
Sve proboje potrebno je uskladiti sa projektima instalacija (elektrika, grijanje, vodovod i kanalizacija). Ovaj posao se neće posebno obračunavati, već ulazi u jediničnu cijenu betona i oplate. Ukoliko neka stavka nije dovoljno opisana ili je nejasna, izvođač radova mora zatražiti razjašnjenje od projektanta prije predaje ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir. Svi radovi moraju se izvesti stručno, s prvorazrednim materijalom, prema uzancama i običajima struke, te prema opisu i uputama projektanta i konstruktera.
Postavljanje i vezivanje armature izvesti točno prema armaturnim nacrtima, s podmetanjem podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate.
Prije betoniranja obavezan je pregled armature od strane izvođača i nadzornog inženjera ili projektanta konstrukcije.
Količine betonskog željeza u troškovniku dane su aproksimativno. Točne količine dat će se armaturnim nacrtima.
Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvođača statički kontrolirana. Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i čistoća i vlažnost oplate.
Izvođač je obavezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala.
Kvaliteta čelika, betona i njegovih komponentnih materijala trebaju odgovarati "Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton".
Kod ugradbe betona paziti da ne dođe do stvaranja gnijezda i segregacije betona. Kod izrade betona potrebno je upotrijebiti istu vrstu cementa i agregata za nosivu konstrukciju projektiranog objekta.
Jedinična cijena treba obuhvatiti sav rad i materijal s transportima za izvedbu pojedine stavke troškovnika i to:
a) sav potreban rad, uključujući unutarnji transport;
b) sav potreban materijal;
c) zaštitu betonske i armirano betonske konstrukcije od djelovanja atmosferskih nepogoda, vrućina, hladnoća i svu potrebnu njegu betona;
d) polijevanje oplate prije ubacivanja betona;
e) potrebna nabijanja betona kod ugradnje;
f) izradu i uskladištenje montažnih elemenata;
g) ispitivanje cementa, agregata, betona.
Izvođač radova je dužan prije početka radova izraditi program kontrole kvalitete upotrebljavanih materijala.
Svi transporti - vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni, trebaju biti uključeni u jedinične cijene. Izvođač je prije davanja ponude dužan proučiti tekstualni i grafički dio projektne dokumentacije, kao i stanje na terenu, te procijeniti sve parametre u svezi s transportima i predvidjeti primjerenu tehnologiju.
Ovi uvjeti mijenjaju se ili nadponujuju opisima u pojedinim stavkama troškovnika.
|  | jed. mjere | količina | cijena | iznos
A3. | MJERNI DIO PLINSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI RADOVI
3.1. | Iskop rova prosječne širine 0,6 m, dubine prosječno 1,2 m, u tlu III kategorije | m | 28 |  | 0
3.2. | Izvedba pješčane podloge po dnu rova u debljini 15 cm i oko cijevi u sloju do 15 cm | m | 25 |  | 0
3.3. | Postavljanje žute trake za označavanje trase plinovoda sa natpisom “POZOR – PLINOVOD“ i vodljivom žicom za detekciju trase | m | 25 |  | 0
3.4. | Zatrpavanje rova zemljom od iskopa sa razastiranjem i nabijanjem u slojevima od 30 cm. Zemljište dovesti u prvobitno stanje | m | 28 |  | 0
3.5. | Odvoz viška zemljanog materijala preostalog od iskopa na deponiju. | kpl | 1 |  | 0
| MJERNI DIO PLINSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI RADOVI |  | ukupno kn: |  | 0
A4. | MJERNI DIO PLINSKE INSTALACIJE - MONTAŽNI RADOVI
4.1. | Dobava i polaganje cijevi od tvrdog polietilena PE100SDR11 za radni tlak do 10 bar. Cijev isporučiti u kolutu. Stavkom obuhvatiti i ispitivanje cijevi na nepropusnost i čvrstoću zavarenih dijelova te popravak oštećenih mjesta, dimenzije
| PEd63-S5/SDR11 | m | 28 |  | 0
4.2. | Dobava i montaža fazonskih komada za ugradnju na cijevi od tvrdog polietilena:
| elektrospojnica PE63 | kom | 4 |  | 0
| prijelazni komad PE/Č 63/50 | kom | 1 |  | 0
| koljeno 90°; PE63 | kom | 1 |  | 0
4.3. | Dobava i ugradnja zaštitnih cijevi iz PE materijala za ukopani plinovod.
| DN 100 | m | 14 |  | 0
|  | jed. mjere | količina | cijena | iznos
4.4. | Dobava i montaža crnih čeličnih bešavnih cijevi za plin uključivo hamburške lukove, redukcije i fazonske komade. U cijenu uračunati dobavu skele za rad na visini od 6 metara komplet sa dovozom, postavljanjem, demontažom i odvozom.
| DN20 | m | 42 |  | 0
| DN25 | m | 25 |  | 0
| DN32 | m | 26 |  | 0
| DN50 | m | 12 |  | 0
4.5. | Dobava i montaža konzolnog i ovjesnog materijala za postavu plinskih cijevi, s gumenim podloškama, komplet s učvrsnim materijalom | kpl | 1 |  | 0
4.6. | Izvedba antikorozivne zaštite čeličnog plinovoda ukopanog u zemlju sustavom antikorozivne zaštite sastavljenim od premazivanja osnovnim premazom (primer), omatanja polietilenskom samoljepljivom trakom za antikorozivnu zaštitu te omatanja polietilenskom samoljepljivom trakom za mehaničku zaštitu antikorozivno izoliranih čeličnih cjevovoda, uz prethodno čišćenje cijevi do metalnog sjaja
| DN50 | m | 3 |  | 0
4.7. | Izvedba antikorozivne zaštite plinovoda premazivanjem sa slojem temeljne boje i završno sa dva sloja uljne boje žute nijanse. Prije nanošenja boje cijevi je potrebno očistiti do metalnog sjaja
| DN20 | m | 42 |  | 0
| DN25 | m | 25 |  | 0
| DN32 | m | 26 |  | 0
3.10. | DN50 | m | 9 |  | 0
| - GA | kg |  |  | 0
| - RA | kg |  |  | 0
| - MAG Q188 | kg |  |  | 0
| DN50 | m | 9 |  | 0
4.8. | Bušenje i uštemavanje otvora u zidu/stropu građevine zbog prolaza za plinske cijevi, uključivo sanacija nakon bušenja i prolaza cijevi. U cijenu uključiti i zaštitnu cijev. Dimenzije plinovoda:
| DN50 | kpl | 2 |  | 0
4.9. | Dobava i montaža plinske kuglaste slavine za plin sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Uključiti holendere i prirubnice.
| DN20 - navojni | kom | 8 |  | 0
| DN50;PN16 - prirubnički | kom | 1 |  | 0
|  | jed. mjere | količina | cijena | iznos
4.10. | Dobava i ugradnja plinskog regulatora tlaka za ugradnju na plinsku instalaciju ispred svakog trošila za regulaciju tlaka 100 / 22 mbar zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
| DN20 - navojni | kom | 8 |  | 0
4.11. | Dobava i ugradnja plinskog gibljivog crijeva atestiranog za plin za spoj plinske infra grijalice na plinsku instalaciju zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
| DN15 | kom | 7 |  | 0
4.12. | Dobava i montaža prirubnica, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom, dimenzija
| DN50 NP16 | kom | 2 |  | 0
4.13. | Dobava i ugradnja zaštitnog ormarića za smještaj plinskog ventila na fasadi objekta. Točne dimenzije odrediti nakon ugradnje opreme.
| 500x500x350 | kpl | 1 |  | 0
4.14. | Ispitivanje mjerenog dijela plinske instalacije tlakom prema propisima s eventualnim popravcima. Izrada izvješća o ispitivanju i preuzimanje cjelokupne plinske instalacije prema uvjetima i uz prisustvo distributera plina | kpl | 1 |  | 0
| MJERNI DIO PLINSKE INSTALACIJE - MONTAŽNI RADOVI |  | ukupno kn: |  | 0
B | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
|  | jed. mjere | količina | cijena | iznos
B1. | GRIJANJE I HLAĐENJE
1.1. | Dobava i ugradnja plinskih infra grijalica komplet sa lancima za ovjes te sa spojnim i montažnim materijalom. U cijenu uračunati dobavu skele za rad na visini od 6 metara komplet sa dovozom, postavljanjem, demontažom i odvozom.
Plinska dvocijevna infratamna grijalica dužine 6 m; nazivna snaga 30 kW
masa max 100 kg
priključak plina 1/2"
izlaz dimnih plinova 100 mm
radni tlak 22 mbar
| 230V; 0,25 kW | kpl | 4 |  | 0
Plinska dvocijevna infratamna grijalica dužine 3 m; nazivna snaga 20 kW
masa max 55 kg
priključak plina 1/2"
izlaz dimnih plinova 100 mm
radni tlak 22 mbar
| 230V; 0,25 kW | kpl | 3 |  | 0
1.2. | Dobava i ugradnja termostata sa regulatorom rada infra grijalice komplet sa ožičenjem. Infra grijalice se upravljaju svaka zasebno | kpl | 7 |  | 0
1.3. | Dobava i ugradnja zračne i dimovodne cijevi φ100mm za dovod zraka i odvod dimnih plinova komplet sa spojnim i montažnim materijalom. U cijenu uključiti izradu otvora u krovu te opšav oko prodora.
| Φ100 odvod dimnih plinova 3,0 m | kpl | 7 |  | 0
| Φ100 dovod zraka 2,5 m | kpl | 7 |  | 0
|  | jed. mjere | količina | cijena | iznos
1.4. | Dobava i montaža kondenzacijskog zidnog uređaja, visoki stupanj iskoristivosti kondenzacijske tehnologije, niska emisija štetnih tvari i buke sukladno smjernicama Europske unije „ErP“, nova generacija izotermičkog primarnog izmjenjivača od legiranog čelika, zaštite: od prskajuće vode IP X4D, od nedostatka vode, od smrzavanja; plamenik s automatskom modulacijom u području od 20 do 100%, zaslon sa simbolima, elektronska ploča za poboljšanu komunikaciju između uređaja i regulatora, podesiv prestrujni ventil, integrirana visokoučinkovita optočna crpka, automatski brzi odzračivač, kompozitni trosmjerni ventil, uređaj je pripremljen za direktnu integraciju na niskotemperaturne sustave grijanja, integrirana ekspanzijska posuda volumena min. 10 litara.
| Nazivna snaga grijanja: 30 kW - Područje podešavanja maks. temperature polaznog voda: 30 - 80 °C - Dopušteni ukupni pretlak: 3 bar - Preostala visina dobave crpke: min. 0,20 bar - Protočni tlak zemnog plina G20: 20 mbar - Maks. temperatura dimnih plinova: 80 °C - Klasa NOx: 5 - Širina uređaja: max. 500 mm - Visina uređaja: max. 800 mm - Dubina uređaja: max. 500 mm - Masa: max. 50 kg - Električni priključak: 230 V / 50 Hz - Maks. potrošnja električne struje: 100 W | kom | 1 |  | 0
1.5. | Dobava i ugradnja zrako-dimovodnog pribora Ø60/100 za plinske kondenzacijske aparate. U cijenu je potrebno uračunati spojni i montažni materijal.
| - produžetak 1,0 m Ø60/100 | kom | 6 |  | 0
| - okomiti dimovod sa završetkom | kom | 1 |  | 0
| - revizijski T.-komad | kpl | 1 |  | 0
| - izrada otvora u krovu uz sanaciju | kpl | 1 |  | 0
1.6. | Dobava i ugradnja regulacije ovisne o vanjskoj temperaturi zajedno sa vanjskim osjetnikom. Regulacija grijanja upravlja radom sa plinskim kondnezacijskim uređajem u kaskadi sa dizalicom topline preko akumulacijskog spremnika, jednog direktnog kruga radijatorskog grijanja, jednog direktnog kruga ventilokonvektorskog grijanja/hlađenja, grijanje spremnika PTV-a. U cijenu je potrebno uračunati sve osjetnike i ožičenje do pune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
|  | jed. mjere | količina | cijena | iznos
1.7. | Dobava i ugradnja izoliranog indirektno grijanog laminarnog spremnika sanitarne tople vode zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom.
| volumen spremnika 500 lit | kom | 1 |  | 0
1.8. | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila tlaka do 3 bar, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom
| DN25 | kom | 1 |  | 0
1.9. | Dobava i ugradnja zrakom hlađene dizalize topline za vanjsku ugradnju u izvedbi toplinske pumpe, sa ugrađenim hermetičkim scroll kompresorima i izmjenjivačem predviđen za spajanje sa unutarnjim jedinicama predviđenima za smještajem u prostor, sa svim spojnim i montažnim materijalom. Radna tvar R32.
Unutarnja jedinica za pripremu ogrijevne vode do 50 °C i hlađenje vode do 5°C. Uređaj se nalazi u unutrašnjosti metalnog kućišta i predstavlja hidromodul u kojemu je uključena višebrzinska pumpa, sigurnosni ventil, odzračni lončić, ekspanziona posuda, manometar, kontroler protoka, hvatač nečistoće, slavina za punjenje i pražnjenje i upravljač.
Tehničke karakteristike sustava:
| Dizalica topline u split izvedbi Gr. T/o =-7°C, T/pol=50°C, ΔT=12°C Q/g =13,0 kW N=5,8 kW / 230 - 50 Hz; Hl. T/o =35°C, T/pol=7°C, ΔT=5°C Qh=13,0 kW N=4,90 kW / 230V - 50 Hz; 32A unutarnja jedinica max: 500 x 400 x 900 mm; 40 kg vanjska jedinica: 1200x 400 x 1500mm; 150 kg max 55 dB(A) | kom | 1 |  | 0
1.10. | Dobava i ugradnja elektro kabela za spoj vanjske i unutarnje jedinice dizalice topline. U cijenu je potrebno uključiti i zaštitne savitljive cijevi te ostali spojni, montažni i ovjesni materijal. | m | 12 |  | 0
1.11. | Dobava i ugradnja izoliranog međuspremnika ogrjevne/rashladne vode, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| volumen 200 litara | kom | 1 |  | 0
|  | jed. mjere | količina | cijena | iznos
1.12. | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila za grijanje, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| DN15 - navojni | kom | 2 |  | 0
| DN20 - navojni | kom | 5 |  | 0
| DN25 - navojni | kom | 9 |  | 0
| DN32 - navojni | kom | 12 |  | 0
1.13. | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila za grijanje, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| DN15 - navojni | kom | 1 |  | 0
| DN20 - navojni | kom | 1 |  | 0
| DN25 - navojni | kom | 1 |  | 0
| DN32 - navojni | kom | 1 |  | 0
1.14. | Dobava i ugradnja termostatskog ispusnog ventila za osiguranje od smrzavanja vanjske jedinice dizalice topline zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| DN25 - navojni | kom | 1 |  | 0
1.15. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća za ugradnju na cjevovod grijanja, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| DN25 - navojni | kom | 1 |  | 0
| DN32 - navojni | kom | 2 |  | 0
1.16. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe za cirkulaciju pitke tople vode s mokrim rotorom za ugradnju u cjevovod, sa strujno blokiranim motorom, serijski s oblogama toplinske izolacije, mogućnost namještanja 3 stupnja broja okretaja, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. Crpku isporučiti sa timerom
| DN15 230 V/50 Hz ; max 10 W | kom | 1 |  | 0
1.17. | Dobava i ugradnja visokoučinkovite cirkulacijske crpka za sustave grijanje i hlađenja s mokrim rotorom bez potrebe održavanja, sa navojnim spojem, sa izolacijom, sinkronim motorom prema ECM tehnologiji i integriranom elektronskom regulacijom snage za bezstepenu regulaciju diferencijalnog tlaka, sa visokim stupnjem iskoristivosti i visokim pokretnim momentom, uključujući automatsku funkciju deblokiranja, te sa svim spojnim i montažnim materijalom.
| Cirkulacijska crpka za grijanje, DN15, q=0,22 m3/h kod h=3,0 m; 230V; 60W | kom | 1 |  | 0
| Cirkulacijska crpka za grijanje/hlađenje, DN32, q=3,2 m3/h kod h=6,0 m; 230V; 120W | kom | 1 |  | 0
|  | jed. mjere | količina | cijena | iznos
1.18. | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za grijanje zajedno sa, nosačima te spojnim i montažnim materijalom. Volumen posude:
| 35 litara | kom | 1 |  | 0
1.19. | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za sanitarnu vodu zajedno sa nosačima, te spojnim i montažnim materijalom. Volumen posude:
| 35 litara | kom | 1 |  | 0
1.20. | Dobava i ugradnja sigurnosne grupe za PTV za spremnik nazivnog volumena 500 lit. zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. | kpl | 1 |  | 0
1.21. | Dobava i ugradnja termomanometra okrugle izvedbe za mjerno područje T=0-120 ºC i P=0-6 bar zajedno sa zapornim ventilom DN15, te sa spojnim i montažnim materijalom. | kom | 2 |  | 0
1.22. | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondenzata iz kondenzacijskog aparata te iz ventilokonvektora u odvod, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
| PP Ø32 | m | 75 |  | 0
1.23. | Dobava i ugradnja dvocijevnog ventilokonvektora podne izvedbe s maskom zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom. Jedinica predviđena za montažu na pod, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, te s tvornički montiranim ventilima, kadicom kondenzata i termostatom. U cijenu uključiti potrebne tropute ventile i nogice.
| Dvocijevni ventilokonvektor parapetne izvedbe sa maskom i sobnim termostatom smještenim na uređaju Qh = 2,8 / 2,2 / 1,7 kW; Qg = 2,6 / 2,3/ 1,8 kW; Nivo zvučne snage: max 47 dB(A) Dimenzije max (ŠxDxV): 1000x300x600 mm Težina: 30 kg | kom | 11 |  | 0
1.24. | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipkama zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom te toplinskom izolacijom za hlađenje debljine 19 mm otpornom na difuziju vodene pare. S vanjske strane objekta cjevovod dodatno obložiti Al plaštom., dimenzija
| Ф22x1,2 | m | 148 |  | 0
| Ф28x1,2 | m | 85 |  | 0
| Ф35x1,5 | m | 52 |  | 0
|  | jed. mjere | količina | cijena | iznos
1.25. | Dobava i montaža pločastih radijatora sa podnim priključkom, sa ugrađenim termostatskim ventilom zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom. U cijenu uračunati termostatsku glavu za ugradnju na termostatski ventil. Dimenzije radijatora:
| 11/600/400 | kom | 2 |  | 0
| 22/600/400 | kom | 1 |  | 0
| 22/600/600 | kom | 4 |  | 0
| 22/600/800 | kom | 1 |  | 0
| 22/600/1800 | kom | 1 |  | 0
1.26. | Dobava i ugradnja kutnog adaptera (H blok) za spoj razvodnog cjevovoda grijanja na pločaste radijatore zajedno sa euro spojnicama te sa montažnim materijalom, dimenzija
| Φ16 | kom | 9 |  | 0
1.27. | Dobava i ugradnja cjevovoda PE-X za podni razvod radijatorskog grijanja. U cijenu je potrebno uračunati uštemavanje za priključna mjesta radijatora, fitinge i izolaciju debljine 5 mm, dimenzija
| Φ16 | m | 115 |  | 0
| Φ26 | m | 30 |  | 0
1.28. | Dobava i ugradnja polazno povratnog razdjelnika za radijatorsko grijanje, komplet sa ventilima na ulazu i izlazu, balansirajućim ventilima na polazno povratnim vodovima, odzračnim pipcima, euro spojnicama za spajanje na cijevnu mrežu grijanja, te sa svim spojnim i montažnim materijalom:
| 4 - kruga | kom | 1 |  | 0
| 5 - kruga | kom | 1 |  | 0
1.29. | Dobava i ugradnja podžbuknog ormarića za smještaj razdjelnika, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom:
| 4 - kruga | kom | 1 |  | 0
| 5 - kruga | kom | 1 |  | 0
| GRIJANJE I HLAĐENJE |  | ukupno kn: |  | 0
C | VENTILACIJA
|  | jed. mjere | količina | cijena | iznos
C1. | VENTILACIJA
1.1. | Dobava i montaža zidnog/stropnog ventilatora za ugradnju na kanal, sa ugrađenom nepovratnom zaklopkom, uključivo vremenski relej, uključivanje preko tipkala (uključiti u cijenu). Stavka uključuje potpunu obradu zidnog priključka, uključivo brtvljenje prostora između zida i ventilatora.
| ∅100 Vmin=60 m3/h kod Δp=30 Pa 230V; max 10W | kom | 9 |  | 0
1.2. | Dobava i montaža aksijalnog cijevnog ventilatora za ugradnju na kanal, uključivanje preko tipkala (uključiti u cijenu).
| Aksijalni cijevni ventilator sa motorom u EC izvedbi za ugradnju u cjevovod ∅160, duljina ventilatora 280 mm Vmin=300 m3/h Δp=50 Pa 230V; 40W | kom | 1 |  | 0
1.3. | Dobava i ugradnja zračnih ventiola za odsis zraka iz prostora za ogradnju na okrugli kanal.
| zračni ventil ∅160 | kom | 4 |  | 0
1.4. | Dobava i montaža rešetke za dovod zraka za ugradnja na vrata, koja se sastoji od okvira i protuokvira, izrađene iz legiranog nerđajućeg čeličnog lima za ugradnju u vratno krilo, obojanih u boji i tonu prema zahtjevu arhitekta, slijedećih tehničkih karakteristika, dimenzija i količina:
| 325x125 | kom | 10 |  | 0
| 425x125 | kom | 3 |  | 0
1.5. | Dobava i montaža vanjske fiksne žaluzije s mrežicom za ugradnja na vanjski zid
| ∅160 | kom | 3 |  | 0
1.6. | Dobava i montaža zračnih kanala izrađenih iz pocinčanih spiro cijevi, klase nepropusnosti B te izrada fazonskih prelaznih komada, redukcija, prirubnica i nastavaka za montažu ventilatora i zračnih ventila.
| ∅100 | m | 30 |  | 0
| ∅160 | m | 40 |  | 0
| VENTILACIJA |  | ukupno kn: |  | 0
REKAPITULACIJA
A | PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  | kn
A1 | PLINSKI PRIKLJUČAK - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
A2 | PLINSKI PRIKLJUČAK - MONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
A3 | MJERNI DIO PLINSKE INSTALACIJE - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
A4 | MJERNI DIO PLINSKE INSTALACIJE - MONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
B | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  | 0 | kn
C | VENTILACIJA |  |  | 0 | kn
| UKUPNO: |  |  | 0 | kn