## PROMMING_SE_troškovnik_prazan
| INVESTITOR | PROMMING d.o.o., Dr. Ivana Novaka 48, 40000 Čakovec
| GRAĐEVINA | POSLOVNA GRAĐEVINA PROMMING
| LOKACIJA | Dr. Ivana Novaka 48 i 50, 40000 Čakovec, k.č. 2501/4, 2501/6, 2510, 2515, 2520 i 2522 k.o. Čakovec
| VRSTA PROJEKTA | Glavni- elektrotehnički
| GLAVNI PROJEKTANT | Milan Jakšić, dipl.ing.arh.
| ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA | TENDER 21/2020
| PROJEKTANT | Dubravko Maček, dipl.ing.el.
| BROJ TEH. DNEVNIKA | 120/2020
| DATUM | 12.2020.
| DIREKTOR | Goran Oreški, mag.ing.el.
TROŠKOVNIK OPREME I RADOVA
|  | MJ | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
1 | GRAĐEVINSKI MATERIJAL I OPREMA
1.1 | Aluminijski nosač za montažu na trapeznI lim (l = 77 cm) | kom | 4084 | 0 | 0
1.2 | Vijak, 5,5x25, inox, samorezujući s gumenom brtvom za pritezanje aluminijskog nosača. | kom | 24504 | 0 | 0
1.3 | Izolacijska traka EPDM, rola 1m | kom | 368 | 0 | 0
1.4 | Predmontirani element za prihvat FN modula (srednji) | kom | 3576 | 0 | 0
1.5 | Predmontirani element za prihvat FN modula (krajnji) | kom | 508 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2 | GRAĐEVINSKI RADOVI
2.1 | Dopremanje i montaža podkonstrukcije iz točke 1 | komplet | 1 | 0 | 0
2.2 | Dopremanje i montaža fotonaponskih modula na konstrukciju | komplet | 1 | 0 | 0
2.3 | Rezanje asfalta debljine do 10 cm | m | 370 | 0 | 0
2.4 | Otkop asfalta širine 40 cm i odvoz na deponij | m3 | 5.6 | 0 | 0
2.5 | Iskop i zatrpavanje kabelskih rovova u zemlji dubine 80 cm, širine 40 cm -iskop kabelskog rova -zasipavanje kabela pijeskom -zatrpavanje kabelskog rova | m | 135 | 0 | 0
2.6 | Priprema podloge i ponovno asfaltiranje na kabelskoj trasi | m2 | 55 | 0 | 0
2.7 | Dopremanje i montaža okomitih fiksnih zidnih ljestvi s leđobranom (6m) | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
3 | ELEKTRIČNA OPREMA
3.1 | Fotonaponski modul, min. snage 375 Wp, min. efikasnost FN modula 20,6%, sa spojnom kutijom i pripadajućim izvodima i priključcima | kom | 1915 | 0 | 0
3.2 | DC instalacijski kabel za fotonaponske sustave PV1-F , presjek 6 mm2 | m | 15112 | 0 | 0
3.3 | Konektor za PV1-F kabel | kom | 238 | 0 | 0
3.4 | DC odvodnici prenapona za izmjenjivač tip I+II | komplet | 10 | 0 | 0
3.5 | AC odvodnici prenapona za izmjenjivač tip I+II | komplet | 10 | 0 | 0
3.6 | Fotonaponski izmjenjivač Karakteristike: -max. DC snaga 75 kW STC -max. AC snaga 50 kW -nominalna AC snaga min.: 50 kW -prenaponska zaštita min. klase II -maksimalna učinkovitost min. 98,1 % -euro učinkovitost min. 97,8% -zaštita min. IP 65 -broj MPPT min./broj DC ulaza min.: 6/12 -sučelja za komunikaciju-Ethernet, WLAN | kom | 10 | 0 | 0
3.7 | Komplet opreme za komunikaciju (kompatibilan s izmjenjivačima) i akviziciju podataka preko interneta te napajanje komunikacijskog uređaja | kom | 1 | 0 | 0
3.8 | Napajanje opreme za komunikaciju, 24 V DC / 2,5 A, montaža na DIN šinu | kom | 1 | 0 | 0
3.9 | Kabel FG16OR16 5x35 mm², za spajanje I1-I10 na +GRSE | m | 320 | 0 | 0
3.10 | Kabel FG16OR16 1x240 mm², za spajanje +GRSE-2 na +GRSE-1 | m | 40 | 0 | 0
3.11 | Kabel NA2XY 4x240 mm², za spajanje +GRSE-1 na NN TS ČAKOVEC "METALAC" BR 203 | m | 420 | 0 | 0
3.12 | Kabel FG16OR16 1x120 mm², za spoj GR uvjetovani izgradnjom SE | m | 400 | 0 | 0
3.13 | Mrežni kabel S-FTP Cat 6e | m | 150 | 0 | 0
3.14 | Razvodni ormar elektrane +GRSE-2 SS ŠxVxD 2000x1200x400 IP65 ožičen i opremljen s: -odvodnici prenapona 3P+N, tip I+II, 20kA (1 kom) -osigurač 3p 63A s patronama 50A (1 kom) -tropolni automatski prekidač 800 A sa zaštitnom nadstrujnom i kratkospojnom jedinicom (1 kom) -okidač (1 kom) -tipkalo gljiva s 1 NO (1 kom) -četveropolnim zaštitnim uređajem diferencijalne struje RCD 80/0,3/4p, tip A (10 kom) -tropolni automatski prekidač 80 A - B kar. (10 kom) -dvopolnim zaštitnim uređajem diferencijalne struje RCD 25/0,03/2p tip AC (1 kom) -jednopolni automatski prekidač C16/1 10kA - C karakteristika (2 kom) -jednopolni automatski prekidač C6/1 10kA - C karakteristika (4 kom) - naponsko-frekventni relej s pod/nadnaponskom i pod/nadfrekvencijskom zaštitom -šuko utičnica na šinu (2 kom) -rasvjetno tjelo (1 kom) -sabirnice i priključne stezaljke za dovodne i odvodne kabele -ispitan | komplet | 1 | 0 | 0
3.15 | Razvodni ormar elektrane +GRSE-1 SS ŠxVxD 2000x1200x400 IP65 ožičen i opremljen s: -0dvodnici prenapona 3P+N, tip I+II, 20kA (1 kom) -0sigurač 3p 125 s patronama 100A (1 kom) -tropolni automatski prekidač 1000 A sa zaštitnom nadstrujnom i kratkospojnom jedinicom (1 kom) -okidač (1 kom) -tipkalo gljiva s 1 NO (1 kom) - osiguračka pruga vel. NH2 (10 kom) - osigurač patrone NH2-400A (30 kom) -jednopolni automatski prekidač C6 (1 kom) -tropolni automatski prekidač C6 (1 kom) -sabirnice i priključne stezaljke za dovodne i odvodne kabele -ispitan | kom | 1 | 0 | 0
3.16 | Oprema za uzemljenje i izjednačavanje potencijala -AH1 žica Al legura 8 mm za povezivanje metalne podkonstrukcije modula na odvode sustava za zaštitu od udara munje, sa spojnicama i nosačima žice na uzemljivač objekta, spojke se povezuju na postojeće vertikalne odvode | komplet | 1 | 0 | 0
3.17 | Oprema sustava zaštite od udara munje: -štapne hvataljke izrađene od Al legure ( 13 kom visine 1 m) sa kompletom za pričvršćavanje -štapne hvataljke izrađene od Al legure ( 10 kom visine 1,5 m) sa kompletom za pričvršćavanje -AH1 žica Al legura 8 mm za povezivanje na uzemljivač objekta, sa spojnicama i nosačima žice | komplet | 1 | 0 | 0
3.18 | Sitni materijal, vijci, kabelske stopice, konektori | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
4 | ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
4.1 | Izrada kabelskog spoja istosmjerne struje između fotonaponskih modula | komplet | 1 | 0 | 0
4.2 | Dobava i postava vruće cinčanog kabelskog kanala visine 35 mm i širine 50 mm, mrežasti kabelski kanal za kabelsku trasu po krovu objekta | m | 80 | 0 | 0
4.3 | Dobava i postava vruće cinčanog kabelskog kanala visine 35 mm i širine 100 mm, mrežasti kabelski kanal za kabelsku trasu po krovu objekta | m | 125 | 0 | 0
4.4 | Dobava i postava vruće cinčanog kabelskog kanala visine 35 mm i širine 200 mm, mrežasti kabelski kanal za kabelsku trasu po krovu objekta | m | 58 | 0 | 0
4.5 | Dobava i postava vruće cinčanog kabelskog kanala visine 35 mm i širine 300 mm, mrežasti kabelski kanal za kabelsku trasu po krovu objekta | m | 65 | 0 | 0
4.5 | Dobava i postava vruće cinčanog kabelskog kanala s poklopcem širine 300mm | m | 167 | 0 | 0
4.6 | Dobava i postava DWP zaštitne cijevi promjera 110 mm | m | 683 | 0 | 0
4.7 | Postava DC kabela, tip PV1-F između fotonaponskih modula i izmjenjivača | komplet | 1 | 0 | 0
4.8 | Dobava i montaža nosive konstrukcije nosača izmjenjivača na krov | kom | 10 | 0 | 0
4.9 | Dobava i postava UV zaštitne cijevi promjera 41/50 mm | m | 230 | 0 | 0
4.12 | Dobava i postava plastične kanalice za mrežni kabel, 15x15 mm | m | 130 | 0 | 0
4.13 | Dopremanje i montaža izmjenjivača | kom | 10 | 0 | 0
4.14 | Dopremanje i montaža razvodnog ormara +GRSE-1 i +GRSE-2 | kom | 1 | 0 | 0
4.15 | Postava kabela FG16OR16 5x35 mm2 za kabelski spoj izmjenjične struje između izmjenjivača I1-I10, te razvodnog ormara elektrane +GRSE | m | 320 | 0 | 0
4.16 | Postava kabela FG16OR16 1X240 mm², za kabelski spoj izmjenjične struje između razvodnih ormara elektrane +GRSE-1 i +GRSE-2 | m | 40 | 0 | 0
4.17 | Postava kabela NA2XY 4X240 mm², za kabelski spoj izmjenjične struje između razvodnih ormara elektrane +GRSE-1 i +GRSE-2 | m | 420 | 0 | 0
4.18 | Postava kabela FG16OR16 1X120 mm², za priključak postojećih GR uvjetovanih izgradnjom SE | m | 400 | 0 | 0
4.19 | Dopremanje i montaža opreme za uzemljenje i izjednačavanje potencijala (stavka 3.15 ovog troškovnika) | komplet | 1 | 0 | 0
4.20 | Dopremanje i montaža sustava zaštite od udara munje -montaža komponenti sustava zaštite od munje (stavka 3.16 ovog troškovnika) | komplet | 1 | 0 | 0
4.21 | Postava mrežnog kabela u kabelske kanalice i kabelsku kanalizaciju | m | 150 | 0 | 0
4.22 | Konfiguracija izmjenjivača | kom | 10 | 0 | 0
4.23 | Konfiguracija komunikacijskog uređaja | kom | 1 | 0 | 0
4.24 | Ispitivanje električnih instalacija sunčane elektrane, u skladu s tehničkim zahtjevima, izrada protokola, izdavanje atesta | kom | 1 | 0 | 0
4.25 | Izrada dokumentacije za provedbu pokusnog rada elektrane - plan i program ispitivanja u pokusnom radu - puštanje u pogon - mjerenje kvalitete električne energije u pokusnom radu, prema normi EN 50160, izrada izvještaja - izvješće o provedenom pokusnom radu postrojenja | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
POSTAVLJANJE NOVIH SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ ENERGIJE SUNCA (Izgradnja integrirane sunčane elektrane)
1 | GRAĐEVINSKI MATERIJAL I OPREMA |  |  |  | 0
2 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
3 | ELEKTRIČNA OPREMA |  |  |  | 0
4 | ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO POSTAVLJANJE NOVIH SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ ENERGIJE SUNCA (Izgradnja integrirane sunčane elektrane) |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Projektant:
Dubravko Maček, dipl.ing