## Sheet1
Prilog II
TROŠKOVNIK
|  | TROŠKOVNIK: | FOTONAPONSKA ELEKTRANA MURAPLAST 1
|  | INVESTITOR: | Muraplast d.o.o.
|  | LOKACIJA: | k.č.br. 5630/6 k.o. Kotoriba
|  | BROJ PROJEKTA: | 20-36-FNE-GP
NAPOMENE
1) Svaka stavka troškovnika podrazumijeva dobavu, montažu odnosno ugradnju i spajanje te dovođenje u stanje pune pogonske funkcionalnosti osim ako u stavci nije posebno opisan obuhvat posla.
2) U cijenu je uključen sav potreban spojni, montažni i ostali materijal. Primijenjeni su važeći propisi i hrvatske norme za pojedine vrste instalacije.
3) Opća napomena: Na svim mjestima u troškovniku i tehničkim specifikacijama gdje je naveden proizvođač/marka/tip/model/norma/standard nekog artikla podrazumijeva se da je riječ o formulaciji „ili jednakovrijedno". Ako ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi, te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod.
| RB | Opis stavke | Jed.mj. | Kol. | Jedinična cijena | Iznos
OPREMA I MONTAŽA OPREME ELEKTRANE
| 01. | Fotonaponski moduli ukupne sumirane nazivne snage 627 kWp, sljedećih karakteristika: - minimalno Pmpp=375 Wp - 120 (6x20) mono-Si ćelija po modulu - dimenzije (VxŠxD): 1769 x 1052 x 35mm, +/- 5 % - certifikati IEC 61215, IEC 61730 ili jednakovrijedno - minimalne efikasnosti 20,59 % | komplet | 1 |  | 0
| 02.1 | Fotonaponski DC/AC inverter: - min. maksimalna AC snaga 110 kW - minimalno 10 MPPT-a (Maximal power point tracking jedinica) - minimalno 20 DC ulaza za stringove - maksimalni ulazni DC napon min. 1100 V - ugrađena DC i AC prenaponska zaštita klase II - minimalna maks. učinkovitost 98,6 % - garancija na proizvod: 15 godina - zaštita min. IP 66 ili jednakovrijedno | kom | 4 |  | 0
| 02.2 | Fotonaponski DC/AC inverter: - min. maksimalna AC snaga 66 kW - minimalno 6 MPPT-a (Maximal power point tracking jedinica) - minimalno 12 DC ulaza za stringove - maksimalni ulazni DC napon min. 1100 V - ugrađena DC i AC prenaponska zaštita klase II - minimalna maks. učinkovitost 98,7 % - garancija na proizvod: 15 godina - zaštita min. IP 65 ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
| 3 | Sustav aluminijske podkonstrukcije za prihvat panela, iz stavke 01, polijeganje na lim. Vrsta krova: kosi krov, lim. | komplet | 1 |  | 0
| 4 | Komunikacijski uređaj za nadzor rada elektrane - s mogućnošću daljinskog nadzora elektrane preko interneta | komplet | 1 |  | 0
| 5 | Sustav za aktivnu limitaciju izlazne snage fotonaponske/sunčane elektrane. -sadrži uređaj za praćenje rada i upravljanje inverterima, pametno brojilo u kompletu sa strujnim mjernim transformatorima. Komunikacija uređaja i pametnog brojila preko odgovarajućeg protokola tipa RS485 ili jednakovrijedno. | komplet | 1 |  | 0
| 6 | Ostvarivanje komunikacije između susretnog postrojenja HEP ODS-a i SN postrojenja građevine a prema uvjetima definiranim u EES-u | komplet | 1 |  | 0
| 7 | Montaža i spajanje opreme iz stavki 01. - 06. do pune pogonske funkcionalnosti. | komplet | 1 |  | 0
| 8 | Transport materijala i opreme na gradilište | paušal | 1 |  | 0
ELEKTRO RAZDJELNICE
| 10. | Razdjelnica fotonaponske/sunčane elektrane RSE 1. Sadrži glavni prekidač fotonaponske/sunčane elektrane, te priključak 4 invertera pojedinačne snage 103kW i jedan inverter snage 63kW AC - ukupno 475kW AC. Izvedba: limeni samostojeći ormar Sadrži elemente upravljanja i zaštite za pripadne struje krugove: - glavni prekidač elektrane: 800A, 4p, termička i nadstrujna zaštita - 1kom - naponsko-frekventni zaštitni relej - 1kom - UPS napajanje za U-f zaštitni relej - 1kom - zaštitni prekidač za naponske mjerne ulaze releja: karakt. C, 2A, 10kA, 1p - 3kom - zaštitni prekidač za UPS napajanje: karakt. C, 6A, 10kA, 1p - 1kom - prekidač (200A, 3p) sa pridruženim zaštitnim uređajem diferencijalne struje (RCD, 200A, ΔI=1A, 4p, tip A) - 4kom - automatski prekidač (MCB): B125A, 3p - 1kom - zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD): 125/0,5A, 4p, tip A - 1kom - odvodnik prenapona tip 1+2, za TN-S sustav - 1kom - šuko utičnica i kombinirana zaštitna sklopka (KZS) 10/0,03A - 2kom - vanjsko tipkalo za isključenje glavnog prekidača - 1kom - zaštitni prekidač za tipkalo, karakt. C, 6A, 10kA, 1p - 1kom - kombinirana zaštitna sklopka (KZS) 10/0.03A, termostat, ventilator sa filterom, grijač - 1kom Mjerenje električne energije: - Brojilo električne energije, indirektno, trofazno, jednotarifno - 1kom - Strujni mjerni transformator (SMT), klasa 0.5, 800/5A - 3kom - zaštitni prekidač za naponske mjerne ulaze brojila: karakt. C, 6A, 10kA, 1p - 3kom Prostor za ugradnju komunikacijskog uređaja na DIN šinu (dim 300x300x70mm) i adaptera za napajanje. Sa svim pokrivnim i zaštitnim pločama u ormaru, nosačem shema na vratima ormara i svim ostalim minimalnim tehničkim zahtjevima navedenim u naslovu. Stezaljke za prihvat kabela prema shemi. Sabirnički sustav, sav ostali potrebni montažni i spojni pribor. Komplet dobava, montaža i spajanje do pune pogonske funkcionalnosti. | komplet | 1 |  | 0
| 11. | Priključak kabela od ormara RSE1 na elektroenergetsku instalaciju objekta u vlasništvu KM-a. Sadrži elemente upravljanja i zaštite za pripadne strujne krugove. - 3p osiguračka pruga s NVO 315A - 3kom - ostali potrebni montažni i spojni pribor Komplet dobava, montaža i spajanje do pune pogonske funkcionalnosti. | komplet | 1 |  | 0
KABELI, CIJEVI, POLICE
Dobava vodova i kabela s polaganjem po unaprijed pripremljenim trasama (u instalacijske cijevi / PK police) i spajanjem:
| 12 | Energetski kabel XP00 A 4x240mm2 | m | 500 |  | 0
| 13 | Energetski kabel PP00 A 4x120mm2 | m | 300 |  | 0
| 14.1 | Energetski kabel PP00 A 5x70mm2 | m | 80 |  | 0
| 14.2 | Energetski kabel PP00 A 1x70mm2 | m | 170 |  | 0
| 15 | Fotonaponski DC kabel, 1000V, za vanjsku montažu, dvostruka izolacija, 6mm2 | m | 14000 |  | 0
| 16.1 | MC4 konektor, set muško-ženski (+ i -) za priključak stringova panela. | set | 85 |  | 0
2021-01-16 | 16.2 | MC4 DC osigurač 15A | set | 170 |  | 0
| 17 | Komunikacijski S-FTP kabel 4x2x0,8mm, cat 6e | m | 400 |  | 0
Dobava cijevi, PK polica s montažom u zemlju i nadžbukno na zid (uključujući poklopce, nosače i sav potrebni montažni i spojni pribor):
| 18 | Vruće cinčani kabelski kanal PK 400 sa poklopcem | m | 72 |  | 0
| 19 | Vruće cinčani kabelski kanal PK 200 sa poklopcem | m | 84 |  | 0
| 20 | Vruće cinčani kabelski kanal PK 100 sa poklopcem | m | 81 |  | 0
| 21. | Vruće cinčani kabelski kanal PK 300 sa poklopcem | m | 72 |  | 0
| 22 | UV otporna plastična instalacijska cijev, d=16mm, s polaganjem | m | 250 |  | 0
| 23 | Vezice UV otporne 30cm | kom | 4500 |  | 0
UZEMLJENJE I EKVIPOTENCIJALIZACIJA, OSTALO
| 24. | Izrada spoja potkonstrukcije panela (linije panela) na postojeću LPS hvataljku. Koristiti originalne dvometalne stezaljke. | kom | 500 |  | 0
| 25. | LPS hvataljka od Al legure, fi=8mm dobava sa polaganjem | m | 650 |  | 0
| 26. | Kontrola i verifikacija svojstava i karakteristika kvalitete električnih instalacija (provjeravanje prema normi HD 60364-6), provjera funkcionalnosti i probno puštanje u pogon ukupne opreme i svih elektrotehničkih instalacija u građevini, pribavljanje potrebnih atesta, ispitnih protokola, garantnih listova i tehničke dokumentacije izvedenog stanja, pisane upute za rukovanje i održavanje pogona, izobrazba tehničkog osoblja održavanja, čišćenje prostora od otpadaka prilikom ugradnje i spajanja | komplet | 1 |  | 0
PUŠTANJE U TRAJNI POGON:
| 27. | - izrada i usuglašavanje elaborata utjecaja elektrane na mrežu (EUEM) | kom | 1 |  | 0
| 28. | - izrada i usuglašavanje elaborata podešenja zaštite (EPZ) | kom | 1 |  | 0
| 29. | - izrada i usuglašavanje plana i programa ispitivanja (PPI) | kom | 1 |  | 0
| 30. | - funkcionalno ispitivanje elektrane | komplet | 1 |  | 0
| 31. | - puštanje u probni rad i ispitivanje u probnom radu | komplet | 1 |  | 0
| 32. | - mjerenje i izvještaj kvalitete električne energije (7+7 dana) | komplet | 1 |  | 0
| 33. | - izrada izvještaja s probnog rada | komplet | 1 |  | 0
| 34. | - ishođenje ugovora o korištenju mreže | komplet | 1 |  | 0
| 35. | - ishođenje potvrde za trajni pogon | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA FOTONAPONSKE ELEKTRANE
| 1 | OPREMA I MONTAŽA OPREME ELEKTRANE |  |  |  | 0
| 2 | ELEKTRO RAZDJELNICE |  |  |  | 0
| 3 | KABELI, CIJEVI, POLICE |  |  |  | 0
| 5 | UZEMLJENJE I EKVIPOTENCIJALIZACIJA, OSTALO |  |  |  | 0
| 6 | PUŠTANJE U TRAJNI POGON: |  |  |  | 0
|  | UKUPNO (HRK) |  |  |  | 0
|  | PDV |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO (HRK) |  |  |  | 0