## STEGA TISAK Grupa 2
Naručitelj: | STEGA TISAK d.o.o.
Građevina: | Proizvodni pogon
Naziv iz plana nabave:
Glavni projektant: | Ivan Vukonić, mag.ing.el.
Izrađeno: | prosinac 2020.
REKAPITULACIJA |  |  |  | Cijena bez PDV-a (HRK)
| II) REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA SUSTAVA RASVJETE |  |  | 0
| III) IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE |  |  | 0
| IV) REKONSTRUKCIJA SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  | 0
| V) ENERGETSKA OBNOVA VANJSKE OVONICE |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | 0
II) REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA SUSTAVA RASVJETE
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (HRK) | Ukupno (HRK)
A) | KABELSKE TRASE I NAPOJNI KABELI
1 | Dobava i montaža spojne kutije minimalno IP 55 ili jednakovrijedno dimenzija 100x100mm | kom | 245 | 0 | 0
2 | Najam škaraste dizalice za rad na visini | dan | 10 | 0 | 0
3 | Sitni spojni materijal ( brze spojnice 5x2,5 ) | kom | 245 | 0 | 0
4 | Sitni potrošni materijal | komplet | 1 | 0 | 0
B) | INSTALACIJA RASVJETE
1 | Demontaža i zbrinjavanje - vodotjesna 2x36W | kom | 72 | 0 | 0
2 | Demontaža i zbrinjavanje - vodotjesna 2x36W | kom | 1 | 0 | 0
3 | Demontaža i zbrinjavanje - vodotjesna 2x36W | kom | 4 | 0 | 0
4 | Demontaža i zbrinjavanje - vodotjesna 2x36W | kom | 43 | 0 | 0
5 | Demontaža i zbrinjavanje - vodotjesna 2x36W | kom | 115 | 0 | 0
6 | Demontaža i zbrinjavanje - vodotjesna 2x36W | kom | 9 | 0 | 0
7 | Nadgradna LED vodotijesna svjetiljka, optički pokrov od polikarbonata ili jednakovrijedno, direktna distribucija, 34W dozvoljeno odstupanje +/- 5%, 5695lm dozvoljeno odstupanje +/- 5%, efikasnosti minimalno 167 lm/W, 4000K, CRI>80, stupnja zaštite minimalno IP66 ili jednakovrijedno, mehaničke zaštite minimalno IK10 ili jednakovrijedno. Certifikati CE,RoHS ili jednakovrijedno. | kom | 13 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:___________________________________________________
8 | Nadgradna LED vodotijesna svjetiljka, optički pokrov od polikarbonata ili jednakovrijedno, direktna distribucija, 65,9W dozvoljeno odstupanje +/- 5%, 11331lm dozvoljeno odstupanje +/- 5%, efikasnosti minimalno 172 lm/W, 4000K, CRI>80, stupnja zaštite minimalno IP66 ili jednakovrijedno, mehaničke zaštite minimalno IK10 ili jednakovrijedno. Certifikati CE,RoHS ili jednakovrijedno. | kom | 55 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:___________________________________________________
9 | Nadgradna LED vodotijesna svjetiljka, optički pokrov od polikarbonata ili jednakovrijedno, direktna distribucija, 13,7W dozvoljeno odstupanje +/- 5%, 2136lm dozvoljeno odstupanje +/- 5%, efikasnosti minimalno 156 lm/W, 4000K, CRI>80, stupnja zaštite minimalno IP66 ili jednakovrijedno, mehaničke zaštite minimalno IK10 ili jednakovrijedno. Certifikati CE,RoHS ili jednakovrijedno. | kom | 9 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:___________________________________________________
10 | Nadgradna LED vodotijesna svjetiljka, optički pokrov od polikarbonata ili jednakovrijedno, direktna distribucija, 13,7W dozvoljeno odstupanje +/- 5%, 2136lm dozvoljeno odstupanje +/- 5%, efikasnosti minimalno 156 lm/W, 4000K, CRI>80, stupnja zaštite minimalno IP66 ili jednakovrijedno, mehaničke zaštite minimalno IK10 ili jednakovrijedno. Certifikati CE,RoHS ili jednakovrijedno. | kom | 1 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:___________________________________________________
11 | Ugradna LED downlight svjetiljka, opalni difuzor od polikarbonata ili jednakovrijedno, direktne distribucije svjetlosti, UV stabilan. Kućište od aluminija ili jednakovrijedno. Snage 16,0 W dozvoljeno odstupanje +/- 5%, svjetlosnog toka 1774 lm dozvoljeno odstupanje +/- 5%, efikasnosti minimalno 111 lm/W, 3000K, Ra>80, stupnja zaštite minimalno IP44 ili jednakovrijedno, mehaničke zaštite minimalno IK04 ili jednakovrijedno, Certifikati: CE, RoHS ili jednakovrijedno. | kom | 9 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:___________________________________________________
12 | LED panel, ugradna montaža, kućište od aluminija ili jednakovrijedno, mikroprizmatična optika od PMMA ili jednakovrijedno, simetrična široka distribucija svjetla, UGR < 19, snage 17,7 W dozvoljeno odstupanje +/- 5%, svjetlosnog toka 2468 lm dozvoljeno odstupanje +/- 5%, iskoristivost minimalno 143 lm/W, boje svjetlosti 4000K, CRI > 80, predspojna naprava: ECG ON/OFF, stupanj zaštite minimalno IP20, IP44 sa strane sobe ili jednakovrijedno, mehaničke zaštite minimalno IK 05 ili jednakovrijedno. Sa kompletom za ugradnju u strop. Certifikati CE, RoHS ili jendakovrijedno. | kom | 7 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:___________________________________________________
13 | LED panel, ugradna montaža, kućište od aluminija ili jednakovrijedno, mikroprizmatična optika od PMMA ili jednakovrijedno, simetrična široka distribucija svjetla, UGR < 19, snage 25,8 W dozvoljeno odstupanje +/- 5, svjetlosnog toka 3576 lm dozvoljeno odstupanje +/- 5, iskoristivost minimalno 139 lm/W, boje svjetlosti 4000K, CRI > 80, predspojna naprava: ECG ON/OFF, stupanj zaštite minimalno IP20, IP44 sa strane sobe ili jednakovrijedno, mehaničke zaštite minimalno IK 05 ili jednakovrijedno. Sa kompletom za ugradnju u strop. Certifikati CE, RoHS ili jednakovrijedno. | kom | 36 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:___________________________________________________
14 | LED panel, ugradna montaža, kućište od aluminija ili jednakovrijedno, mikroprizmatična optika od PMMA ili jednakovrijedno, simetrična široka distribucija svjetla, UGR < 19, snage 17,7 W dozvoljeno odstupanje +/- 5, svjetlosnog toka 2468 lm dozvoljeno odstupanje +/- 5, iskoristivost minimalno 143 lm/W, boje svjetlosti 4000K, CRI > 80, predspojna naprava: ECG ON/OFF, stupanj zaštite minimalno IP20, IP44 sa strane sobe ili jednakovrijedno, mehaničke zaštite minimalno IK 05 ili jednakovrijedno. Certifikati CE, RoHS ili jednakovrijedno. | kom | 58 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:___________________________________________________
15 | LED panel, ugradna montaža, kućište od aluminija ili jednakovrijedno, mikroprizmatična optika od PMMA ili jednakovrijedno, simetrična široka distribucija svjetla, UGR < 19, snage 25,8 W dozvoljeno odstupanje +/- 5, svjetlosnog toka 3576 lm dozvoljeno odstupanje +/- 5, iskoristivost minimalno 139 lm/W, boje svjetlosti 4000K, CRI > 80, predspojna naprava: ECG ON/OFF, stupanj zaštite minimalno IP20, IP44 sa strane sobe ili jednakovrijedno, mehaničke zaštite minimalno IK 05 ili jednakovrijedno. Certifikati CE, RoHS ili jednakovrijedno. | kom | 57 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:___________________________________________________
16 | Montaža i spajanje svjetiljki pod rednim brojevima 7. - 15. do pune pogonske funkcionalnosti. Uključen sav potreban pribor i materijal. | kom | 245 | 0 | 0
17 | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 245 | 0 | 0
II) REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA SUSTAVA RASVJETE UKUPNO |  |  |  |  | 0
III) IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE
1. | OPREMA
1.1. | FOTONAPONSKI MODUL
Dobava i montaža fotonaponskog modula
Vršna snaga: PMPP= 400 W
Dozvoljeno odstupanje snage: maksimalno (-0/+3 %)
Efikasnost modula (%): minimalno 20,39
| Nuđeni proizvod:___________________________________________________ | kom | 376 | 0 | 0
1.2. | IZMJENJIVAČ (INVERTER)
Dobava, montaža i spajanje izmjenjivača:
Izmjenjivač sljedećih, karakteristika:
Mrežom vođeni izmjenjvač
Nazivna izlazna snaga (kod 230V,50Hz) - 50000W
| Nuđeni proizvod:___________________________________________________ | kom | 3 | 0 | 0
1.3. | PODKONSTRUKCIJA
Dobava i montaža podkonstrukcije za 376 modula, polaganje na kosi krov, lim. Podkonstrukcija uključuje sve nosive elemente, podloške za montažu profila i kompletnu pripremu za ugradnju modula.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
1.4. | ZAŠTITNI ORMAR
Dobava, montaža i spajanje ormara istosmjernog i izmjeničnog razvoda RO AC/DC. Razvodni ormar opremiti sa:
AC STRANA
| FID sklopka 80/0,3A tip A, 4-polna | kom | 3
| Automatski osigurač 4-polni B80A | kom | 3
| Prenaponska zaštita klasa I+II, 275 VAC, 4-polna | kom | 3
| Rastavljačka sklopka 80A 3p/N | kom | 3
| Isklopno tipkalo (gljiva) | kom | 1
| glavni prekidač elektrane 3p, 250A sa dodatnim elektroničkim okidačem I zaštitnim funkcijama (nad/pod naponskom, nad/pod frekventnom) | kom | 1
Ožičavanje AC strane sa svim potrebnim radom i materijalom uključujući sabirnice, stezaljke, spojne kabele, spojni pribor (vijci), kabelske stopice te shemu izvedenog stanja.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
2. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
Ožičenje i spajanje fotonaponske elektrane s uključenim materijalom
| DC kabel (solarni) 1x4 mm2 | m | 2850
| AC kabel FG16OR16 4x35 mm2 | m | 60
| AC kabel FG16OR16 4x95 mm2 | m | 15
| H07V-K vodič 1x35 mm2 | m | 60
| H07V-K vodič 1x95 mm2 | m | 15
| ugradnja i spajanje elemenata, kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje te sav potrebni montažni i spojni pribor | kpl | 1
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | ELABORATI I ISPITIVANJA
| Izrada elaborata podešenja zaštite | kpl | 1 | 0 | 0
| Izrada elaborata utjecaja na elektroenergetsku mrežu | kpl | 1 | 0 | 0
| Izrada operativnog plana i programa ispitivanja postrojenja u pokusnom radu | kpl | 1 | 0 | 0
| Mjerenje kvalitete električne energije postrojenja u pokusnom radu (mjerenja 7+7), te mjerenje nakon puštanja u pogon | kpl | 1 | 0 | 0
| Ispitivanje električnih izolacionih karakteristika položenih kabela s izdavanjem protokola, ispitivanje uzemljenja, ispitivanje otpora petlje i izdavanje ispitanih protokola s mjernim rezultatima. Komplet s izradom izvedbenih shema postavljene elektrane. | kpl | 1 | 0 | 0
III) IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE UKUPNO |  |  |  |  | 0
IV) REKONSTRUKCIJA SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA
1. | SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA HALE
1.1. | Dobava i ugradnja. Paketna krovna jedinica sa zrakom hlađenim kondenzatorom predviđena za vanjsku ugradnju. Jedinica se sastoji od scroll kompresora u dva odvojena rashladna kruga, isparivača, kondenzatora, sustavom za povrat topline iz otpadnog zraka, mješalištem, tlačnim centrifugalnim ventilatorom na dobavi i odsisu zraka, funkcijom konstantnog protoka zraka, uz mogućnost odabira tri brzine vrtnje ventilatora , EC motora ventilatora na kondenzatoru, osjetnik kvalitete zraka u prostoru za automatsko upravljanje količinom svježeg zraka. Jedinica treba biti opremljena upravljačkim panelom za zaštitu i upravljanje radom uređaja. Paketna krovna jedinica koristi radni medij R410A ili jednakovrijedno te je opremljena scroll kompresorima.
Tehničke karakteristike
Radna tvar : R410A ili jednakovrijedno
Broj rashladnih krugova : 2
Broj kompresora : 4
Broj tlačnih/dobavnih ventilatora: 2
Klasa filtera na povratnom zraku: G4 ili jednakovrijedno
LJETO
Ukupni kapacitet hlađenja (kompresorski krug + rekuperacija) : 100,77 kW, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Ulazna snaga kompresora kod projektiranog protoka: 28,11 kW, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Ulazna snaga uređaja: 32,65 kW, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
SEER : min 4,48
Vanjski zrak : 35,0 °C / 50 %(RH), dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Povratni zrak : 27,0 °C / 54,12 %(RH), dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Stanje zraka nakon mješanja : 27,8 °C / 52,19 %(RH) , dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Temperatura ubacivanja zraka : 14,9 °C , dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Kapacitet hlađenja - samo kompresorski krug: 84,67 kW, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Kapacitet rekuperacije: 16,1 kW, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
ZIMA
Ukupni kapacitet grijanja (kompresorski krug + rekuperacija) : 130,93 kW, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Ulazna snaga kompresora kod maksimalnog protoka: 16,72 kW, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Ulazna snaga uređaja: 21,69 kW, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
SCOP: min 3,82
Vanjski zrak : -15 °C / 90 %(RH), dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Povratni zrak : 20,0 °C / 51,56 %(RH), dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Stanje zraka nakon mješanja i rekuperacije : 8,9 °C / 6,9 ST/VT °C, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Temperatura ubacivanja zraka : 27,8 °C kod vanjske temperature -15°C, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Toplinski kapacitet uređaja kod -15°C vanjske temperature bez regeneracije: 43,02 kW, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Kapacitet rekuperacije preko regeneracijskog kotača: 47 kW, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
DOBAVA ZRAKA
Direktno pogonjeni ventilatori sa EC motorom
Maksimalni raspoloživi pad tlaka : 400 Pa
Raspoloživi pad tlaka na tlačnoj strani kanala : 200 Pa, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Ukupna dobava zraka : 13500 m3/h, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Količina sviježeg zraka : 4050 m3/h, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Udio svježeg zraka u ukupnoj recirkulaciji : 30%, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Podaci o buci
Zvučna snaga: max 85 dB(A)
Napajanje : 400 V / 3F / 50 Hz + Uzemljenje
Struja za dimenzioniranje kabla : 112,52 A, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Startna struja : 124,44 A, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Dodatna oprema koja se isporučuje u sklopu uređaja:
1. Regeneracijski kotač
2. Diferencijalni presostat na strani zraka, montiran u filterskoj sekciji uređaja za kontrolu prljavosti filtera
3. Zaštita od visokog / niskog napona
4. Regulacija i kontrola relativne vlage unutar prostora - sastoji se od:
a) regulator relativne vlažnosti i senzori unutar povratnog i polaznog voda zraka
b) dvostupanjski elektro grijač snage 25,0 kW / 12,5 kW; Imax = 54,13A; Pmax=37,5 kW, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
* Napomena: elektrogrijač se po zimi može koristiti i kao back up heater u slučaju kvara na kompresorskom krugu
5. Servisni terminal - dodatni kontroler za potrebe servisa uređaja
6. DDC kontroler
7. Daljinski zidni upravljač sa LCD Touchscreen panelom za daljinsko namještanje postavnih vrijednosti
| Nuđeni proizvod:________________________________________________________ | kom | 1 | 0 | 0
1.2. | Dobava, doprema i montaža konstrukcije nosača rekuperacijske jedinice a sve prema statičkom projektu u nastavku postojećeg nosača chillera. U cijeni izrada statičkog izračuna, sav transport, izrada i montaža konstrukcije, potrebno temeljenje i radovi i materijal izrade temelja, iskopi, antikorozivna zaštita konstrukcije, sav pomoćni materijal te obrada i završavanje površine parkirališta ispod konstrukcije. Obračun po kompletu radova
|  | kompl | 1 | 0 | 0
1.3. | Troškovi ovlaštenog servisa prilikom montaže, nadzora nad montažom i puštanja u rad uređaja uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relevantnih za funkciju. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi i sav eventualno potreban dopunski materijal za dovođenje uređaja do potpune pogonske sposobnosti (podešavanje uređaja, umjerivanje, balansiranje, probni pogon i dr.). U troškove je uključena atestna dokumentacija te upute za rad i rukovanje na hrvatskom jeziku
|  | kompl | 1 | 0 | 0
1.4. | Dobava i ugradnja protupožarna zaklopka s elektromotornim pogonom 230V, povratnom oprugom i signaluzacijom položaja OTVORENO/ZATVORENO, namijenjena za automatsko zatvaranje protoka zraka u odvodnim i dovodnim kanalima ventilacije pri nastanku požara. Kučište zaklopke je izrađeno iz pocinčanog čeličnog lima, zaporna lamela iz specijalnog toplinski izolirajućeg bezazbesnog materijala, a brtva zaporne lamele od negorivog materijala debljine 30mm. Klasa otpornosti prema požaru EIS120 ili jednakovrijedno. Aktivira se na temperaturi 72°C. dozvoljeno odstupanje +/- 3% Protupožarne zakloke moraju biti dimonepropusne prema HRN EN 1366-2:2002 ili jednakovrijedno. Protupožarne zaklopke isporučiti s važečim hrvatskim atestima.
B x H
| 800 x 600 | kom | 1 | 0 | 0
| 600 x 600 | kom | 1 | 0 | 0
1.5. | Dobava i montaža prigušivača buke predviđen za ugradnju u kanalski razvod povrat i polaz. Kućište prigušivača izrađeno je od pocinčanog čeličnog lima, komplet s kanalskim prirubnicama. Kulise su izrađene od negorivoga apsorpcijskog materijala - mineralna vuna. U cijeni je i potreban materijal i rad za potrebno prekrajanje kanala za potrebnu ugradnju.
| 1200x600 L 2000 | kom | 1 | 0 | 0
| 900x600 L 2000 | kom | 1 | 0 | 0
1.6. | Dobava i ugradnja aluminijskog vrtložnog distributera zraka promjenjive geometrije. Predviđen za ubacivanje zraka s visine iznad 3,8m. Promjena kuta ubacivanja zraka se odvija elektromotorno, u dva položaja, ljeto-zima. Sastoji se od priključne kutije sa horizontalnom priključkom i istrujnim lamelama. Materijal izrade priključne kutije je čelični pocinčani lim, a istrujne lamele su izrađene iz aluminijskuih profila. Konstrukcija distributera zraka omogućava distribuciju zraka u zonu boravka pri povećanom ΔT. Vidljivi dio distributera zraka površinski je elektrostatski bojen boju koju odredi glavni projektant.
Stavka uključuje elektromotorni pogon.
- spoj na okrugli kanal
- nagib krilaca: hlađenje 45°
- nagib krilaca: grijanje 60°
|  | kompl | 17 | 0 | 0
1.7. | Aluminijska fleksibilna cijev za spoj distribucijskih elemenata sa zračnim kanalima sljedećih promjera i količina:
toplinski predizolirane cijevi
TLAK:
| Φ 315 | m | 10 | 0 | 0
1.8. | Dobava i montaža: Tlačni i odsisni pravokutni zračni kanali za razvod zraka izrađeni od pocinčanog lima dijagonalno ili poprečno ukrućeni, komplet s koljenima sa skretnim limovima, račvama, prelaznim i etažnim komadima, sve prema tehničkoj dokumentaciji. U specificiranu masu lima uključene su prirubnice, Wefa-spojnice, brtve, vijci, uglovi, falcani uzdužni i poprečni spojevi te ukrućenja, uključivo poprečne navojne šipke i omega profile na pozicijama ukrute prema DIN 24190 ili jednakovrijedno. Debljine kanala za dužu stranicu prema DIN 24190 ili jednakovrijedno oblik F (falcana izvedba), grupa tlakova 1 i 4. Spoj postojećih kanala nakon demontaže klima komore.
| od 501 do 1000 mm s=0,8 8,1 kg/m2 m2 42 | kg | 338 | 0 | 0
1.9. | Naknadno izolirani otvori za čišćenje i revizijski otvori za ugradnju na kanale za zrak u ovalnoj/pravokutnoj izvedbi sa steznim zatvaračima i brtvama od vatrootporne gume.
|  | kom | 4 | 0 | 0
1.10. | Dobava i montaža: Parozaporna izolacija tlačnih zračnih kanala. Toplinska izolacija se izvodi paroneprop. pločastom izolacijom, zatvorene ćelijske strukture sa parnom branom, koeficijent otpora difuziji vodene pare iznosi μ≥ 10000 dozvoljeno odstupanje +/- 3%, max λ≤ 0.036 W/mK, ploče debljine 13 mm, dozvoljeno odstupanje +/- 3%. Predmetna izolacija je izrađena iz fleksibilnog spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka, kao teško zapaljivo gradivo, klase gorivosti B1 ili jednakovrijedno, prema normi HRN DIN 4102 ili jednakovrijedno, dio 1, odnosno klase 1, prema normi HRN.U.J1.060 ili jednakovrijedno.
Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje svih fazonskih komada, koljena, ogranaka i slično, te specijalno ljepilo i originalnu samoljepljivu traku za brtvljenje šavova. Sve spojeve pažljivo difuzijski zabrtviti. Ploče debljine 13 mm dozvoljeno odstupanje +/- 3%
|  | m2 | 265 | 0 | 0
1.11. | Dobava i ugradnja dodatne zaštita i izolacije pravokutnih zračnih kanala u vanjskom prostoru. Izolacija se izvodi postavljanjem mineralne vune debljine min 50 mm, min λR= 0,040 W/mK u oblozi od armirane aluminijske folije na kanalsku instalaciju. Komplet sa samoljepljivom alufolijskom trakom širine 100 mm i pričvrsnim materijalom. Sve dodatno zaštićeno aluminijskim limom i vodonepropusno zabrtvljeno bezbojnim silikonskim kitom. Nakon izoliranja, vidljive kanale opremiti strelicama za oznaku smjera strujanja zraka.
|  | m2 | 24 | 0 | 0
1.12. | Elastična antivibracijska zavješenja pravokutnih i okruglih zračnih kanala. Elementi zavješenja i ostali pribor izrađeni od tipskih pocinčanih elemenata, sve u potrebnoj količini i kvaliteti (ovjes je obračunat kao 15 % ukupne mase kanala).
|  | kg | 51 | 0 | 0
1.13. | Prodore instalacije ventilacije, kroz granice požarnih sektora brtviti atestiranim negorivim materijalom iste klase vatrootpornosti kao i vatrootpornost konstruktivnih elemenata kroz koje te instalacije prolaze prema normi HRN DIN 4102/XI, klase R90 ili jednakovrijedno. Stavka obuhvaća sav materijal u potrebnoj količini i kvaliteti uz izdavanje popratnih atesta. Za kanalske razvode:
B × H
| 800 × 600 | kompl | 1 | 0 | 0
| 600 × 600 | kompl | 1 | 0 | 0
1.14. | Izvedba uzemljenja rooftopa sa FeZn trakom, ispitivanje instalacije.
|  | kompl | 1 | 0 | 0
1.15. | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala od mjesta nabavke do gradilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, svi prijenosi po gradilištu te odvoz preostalog materijala, uključivo čišćenje gradilišta. Stavka obuhvaća i slijedeće: -dizanje autodizalicom krupne opreme
|  | kompl | 1 | 0 | 0
1.16. | Kompletiranje valjane atestne dokumentacije, ispitnih listova, dokaza o kvaliteti i jamstvenih listova na isporučenu opremu, uređaje i instalaciju za sve sustave grijanja u objektu. Stavkom obuhvatiti i provođenje neophodnih ispitivanja i mjerenja od strane ovlaštenih ustanova s popratnim zapisnicima (tehnički pregled). Mjerenje i dokazivanje svih projektom predviđenih parametara mikroklime za sve tretirane prostore po sustavima. Izvodi neovisna ovlaštena ustanova uz suglasnost nadzornog inženjera. Uključiti popratne zapisnike i uvjerenja.
|  | kompl | 1 | 0 | 0
1.17. | Izrada funkcionalnih shema spajanja opreme (uokvireno i obješeno na zid u tehničkim centralama). Izrada pismenih uputa za rukovanje i održavanje za sve sustave grijanja, hlađenja i ventilacije te školovanje osoblja korisnika zaduženog za predmetne instalacije.
|  | kompl | 1 | 0 | 0
1.18. | Pripremno-završni radovi. Uvođenje u posao, upoznavanje s građevinom, obilježavanje prodora i proboja i usklađivanje s ostalim sudionicima u gradnji. Kontakti s nadzornom službom.
|  | kompl | 1 | 0 | 0
1.19. | Kompletna demontaža postojeće instalacije rashladnika i klima komore, koja se sastoji od tlačne i odsisne jedinice, ovjesa, konzola i pričvrsnica. Uključivo svi pripremno završni radovi, prenosi po gradilištu, čišćenje gradilišta i odvoz na deponij, kojeg osigurava izvođač.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2. | INSTALACIJA VK U UREDSKOM DIJELU
2.1. | Dobava, doprema i ugradnja dizalice topline sa zrakom hlađenim kondenzatorom predviđena za vanjsku ugradnju. Uređaj se isporučuje ispitan, te napunjen radnom tvari R410a ili jednakovrijedno. Uređaj je sastavljen od 2 scroll kompresora, varijabilno vođenog ventila za kontrolu kapaciteta hlađenja/grijanja, elektronskog ekspanzijskog ventila, cijevne aramature , elektro ormara, te isparivača i kondenzatora. Dizalica topline treba biti minimalno energetskog razreda A u hlađenju i u grijanju prema standardnim EUROVENT uvjetima u skladu sa EN14511 ili jednakovrijedno.
Tehničke karakteristike pri std Eurovent uvjetima ili jednakovrijedno:
EER (12/7 °C) = 2.68, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
COP (45/40 °C) = 3.59, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
SCOP (45/40 °C) = 3.70, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Podaci o uređaju:
Radna tvar : R410a ili jednakovrijedno
Tip kompresora : scroll
Broj kompresora: 2
Broj rashladnih krugova: 1
Priključni napon : 400V-3ph-50Hz
Zvučna snaga = max 75 db(A)
Zvučna tlak na 10 metara od stroja = max 44 db(A) prema ISO 3746 ili jednakovrijedno
Režim hlađenja (7/12 °C)
Rashladni učin : 25,2 kW, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Priključna snaga : 9,4 kW, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Temperatura hladne vode : 7/12 °C
Protok hladne vode: 4,3 m3/h, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Pad tlaka : 13 kPa, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Režim grijanja (45/40 °C)
Ogrijevni učin : 30,9 kW, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Priključna snaga : 8,6 kW, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Temperatura tople vode : 45/40 °C
Protok tople vode : 5,4 m3/h, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Pad tlaka : 17 kPa, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Dodatna oprema koja treba biti isporučena:
Hidro modul s pumpom i buffer spremnikom
Daljinski upravljač za napredni kontroler
RS485 komunikcijska kartica ili jednakovrijedno
Flow switch
Zaštita od visokog / niskog napona
Filter
Low ambient kit u grijanju
Zaštita od smrzavanja za elektro ormar
Zaštita od smrzavanja za hydro modul s pumpom i spremnikom
| Nuđeni proizvod:_____________________________________________________ | kompl | 1 | 0 | 0
2.2. | Probni rad instalacije ( hladna/topla proba ), dizalice topline od strane ovlaštenih servisera na području RH, te puštanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti postrojenja, uključivo mjerenje projektiranih parametara
|  | kompl | 1 | 0 | 0
2.3. | Dobava i ugradnja: Nepovratni ventil na izlazu iz rashladnog agregata, DN50
|  | kom | 1 | 0 | 0
2.4. | Rad dizalice topline potreban za postavu uređaja. Obračunato prema utrošku vremena.
|  | sati | 5 | 0 | 0
2.5. | Dobava i montaža niskošumnih ventilokonvektora predviđenih za dvocijevni sustav grijanja/hlađenja za stropnu montažu, kazetna izvedba s maskom sa četverosmjernim istrujavanjem. Uređaj treba biti opremljen sa: izmjenjivač topline za grijanje i hlađenje, odzračni pipac, perivi filter, glavna tavica za sakupljanje kondenzata, ventilator s elektro motorom i pet brzina (tri su radne) rada ventilatora te internim elektro ožičenjem te svim ostalim elementima potrebnim za funkcionalni rad ventilokonvektora. Ventilokonvektori trebaju biti potvrđeni EUROVENT certifikatom ili jednakovrijedno.
Rashladni učinak odabran je prema temperaturi prostora 27 °C suhog termometra / 19°C vlažnog termometra i temperaturi hladne vode 7/12°C.
Ogrijevni učinak odabran je na temperaturi prostora 20 °C, i temperaturi tople vode 50 °C.
Dodatna oprema koja se treba isporučiti u sklopu ventilokonvektora:
* troputni ventil 220V; on-off tvornički montiran na ventilokonvektoru
* tavica za odvod kondenzata predviđena za ugradnju ispod ventila
* pumpica za odvod kondenzata
* termostat za upravljanje radom ventilokonvektora
Proizvodi sljedećih tipova:
2.5.1. | Dobava i ugradnja: Tip 1- ventilokonvektora
Rashladni učinak : 2,31 kW , dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Ogrijevni učinak : 2,68 kW, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
| Nuđeni proizvod:_____________________________________________________ | kom | 13 | 0 | 0
2.6. | Dobava i montaža gibljive elastične cijevi, bez mijenjanja promjera, izolirane, za priključak ventilokonvektorana horizontalni cijevni razvod.
| DN 20 | kom. | 13 | 0 | 0
2.7. | Dobava i montaža: Automatski odzračni lončići, 1/2", sa nepovratnim ventilom i kuglastom slavinom, komplet s potrebnim kolčakom i brtvenim materijalom
|  | kom. | 6 | 0 | 0
2.8. | Dobava i montaža: Relejna kutija
Za upravljanje grupe 2-4 ventilokonvektora
|  | kom | 3 | 0 | 0
2.9. | Dobava i montaža prolaznog regulacijskog ventila ( za balansiranje izmjenjivača topline rekuperatorske jedinice ), neovisan o promjeni diferencijalnog tlaka za sustave grijanja i hlađenja. Ventil s funkcijama regulaciju protoka, diferencijalnog tlaka i temperature te mogućnošću zatvaranja, mjerenja protoka, mjerenja raspoloživog tlaka crpke. Kučište ventila izrađeno od AMETAL – C legure otporne na koroziju ili jednakovrijedno, vreteno od nehrđajučeg čelika brtvljeno s O ring brtvom od EPDM. Jednostavno podešavanje i pristup ventilu s strane pogona. Mogučnost montaže u svim položajima pomoću navojnog spoja s vanjskim navojem. Ventil je predviđen za regulaciju s pogonima s navojnim priključkom M 30x1,5 .
Dimenzija i količina:
| DN 20 | kom | 1 | 0 | 0
2.10. | Dobava i montaža Termičkog pogona 230V, dizajniran za ON/OFF ili PWM kontrolu za sustave grijanja i hlađenja, za ugradnju na regulacijske ventile, sa priključkom M 30x1,5; NC-bez napona normalno zatvoren
|  | kom | 1 | 0 | 0
2.11. | Dobava i montaža Ekspanzijske posude u obliku diska s butilnim mjehom prema DIN 4807 T3 ili jednakovrijedno za sustave grijanja, hlađenja i solara. Posuda testirana prema Europskoj direktivi PED/DEP 2014/68/EU ili jednakovrijedno. Materijal posude čelik, boje berilija. Posude do volumena 80 litara s nosačem za jednostavnu montažu na zid. Spoj na posudu s donje strane s priključkom DN20 putem servisnog ventila DLV. Radno područje butilnog mjeha od +5 do +70 °C, posude od -10 do 120 °C. Sadržaj mješavine glikola do 50%.
| volumen 12 l | kom | 1 | 0 | 0
2.12. | Izrada dokumentacije za izvedbu koja uključuje izradu tehnološke sheme s ucrtanim elementima automatike, izradu kabel lista i strujnih shema ormara
|  | kompl | 1 | 0 | 0
2.13. | Radovi montaže i spajanja opreme u polju i elektrokomandnog ormara na prethodno položene i ispitane kabele. Dobava i polaganje kabela, završno s uvlačenjem u elemente i el. razdjelnik uključeno u stavci.
|  | kompl | 1 | 0 | 0
2.14. | Dobava i montaža crnih čeličnih cijevi prema DIN 2448 ili jednakovrijedno
| Ø 60,3 x 2,9 - DN50 | m | 16 | 0 | 0
2.15. | Dobava i montaža čeličnih cijevnih lukova prema DIN 2605 ili jednakovrijedno
| Ø 60,3 x 2,9 | kom | 6 | 0 | 0
2.16. | Antikorozivna zaštita kompletnog toplovodnog razvoda premazivanjem s dva sloja temeljne boje, a nakon čišćenja cijevi do metalnog sjaja
|  | m2 | 5 | 0 | 0
2.17. | Dobava i montaža toplinske izolacije s parnom branom za spriječavanje kondenzacije, samogasiva, za izolaciju instalacije rashladnog sustava 7/12°C, uključivo, spojni i montažni materijal, ljepilo, spojne trake i sl.
izolacija cijevi
| Ø 60,3 x 2,9 s = 50 mm (s vanjskim zaštitnim alu plaštem) | m | 10 | 0 | 0
| Ø 60,3 x 2,9 s = 13 mm | m | 6 | 0 | 0
2.18. | Dobava i montaža grijaćih kablova za oblaganje 16 m1 cjevovoda DN50 te oblaganje armature u sklopu rashladnika vode. Potrebno je grijaće kablove, kao i zaštitu od smrzavanja rashladnika montirati na fazu el. energije koja je zaštićena od iskapčanja, da ne bi došlo do smrzacanja cjevovoda i rashladnika vode.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.19. | Dobava i montaža brtvenog sklopa prolaza kroz vertikalni zid.
|  | kom. | 2 | 0 | 0
2.20. | Dobava i montaža slavine za punjenje / pražnjenje.
| 1/2" | kom. | 4 | 0 | 0
2.21. | Dobava i ugradnja manometra s nepovratnim ventilom. Priključak centrični 1/2", 80 mm, sa skalom 0-4 bar, komplet s potrebnim kolčakom te brtvenim materijalom
|  | kom. | 4 | 0 | 0
2.22. | Dobava i montaža termometra s nepovratnim ventilom. Priključak centrični 1/2", 80 mm, sa skalom 0 - 120 °C i 0-4 bar, komplet s potrebnim kolčakom te brtvenim materijalom, baždarenog
| Ø120 | kom. | 4 | 0 | 0
2.23. | Dobava i montaža kuglastog prirubničkog ventila s protuprirubnicama, vijcima i brtvenim materijalom, NP 16
| DN 50 | kom. | 2 | 0 | 0
2.24. | Dobava i montaža kuglastog ventila sa navojnim priključcima, holenderima, spojnim i brtvenim materijalom, NP 6
| DN 20 | kom. | 28 | 0 | 0
2.25. | Dobava i montaža kompenzatora na polaznom vodu dizalice topline
| DN 50 | kom. | 1 | 0 | 0
2.26. | Dobava i montaža prirubničkog odvajača nečistoća s protuprirubnicama, vijcima i brtvom, NP 16
| DN 50 | kom. | 1 | 0 | 0
40. | Dobava i montaža redukcijskog komada s prirubnicom i protuprirubnicom
| Ø 60,3/Ø 48,3 | kom. | 1 | 0 | 0
| Ø60,3/Ø 42,4 | kom. | 1 | 0 | 0
2.27. | Dobava i montaža - Omekšivač vode. Ova stavka uključuje dobavu i kompletnu montažu sistema za pripremu vode sa kompletnim ispitivanjima, od strane ovlaštenog servisera omekšivača. Sistem za pripremu vode se sastoji od mehaničkog filtera DN25, ionskog omekšivača vode s ručnim upravljanjem, te dozirnog sustava za kondicioniranje vode Karakteristike omekšivača: Protok max. 1,5-2 m3/h Količina smole: 1x50 L, dozvoljeno odstupanje +/- 3% Kapacitet: 400 m3/°dH, dozvoljeno odstupanje +/- 3% Količina soli za regeneraciju: 10 kg/koloni, dozvoljeno odstupanje +/- 3% Radni tlak: 2,5 – 6 bar Radna temperatura: 4 – 35°C
Dozirni sistem za kondicioniranje vode:
Voda koja napušta omekšivač je nešto niže pH-vrijednosti, pa je potrebno
dodavati kemikalije za povećanje njene alkalnosti, uklanjanje kisika,
vezivanje ostatka tvrdoće i zaštitu sistema od korozije.
Inhibitor korozije dozira se isključivo u omekšanu vodu, pomoću dozirne crpke.
Dozirni sistem sastoji se od slijedećih elemenata:
PE rezervoar 100 l, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Dozirna crpka Qmax=4 l/h
Injekcijski ventil sa PE-crijevom
Usisna košara
Nivo sonda
Mjerač protoka
Početna količina kemikalije 50kg
Kemikalija koja se dozira je tekuće sredstvo za zaštitu kotlovskih postrojenja. Osim što veže kisik (osigurava <0.02 mg/l O2 u tretiranoj vodi), povećava alkalitet kotlovske vode i stvara unutar cjevovoda fosfatni sloj za za zaštitu od korozije.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.28. | Dobava i montaža bakrenih cijevi, uključivo spojni fitinzi, potrošni materijal za izradu tvrdo lemljenih spojeva, pričvrsni pribor i sl., slijedećih dimenzija
| Ø42x1,5 | m1 | 23 | 0 | 0
| Ø35x1,5 | m1 | 80 | 0 | 0
| Ø28x1,2 | m1 | 30 | 0 | 0
| Ø22x1 | m1 | 30 | 0 | 0
| Ø18x1 | m1 | 27 | 0 | 0
2.29. | Dobava i montaža toplinske izolacije s parnom branom za spriječavanje kondenzacije, samogasiva, za izolaciju instalacije rashladnog sustava 7/12°C, uključivo, spojni i montažni materijal, ljepilo, spojne trake i sl.
| u ploči S = 19 mm | m² | 2 | 0 | 0
izolacija cijevi
| Ø42x1,5, s = 19 mm | m1 | 23 | 0 | 0
| Ø35x1,5, s = 19 mm | m1 | 80 | 0 | 0
| Ø28x1,2, s = 13 mm | m1 | 30 | 0 | 0
| Ø22x1, s = 13 mm | m1 | 30 | 0 | 0
| Ø18x1, s = 13 mm | m1 | 27 | 0 | 0
2.30. | Dobava, izrada i montaža čeličnih profila za izradu nosača, konzola i ovjesa cjevovoda, minizirano temeljnom bojom x2, uz prethodno čišćenje, uključivo potrošni montažni materijal, materijal za zavarivanje i sl.
|  | kg | 50 | 0 | 0
2.31. | Dobava i montaža plastične cijevi za odvod kondenzata uključivo spojni fitinzi, potrošni materijal za izradu spojeva, pričvrsni pribor i sl., slijedećih dimenzija PVC Ø32
|  | m1 | 80 | 0 | 0
2.32. | Dobava i montaža toplinske izolacije s parnom branom za spriječavanje kondenzacije, samogasiva, za izolaciju instalacije odvoda kondenzata, uključivo, spojni i montažni materijal, ljepilo, spojne trake i sl.
| u ploči S = 19 mm | m² | 5 | 0 | 0
izolacija cijevi
| Ø32, s = 13 mm | m1 | 80 | 0 | 0
2.33. | Izrada nacrta, skica, detalja, usklađenih s projektom, tehn. karakteristikama opreme, za potrebe izvedbe pojedine etaže/prostore, prema zahtjevu nadzora ili korisnika. Obračunato prema stvarnim troškovima.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.34. | Razni drugi potrebni radovi, servisi, na postrojenju obračunato prema izvedenom
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.35. | Izrada Zapisnika s izdavanjem Uvjerenja o pregledu i ispitivanju stroja / uređaja s povećanom opasnošću za rashladne uređaje. Izrađeno od strane ovlaštene tvrtke
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.36. | Puštanje u rad, funkcionalni pregled rada ventilokonvektora, uključivo završno čišćenje (filter, izmjenjivač, kučište ..) i nulti servis, obuka max 5 djelatnika korisnika u trajanju od 3 radna dana na hrvatskom jeziku, izdavanje atesta, te probni pogon uz podešavanja, s izradom Zapisnika izvršeno od strane ovlaštene osobe izvođača, u prisustvu nadzornog inženjera / investitora.
|  | kom. | 13 | 0 | 0
2.37. | Pisana uputstva za rukovanje na hrvazskom jeziku i održavanje sustavom ljetni/zimski režim rada
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.38. | Izrada sheme rada novog sustava i hlađenja
|  | kom. | 1 | 0 | 0
2.39. | Pokusni pogon postrojenja u trajanju od pet dana
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.40. | Montaža i puštanje u rad do pune funkcionalnosti za napajanje dizalice topline i automatike, a sve u skladu s tehničkim rješenjem
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.41. | Ispitivanje instalacija i izrada zapisnika o izvršenim mjerenjima
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.42. | Izvedba uzemljenja dizalice topline FeZn trakom, ispitivanje instalacije.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2.43. | Protupožarno brtvljenje
|  | kom | 2 | 0 | 0
2.44. | Troškovi ovlaštenog servisa prilikom montaže, nadzora nad montažom i puštanja u rad uređaja uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relevantnih za funkciju. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi i sav eventualno potreban dopunski materijal za dovođenje uređaja do potpune pogonske sposobnosti (podešavanje uređaja, umjerivanje, balansiranje, probni pogon i dr.). U troškove je uključena atestna dokumentacija te upute za rad i rukovanje na hrvatskom jeziku
|  | kompl | 1 | 0 | 0
2.45. | Proboj rupa promjera 150 mm u vanjskom zidu i sanacija koja uključuje gletanje, bojanje i brtvljenje za prolaz cijevi dizalice topline. Proboj se vrši u armiranom betonu debljine 20cm. Obračun po komadu izbušene rupe.
|  | kom. | 2 | 0 | 0
2.46. | Najam autodizalice za potrebe montaže dizalice topline. Obračun po radnom satu.
|  | h | 3 | 0 | 0
3. | INSTALACIJA VENTILACIJE U UREDSKOM DIJELU
3.1. | Dobava i ugradnja uključivo sa svim potrebnim ovjesnim priborom i alatom: Rekuperatorska jedinica s panelnim filtrima F7 i M5 i pločastim protusmjernim aluminijskim rekuperatorom topline temperaturne iskoristivosti do 93%. Kućište rekuperatora sastavljeno je od duplostjenih nezapaljivih termoakustički izoliranih panela debljine 25 mm. Jedinica je opremljena s EC ventilatorima i by-pass zaklopkom. Jedinicom upravlja sustav automatske regulacije s daljinskim upravljačem sa zaslonom osjetljivim na dodir. Regulacija kontrolira sve upravljačke i sigurnosne funkcije rekuperatorske jedinice. Mogućnost komunikacije preko Modbus-RTU (RS-485) i Bacnet TCP/IP. Jedinica odgovara zahtjevima za ekološki dizajn ventilacijskih jedinica određenim europskom uredbom br.1253/2014 (ErP2018) ili jednakovrijedno
uključivo s:
- kanalnim hladnjakom Kučište hladnjaka/grijača napravljeno je od pocinčanog čelika, izolirano iznutra s 25 mm debelom izolacijom. Tavica za kondenzat izrađena od pocinčanog čelika s odvodom kondenzata 1/2" s donje strane. Priključak vode: 1/2"
Tehničke karakteristike rekuperatorske jedinice s kanalnim hladnjakom:
Dobava zraka: 880 m3/h, ∆pext=150 Pa, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Odvod zraka: 880 m3/h, ∆pext=200 Pa, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Učinkovitost min: 84%
Ukupna priključna snaga: Pel=1,1 kW,, Imax=3,5 A, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
1~230V/50 Hz
Dimenzije rekuperatorske jedinice:
Priključak: Ø315 mm
Dimenzije kanalnog hladnjaka:
LxBxH (mm): 500x446x425, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Potrebno isporučiti zajedno sa uređajem:
antivibracijske podloške (4 kom)
fleksibilne spojeve (4 kom)
prigušivač L=900mm
troputni ventil
el.motornim pogonom ventila 24V
THCO termostatom za prebacivanje ljeto/zima
PT1000 senzorom za zaštitu grijača od smrzavanja
TG/K3 PT1000 senzorom
kanalni hladnjak (grijač)
| Nuđeni proizvod:___________________________________________________ | kompl. | 1 | 0 | 0
3.2. | Zaštita od smrzavanja rekuperatora
Dobava i ugradnja: Kanalni električni predgrijač s upravljačkom jedinicom, integriranim osjetnikom protoka i dva sigurnosna termostata za zaštitu od pregrijavanja. Temperaturna skala od -20°C do -5°C
1~230V/50 Hz
Priključak: Ø315 mm
Učin električnog grijača: 1,5 kW, dozvoljeno odstupanje +/- 3%
Potrebno isporučiti zajedno sa uređajem:
- temperaturni osjetnik TJ10K
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
3.3. | Dobava i montaža kvadratnog difuzora, za dovod zraka s elementom za podešavanje zračnoga ispuha, u kompletu sa priključnom kutijom i regulacijskom zaklopkom, toplinski izoliran, te montažnim materijalom
| 400/16 Ø160-IZO13 | kompl. | 2 | 0 | 0
| 300/8 Ø160-IZO13 | kompl. | 10 | 0 | 0
3.4. | Dobava i montaža prestrujne rešetke, za odvod zraka
| Prestrujna rešetka 400x300 | kompl. | 3 | 0 | 0
3.5. | Dobava i montaža protukišne rešetke
| Protukišna rešetka 400x400 | kompl. | 2 | 0 | 0
3.6. | Dobava i montaža protupožarne zaklopke s elektromotornim pogonom 230V, povratnom oprugom i signalizacijom položaja OTVORENO/ZATVORENO, namijenjena za automatsko zatvaranje protoka zraka u odvodnim i dovodnim kanalima ventilacije pri nastanku požara. Kučište zaklopke je izrađeno iz pocinčanog čeličnog lima, zaporna lamela iz specijalnog toplinski izolirajućeg bezazbestnog materijala, a brtva zaporne lamele od negorivog materijala debljine min 30mm. Klasa otpornosti prema požaru EIS120 ili jednakovrijedno. Aktivira se na temperaturi 72°C.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
3.7. | Dobava i ugradnja okruglih zračnih kanala od pocinčanog čeličnog lima uključujući koljena, fazonske komade, brtve, ovjesni i motažni materijal
Plašt kanala izrađen od pocinčanog čeličnog lima prema HR EN 10346:2009 ili jednakovrijedno
Klasifikacija prema razini tlakova u ventilacijskom sustavu: srednjetlačni -750/2000 Pa
Klasifikacija zrakonepropusnosti prema HR EN 12237:2003 ili jednakovrijedno
KLASA C
| ɸ 315 | m1 | 32 | 0 | 0
| ɸ 160 | m1 | 26 | 0 | 0
KOLJENA 90°
| φ160-φ160 90° 1,5D | kom | 2 | 0 | 0
| φ315-φ315 90° 1,5D | kom | 4 | 0 | 0
REDUKCIJE
| φ315-φ160 | kom | 1 | 0 | 0
T-KOMADI
| φ315-φ315-φ160 | kom | 3 | 0 | 0
| φ315-φ160-φ160 | kom | 1 | 0 | 0
| φ315-φ160-φ224 | kom | 2 | 0 | 0
3.8. | Aluminijska fleksibilna cijev za spoj distribucijskih elemenata sa zračnim kanalima sljedećih promjera i količina:
toplinski predizolirane cijevi
TLAK:
| Φ 224 | m | 5 | 0 | 0
| Φ 160 | m | 5 | 0 | 0
3.9. | Parozaporna izolacija tlačnih zračnih kanala. Toplinska izolacija se izvodi paroneprop. pločastom izolacijom, zatvorene ćelijske strukture sa parnom branom, koeficijent otpora difuziji vodene pare iznosi μ≥ 10000, λ≤ 0.036 W/mK, ploče debljine min 13 mm. Predmetna izolacija je izrađena iz fleksibilnog spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka, kao teško zapaljivo gradivo, klase gorivosti B1 ili jednakovrijedno, prema normi HRN DIN 4102, dio 1 ili jednakovrijedno, odnosno klase 1, prema normi HRN.U.J1.060 ili jednakovrijedno.
Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje svih fazonskih komada, koljena, ogranaka i slično, te specijalno ljepilo i originalnu samoljepljivu traku za brtvljenje šavova. Sve spojeve pažljivo difuzijski zabrtviti. Ploče debljine min 13 mm.
|  | m2 | 40 | 0 | 0
3.10. | Dobava i montaža prestrujne rešetke 400x300
|  | kom. | 2 | 0 | 0
3.11. | Dobava i montaža cilindričnog prigušivača buke, izrađen od pocinčanog čeličnog lima s unutarnjim plaštem izrađenim od istegnutog pocinčanog lima,
| L=900 mm (odsis) | kom. | 1 | 0 | 0
| L=1500 mm (dobava) | kom. | 1 | 0 | 0
3.12. | Građevinski radovi pri montaži cijevi kao što su probijanje zidova, žljebljenje zidova i slično sa izradom proturnih cijevi
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
3.13. | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala od mjesta nabavke do gradilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, svi prijenosi po gradilištu te odvoz preostalog materijala, uključivo čišćenje gradilišta. Stavka obuhvaća i slijedeće: -dizanje autodizalicom krupne opreme
|  | kompl | 1 | 0 | 0
3.14. | Kompletiranje valjane atestne dokumentacije, ispitnih listova, dokaza o kvaliteti i jamstvenih listova na isporučenu opremu, uređaje i instalaciju za sustav ventilacije. Stavkom obuhvatiti i provođenje neophodnih ispitivanja i mjerenja od strane ovlaštenih ustanova s popratnim zapisnicima (tehnički pregled). Mjerenje i dokazivanje svih projektom predviđenih parametara mikroklime za sve tretirane prostore po sustavima. Izvodi neovisna ovlaštena ustanova uz suglasnost nadzornog inženjera. Uključiti popratne zapisnike i uvjerenja.
|  | kompl | 1 | 0 | 0
3.15. | Izrada funkcionalnih shema spajanja opreme (uokvireno i obješeno na zid u tehničkim centralama). Izrada pismenih uputa za rukovanje i održavanje za sve sustave grijanja, hlađenja i ventilacije te školovanje osoblja korisnika zaduženog za predmetne instalacije.
|  | kompl | 1 | 0 | 0
3.16. | Pripremno-završni radovi. Uvođenje u posao, upoznavanje s građevinom, obilježavanje prodora i proboja i usklađivanje s ostalim sudionicima u gradnji. Kontakti s nadzornom službom.
|  | kompl | 1 | 0 | 0
3.17. | Troškovi ovlaštenog servisa prilikom montaže, nadzora nad montažom i puštanja u rad uređaja uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relevantnih za funkciju. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi i sav eventualno potreban dopunski materijal za dovođenje uređaja do potpune pogonske sposobnosti (podešavanje uređaja, umjerivanje, balansiranje, probni pogon i dr.). U troškove je uključena atestna dokumentacija te upute za rad i rukovanje na hrvatskom jeziku
|  | kompl | 1 | 0 | 0
3.17. | Kompletna demontaža postojeće instalacije ventilacije, koja se sastoji od tlačne i odsisne jedinice, ovjesa, konzola i pričvrsnica. Uključivo svi pripremno završni radovi, prenosi po gradilištu, čišćenje gradilišta i odvoz na deponij, kojeg osigurava izvođač.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
4. | PRATEĆI ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI I AUTOMATIKA ZA GORE NAVEDENU OPREMU
4.1. | Rekonstrukcija postojećeg Glavnog ormara GRO za napajanje dizalica topline, komplet do pune pogonske fukcionalnosti, ispitano i pušteno u rad. | kompl | 1 | 0 | 0
4.2. | Dobava i montaža kabela FG7OR 5x4 mm2 | m | 60 | 0 | 0
4.3. | Dobava i montaža kabela LiYCY 10x0,75mm2 | m | 60 | 0 | 0
4.4. | Dobava i montaža kabela FG7OR 5x70 mm2 | m | 120 | 0 | 0
4.5. | Dobava i montaža kabela LiYCY 10x0,75mm2 | m | 60 | 0 | 0
4.6. | Dobava i montaža kabela FG7OR 3x2,5 mm2 | m | 120 | 0 | 0
4.7. | Dobava i montaža kabela LiYCY 10x0,75mm2 | m | 60 | 0 | 0
4.8. | Dobava i montaža kabela FG7OR 3x1,5 mm2 | m | 1000 | 0 | 0
4.9. | Dobava i montaža kabela LiYCY 2x0,75 mm2 | m | 1000 | 0 | 0
4.10. | Dobava i montaža kabela YSLY 7x0,75 mm2 | m | 500 | 0 | 0
4.11. | Dobava i montaža kabela UTP kabela kategorije 5 | m | 50 | 0 | 0
AUTOMATSKA REGULACIJA HVAC I WEB BMS SUSTAV
4.12. | FC REGULACIJA
| LCD touch termostat za upravljanje radom 2-cijevnih ventilokonvektora prikaz i podešavanje temperature prikaz i podešavanje brzine ventilatora AUTO-0-1-2-3 izbor moda rada grijanje/hlađenje relejni izlazi za upravljanje s 3 brzine ventilatora i ventilom grijača/hladnjaka ugradnja u podžbuknu elektroinstalacijsku kutiju ø 60 mm bijela ili crna boja modbus komunikacija ulaz za prozorski kontakt | kom | 13 | 0 | 0
DDC I INTEGRACIJSKA OPREMA
4.13. | Upravljačko/integracijski DDC kontroler s mogućnošću komunikacije po Bacnet IP, Bacnet MSTP, Modbus Serial (RS485), Modbus TCP/IP protokolu s ugrađenim Web serverom za za grafički prikaz rada postrojenja. Mogućnost grafičke prezentacije rada sustava i upravljanje preko bilo kojeg WEB pretraživača koristeći HTML5 tehnologiju. Sustav je moguće daljinski programirati i servisirati s udaljene lokacije putem IP konekcije 32 ulaza/izlaza ( 16UI, 8AO, 8DO) | kom | 1
| Napojna jedinica 230VAC/24VDC | kom | 1
| Switch 5-portni za ugradnju na DIN šinu | kom | 1
| 10" Touch LCD WEB panel | kom | 1
|  | kompl | 1 | 0 | 0
4.14. | Dobava EMP/DDC ormara za napajanje, upravljanje i automatsku regulaciju sustava. Ormar je izrađen u zaštiti minimalno IP54 ili jednakovrijedno, opremljen rasvjetom i utičnicom. Ormar sadrži svu potrebnu opremu (releje, transformatore, ispravljače, redne stezaljke, itd) za napajanje i upravljanje. Elektrokomandni ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, s priloženom dokumentacijom izvedenog stanja i ispitnim listom. | kompl | 1 | 0 | 0
4.15. | Radovi montaže i spajanja FC regulatora, ventilokonvektora, stropnih distributera i elektrokomandnog ormara na prethodno položene i ispitane i označene kabele. Dobava i polaganje kabela, završno s uvlačenjem u elemente i el. razdjelnike nije uključena u stavci. | kompl | 1 | 0 | 0
4.16. | Specijalistički radovi programiranja i puštanja u rad na nivou opreme u polju I DDC regulacije koji uključuju:
| -izrada finalnih funkcionalnih shema -izrada strujnih shema elektrokomandnog ormara -programiranje DDC regulatora -programiranje FC termostata -testiranje aplikacija -puštanje u rad -ispitivanje signala i izrada protokola o ispitivanju -podešavanje parametara regulacije -izrada uputstava za rad -obuka osoblja krajnjeg korisnika | kompl | 1 | 0 | 0
4.17. | Specijalistički radovi programiranja na nivou grafičke vizualizacije unutar WEB sučelja u DDC kontroleru. Vizualizacija i upravljenje sustavom predviđeno je i putem Internet pretraživača s bilo kojeg računala na mreži, a pristup sustavu je moguć samo uz odgovarakuća korisnička pristupna prava.
-spajanje DDC podstanice na korisničku ethernet mrežu
-testiranje komunikacija
-izrada i programiranje grafičkih prikaza
-programiranje alarmnih prikaza
-programiranje history prikaza
-programiranje e-mail alarmiranja
-izrada uputstava za rad
| -obuka osoblja krajnjeg korisnika | kompl | 1 | 0 | 0
4.18. | Specijalistički radovi integracije: -integracija rooftop jedinice putem modbus RTU/TCP ili BACnet/IP protokola -integracija dizalice topline putem modbus RTU/TCP ili BACnet/IP protokola -integracija FC termostata putem modbus RTU protokola -integracija rekuperatora topline | kom | 1 | 0 | 0
4.19. | Izrada projekta izvedenog stanja sustava automatske regulacije i CNUS-a. | kompl | 1 | 0 | 0
IVI) REKONSTRUKCIJA SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA UKUPNO |  |  |  |  | 0
V) ENERGETSKA OBNOVA VANJSKE OVONJICE
1.1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Organizacija gradilišta, pribavljanje privremenih priključaka gradilišta, prijava početka građenja, natpisna ploča, gradilišna ograda. Obračun komplet. | kpl. | 1 | 0 | 0
2. | Dobava i postava H fasadne skele. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima ili jednakovrijedno i u svemu kako je opisano u općim uvjetima. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt i osigurati uzemljenjem od udara groma. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele sa statičkim računom ovjeren od ovlaštenog inženjera građevinarstva, što je u cijeni stavke. Obračun se vrši po m2 vertikalne projekcije površine skele. | m2 | 345 | 0 | 0
3. | Dobava i montaža skele (tunela) širine 3,0m, visine 2,2 m, kao dodatne zaštite prilazima u zgradu. Skelu je potrebno izvesti prema važećim tehničkim propisima.. Obračun se vrši po m' tunelske skele. | m2 | 5 | 0 | 0
4. | Skidanje i otprema fasadne H skele. Obračun se vrši po m2 vertikalne projekcije površine skele. | m2 | 345 | 0 | 0
5. | Skidanje i otprema tunelske skele. Obračun se vrši po m' tunelske skele. | m2 | 5 | 0 | 0
6. | Zaštita vanjskih otvora, odnosno postojeće vanjske stolarije: daskama, letvicama i zaštitnom folijom. U cijeni sav rad, materijal i pomoćni materijal. Obračun po m2. | m2 | 60 | 0 | 0
7. | Ispitivanje nosivosti pričvrsnica za ETICS sustav ili jednakovrijedno probnim izvlačenjem centričnom vlačnom silom (pričvrsnica mora izdržati deklariranu silu na izvlačenje). | kom | 2 | 0 | 0
1.2. DEMONTAŽE I RUŠENJA
1. | Demontaža i privremeno deponiranje raznih elemenata na pročelju zgrade na mjesto prema odluci nadzornog inženjera i investitora, ponovna montaža nakon izvedbe radova. U cijeni sav potreban rad, alat i pomoćni materijal. Obračun po kom.
a | - nadstrešnice | kpl. | 2 | 0 | 0
b | - vanjska jedinica chillera stroja | kom | 1 | 0 | 0
c | - izmicanje kontejnera i ponovno vraćanje nakon završetka radova | kom | 1 | 0 | 0
d | - rasvjetna tijela | kom | 2 | 0 | 0
e | - videonadzor | kom | 2 | 0 | 0
f | - rešetke prozora (uključeno prekrajanje i bojanje) | kom | 2 | 0 | 0
g | - maska ventilacije (uključivo produljenje) | kom | 1 | 0 | 0
2. | Demontaža postojećih vanjskih prozorskih klupčica s odvozom na deponij. Obračun po m' demontirane klupčice. | m' | 20 | 0 | 0
3. | Demontaža limenih opšava. U cijeni sav potreban rad, horizontalni i vertikalni prijenos te odvoz na deponij Obračun po m'.
a | - limeni opšav terase | m' | 10 | 0 | 0
b | - limeni opšav krova | m' | 20 | 0 | 0
c | - limeni opšav spoja zida i termopanela | m' | 45 | 0 | 0
4. | Demontaža vertikalnog oluka. U cijeni sav potreban rad, horizontalni i vertikalni prijenos te odvoz na deponij Obračun po m'. | m' | 30 | 0 | 0
1.3. ZIDARSKI RADOVI
1. | Skidanje slabodržeće žbuke na pročeljima. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad i materijal, čišćenje, utovar i odvoz na deponij. Obračun po m2 izvedene površine.
| - slabodržeća žbuka 20% ukupne površine pročelja | m2 | 115 | 0 | 0
2. | Otprašivanje površine kompletnog pročelja i pranje vodenim mlazom pod pritiskom. Stavka se obračunava prema izvedenim situacijama upisom količina u građevinskoj knjizi. Obračun po m2. | m2 | 570 | 0 | 0
3. | Priprema podloge na oštećenim dijelovima zgrade. Ishrđalu armaturu očistiti i premazati sa antikorozivnom zaštitom. I Stavka se obračunava po izvedenim situacijama sa upisom količina u građevinskoj knjizi. Obračun po m2 izvedene površine. | m2 | 25 | 0 | 0
4. | Priprema podloge na oštećenim dijelovima zgrade. Izravnavanje oštećenih dijelova pročelja vapneno-cementnom podložnom žbukom tlačne čvrstoće CS II ili jednakovrijedno, specifične gustoće min. 1.400,00 kg/m³, reakcije na požar minimalno A1 u pretpostavljenoj debljini maksimalno 2 cm. Stavka se obračunava po izvedenim situacijama sa upisom količina u građevinskoj knjizi. Obračun po m2 izvedene površine. | m2 | 115 | 0 | 0
5. | Strojno uklanjanje donje prozorske špalete u punoj širini otvora, u debljini d=3-5 cm za postavu toplinske izolacije ispod nove prozorske klupčice. | m' | 20 | 0 | 0
6. | Strojno uklanjanje vanjske gornje i bočne prozorske špalete r.š. 10 cm u punoj širini otvora, u debljini d=3 cm za postavu toplinske izolacije. U cijenu je uključen i utovar i odvoz na deponij. Obračun po m' uklonjene gornje i bočne prozorske špalete. | m' | 60 | 0 | 0
7. | Zidarska obrada špaleta nakon radova rušenja i demontaže (donja prozorska špaleta). Stavka uključuje podzidavanje, žbukanje kao priprema za izvedbu završnog sloja i bojanje disperzivnom bojom u dva sloja s unutarnje strane (ako se prilikom uklanjanja donje prozorske špalete oštetio i unutarnji dio). | m' | 20 | 0 | 0
8. | Zidarska obrada špaleta nakon radova rušenja i demontaže (gornja i bočne prozorske špalete). Stavka uključuje izravnavanje vapneno-cementnom podložnom žbukom kao pripremu za izvedbu izolacijskih slojeva. Obračun po m' izvedene gonje i bočne prozorske špalete prosječne širine 10 cm. | m' | 60 | 0 | 0
1.4. IZOLATERSKI I FASADERSKI RADOVI
1. | Izvedba hidroizolacije cijele donje špalete na koju se naknadno ugrađuje klupčica od polimercementnog jednokomponentnog fleksibilnog premaza ( granulacija do 0,63 mm, paropropusnost (HRN EN ISO 7783-1 ili jednakovrijedno, HRN EN ISO 7783-2 ili jednakovrijedno) razred I). Izolacija se izvodi i bočno na špalete do visine cca 20 cm. Nakon ugradnje klupčice spoj s ETICS sustavom ili jednakovrijedno zabrtviti trajno elastičnim kitom. | m' | 20 | 0 | 0
2. | Obrada donje prozorske špalete prosječne širine oko 20 cm ekstrudiranim polistirenom (XPS) d=2 cm i to sa padom. U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad i materijal. Obračun po m'. | m' | 20 | 0 | 0
3. | Izvedba hidroizolacije podnožja zgrade na postavljeni armirani toplinsko-izolacijski sustav. Hidroizolacija se izvodi od polimercementnog jednokomponentnog fleksibilnog premaza ( granulacija do 0,63 mm, paropropusnost (HRN EN ISO 7783-1 ili jendakovrijedno, HRN EN ISO 7783-2 ili jednakovrijedno) razred I) izveden u dvije radne operacije uzdignut uz zidove uz utapanje trake za brtvljenje u kutevima. Izolacija se izvodi do visine cca 60 cm. | m2 | 30 | 0 | 0
4. | Dobava i ugradnja ploča mineralne kamene vune dim. min. 100x40 cm, za srednjeslojni toplinski kontaktni sustav pročelja prema HRN EN 13162 ili jednakovrijedno, debljine d=14 cm (materijal za izvedbu povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju ETICS) sljedećih karakteristika: - deklarirana toplinska provodljivost max λ=0,035 W/mK - reakcija na požar min Razred A2-s1-d0 - paropropusnost sd ≤ 1,0 m - čvrstoća prianjanja ≥ 0,08 MPa Stavka uključuje obradu špaleta mineralnom kamenom vunom debljine d=2 cm I premaz s nerazrijeđenim ekstra adhezivnim temeljnim premazom visoke elastičnosti i čvrstoće prionjivosti.
L i j e p lj e nj e: Lijepljenje ploča od mineralne vune nanošenjem morta za lijepljenje i armiranje, gustoća suhog očvrslog morta (HRN EN 1015-10 ili jednakovrijedno) 1000 ±100 kg/m3, tlačna čvrstoća (HRN EN 1015-11 ili jednakovrijedno) ≥ 4N/mm2, trakasto po rubovima i točkasto po sredini ploča (min 40% ravnomjerna pokrivenost ploče). Ploče se min.3-5 dana nakon lijepljenja dodatno mehanički pričvršćuju navojnim pričvrsnicama sa čeličnim vijkom, min. dubine sidrenja 50 mm (6-8 kom/m2) prema „W“ shemi. Na kutevima objekta izolacijske ploče se preklapaju na izmjeničan vez, a potom se na te bridove, kao i bridove otvora, postavljaju PVC kutnici sa mrežicom ili okapni profili na horizontalne bridove (tamo gdje je potrebno). Na kutovima otvora, (prozora,vrata,..) obaviti dijagonalna armiranja trakama armaturne mrežice min. dimenzije 30x50cm.
A r m i r a nj e: zupčastim gleterom, nanosi se cca 3 mm morta za lijepljenje i armiranje, gustoća suhog očvrslog morta (HRN EN 1015-10 ili jednakovrijedno) 1000 ±100 kg/m3, tlačna čvrstoća (HRN EN 1015-11 ili jednakovrijedno) ≥ 4N/mm2, u koji se utiskuje staklena, alkalno otporna, mrežica za armiranje, (160gr/m2), sa preklopima od 10 cm. Na mrežicu se nanosi drugi sloj (2mm) istog morta za lijepljenje i armiranje. Ukupna debljina armirajućeg sloja ne smije biti manja od 5 mm, a mrežica mora biti smještena u gornjoj trećini armirajućeg sloja. Na spojevima fasade sa stolarijom ugraditi trodimenzionalni priključni profil za stolariju. Sve spojeve fasade i ostalih tijela, zabrtviti kvalitetnim brtvilom – MS polimerom. Sve što nije obuhvaćeno ovim opisom, izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno nacionalnim normama, te smjernicama za izradu ETICS sustava HUPFAS-a ili jednakovrijedno.
Obračun po m2 po normi za žbukanje: - otvori do 3 m2 se ne oduzimaju, špalete se ne obračunavaju - kod otvora od 3 m2 do 5 m2, oduzima se površina preko 3 m2, špalete se ne obračunavaju - kod otvora preko 5 m2, oduzima se površina preko 3 m2, špalete se obračunavaju. Stavka uključuje obradu špaleta mineralnom kamenom vunom d=2 cm, obradu donje prozorske špalete ekstrudiranim polistirenom (XPS) d=2 cm i hidroizolaciju utora za prozorsku klupčicu fleksibilnom jednokomponentnom hidroizolacijom na bazi cementa.
| - zidovi (mineralna kamena vuna d=14 cm) | m2 | 495 | 0 | 0
5. | Dobava i ugradnja ekstrudiranog polistirena (XPS) s preklopom za toplinski kontaktni sustav pročelja prema HRN EN 13164 ili jednakovrijedno, debljine d=14 cm za postavu u sokl zgrade visine polaganja 60 cm (materijal za izvedbu povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju ETICS ili jednakovrijedno), sljedećih karakteristika: - deklarirana toplinska provodljivost max λ=0,037 W/mK - otpor difuziji vodene pare min μ=150 prema HRN EN 12086 ili jednakovrijedno
Stavka uključuje sve potrebne radnje do kompletne gotovosti toplinskog sustava u podnožju zgrade (predpremaz i završni sloj predviđeni posebnom stavkom) : - lijepljenje ploča sa mineralnim mortom za lijepljenje gustoća suhog očvrslog morta (HRN EN 1015-10 ili jednakovrijedno) 1000 ±100 kg/m3, tlačna čvrstoća (HRN EN 1015-11 ili jednakovrijedno) ≥ 4N/mm2, paropropusnost, sd≤2,0m - dodatno mehaničko pričvršćivanje XPS ploča navojnim pričvrsnicama sa čeličnim vijkom, min. dubine sidrenja 50 mm - postavljanje svih potrebnih elemenata (PVC kutnika i okapnih profila (s mrežicom), armaturne mrežice 160 gr/m2, ojačanja na sve rubove/dijagonalna armiranja, diletacijski profili, profili sa kvalitetan vodonepropustan spoj sa limom, ...) - armiranje kompletnih površina mineralnim mortom za armiranje gustoća suhog očvrslog morta (HRN EN 1015-10 ili jednakovrijedno) 1000 ±100 kg/m3, tlačna čvrstoća (HRN EN 1015-11 ili jednakovrijedno) ≥ 4N/mm2, paropropusnost, sd≤2,0m, u koji se utiskuje armaturna mrežica 160 gr/m2, koja mora biti u zadnjoj trećini armaturnog sloja ukupne debljine 5mm (a min.4mm !). Koristiti sve komponente jednog proizvođača certificiranog sustava uz prilog atestne dokumentacije za sustav, te dokaz traženih karakteristika elemenata sustava). U svemu se pridržavati uputa i specifikacija proizvođača (HUPFAS ili jednakovrijedno, Smjernice za izradu sustava za vanjsku toplinsku izolaciju - ETICS 2016 ili jednakovrijedno), pravila struke i standarda kvalitete.
Visina polaganja sokla zgrade iznosi 60 cm. Obračun po m2 po normi za žbukanje: - otvori do 3 m2 se ne oduzimaju, špalete se ne obračunavaju - kod otvora od 3 m2 do 5 m2, oduzima se površina preko 3 m2, špalete se ne obračunavaju - kod otvora preko 5 m2, oduzima se površina preko 3 m2, špalete se obračunavaju.
| - zid (ekstrudirani polistiren d=14 cm) | m2 | 30 | 0 | 0
6. | Priprema podloge na površinama na kojima se ne izvodi toplinska izolacija (podgledi i ograde balkona, ogradni zid ravnog krova, ukrasne istake i zidovi na ravnom krovu) za zaštitno-dekorativnu silikatnu žbuku valjane teksture (zrno min. 2 mm) polimercementnim ljepilom s utiskivanjem alkalno otporne mrežice. Obračun po m2. | m2 | 45 | 0 | 0
7. | Izvedba zaštitno-dekorativne silikonsko-silikatne žbuke: (paroporopusnost HRN EN ISO 7783-2:2002 ili jednakovrijedno sd vrijednost <0,14m; klasa minimalno V1, Vodoupojnost (HRN EN 1062-3:20029 ili jednakovrijedno) klasa minimalno W3 Tonove boje i raspored boja prema odluci investitora. Nakon sušenja armirnog sloja (od 10 – 14 dana, ovisno o vremenskim uvjetima), suha i čista podloga premazuje se ravnomjerno i temeljito nerazrijeđenim aktivnim predpremazom sa dodatkom algicida, te se nakon min. 24 sata, nanosi silikonsko-silikatna završna dekorativna žbuka, u granulaciji min. 2mmV (u tonu dopuštenom za ETICS ili jednakovrijedno). U cijenu uključena impregnacija i priprema podloge prema uputama proizvođača. Obračun po m2 po normi za žbukanje: - otvori do 3 m2 se ne oduzimaju, špalete se ne obračunavaju - kod otvora od 3 m2 do 5 m2, oduzima se površina preko 3 m2, špalete se ne obračunavaju - kod otvora preko 5 m2, oduzima se površina preko 3 m2, špalete se obračunavaju.
a | - zidovi (mineralna kamena vuna d=14 cm) | m2 | 495 | 0 | 0
b | - površine na kojima se ne izvodi toplinska izolacija | m2 | 45 | 0 | 0
8. | Završna obrada podnožja : Nakon sušenja armirajućeg sloja i hidroizolacije predviđene stavkom 1. ovog troškovnika, površinu sokla premazati ravnomjerno i temeljito nerazrijeđenim predpremazom sa dodatkom algicida. Završnu obradu podnožja, nakon sušenja od min. 24 sata, izvesti sa akrilatnom dekorativnom žbukom za podnožja sa prirodnim riječnim zrnom granulacije do 3,16 mm. Opcije obrade podnožja prema detalju smjernica HUPFAS-a ili jednakovrijedno. Tonove boje i raspored boja prema odabiru investitora. U cijenu uključena impregnacija i priprema podloge prema uputama proizvođača. Obračun po m2 po normi za žbukanje: - otvori do 3 m2 se ne oduzimaju, špalete se ne obračunavaju - kod otvora od 3 m2 do 5 m2, oduzima se površina preko 3 m2, špalete se ne obračunavaju - kod otvora preko 5 m2, oduzima se površina preko 3 m2, špalete se obračunavaju.
| - podnožje zgrade i sokl balkona (ekstrudirani polistiren d=14 cm) | m2 | 30 | 0 | 0
1.5. LIMARSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja opšava od pocinčanog lima d=0,7 mm. U cijeni je komplet s pričvrsnim materijalom. Također uključiti i izvedbu, te spajanje gromobranske instalacije. Obračun po m'.
a | - limeni okap terase r.š. 45 cm | m' | 10 | 0 | 0
b | - limeni okap krova r.š. 45cm | m' | 27 | 0 | 0
c | - limeni opšav spoja zida i termopanela r.š. 30 cm | m' | 45 | 0 | 0
d | - limeni opšav nadstrešnica r.š. 40 cm | m' | 16 | 0 | 0
2. | Doprema i ugradnja vertikalnog oluka Ø 120 mm (ravni krov strojarnice) od pocinčanog bojanog lima d=0,55 mm, boja po izboru investitora. Verikale su o zid pričvršćene pocinčanim obujmicama. U cijenu uključeno komplet s pričvrsnim materijalom, potrebnim produženjima i svim spojnim i priključnim elementima. Obračun po m'. | m' | 30 | 0 | 0
1.6. OSTALI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja kamenih, vanjskih klupčica sa okapnicom. Klupčice su od granita po izboru konzervatorskog odjela. Širina klupčice prosječno iznosi do 30 cm, debljine d=2 cm, postavljaju se u cementni mort M-10. Sudar fuga s prozorom obraditi kvalitetnim kitom MS POLIMER-om (UV otporan). U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad i materijal za ugradbu klupčice s obaveznom provjerom dimenzija na licu mjesta. Obračun po m'. | m' | 20 | 0 | 0
2. | Demontaža, čišćenje, ličenje i ponovna postava ograda balkona. Rad uključuje skidanje starog naliča i hrđe, nanošenja temeljnog premaza i nanošenje završnog premaza u dva sloja u boji po izboru investitora. Obračun po kompletu izvršenih radova. | m' | 10 | 0 | 0
3. | Završno čišćenje zgrade i gradilišta. Potrebno očistiti sve klupice, stakla i okoliš. Obračun po kompletu izvršenih radova. | kpl. | 1 | 0 | 0
V) ENERGETSKA OBNOVA VANJSKE OVONJICE |  |  |  |  | 0