## NASLOVNA
PRIMA MOBILIS d.o.o. za trgovinu i usluge
Pakračka 2
43000 Bjelovar
Republika Hrvatska
OIB: 33182375860
Tel.: 00385 43 242 492
Fax: /
E-mail: gverino.spanjoli@prima-namjestaj.hr
Evidencijski broj nabave: 01/2022
Predmet nabave:Fotonaponska elektrana
Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije društva PRIMA MOBILIS, KK.04.1.1.03.0091
PRILOG B
TROŠKOVNIK

## FOTONAPONSKA ELEKTRANA
TROŠKOVNIK FOTONAPONSKE ELEKTRANE
St. | Opis | Jedinica |  | Cijena | Cijena ukupno
Cijena za svaku točku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje po potrebi, uzemljenje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni i ostali materijal potreban za potpuno kunkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacija. Investitor sklapa s izvođačem radova ugovor na osnovu važećih zakonskih propisa Sl. 13/58, 32/58, 42/60 i 45/61 odabranog projekta, proračuna i troškovnika i tehničkih uvjeta koji se nalaze u sklopu projekta. Ponuđena suma je obavezna za izvođača. Povećanje može nastati samo kao višak rada, koji pismeno naređuje i odobrava nadzorni inženjer investitora.
Izvođač je odgovoran za kvalitetu radova i ugrađenog materijala kako su radovi izvođeni po projektu. Ukoliko izvođač izvrši izmjene bez suglasnosti projektanta i nadzornog organa, snosi odgovornost za nepravilno funkcioniranje instalacija.Izvoditelj izvodi instalaciju u svemu prema odobrenom projektu i s materijalom
predviđenim ovim projektom, te odgovara za ispravno funkcioniranje instalacije. Samovoljno mijenjanje projekta od strane izvoditelja nije dozvoljeno.Radovi montaže predviđeni ovim projektom se mogu povjeriti samo izvoditelju registriranom za tu vrstu poslova i koji raspolaže kvalificiranom radnom snagom za obavljanje montažno-instalacijskih poslova na projektom predviđenim instalacijama.
F.1. | OSNOVNA OPREMA
1.1. | Dobava i isporuka fotonaponskih modula sa monokristalnim ćelijama (144 polućelija) halfcut, efikasnosti min. 19.8%, snage 430Wp, s tolerancijom snage od 0 do +10W, sa min. 3 ˝Bypass˝ diode "ili jednakovrijedno"_________, dimenzija 2094x1038x35mm, ±1%
| kompl.st.1.1 | kom | 3386 |  | 0
1.2. | Isporuka i dobava konstrukcije za smještaj fotonaponske opreme na građevinu sa kosim krovom krovom.
| Osnovni nosač 36x45 6.2m | kom | 1294 |  | 0
| Spojnica osnovnog nosača | kom | 930 |  | 0
| Trapezna papuča od nehrđajućeg čelika za prihvat nosača na pokrov od trapeznog lima | kom | 9020 |  | 0
| Pred-montirni element za prihvat FN modula (srednji) | kom | 6654 |  | 0
| Pred-montirni element za prihvat FN modula (krajnji) | kom | 632 |  | 0
| Samonarezni vijak s finim navojem za trapeznu papuču, s podloškom i gumicom | kom | 36080 |  | 0
kompl.st.1.2
1.3. | Isporuka i dobava fotonaponskog izmjenjivača snage izlazne AC snage 50kW sa ugrađenom prenaponskom zaštitom i zaštitom diferencijalne struje, sa min. 6 MPPT trakera (A i B ulaz), maks. ulazne DC snage do 79.2 kW, zaštite IP65 za ugradnju na otvorenom, vlastite potrošnje (noćni režim) <1W, predviđen za rad u temperaturnim uvjetima od 25°C do +60°C te ukupno 12 + i 12 – DC ulaznih konektora.
| kompl.st.1.3 | kom | 24 |  | 0
1.4 | Isporuka i dobava fotonaponskog izmjenjivača snage izlazne AC snage 36kW sa ugrađenom prenaponskom zaštitom i zaštitom diferencijalne struje, sa min. 2 MPPT trakera (A i B ulaz), maks. ulazne DC snage 45 kW, zaštite IP65 za ugradnju na otvorenom, vlastite potrošnje (noćni režim) <1W, predviđen za rad u temperaturnim uvjetima od 25°C do +60°C te ukupno 8 + i 8 – DC ulaznih konektora. ili tip jednakovrijedan:__________________
| kompl.st.1.4 | kom | 2 |  | 0
1.5 | Isporuka i dobava fotonaponskog izmjenjivača snage izlazne AC snage 20kW sa ugrađenom prenaponskom zaštitom i zaštitom diferencijalne struje, sa min. 2 MPPT trakera (A i B ulaz), maks. ulazne DC snage 26.88 kW, zaštite IP65 za ugradnju na otvorenom, vlastite potrošnje (noćni režim) <1W, predviđen za rad u temperaturnim uvjetima od 25°C do +60°C te ukupno 4 + i 4 – DC ulaznih konektora. ili tip jednakovrijedan:______________________
| kompl.st.1.5 | kom | 1 |  | 0
1.6 | Isporuka i dobava MC4 konektora za fotonaponske module + pol.
| kompl.st.1.6 | kom | 308 |  | 0
1.7 | Isporuka i dobava MC4 konektora za fotonaponske module – pol.
| kompl.st.1.7 | kom | 308 |  | 0
1.8 | Dobava, postava i spajanje DC zaštite 50kW
| cilindrično kućište sa prihvatnim konektorima tipski atestirano za prekid struje kratkog spoja i nazivnih naponda DC 1000V | kom | 24
| ultrabrzi fotonaponski cilindrični osigurač , 1100 VDC | kom | 24
| kompl.st.1.8 | kom | 24 |  | 0
1.9 | Dobava, postava i spajanje DC zaštite 36kW
| cilindrično kućište sa prihvatnim konektorima tipski atestirano za prekid struje kratkog spoja i nazivnih naponda DC 1000V | kom | 16
| ultrabrzi fotonaponski cilindrični osigurač , 1100 VDC | kom | 16
| kompl.st.1.9 | kom | 2 |  | 0
1.10 | Dobava, postava i spajanje DC zaštite 20kW
| cilindrično kućište sa prihvatnim konektorima tipski atestirano za prekid struje kratkog spoja i nazivnih naponda DC 1000V | kom | 8
| ultrabrzi fotonaponski cilindrični osigurač , 1100 VDC | kom | 8
| kompl.st.1.10 | kom | 1 |  | 0
1.11 | Dogradnja postojećeg NN dijela trafostanice
Tropolna isklopiva izolirana rastavna osiguračka pruga vel 2 do 400A, 690V, okomita izvedba za ugradnju na sabirnički sustav 185mm, s priključcima izvedenim prema dolje, pokrivenim zaštitnim izolacijskim poklopcem, sa «V» direkta stezaljkama za direktan priključak žila kabela do 300 mm2 i priključna V-stopica s oprugom
| kompl.st.1.11 | kom | 2 |  | 0
1.12 | Razdjelnik GRO-12
Dobava i ugradnja u postojeći ormar:
| Četveropolni rastavljač osigurač 160A, za ugradnju na temeljnu ploču | kom | 1
| Rastalni umetak 160 A sa indikacijom prorade | kom | 4
| kompl.st.1.12 | kom | 1 |  | 0
1.13 | Razdjelnik GRO-E12
Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +GRO, dimenzija [600x(2000+100)x 400mm].Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| Podnožje/krov ormara 600x400mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Usponski profili 2000mm | kom | 1
| Prednja vrata 2000x600mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Stražnja ploča 2000x600mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Temeljna ploča 2000x600mm | kom | 1
| Podne klizne uvodnice 600x400mm | kom | 1
| Maska podnožja 600x100mm | kom | 1
| Maska podnožja 400x100mm | kom | 1
| Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA:
| Tropolni minijaturni automatski prekidač B50A, prekidne moći 10kA | kom | 1
| Odvodnik prenapona, 275V, 3N, utični | kom | 1
| Četveropolni kompaktni prekidač snage 160A, bez zaštitne jedinice, prekidne moći 36kA | kom | 1
| Zaštitna jedinica 160 XT2N - pod-nad naponska, pod-nad frekvencija | kom | 1
| Pomoćni kontakti 1Q+1SY 250 V | kom | 1
| Naponski okidač SOR od 220 do 240 V AC / od 220 do 250 V DC | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 15kA | kom | 2
| Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje povlačenjem | kom | 1
| Odvojni transformator 63VA 12-24V AC | kom | 1
| Dvopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 15kA | kom | 1
| Minijaturni relej 4CO,6A, 24VDC, sa LED lampicom | kom | 1
| Podnožje minijaturnog releja | kom | 1
| Metalni držač za podnožje utičnog releja | kom | 1
| Oznaka za podnožje utičnog releja | kom | 1
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 80/0.3A, karakteristike A | kom | 2
| Četveropolni minijaturni automatski prekidač B80A, prekidne moći 10kA | kom | 2
| Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl. | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +GRO, | kom | 1
| Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kompl. | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kompl. | 1
| kompl.st.1.13 | kom | 1 |  | 0
1.14 | Razdjelnik GRO-15
Dobava i ugradnja u postojeći ormar:
| Četveropolni rastavljač osigurač 160A, za ugradnju na temeljnu ploču | kom | 1
| Rastalni umetak 160 | kom | 4
| kompl.st.1.14 | kom | 1 |  | 0
1.15 | Razdjelnik GRO-E15
Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +GRO, dimenzija [600x(2000+100)x 400mm].Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| Podnožje/krov ormara 600x400mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Usponski profili 2000mm | kom | 1
| Prednja vrata 2000x600mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Stražnja ploča 2000x600mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Temeljna ploča 2000x600mm | kom | 1
| Podne klizne uvodnice 600x400mm | kom | 1
| Maska podnožja 600x100mm | kom | 1
| Maska podnožja 400x100mm | kom | 1
| Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA:
| Tropolni minijaturni automatski prekidač B50A, prekidne moći 10kA | kom | 1
| Odvodnik prenapona T2, 275V, 3N, utični | kom | 1
| Četveropolni kompaktni prekidač snage 250A, bez zaštitne jedinice, prekidne moći 36kA | kom | 1
| Zaštitna jedinica 250 XT2N - pod-nad naponska, pod-nad frekvencija | kom | 1
| Pomoćni kontakti 1Q+1SY 250 V XT1-XT4 | kom | 1
| Naponski okidač SOR od 220 do 240V AC / od 220 do 250V DC | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 15kA | kom | 2
| Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje povlačenjem | kom | 1
| Odvojni transformator 63VA 12-24V AC | kom | 1
| Dvopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 15kA | kom | 1
| Minijaturni relej 4CO,6A, 24VDC, sa LED lampicom | kom | 1
| Podnožje minijaturnog releja CR-M4SS | kom | 1
| Metalni držač za podnožje utičnog releja | kom | 1
| Oznaka za podnožje utičnog releja | kom | 1
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 80/0.3A, karakteristike A | kom | 2
| Četveropolni minijaturni automatski prekidač B80A, prekidne moći 10kA | kom | 2
| Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl. | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +GRO, | kom | 1
| Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kompl. | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kompl. | 1
| kompl.st.1.15 | kom | 1 |  | 0
1.16 | Razdjelnik GRO-21
Dobava i ugradnja u postojeći ormar:
| Četveropolni rastavljač osigurač 250A, za ugradnju na temeljnu ploču | kom | 1
| Rastalni umetak O250 sa indikacijom prorade i | kom | 4
| kompl.st.1.16 | kom | 1 |  | 0
1.17 | Razdjelnik GRO-E21
Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +GRO, dimenzija [600x(2000+100)x 400mm].Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| Podnožje/krov ormara 600x400mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Usponski profili 2000mm | kom | 1
| Prednja vrata 2000x600mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Stražnja ploča 2000x600mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Temeljna ploča 2000x600mm | kom | 1
| Podne klizne uvodnice 600x400mm | kom | 1
| Maska podnožja 600x100mm | kom | 1
| Maska podnožja 400x100mm | kom | 1
| Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA:
| Tropolni minijaturni automatski prekidač B50A, prekidne moći 10kA | kom | 1
| Odvodnik prenapona T2, 275V, 3N, utični | kom | 1
| Četveropolni kompaktni prekidač snage 160A, bez zaštitne jedinice, prekidne moći 36kA | kom | 1
| Zaštitna jedinica 160 XT2N - - pod-nad naponska, pod-nad frekvencija | kom | 1
| Pomoćni kontakti 1Q+1SY 250 V XT1-XT4 | kom | 1
| Naponski okidač SOR od 220 do 240V AC / od 220 do 250V DC | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 15kA | kom | 2
| Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje povlačenjem | kom | 1
| Odvojni transformator 63VA 12-24V AC | kom | 1
| Dvopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 15kA | kom | 1
| Minijaturni relej 4CO,6A, 24VDC, sa LED lampicom | kom | 1
| Podnožje minijaturnog releja | kom | 1
| Metalni držač za podnožje utičnog releja | kom | 1
| Oznaka za podnožje utičnog releja | kom | 1
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 80/0.3A, karakteristike A | kom | 3
| Četveropolni minijaturni automatski prekidač B80A, prekidne moći 10kA | kom | 3
| Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl. | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +GRO | kom | 1
| Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kompl. | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kompl. | 1
| kompl.st.1.17 | kom | 1 |  | 0
1.18 | Razdjelnik GRO-2
Dobava i ugradnja u postojeći ormar:
| Četveropolni rastavljač osigurač 250A, za ugradnju na temeljnu ploču | kom | 1
| Rastalni umetak 250 sa indikacijom prorade | kom | 4
| kompl.st.1.18 | kom | 1 |  | 0
1.19 | Razdjelnik GRO-E2
Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +GRO, dimenzija [600x(2000+100)x 400mm].Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| Podnožje/krov ormara 600x400mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Usponski profili 2000mm | kom | 1
| Prednja vrata 2000x600mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Stražnja ploča 2000x600mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Temeljna ploča 2000x600mm | kom | 1
| Podne klizne uvodnice 600x400mm | kom | 1
| Maska podnožja 600x100mm | kom | 1
| Maska podnožja 400x100mm | kom | 1
| Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA:
| Tropolni minijaturni automatski prekidač B50A, prekidne moći 10kA | kom | 1
| Odvodnik prenapona T2, 275V, 3N, utični | kom | 1
| Četveropolni kompaktni prekidač snage 250A, bez zaštitne jedinice, prekidne moći 36kA | kom | 1
| Zaštitna jedinica 250 XT4N - pod-nad naponska, pod-nad frekvencija | kom | 1
| Pomoćni kontakti 1Q+1SY 250 V XT1-XT4 | kom | 1
| Naponski okidač SOR od 220 do 240V AC / od 220 do 250V DC | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 15kA | kom | 2
| Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje povlačenjem | kom | 1
| Odvojni transformator 63VA 12-24V AC | kom | 1
| Dvopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 15kA | kom | 1
| Minijaturni relej 4CO,6A, 24VDC, sa LED lampicom | kom | 1
| Podnožje minijaturnog releja | kom | 1
| Metalni držač za podnožje utičnog releja | kom | 1
| Oznaka za podnožje utičnog releja | kom | 1
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 80/0.3A, tip A | kom | 3
| Četveropolni minijaturni automatski prekidač B80A, prekidne moći 10kA | kom | 3
| Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl. | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +GRO | kom | 1
| Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kompl. | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kompl. | 1
| kompl.st.1.19 | kom | 1 |  | 0
1.20 | Razdjelnik GRO-22
Dobava i ugradnja u postojeći ormar:
| Četveropolni rastavljač osigurač 400A, za ugradnju na temeljnu ploču | kom | 1
| Rastalni umetak 400 sa indikacijom prorade | kom | 4
| Četveropolni rastavljač osigurač 200A, za ugradnju na temeljnu ploču | kom | 1
| Rastalni umetak 200 sa indikacijom prorade | kom | 4
| kompl.st.1.20 | kom | 1 |  | 0
1.21 | Razdjelnik GRO-E22
Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +GRO, dimenzija [600x(2000+100)x 400mm].Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| Podnožje/krov ormara 600x400mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Usponski profili 2000mm | kom | 1
| Prednja vrata 2000x600mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Stražnja ploča 2000x600mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Temeljna ploča 2000x600mm | kom | 1
| Podne klizne uvodnice 600x400mm | kom | 1
| Maska podnožja 600x100mm | kom | 1
| Maska podnožja 400x100mm | kom | 1
| Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA:
| Tropolni minijaturni automatski prekidač B50A, prekidne moći 10kA | kom | 1
| Odvodnik prenapona T2, 275V, 3N, utični | kom | 1
| Četveropolni kompaktni prekidač snage 400A, bez zaštitne jedinice, prekidne moći 36kA | kom | 1
| Zaštitna jedinica LSI 400 XT5N - pod-nad naponska, pod-nad frekvencija | kom | 1
| Pomoćni kontakti 1Q+1SY 250 V XT1-XT4 | kom | 1
| Naponski okidač YO XT5-XT6 od 110 do 240 VAC - od 110 do 250 VDC | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 15kA | kom | 2
| Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje povlačenjem | kom | 1
| Odvojni transformator 63VA 12-24V AC | kom | 1
| Dvopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 15kA | kom | 1
| Minijaturni relej 4CO,6A, 24VDC, sa LED lampicom | kom | 1
| Podnožje minijaturnog releja CR-M4SS | kom | 1
| Metalni držač za podnožje utičnog releja | kom | 1
| Oznaka za podnožje utičnog releja | kom | 1
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 80/0.3A, karakteristike A | kom | 4
| Četveropolni minijaturni automatski prekidač B80A, prekidne moći 10kA | kom | 4
| Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl. | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +GRO | kom | 1
| Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kompl. | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kompl. | 1
| kompl.st.1.21 | kom | 1 |  | 0
1.22 | Razdjelnik GRO-E22´
Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +GRO, dimenzija [600x(2000+100)x 400mm].Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| Podnožje/krov ormara 600x400mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Usponski profili 2000mm | kom | 1
| Prednja vrata 2000x600mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Stražnja ploča 2000x600mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Temeljna ploča 2000x600mm | kom | 1
| Podne klizne uvodnice 600x400mm | kom | 1
| Maska podnožja 600x100mm | kom | 1
| Maska podnožja 400x100mm | kom | 1
| Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA:
| Tropolni minijaturni automatski prekidač B50A, prekidne moći 10kA | kom | 1
| Odvodnik prenapona T2, 275V, 3N, utični | kom | 1
| Četveropolni kompaktni prekidač snage 250A, bez zaštitne jedinice, prekidne moći 36kA | kom | 1
| Zaštitna jedinica LSI 250 XT4N - pod-nad naponska, pod-nad frekvencija | kom | 1
| Pomoćni kontakti 1Q+1SY 250 V XT1-XT4 | kom | 1
| Naponski okidač SOR od 220 do 240V AC /od 220 do 250V DC | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 15kA | kom | 2
| Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje povlačenjem | kom | 1
| Odvojni transformator 63VA 12-24V AC | kom | 1
| Dvopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 15kA | kom | 1
| Minijaturni relej 4CO,6A, 24VDC, sa LED lampicom | kom | 1
| Podnožje minijaturnog releja | kom | 1
| Metalni držač za podnožje utičnog releja | kom | 1
| Oznaka za podnožje utičnog releja | kom | 1
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 80/0.3A, karakteristike A | kom | 2
| Četveropolni minijaturni automatski prekidač B80A, prekidne moći 10kA | kom | 2
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.3A, karakteristike A | kompl. | 1
| Četveropolni minijaturni automatski prekidač B40A, prekidne moći 10kA | kom | 1
| Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl. | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +GRO | kompl. | 1
Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kom | 1
| kompl.st.1.22 | kom | 1 |  | 0
1.23 | Razdjelnik GRO-16´
Dobava i ugradnja u postojeći ormar:
| Četveropolni rastavljač osigurač 400A, za ugradnju na temeljnu ploču | kom | 1
| Rastalni umetak 400 sa indikacijom prorade | kom | 4
| kompl.st.1.23 | kom | 1 |  | 0
1.24 | Razdjelnik GRO-E16´
Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +GRO, dimenzija [600x(2000+100)x 400mm].Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| Podnožje/krov ormara 600x400mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Usponski profili 2000mm | kom | 1
| Prednja vrata 2000x600mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Stražnja ploča 2000x600mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Temeljna ploča 2000x600mm | kom | 1
| Podne klizne uvodnice 600x400mm | kom | 1
| Maska podnožja 600x100mm | kom | 1
| Maska podnožja 400x100mm | kom | 1
| Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA:
| Tropolni minijaturni automatski prekidač B50A, prekidne moći 10kA | kom | 1
| Odvodnik prenapona T2, 275V, 3N, utični | kom | 1
| Četveropolni kompaktni prekidač snage 400A, bez zaštitne jedinice, prekidne moći 36kA | kom | 1
| Zaštitna jedinica LSI 400 XT5N - pod-nad naponska, pod-nad frekvencija | kom | 1
| Pomoćni kontakti 1Q+1SY 250 V XT1-XT4 | kom | 1
| Naponski okidač YO XT5-XT6 110 do 240 VAC - 110 do 250 VDC | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 15kA | kom | 2
| Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje povlačenjem | kom | 1
| Odvojni transformator 63VA 12-24V AC | kom | 1
| Dvopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 15kA | kom | 1
| Minijaturni relej 4CO,6A, 24VDC, sa LED lampicom | kom | 1
| Podnožje minijaturnog releja | kom | 1
| Metalni držač za podnožje utičnog releja | kom | 1
| Oznaka za podnožje utičnog releja | kom | 1
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 63/0.3A, karakteristike A | kom | 2
| Četveropolni minijaturni automatski prekidač B63A, prekidne moći 10kA | kom | 2
| Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl. | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +GRO | kom | 1
| Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kompl. | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kompl. | 1
| kompl.st.1.24 | kom | 1 |  | 0
1.25 | Razdjelnik GRO-ES2
Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +GRO, dimenzija [600x(2000+100)x 400mm].Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| Podnožje/krov ormara 600x400mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Usponski profili 2000mm | kom | 1
| Prednja vrata 2000x600mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Stražnja ploča 2000x600mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Temeljna ploča 2000x600mm | kom | 1
| Podne klizne uvodnice 600x400mm | kom | 1
| Maska podnožja 600x100mm | kom | 1
| Maska podnožja 400x100mm | kom | 1
| Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA:
| Tropolni minijaturni automatski prekidač B50A, prekidne moći 10kA | kom | 1
| Odvodnik prenapona T2, 275V, 3N, utični | kom | 1
| Četveropolni kompaktni prekidač snage 400A, bez zaštitne jedinice, prekidne moći 36kA | kom | 1
| Zaštitna jedinica LSI 400 XT5N - pod-nad naponska, pod-nad frekvencija | kom | 1
| Pomoćni kontakti 1Q+1SY 250 V XT1-XT4 | kom | 1
| Naponski okidač YO XT5-XT6 od 110 do 240 VAC - od 110 do 250 VDC | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 15kA | kom | 2
| Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje povlačenjem | kom | 1
| Odvojni transformator 63VA 12-24V AC | kom | 1
| Dvopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 15kA | kom | 1
| Minijaturni relej 4CO,6A, 24VDC, sa LED lampicom | kom | 1
| Podnožje minijaturnog releja | kom | 1
| Metalni držač za podnožje utičnog releja | kom | 1
| Oznaka za podnožje utičnog releja | kom | 1
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 80/0.3A, karakteristika A | kom | 4
| Četveropolni minijaturni automatski prekidač B80A, prekidne moći 10kA | kom | 4
| Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl. | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +GRO | kom | 1
| Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kompl. | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kompl. | 1
| kompl.st.1.25 | kom | 1 |  | 0
1.26 | Razdjelnik GRO-ES1
Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +GRO, dimenzija [600x(2000+100)x 400mm].Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| Podnožje/krov ormara 600x400mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Usponski profili 2000mm | kom | 1
| Prednja vrata 2000x600mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Stražnja ploča 2000x600mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Temeljna ploča 2000x600mm | kom | 1
| Podne klizne uvodnice 600x400mm | kom | 1
| Maska podnožja 600x100mm | kom | 1
| Maska podnožja 400x100mm | kom | 1
| Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA:
| Tropolni minijaturni automatski prekidač B50A, prekidne moći 10kA | kom | 1
| Odvodnik prenapona tT2, 275V, 3N, utični | kom | 1
| Četveropolni kompaktni prekidač snage 400A, bez zaštitne jedinice, prekidne moći 36kA | kom | 1
| Zaštitna jedinica LSI 400 XT5N - pod-nad naponska, pod-nad frekvencija | kom | 1
| Pomoćni kontakti 1Q+1SY 250 V XT1-XT4 | kom | 1
| Naponski okidač YO XT5-XT6 od 110 do 240 VAC - od 110 do 250 VDC | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 15kA | kom | 2
| Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje povlačenjem | kom | 1
| Odvojni transformator 63VA 12-24V AC | kom | 1
| Dvopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 15kA | kom | 1
| Minijaturni relej 4CO,6A, 24VDC, sa LED lampicom | kom | 1
| Podnožje minijaturnog releja CR-M4SS | kom | 1
| Metalni držač za podnožje utičnog releja | kom | 1
| Oznaka za podnožje utičnog releja | kom | 1
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 80/0.3A, karakteristika A | kom | 4
| Četveropolni minijaturni automatski prekidač B80A, prekidne moći 10kA | kom | 4
| Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl. | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +GRO | kom | 1
| Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kompl. | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kompl. | 1
| kompl.st.1.26 | kom | 1 |  | 0
1.27 | Srednjenaponsko postrojenje VVV, 24kV, 630A, 16kArms
Srednjenaponski sklopni blok, čini plinom SF6 izolirano potpuno oklopljeno i od opasnog napona dodira zaštićeno sklopno postrojenje. Po konstrukciji, sklopno postrojenje je samostojeći ormar s lako pristupačnim priključcima i elementima upravljanja. Prednja strana je opremljena slijepom shemom sa signalizacijom stanja pojedinih sklopnih aparata. Postrojenje se sastoji od sljedećih modula: - Transformatorsko polje - Transformatorsko polje - Transformatorsko polje
STANDARDI I TEHNIČKI PODACI: Metalom oklopljena postrojena Sklopke za opću namjenu Rastavljači i zemljospojnici Kombinacija osigurača i rastavne sklopke Prekidači Tlak SF6 plina: 1.4 bar na 20 °C Provodni izolatori za priključak kabela: DIN 47636 "ili jednakovrijedno" _____________ Temperaturni razred: -25 °C + 40°C (unutrašnja) Mehanički stupanj zaštite: - SF6 tank: IP 67 - Kućište osigurača: IP 67 - Prednji pokrov: IP 2X - Kabelski pokrov: IP 3X Sabirnice: 240 mm2 Cu Sabirnica za uzemljenje (vanjska): 100 mm2 Cu - vijak: M10 Debljina nehrđajućeg lima tanka: 3.0 mm
ELEKTRIČNI PODACI - 24kV: Nominalni napon: 20 kV Nazivna struje sabirnica: 630 A Nazivna struja rastavnih sklopki u vodnim poljima: 630 A Kratkotrajna struja k.s. rastavne sklopke (3s): 21 kArms Kratkotrajna struja k.s. vakuumskog prekidača (1s): 16 kArms Nazivna struja transformatorskog polja: 200/630 A Podnosivi udarni napon : 125 kV Podnosivi napon industrijske frekvencije 50 Hz: 50kV
Transformatorsko polje s vakuumskim prekidačem +J1 - DOVODNO POLJE:
| Modul V je modul sa vakuumskim prekidačem, opremljen tropoložajnim rastavljačem/zemljospojnikom, sabirnicama, medublokadama, sabirnicom za uzemljenje i opružnim A-mehanizmom. - nazivna struja prekidača 630A - manometar - motorni pogon, 48 VDC - indikacija položaja vakuumskog prekidača 2NO + 2NC - indikacija položaja rastavljača 2NO + 2NC - indikacija položaja zemljospojnika 2NO + 2NC - standardni kabelski odjeljak - zaštitni samonapajajući relej sa kratkospojnom, prekostrujnom i zemljospojnom zaštitom - strujni transformatori za zaštitu 32-112A - provodni izolatori za priključak kabela C serije 400, 630A, vijčani - utičnice za kapacitivne indikatore napona, HR modul 10-24kV | kom | 1
Transformatorsko polje s vakuumskim prekidačem +J2 –TRAFO1:
| Modul V je modul sa vakuumskim prekidačem, opremljen tropoložajnim rastavljačem/zemljospojnikom, sabirnicama, medublokadama, sabirnicom za uzemljenje i opružnim A-mehanizmom. - nazivna struja prekidača 200A - ručni pogon, opružni mehanizam sa svitkom za isklop - pomoćni napon svitka 230 V AC - indikacija položaja vakuumskog prekidača 2NO + 2NC - indikacija položaja rastavljača 2NO + 2NC - indikacija položaja zemljospojnika 2NO + 2NC - standardni kabelski odjeljak - zaštitni samonapajajući relej sa kratkospojnom, prekostrujnom i zemljospojnom zaštitom - strujni transformatori za zaštitu - provodni izolatori za priključak kabela A serije 200, utični - utičnice za kapacitivne indikatore napona, HR modul 10-24kV | kom | 1
Transformatorsko polje s vakuumskim prekidačem +J3 –TRAFO2:
| Modul V je modul sa vakuumskim prekidačem, opremljen tropoložajnim rastavljačem/zemljospojnikom, sabirnicama, medublokadama, sabirnicom za uzemljenje i opružnim A-mehanizmom. - nazivna struja prekidača 200A - ručni pogon, opružni mehanizam sa svitkom za isklop - pomoćni napon svitka 230 V AC - indikacija položaja vakuumskog prekidača 2NO + 2NC - indikacija položaja rastavljača 2NO + 2NC - indikacija položaja zemljospojnika 2NO + 2NC - standardni kabelski odjeljak - zaštitni samonapajajući relej sa kratkospojnom, prekostrujnom i zemljospojnom zaštitom - strujni transformatori za zaštitu - provodni izolatori za priključak kabela A serije 200, utični - utičnice za kapacitivne indikatore napona, HR modul 10-24kV Oprema koja se isporučuje zasebno ili montirana u odgovarajući modul - standardni držač kabela - indikacija napona VIM-1 3 kom | kom | 1
| kompl.st.1.27 | kom | 1 |  | 0
1.28 | Demontažni i građevinski radovi
| izvid na terenu prije davanja ponude | kom | 1
| predvidjeti radne sate radnika od | sati | 50
| demontaža postojeće SN opreme, sva demontriana oprema se sa popisom predaje investitoru | kom | 1
| kompl.st.1.28 | kom | 1 |  | 0
1.29 | SPECIFIKACIJA OPREME, MATERIJALA I RADOVA NA SN PRIKLJUČNOM KABELU
| Jednožilni energetski kabel s aluminijskim vodičima i izolacijom od umreženog polietilena, uzdužno vodonepropusne izvedbe, sljedećih tehničkih karakteristika: - nazivni napon 12/20 kV - presjek vodiča 150 mm² - presjek ekrana 25 mm² XHE 49-A, | m | 1020
| Spojnice za postojeće SN kabele koji se demontiraju sa postojećeg postrojenja i spajaju na novo postrojenje. Spojnice je potrebno ponuditi nakon detaljnog izvida i detekcije tipa kabela. Spojnica za jednožilne SN kabele. | kom | 3
| Unutarnji završeci za jednožilne kabele s izolacijom od umjetne mase, slijedećih tehničkih karakteristika: - nazivni napon 12/20 kV - za presjek vodiča 150 mm² - izvedba toploskupljajuća | kompl. | 4
| Adapter SN transformatorski priključni TPA 03 za zaštitu na kabelskom utičnom završetku RSES, set je za tri faze | set | 2
| Kompresijska kabelska cijevna stopica Cu, presjek vodiča 150 mm², vijak M12 | kom | 6
| Vijčana stopica za spoj na uzemljenje za presjek vodiča 25-95mm² | kom | 6
| kompl.st.1.29 | kom | 1 |  | 0
1.30 | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI NA SN KABELSKOM VODU
| Montaža kabelskog završetka | kom | 3
| Montaža adaptera SN transformatorski priključni TPA 03 za zaštitu na kabelskom utičnom završetku RSES, set je za tri faze | kompl. | 4
| kompl.st.1.30 | kom | 1 |  | 0
1.31 | MONTAŽNI I OSTALI RADOVI
| Transport, istovar, unošenje i postavljanje (s niveliranjem) SN postrojenja 24 kV na pripremljeno mjest, te učvršćivanje pomoću sidrenih kompleta, komplet SN postrojenje | kom | 1
Izrada kabelskih spojeva
| Izrada spoja transformatora s SN blokom pomoću kabela XHE 49-A 1×70/16 mm², izrada kabelskih završetaka i montaža kabelskih utičnih završetaka na oba kraja, komplet za tri faze | kompl. | 2
| Polaganje i spajanje kabela za instalaciju zaštite transformatora | kompl. | 1
Ostali nepredviđeni materijal i radovi
Izrada uzemljenja
| Polaganje pocinčane FeZn trake 25×4 mm na zidne potporne nosače i povezivanje s elementima uzemljenja transformatorske stanice | kompl. | 1
| Izrada uzemljenja svih metalnih masa s fleksibilnim bakrenim vodičima z/ž H07V-K 16 mm² Cu i kabelskim stopicama | kompl. | 1
| Ispitivanje uzemljenja | kompl. | 1
Izrada instalacije zaštite transformatora
| Izrada spoja SN i NN postrojenja signalnim kabelom PP00 3×2.5 mm² u PNT instalacijske cijevi | kompl. | 1
Ostali radovi
| Isporuka i postavljanje jednopolne sheme u trafostanici | kom | 1
| Isporuka i postavljanje uputstva za rad u trafostanici | kom | 1
| Isporuka i postavljanje uputstva za prvu pomoć u trafostanici | kom | 1
| Isporuka i postavljanje stalka za pogonski dnevnik u trafostanici | kom | 1
| Utovar, prijevoz elektroopreme i istovar opreme na lokaciju trafostanice | kompl. | 1
| Prijevoz radnika i materijala | kompl. | 1
| Upotreba dizalice | kompl. | 1
| Isporuka potrebnih protokola, ispitnih listova te uputa za rad i održavanje za svu ugrađenu i isporučenu elektroopremu | kompl. | 1
| Izvedba potrebnih mjerenja i ispitivanja na lokaciji TS | kompl. | 1
| Puštanje u pogon postrojenja | kompl. | 1
| Isporuka dokumentacije izvedenog stanja | kompl. | 1
| kompl.st.1.31 | kom | 1 |  | 0
1.32 | OPREMA ZA DALJINSKU KOMUNIKACIJU SUSRETNOG POSTROJENJA
ORMARIĆ ZA SIGNALIZACIJU STANJA ELEKTRANE - +RO-S1 / +RO-S2
Ormarić za signalizaciju načina pogona elektane +RO-S1 / +RO-S2 odnosno razmjenu signala sa susretnim postrojenjem. Oprema se ugrađuje u zidni ormarić dimenzija 600×1000×250mm, zaštite IP65. Ormarić je tvornički kompletiran i ispitan sa ugrađenom opremom.
OPREMA:
| Dvopolna izborna preklopka 0-I, 16A, ugradnja na DIN nosač | kom | 1
| Držač cilindričnog osigurača 1P+N, 32A | kom | 1
| Cilindrični osigurač 16A | kom | 1
| Jednopolni+N katodni odvodnik prenapona karakteristike 1+2 | kom | 1
| Dvopolni automatski zaštitni prekidač za 230V, 50Hz, 6A, sa magnetsko-termičkim zaštitnim uređajem C karakteristike | kom | 3
| Pomoćni kontakt 1N+1NC | kom | 3
| Dvopolni automatski zaštitni prekidač za 24V DC, 6A, sa magnetsko-termičkim zaštitnim uređajem C karakteristike | kom | 1
| Pomoćni kontakt 1N+1NC | kom | 1
| Uređaj za beskprekidno napajanje 230VAC/230VAC, Dual Line, snage 600W | kom | 1
| Modularni ispravljač 230VAC/24VDC, 2.5A | kom | 1
PLC oprema:
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RO-S1 / +RO-S2 | kom | 1
| Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kompl. | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kompl. | 1
| Doprema i polaganje energetskog kabela presjeka 3x2,5mm2 | m | 340
| Doprema i polaganje signalnog kabela presjeka 7x1,5mm2 | m | 340
| kompl.st.1.32 | kom | 1 |  | 0
1.33 | Isporuka i dobava kučišta za ugradnju GIP sabirnice. Stavka obuhvaća isporuku i dobavu kučišta za ugradnju GIP sabirnice s poklopcem, kabelskih uvodnica i ostalog nespecificiranog spojnog i montažnog materijala za dovođenje stavke u potpunu funkcionalnost.
| kompl.st.1.33 | kom | 9 |  | 0
1.34 | Dobava i isporuka kabela 6mm2, crni, UV otporan, izolacija. Stavka obuhvaća dobavu kabela i svog spojnog i montažnog pribora.
| kompl.st.1.34 | m | 27200 |  | 0
1.35 | Isporuka i dobava kabela N2XY 4×185mm2 za povezivanje razdjelnog ormara elektrane i glavnih razvodnih ormara objekta, te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.35 | m | 40 |  | 0
1.36 | Isporuka i dobava kabela NA2XY 4×185mm2 za povezivanje razdjelnog ormara elektrane i NN strane trafostanice PRIMA TS, te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.36 | m | 1000 |  | 0
1.37 | Isporuka i dobava kabela N2XY 4×150mm2 za povezivanje razdjelnog ormara elektrane i glavnih razvodnih ormara objekta, te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.37 | m | 110 |  | 0
1.38 | Isporuka i dobava kabela N2XY 4×70mm2 za povezivanje razdjelnog ormara elektrane i glavnih razvodnih ormara objekta, te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.38 | m | 50 |  | 0
1.39 | Isporuka i dobava kabela NA2XY 4×70mm2 za povezivanje invertera i razvodnog ormara elektrane te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.39 | m | 680 |  | 0
1.40 | Isporuka i dobava kabela NA2XY 4×50mm2 za povezivanje invertera i razvodnog ormara elektrane te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.40 | m | 80 |  | 0
1.41 | Isporuka i dobava kabela NA2XY 4×35mm2 za povezivanje invertera i razvodnog ormara elektrane te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.41 | m | 70 |  | 0
1.42 | Isporuka i dobava kabela P/F 1×120mm2 za povezivanje ormara i te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.42 | m | 500 |  | 0
1.43 | Isporuka i dobava kabela P/F 1×95mm2 za povezivanje ormara i te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.43 | m | 120 |  | 0
1.44 | Isporuka i dobava kabela P/F 1×50mm2 za povezivanje ormara i te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.44 | m | 50 |  | 0
1.45 | Isporuka i dobava kabela P/F 1×35mm2 za povezivanje ormara i te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.45 | m | 960 |  | 0
1.46 | Isporuka i dobava trake za uzemljenje Fe/Zn 30x3,5mm trasa susretno postrojenje i trafostanica PRIMA TS u vlasništvu investitora trasa dužine 340 m, te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.46 | m | 340 |  | 0
1.47 | Isporuka i dobava PEHD Ø50mm2 cijevi trasa susretno postrojenje i trafostanica PRIMA TS u vlasništvu investitora trasa dužine 340 m, te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.47 | m | 340 |  | 0
1.48 | Isporuka i dobava Svjetlovodnog kabela za vanjsku primjenu, 3x4E9/125 12 niti, singlemode.trasa od susretnog postrojenja do trafostanice PRIMA TS u vlasništvu investitora trasa dužine 340 m, te sav spojni i montažni pribor.
| kompl.st.1.48 | m | 340 |  | 0
1.49 | Dobava ugradnja i montaža Montažni zdenac MZ D1-E/125 kN komplet sa svim montažnim, pripremnim i završnim radovima sastavljen od slijedećih sastavnih elemenata:
donji element
srednji element
gornji element
poklopac komplet
| uvodna ploča 110/50-4/4 | kom | 2
| uvodna ploča 110/50-4/2 | kom | 1
| uvodna pločaS 0/0 | kom | 1
| čepovi za prazne otvore | kom | 20
| kompl.st.1.49 | kom | 3 |  | 0
1.50 | Isporuka i dobava materijala za izradu i/ili dogradnja uzemljenja i sustava zaštite od munje za fotonaponsko postrojenje na postojećim građevinama:
| Križne spojnice za dva Al vodiča 8-10 mm2. Stavka obuhvaća isporuku I dobavu križne spojnice s odgovarajući mamticama I vijcima | kom | 70 |  | 0
| Okrugli vodič od aluminija promjera 8 mm2. Stavka obuhvaća isporuku I dobavu vodiča. | m | 1950 |  | 0
| Krovni nosač primjeren za kosi krov. Stavka obuhvaća isporuku I dobavu nosača. | kom | 1950 |  | 0
| Stezaljka za vodič. Stavka obuhvaća isporuku i dobavu stezaljke sa odgovarajućim vijkom i maticom. | kom | 95 |  | 0
| Mjerni spoj 3x58 RF, 8-10mm/ 30x3.5 mm | kom | 40 |  | 0
| Zidni nosač RF-V8-10mm, komples s vijkom 50 mm | kom | 76 |  | 0
| Dobava postavljanje i spajanje trake Fe/Zn 25x4mm, po odvodu komplet sa spojnicama Fe/Zn - AL | m | 615 |  | 0
| Dobava postavljanje i spajanje trake za temeljni uzemljivač Fe/Zn 40x4mm | m | 880 |  | 0
| Križna spojnica za međusobnog povezivanja plosnatih vodiča širine do 40 mm | kom | 60 |  | 0
| Dobava postavljanje i spajanje izolirane loveće palice visine h= 3,5m | kom | 20 |  | 0
| Dobava postavljanje i spajanje izolirane loveće palice visine h= 3m | kom | 10 |  | 0
| Dobava postavljanje i spajanje izolirane loveće palice visine h= 2,5m | kom | 8 |  | 0
| nastavljiva ploča za loveče palice 2-4 m za limeni krov | kom | 38 |  | 0
| Izrada spojeva s metalnim masama varenjem ili tvrdim lemom | kom | 60 |  | 0
kompl.st.1.50
1.51 | Isporuka i dobava ostalog materijala:
| PK kanal 50/6 s poklopcem | m | 350 |  | 0
| PK kanal 100/6 s poklopcem | m | 250 |  | 0
| PK kanal 200/6 s poklopcem | m | 550 |  | 0
kompl.st.1.51
Isporuka i dobava uređaja za kontrolu i nadzor rada fotonaponske elektrane
| Uređaj za nadzor i kontrolu rada fotonaponske elektrane: - max broj spojenih uređaja: 80 - komunikacija: WAN, LAN, RS485, MBUS - digitalni ulazi: 4 - analogni ulazi : 2 - izlazi (analogni) : 4 - komunikacijski protokoli: Modbus-TCP, Modbus-RTU - 2.0x1 USB - max duljina operativnog ranga: 4.000 m - AC napajanje: 100V~240V, 50 / 60 Hz - DC napajanje: 12 / 24 V | kom | 2 |  | 0
| WI-FI kontroler, mogućnost programiranja putem CPT alata: - 1.2 GHz - 48 MHz procesor za I/O - 512 MB RAM-a - 8 GB NAND Flash - Držač SD kartice - 1 x 10/100 mrežni port - 1 x Mini USB - 2x RS485 - 24 V AC/DC - 16 x UI | kom | 2 |  | 0
| DI modul: - broj ulaza: 16 - Snaga: 1.6 W - Napajanje: 24 V DC | kom | 2 |  | 0
| kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm² | m | 6500 |  | 0
| kompl.st.1.51 | kompl | 1
| F.1. OSNOVNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
F.2. | MONTAŽA, UGRADNJA I SPAJANJE
2.1 | Montaža, ugradnja i spajanje čelične/aluminijske konstrukcije za smještaj fotonaponske opreme. Stavka obuhvaća sav rad potreban za ugradnju i spajanje konstrukcije za prihvat fotonaponskih modula prema stavci br. F.1.2.
| kompl.st.2.1 | kom | 1 |  | 0
2.2 | Montaža i spajanje fotonaponskih modula. Stavka obuhvaća sav potreban rad i montažni i pričvrsni pribor za stavljanje stavke u potpunu funkcionalnost.
| kompl.st.2.2 | kom | 3386 |  | 0
2.3 | Montaža i spajanje fotonaponskog izmjenjivača snage. Stavka obuhvaća sav potreban rad te montažni i pričvrsni pribor za stavljanje stavke u potpunu funkcionalnost.
| kompl.st.2.3 | kom | 27 |  | 0
2.4 | Montaža i spajanje konektora za fotonaponske panele "+" i "-" pol prema stavci F.1.6. i F.1.7. Stavka obuhvaća sav rad potreban za dovođenje stavke u potpunu funkcionalnost.
| kompl.st.2.4 | kompl. | 1 |  | 0
2.5 | Montaža, izrada i spajanje spojne DC zaštite, opremljena opremom materijalom, te funkcionalno spojene prema jednopolnoj shemi i ispitan. Stavka obuhvaća sav potreban sitni spojni i montažni materijal. (stopice, podlošci, sabirnice, oznake, vodiči za unutarnje ožičenje i sl.)
| kompl.st.2.5 | kom | 24 |  | 0
2.6 | Montaža, izrada i spajanje spojne DC zaštite, opremljena opremom materijalom, te funkcionalno spojene prema jednopolnoj shemi i ispitan. Stavka obuhvaća sav potreban sitni spojni i montažni materijal. (stopice, podlošci, sabirnice, oznake, vodiči za unutarnje ožičenje i sl.)
| kompl.st.2.6 | kom | 2 |  | 0
2.7 | Montaža, izrada i spajanje spojne DC zaštite, opremljena opremom materijalom, te funkcionalno spojene prema jednopolnoj shemi i ispitan. Stavka obuhvaća sav potreban sitni spojni i montažni materijal. (stopice, podlošci, sabirnice, oznake, vodiči za unutarnje ožičenje i sl.)
| kompl.st.2.7 | kom | 1 |  | 0
2.8 | Montaža i spajanje GIP sabirnice
| kompl.st.2.8 | kom | 9 |  | 0
2.9 | Dogradnja NN dijela trafostanice
| kompl.st.2.9 | kom | 1 |  | 0
2.10 | Polaganje i označavanje kabela 6mm2, UV otporan
| kompl.st.2.10 | m | 27200 |  | 0
2.11 | Polaganje, označavanje i spajanje kabela N2XY 4×185mm2 za povezivanje razdjelnog ormara elektrane i glavnog razvodnog ormara objekta
| kompl.st.2.11 | m | 40 |  | 0
2.12 | Polaganje, označavanje i spajanje kabela N2XY 4×150mm2 za povezivanje razdjelnog ormara elektrane i glavnog razvodnog ormara objekta,
| kompl.st.2.12 | m | 110 |  | 0
2.13 | Polaganje, označavanje i spajanje kabela N2XY 4×70mm2 za povezivanje razdjelnog ormara elektrane i glavnog razvodnog ormara objekt
| kompl.st.2.13 | m | 50 |  | 0
2.14 | Polaganje, označavanje i spajanje kabela NA2XY 4×70mm2 za povezivanje invertera i razdjelnog ormara elektrane
| kompl.st.2.14 | m | 680 |  | 0
2.15 | Polaganje, označavanje i spajanje kabela NA2XY 4×50mm2 za povezivanje invertera i razdjelnog ormara elektrane
| kompl.st.2.15 | m | 80 |  | 0
2.16 | Polaganje, označavanje i spajanje kabela NA2XY 4×35mm2 za povezivanje invertera i razdjelnog ormara elektrane
| kompl.st.2.16 | m | 70 |  | 0
2.17 | Polaganje, označavanje i spajanje kabela P/F 1x120mm² za uzemljenje metalnih masa
| kompl.st.2.17 | m | 500 |  | 0
2.18 | Polaganje, označavanje i spajanje kabela P/F 1x95mm² za uzemljenje metalnih masa
| kompl.st.2.18 | m | 120 |  | 0
2.19 | Polaganje, označavanje i spajanje kabela P/F 1x50mm² za uzemljenje metalnih masa
| kompl.st.2.19 | m | 50 |  | 0
2.20 | Polaganje, označavanje i spajanje kabela P/F 1x35mm² za uzemljenje metalnih masa
| kompl.st.2.20 | m | 960 |  | 0
2.21 | Izrada i/ili dogradnja uzemljenja i sustava zaštite od munje za fotonaponsko postrojenje na postojećim građevinama te ugradnja svog materijala
| kompl.st.2.21 | kompl. | 1 |  | 0
2.22 | Izrada iskopa za polaganje temeljnog uzemljivača. Dimenzije rova: 0,8 x 0,55 (m) [dxš] Izvedba iskopa se radi u više faza, sukladno dinamici gradnje - prosječno 70% strojni iskop, a 30% ručni iskop
| kompl.st.2.22 | m3 | 390 |  | 0
2.23 | Polaganje temeljnog uzemljivača za zaštitu fotonaponskog postrojenja na postoječim građevinama
| kompl.st.2.23 | m | 880 |  | 0
2.24 | Zakopavanje rova s položenim temeljnim uzemljivačem. Dimenzije rova: 0,8 x 0,55 (m) [dxš] Izvedba zakopa se radi u više faza, sukladno dinamici gradnje - prosječno 70% strojni zakop, a 30% ručni zakop,
| kompl.st.2.24 | m3 | 390 |  | 0
2.25 | Izrada iskopa za polaganje kabela za spajanje razdjelnog ormara fotonaponske elektrane sa NN stranom trafostanice PRIMA TS. Dimenzije rova: 0,8 x 0,55 (m) [dxš] Izvedba iskopa se radi u više faza, sukladno dinamici gradnje - prosječno 70% strojni iskop, a 30% ručni iskop,
| kompl.st.2.25 | m3 | 110 |  | 0
2.26 | Polaganje kabela NA2XY 4×185mm2 u novo iskopani rov, za spajanje razdjelnog ormara fotonaponske elektrane sa NN stranom trafostanice PRIMA TS. pod stavkom F.1.36.
| kompl.st.2.26 | m | 1000 |  | 0
2.27 | Dobava i izrada posteljice od finog pjeska prije polaganja kabela i poslije polaganja kabela za spajanje razdjelnog ormara fotonaponske elektrane sa NN stranom trafostanice PRIMA TS. Dimenzije posteljice prije polaganja kabela: 0,8 x 0,1 (m) [dxš], dimenzije posteljice poslije polaganja kabela: 0,8 x 0,1 (m) [dxš],
| kompl.st.2.27 | m3 | 40 |  | 0
2.28 | Zakopavanje rova s položenim kabelom za spajanje razdjelnog ormara fotonaponske elektrane sa NN stranom trafostanice PRIMA TS. Dimenzije rova: 0,8 x 0,35 (m) [dxš] Izvedba zakopa se radi u više faza, sukladno dinamici gradnje - prosječno 70% strojni zakop, a 30% ručni zakop,
| kompl.st.2.28 | m3 | 70 |  | 0
2.29 | Izrada iskopa za polaganje kabela za spajanje susretnog postrojenja i trafostanice PRIMA TS u vlasništvu investitora. Dimenzije rova: 0,8 x 0,55 (m) [dxš] Izvedba iskopa se radi u više faza, sukladno dinamici gradnje - prosječno 70% strojni iskop, a 30% ručni iskop,
| kompl.st.2.29 | m3 | 150 |  | 0
2.30 | Polaganje kabela 3x(XHE-49 A 1×150mm2) u novo iskopani rov, za spajanje razdjelnog ormara fotonaponske elektrane sa NN stranom trafostanice PRIMA TS.
| kompl.st.2.30 | m | 1020 |  | 0
2.31 | Polaganje kabela trake za uzemljenje Fe/Zn 30x3,5mm trasa susretno postrojenje i trafostanica PRIMA TS u vlasništvu investitora trasa dužine 340 m,
| kompl.st.2.31 | m | 340 |  | 0
2.32 | Polaganje kabela PEHD Ø50mm2 cijevi trasa susretno postrojenje i trafostanica PRIMA TS u vlasništvu investitora trasa dužine 340 m
| kompl.st.2.32 | m | 340 |  | 0
2.33 | Dobava i izrada posteljice od finog pjeska prije polaganja kabela i poslije polaganja kabela za spajanje susretnog postrojenja i trafostanice PRIMA TS. Dimenzije posteljice prije polaganja kabela: 0,8 x 0,1 (m) [dxš], dimenzije posteljice poslije polaganja kabela: 0,8 x 0,1 (m) [dxš],
| kompl.st.2.33 | m3 | 55 |  | 0
2.34 | Zakopavanje rova s položenim kabelom za spajanje susretnog postrojenja i trafostanice PRIMA TS. Dimenzije rova: 0,8 x 0,35 (m) [dxš] Izvedba zakopa se radi u više faza, sukladno dinamici gradnje - prosječno 70% strojni zakop, a 30% ručni zakop,
| kompl.st.2.34 | m3 | 95 |  | 0
2.35 | Montaža, izrada i spajanje kabelskih kanala. Stavka obuhvaća sav montažni i pričvrsni pribor za stavljanje stavke u potpunu funkcionalnost.
| kompl.st.2.35 | kompl. | 1 |  | 0
2.36 | Montaža ormarića za signalizaciju stanja elektrane
| kompl.st.2.36 | kom | 1 |  | 0
2.37 | Montaža uređaja za kontrolu i nadzor rada fotonaponske elektrane
| kompl.st.2.37 | kom | 1 |  | 0
| F.2. MONTAŽA, UGRADNJA I SPAJANJE UKUPNO: |  |  |  | 0
F.3. | PROJEKTIRANJE, ISPITIVANJE I PUŠTANJE U POGON
3.1 | Izrada statičkog elaborata građevine i krovnih ploha za potrebe ugradnje fotonaponskih panela.
| kompl.st.3.1 | kompl. | 1 |  | 0
3.2 | Tipsko ispitivanje fotonaponskog sustava. Stavka obuhvaća provođenje tipskih ispitivanja i izradu izvješća o ispitivanjima sukladno propisima i zahtjevima HEP ODS-a.
| kompl.st.3.2 | kompl. | 1 |  | 0
3.3 | Mjerenje kvalitete isporučene električne energije sukladno propisima i zahtjevima HEP ODS-a.
| kompl.st.3.3 | kompl. | 1 |  | 0
3.4 | Izrada elaborata i ishođenje potvrde HEP-ODS d.o.o. na izrađen elaborate:
| Elaborat utjecaja elektrane na mrežu (tri primjerka). | kompl. | 1 |  | 0
| Elaborata usklađenja zaštite (tri primjerka). | kompl. | 1 |  | 0
kompl.st.3.4
3.5 | Provođenje ispitivanja u pokusnom radu, izrada završnog izvješća izvođača radova, dostava svih dokumenata o certificiranom izvođaču radova, voditelju radova, odgovornim osobama, izjava o izvedenim radovima, davanje izjave o postotku udijela domaće opreme i radova na građevini i sl. Stavka obuhvaća dostavu svih potrebnih dokumenta koje bi HROTE ili HEP mogli tražiti od izvođača.
| kompl.st.3.5 | kompl. | 1 |  | 0
3.6 | Izrada projekta izvedenog stanja građevine. Stavka obuhvaća građevinski i elektrotehnički projekt izrađen od strane tvrtke i projektanta ovlaštenog za izradu projektne dokumentacije. Isporučuje se u dva primjerka.
| kompl.st.3.6 | kompl. | 1 |  | 0
| F.3. PROJEKTIRANJE, ISPITIVANJE I PUŠTANJE U POGON UKUPNO: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
| F.1. OSNOVNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
| F.2. MONTAŽA, UGRADNJA I SPAJANJE UKUPNO: |  |  |  | 0
| F.3. PROJEKTIRANJE, ISPITIVANJE I PUŠTANJE U POGON UKUPNO: |  |  |  | 0
| UKUPNO BEZ PDV-a |  |  |  | 0
| PDV |  |  | 25% | 0
| UKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0