## Mapa 1 Grijanje i hlađenje
Troškovnik i tehničke specifikacije ugradnje novog sustava grijanja, hlađenja i ventilacije – dizalice topline s rekuperacijom Kostel Promet d.o.o. Pregrada
Napomena: Potrebno je naznačiti valutu ponude (HRK ili EUR) u kojoj je troškovnik ispunjen
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani ovim Troškovnikom predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba, usluge ili radovi moraju zadovoljavati. Za sve tehničke specifikacije koje upućuju na proizvod određenog proizvođača podrazumijeva se da se odnose na taj proizvod ili jednakovrijedan proizvod.
UPUTA ZA POPUNJAVANJE: popuniti samo sivo označena polja (ukoliko je primjenjivo)
0. | ENERGETSKO POSTROJENJE
Red. br. | OPIS STAVKE | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupni iznos | Proizvođač, model/tip proizvoda | Ponuđena tehnička specifikacija
0.1. | Visokoučinkovita inverterska modularna zrakom hlađena dizalica topline (DT-2) za vanjsku ugradnju opremljena s dva inverterska DC kompresora, isparivačem, kondenzatorom, zvučno izoliranim kućištem kompresora, frekventno vođenim ventilatorima, Modbus sučeljem. U sklopu uređaja nalazi se elektroupravljački ormar s energetskim, zaštitnim i upravljačkim sustavima.
Karakteristike opreme potvrđene su EUROVENT certifikatom. Uređaj je Eurovent A klase u hlađenju i grijanju i ima visoke koeficijente sezonske učinkovitosti za postizanje uštede energije u eksploataciji tijekom cijele godine kao i niske pogonske troškove.
Uređaje je moguće povezati u modularni sustav za postizanje visokog stupnja redudancije i kontinuiranog grijanja. Uređaj je dodatno opremljen opcijom za ultra tihi rad.
| Tehničke karakteristike: |  |  |  |  | Tehničke karakteristike:
medij = voda + glikol 30%
| Hlađenje |  |  |  |  | Hlađenje
tOK = 35°C
tw = 7/12°C
QH ≥ 57,5 kW
NEL.. ≤ 20,3 kW
SEER (EN14511:2018) ≥ 4,51
| Grijanje |  |  |  |  | Grijanje
tOK = 7°C
tw = 45/40°C
QG ≥ 64,4 kW
NEL.. ≤ 20,7 kW
SCOP (EN14511:2018) ≥ 3,12
| Hidraulički podaci |  |  |  |  | Hidraulički podaci
Protok = 3,06 l/s
Δpext = 115 kPa
| Rashladni krug |  |  |  |  | Rashladni krug
Radna tvar = R-32
Tip kompresora = scroll inverter
Br. kompresora minimalno = 2
Regulacije učina = modulirajuća od 30% do 100%
| Električni podaci |  |  |  |  | Električni podaci
Napajanje = 400/3/50 Hz + N
Maksimalna struja = 38,5 A
Maksimalna električna snaga ≤ 25,6 kW
| Ostali podaci |  |  |  |  | Ostali podaci
v/š/d ≈ 2152 / 1130 / 2337 mm
Masa ≈ 580 kg
| Konfiguracija: |  |  |  |  | Konfiguracija:
- Cirkulacijska pumpa
- Inercijski spremnik 170L
- Modbus sučelje
- Relej za nadzor faza
- Antivibranti
|  | kompl. | 3 |  | 0
0.2. | Inverterska dizalica topline (DT-1) sa zrakom hlađenim kondenzatorom kompaktne izvedbe za vanjsku ugradnju.
Uređaj je opremljen s dva inverterska DC scroll (spiralna) kompresora, elektronskim ekspanzijskim ventilom, pločastim isparivačem, zračnim kondenzatorom, aksijalnim frekventno reguliranim ventilatorima, elektro ormarom, radnom cirkulacijskom crpkom, osjetnikom protoka, mikroprocesorskim upravljačem, sigurnosnim ventilom, presostatima visokog i niskog tlaka. Radna tvar je R32.
U sklopu uređaja nalazi se elektroupravljački ormar s energetskim, zaštitnim i upravljačkim sustavima. Mikroprocesorski upravljač upravlja svim dijelovima i funkcijama sustava kao što su proporcionalno – integralna kontrola polazne temperature vode, kontrola tlaka kondenzacije, zaštita kompresora od preopterećenja, vremensko vođenje, sustav samodijagnostike i automatskog prikaza kvara, funkcije pred-alarma visokog i niskog tlaka, brojanje radnih sati kompresora, nadzor faza, osjetnik protoka, daljinsko paljenje i gašenje, kontakt za zbirni signal alarma, prikaz postavnih vrijednosti, grešaka i parametara, mogućnost ulaznog signala za ograničenje el. snage i svom radnom i zaštitnom automatikom te svim ostalim potrebnim priborom, priključcima i dijelovima za rad do potpune pogonske gotovosti.
| Tehničke karakteristike: |  |  |  |  | Tehničke karakteristike:
medij = voda + glikol 30%
Hlađenje
tOK = 35°C
tw = 7/12°C
QH ≥ 41,0 kW
NEL.. ≤ 15,6 kW
SEER (EN14511:2018) ≥ 4,00
Grijanje
tOK = 7°C
tw = 45/40°C
QG ≥ 47,4 kW
NEL.. ≤ 14,7 kW
SCOP (EN14511:2018) ≥ 3,91
Hidraulički podaci
Protok = 2,18 l/s
Δpext = 130 kPa
Rashladni krug
Radna tvar = R-32
Tip kompresora = rotary inverter
Br. Kompresora = 2
Br. rashladnih krugova = 1
Električni podaci
Napajanje = 400/3/50+N
Maksimalna struja = 40,5 A
Maksimalna električna snaga ≤ 24,5 kW
Ostali podaci
v/š/d ≈ 1326 / 1042 / 2204 mm
Masa ≈ 530 kg
Konfiguracija:
- Cirkulacijska pumpa
- Inercijski spremnik 180L
- Modbus sučelje
- Relej za nadzor faza
- Antivibranti
|  | kompl. | 1 |  | 0
0.3. | TEKUĆINA PROTIV SMRZAVANJA INSTALACIJA - na bazi etilen-glikola - ne sadrži nitrate, amine i fosfate - prvo punjenje instalacije u smjesi 30% s vodom
|  | l | 200 |  | 0
0.4. | Armatlura za ugradnju u cijevni sustav
| ­ prolazni ventil - kuglasti DN 80 | kom | 6 |  | 0
| DN 65 | kom | 6 |  | 0
| ­ hvatač nečistoća DN 80 | kom | 2 |  | 0
| DN 65 | kom | 1 |  | 0
­ odzračne posude volumena 2 lit., s automatskim odzračnim lončićima, zajedno s svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom:
| DN10 | kom | 4 |  | 0
| ­ slavina za punjenje / pražnjenje DN 15 | kom | 3 |  | 0
| ­ termometar okrugle izvedbe za mjerno područje T=0-120 ºC zajedno sa zapornim ventilom DN15, te sa spojnim i montažnim materijalom. | kom | 4 |  | 0
| - manometar okrugle izvedbe za mjerno područje P=0-6 bar zajedno sa zapornim ventilom DN15, te sa spojnim i montažnim materijalom. | kom | 4 |  | 0
0.5. | Čelične cijevi prema DIN 2440 i DIN 2448, predviđene za distribuciju ogrjevnog/rashladnog medija u sustavu, očiščene od hrđe, propuhane dušikom i propisno zatvorene do montaže, za razvod ogrjevnog / rashladnog medija, komplet sa fitinzima i koljenima, dimenzija i količina prema projektu:
| DN80 | m | 55 |  | 0
| DN65 | m | 40 |  | 0
0.6. | Toplinska izolacija cjevovda grijanja / hlađenja (sve vidljive cijevi u vanjskom prostoru), komplet sa ljepilom i ljepljivim trakama, debljina 19 mm. Stavkom obuhvatiti i zaštitu / obšav aluminijskim limom. Za dimenzije:
| DN80 (M=19 mm) | m | 55 |  | 0
| DN65 (M=19 mm) | m | 40 |  | 0
0.7. | Dobava PP-R cijevi namjenjene za instalaciju cjevovoda za klimatizaciju, grijanje i procesna postrojenja
| ø 75 x 6,8 | m | 5 |  | 0
| ø 50 x 4,6 | m | 35 |  | 0
| ø 40 x 3,7 | m | 42 |  | 0
| ø 32 x 2,9 | m | 54 |  | 0
| ø 25 x 2,3 | m | 110 |  | 0
0.8. | Sitni potrošni materijal potreban kod montaže instalacije, kao što su: brtve, vijci, konzole, plin i kisik, elektrode za autogeno zavarivanje i lemljenje, te sl.
|  | kompl. | 1 |  | 0
0.9. | Montaža cjelokupne specificirane opreme, uključivo sav potreban pribor i pomočna sredstva, do pune pogonske sposobnosti, uključivo propisana proba i tlačna ispitivanja prema važećim tehničkim normama i propisima
|  | kompl. | 1 |  | 0
0.10. | Prijevoz cjelokupne opreme, materijala i alata na gradilište, iskrcaj i ukrcaj, transport unutar gradilišta, kao i povrat alata sa gradilišta
|  | kompl. | 1 |  | 0
0. | ENERGETSKO POSTROJENJE | UKUPNO |  |  | 0
1. | VENTILOKONVEKTORSKO GRIJANJE / HLAĐENJE
(cijevni razvod je obuhvaćen u poglavlju 0.)
Red. br. | OPIS STAVKE | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupni iznos | Proizvođač, model/tip proizvoda | Ponuđena tehnička specifikacija
1.1. | Parapetni ventilokonvektor za četverocijevni sustav grijanja i hlađenja, proizvod ima ukrasnu masku s usisom zraka odozdo. Uređaj je opremljen s trorednim (ili četverorednim) izmjenjivačem, tro-brzinskim ventilatorom, tavom za skupljanje kondenzata, izmjenjivim filterom, te kompletno ožičen sa svim ostalim potrebnim priključcima. Uz ventilokonvektor se isporučuju troputni ventili, dodatna okapnica i nogice.
Hlađenje
tw = 7/12 °C; tz= 26 °C
Qhl = 2963 / 3724 / 4337 W
qw= 0,1582 / 0,1994 / 0,2328 l/s
Grijanje
tw= 45/40°C; tz= 20 °C
Qgr = 2733 / 3480 / 4129 W
qw= 0,1420 / 0,1808 / 0,2145 l/s
Tehničke karakteristike
Vzr = 535 / 735 / 925 m3/h
Lp = 33 / 42 / 47 dB (A)
Dimenzije D x Š x V = 1415 / 225 / 630 mm
|  | kom | 9 |  | 0
1.2. | Zidna upravljačka jedinica za upravljanje parapetnim ventilokonvektorima s funkcijom regulacije temperature na strani zraka i/ili vode, izborom tri brzine ventilatora i prebacivanje ljeto/zima.
|  | kom | 8 |  | 0
1.3. | Relejna kutija za spajanje na ventilokonvektor i povezivanje s prostornim elektroničkim regulacijskim sklopom kao i međusobno povezivanje jedinica u master/slave konfiguraciji.
|  | kom | 2 |  | 0
1.4. | Montaža specificirane opreme i materijala do pune pogonske gotovosti, uključivo tlačna proba na nepropusnost. Obvezno se prilaže pisano izvješće o uspješno obavljenim radovima i tlačnim probama.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.5. | Sitni potrošni materijal potreban kod montaže instalacije, kao što su: brtve, vijci, konzole, plin i kisik, elektrode za autogeno zavarivanje i lemljenje i sl.
|  | paušal | 1 |  | 0
1.6. | Građevinsko bušenje stropa i zidova za prolaz cjevovoda rashladnog i ogrjevnog medija kao i za prolaz kondenzata te sanacija prodora kroz strop i zidove. |  |  |  | 0
|  | kompl. | 1 |  | 0
0
1.7. | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala od mjesta nabavke do gradilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, svi prijenosi po gradilištu, te odvoz preostalog materijala, uključivo čišćenje gradilišta.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1. | VENTILOKONVEKTORSKO GRIJANJE / HLAĐENJE | UKUPNO |  |  | 0
2. | VENTILACIJA
Red. br. | OPIS STAVKE | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupni iznos | Proizvođač, model/tip proizvoda | Ponuđena tehnička specifikacija
2.1 | Dvoetažna modularna klima komora oznake u projektu KK-1 predviđena za vanjsku ugradnju sa krovom, a sastoji se od toplinski izoliranog kućišta MD50; debljina izolacije 45.5 mm iz kamene vune, profila kućišta iz aluminija, visokoučinkovitog pločastog rekuperatora topline, direktno pogonjenih ventilatora, žaluzina na strani svježeg i otpadnog zraka, vodenog grijača/hladnjaka, filtra na strani dovodnog i odvodnog zraka, fleksibilnih spojeva, temeljnog okvira sa mogućnosti podešavanja visine i protukišnih haubi. Klima komora se isporučuje sa kompletnim sustavom automatske regulacije.
EN 1886:2008 podaci:
Klasa čvrstoće kućišta D2(M)
Klasa propusnosti kućišta L1(M)/L1(M)
Klasa propušanja filtarskog kućišta F9(M)
Klasa toplinske provodnosti T3
Klasa provodnosti toplinskog mosta TB4
Tehničke karakteristike klima komore u skladu sa važećim EUROVENT certifikatom - A klase
Dvoetažna horizontalna komora
- Tlačna komora:
Protok zraka: 14000 m3/h
Eksterni pad tlaka: min. 400 Pa
- Odsisna dio:
Protok zraka: 14000 m3/h
Eksterni pad tlaka : min. 400 Pa
Dimenzije LxBxH : max. 7091 x 2160 x 2565 mm
Masa uređaja: max. 2714 kg
ERP direktiva: Bez izuzetaka
DOBAVA ZRAKA
Protukišna hauba
Regulacijska žaluzina
Vrećasti filtar
Tip, ePM1 60%
Veličina, 4x490x287+4x490x592 L=640
Alarm prema sustavu regulacije, PS600B
Materijal unutarnjih metalnih dijelova, Pocinčani lim
Materijal okvira filtra, AluZn185
Protusmjerni izmjenjivač topline
Tip, Monobloc
Zima:
Snaga, 136.1 kW
Temperatura dovodnog zraka (ºC), -13 °C
Vlaga na strani dovodnog zraka, 90 %
Učinkovitost pri projektnim uvjetima, 87.8
Učinkovitost (suhi zrak) pri uravnoteženom protoku, 77.9
Temperatura dovodnog zraka nakon sekcije, 16 °C
Vlaga dovodnog zraka nakon sekcije, 9.8 %
Ljeto:
Snaga, 21.9 kW
Temperatura dovodnog zraka (ºC), 32 °C
Vlaga na strani dovodnog zraka, 45 %
Učinkovitost pri projektnim uvjetima, 77.7
Temperatura dovodnog zraka nakon sekcije, 27.3 °C
Vlaga dovodnog zraka nakon sekcije, 58.8 %
Ventilator
Klasa učinkovitosti motora, visokoučinkoviti (≥IE3)
Napon motora, 3~400V
Nazivna snaga motora, 5,5 kW
Nazivna struja motora, 11.1 A
Ventilator predviđen za rad u vlažnoj okolini
Sigurnosni interval motora, 10%
Korozijska zaštita kućišta motora, C2
Sigurnosna sklopka
Vodeni hladnjak
Snaga u hlađenju, 117 kW
Temperatura zraka, 27.3 / 13.2 °C
Relativna vlaga zraka, 58.8 / 98 %
Temperatura medija, 7 / 12 °C
Protok medija, 5.58 l/s
Pad tlaka medija, 10,1 kPa
Snaga u grijanju, 112 kW
Temperatura zraka, 16 / 39.7 °C
Relativna vlaga zraka, 9.8 / 2 %
Temperatura medija, 45 / 40 °C
Protok medija, 5.41 l/s
Pad tlaka medija, 8,9 kPa
Radni medij, voda + Ethylen Glycol(30%)
Materijal cijevi, bakar
Materijal lamela, aluminij
Dimenzije priključaka, DN 1x65/1x65
Elastični spoj
ODSIS ZRAKA
Elastični spoj
Panelni filtar
Tip, Coarse 75%
Veličina, 4x490x287+4x490x592 L=100
Alarm prema sustavu regulacije, PS600B
Materijal unutarnjih metalnih dijelova, Pocinčani lim
Materijal okvira filtra, AluZn185
Vrećasti filtar
Tip, ePM1 60%
Veličina, 4x490x287+4x490x592 L=640
Alarm prema sustavu regulacije, PS600B
Materijal unutarnjih metalnih dijelova, Pocinčani lim
Materijal okvira filtra, AluZn185
Sekcija sa automatskom regulacijom
Protusmjerni izmjenjivač topline
Zima:
Temperatura dovodnog zraka (ºC), 20 °C
Vlaga na strani dovodnog zraka, 40 %
Ljeto:
Temperatura dovodnog zraka (ºC), 26.0 °C
Vlaga na strani dovodnog zraka, 50 %
Ventilator
Klasa učinkovitosti motora, visokoučinkoviti (≥IE3)
Napon motora, 3~400V
Nazivna snaga motora, 5.5 kW
Nazivna struja motora, 11.2 A
Ventilator predviđen za rad u vlažnoj okolini
Sigurnosni interval motora, 10%
Korozijska zaštita kućišta motora, C2
Sigurnosna sklopka
Žaluzina
Protukišna hauba
Zvučna snaga (LwA)
Dovodni zrak:
Prema okolišu ≤ 60 dB(A)
Odvodni zrak:
Prema okolišu ≤ 60 dB(A)
Strana posluživanja: LIJEVA (u smjeru strujanja svježeg zraka)
Automatska regulacija
Kompjutersko upravljanje, Modbus
Upravljanje kvalitete zraka, Regulacija kontsantnog protoka
Daljinsko upravljanje, ST-SA-Control
Napon, 3~400 V
Nominalna (izračunata) snaga Pn, 11.15 (kW)
Nominalna (izračunata) struja In, 23.50 (A)
Napomena: klima komoru postaviti na niveliranu i ravnu podlogu te ju sastaviti prema uputama proizvođača. Skladištenje klima komore prije sastavljanja i puštanja u pogon u zatvorenom i suhom prostoru.
|  | kompl. | 1 |  | 0
2.2. | Dvoetažna modularna klima komora oznake u projektu KK-2 predviđena za vanjsku ugradnju sa krovom, a sastoji se od toplinski izoliranog kućišta MD50; debljina izolacije 45.5 mm iz kamene vune, profila kućišta iz aluminija, visokoučinkovitog pločastog rekuperatora topline, direktno pogonjenih ventilatora, žaluzina na strani svježeg i otpadnog zraka, vodenog grijača/hladnjaka, filtra na strani dovodnog i odvodnog zraka, fleksibilnih spojeva, temeljnog okvira sa mogućnosti podešavanja visine i protukišnih haubi. Klima komora se isporučuje sa kompletnim sustavom automatske regulacije.
EN 1886:2008 podaci:
Klasa čvrstoće kućišta D2(M)
Klasa propusnosti kućišta L1(M)/L1(M)
Klasa propušanja filtarskog kućišta F9(M)
Klasa toplinske provodnosti T3
Klasa provodnosti toplinskog mosta TB4
Tehničke karakteristike klima komore u skladu sa važećim EUROVENT certifikatom
Dvoetažna horizontalna komora
- Tlačna komora:
Protok zraka: 6000 m3/h
Eksterni pad tlaka: min. 400 Pa
- Odsisna dio:
Protok zraka: 6000 m3/h
Eksterni pad tlaka : min. 400 Pa
Dimenzije LxBxH : max. 5498 x 1360 x 1840 mm
Masa uređaja: max. 1372 kg
ERP direktiva: Bez izuzetaka
DOBAVA ZRAKA
Protukišna hauba
Regulacijska žaluzina
Vrećasti filtar
Tip, ePM1 60%
Veličina, 2x592x592 L=640
Alarm prema sustavu regulacije, PS600B
Materijal unutarnjih metalnih dijelova, Pocinčani lim
Materijal okvira filtra, AluZn185
Protusmjerni izmjenjivač topline
Tip, Monobloc
Zima:
Snaga, 57.7 kW
Temperatura dovodnog zraka (ºC), -13 °C
Vlaga na strani dovodnog zraka, 90 %
Učinkovitost pri projektnim uvjetima, 86.9
Učinkovitost (suhi zrak) pri uravnoteženom protoku, 78.3
Temperatura dovodnog zraka nakon sekcije, 15.7 °C
Vlaga dovodnog zraka nakon sekcije, 10 %
Ljeto:
Snaga, 9.5 kW
Temperatura dovodnog zraka (ºC), 32 °C
Vlaga na strani dovodnog zraka, 45 %
Učinkovitost pri projektnim uvjetima, 78.1
Temperatura dovodnog zraka nakon sekcije, 27.3 °C
Vlaga dovodnog zraka nakon sekcije, 58.9 %
Ventilator
Klasa učinkovitosti motora, visokoučinkoviti (≥IE3)
Napon motora, 3~400V
Nazivna snaga motora, 4 kW
Nazivna struja motora, 7.6 A
Ventilator predviđen za rad u vlažnoj okolini
Sigurnosni interval motora, 10%
Korozijska zaštita kućišta motora, C2
Sigurnosna sklopka
Vodeni hladnjak
Snaga u hlađenju, 57 kW
Temperatura zraka, 27.3 / 11.9 °C
Relativna vlaga zraka, 58.9 / 98 %
Temperatura medija, 7 / 12 °C
Protok medija, 2.72 l/s
Pad tlaka medija, 27.6 kPa
Snaga u grijanju, 49.3 kW
Temperatura zraka, 15.7 / 40 °C
Relativna vlaga zraka, 10 / 2 %
Temperatura medija, 45 / 40 °C
Protok medija, 2.38 l/s
Pad tlaka medija, 18.4 kPa
Radni medij, voda + Ethylen Glycol(30%)
Materijal cijevi, bakar
Materijal lamela, aluminij
Dimenzije priključaka, DN 1x50/1x50
Elastični spoj
ODSIS ZRAKA
Elastični spoj
Panelni filtar
Tip, Coarse 75%
Veličina, 2x592x592 L=100
Alarm prema sustavu regulacije, PS600B
Materijal unutarnjih metalnih dijelova, Pocinčani lim
Materijal okvira filtra, AluZn185
Vrećasti filtar
Tip, ePM1 60%
Veličina, 2x592x592 L=640
Alarm prema sustavu regulacije, PS600B
Materijal unutarnjih metalnih dijelova, Pocinčani lim
Materijal okvira filtra, AluZn185
Sekcija sa automatskom regulacijom
Protusmjerni izmjenjivač topline
Zima:
Temperatura dovodnog zraka (ºC), 20 °C
Vlaga na strani dovodnog zraka, 40 %
Ljeto:
Temperatura dovodnog zraka (ºC), 26.0 °C
Vlaga na strani dovodnog zraka, 50 %
Ventilator
Klasa učinkovitosti motora, visokoučinkoviti (≥IE3)
Napon motora, 3~400V
Nazivna snaga motora, 3 kW
Nazivna struja motora, 6.3 A
Ventilator predviđen za rad u vlažnoj okolini
Sigurnosni interval motora, 10%
Korozijska zaštita kućišta motora, C2
Sigurnosna sklopka
Žaluzina
Protukišna hauba
Zvučna snaga (LwA)
Dovodni zrak:
Prema okolišu ≤ 62 dB(A)
Odvodni zrak:
Prema okolišu ≤ 62 dB(A)
Strana posluživanja: LIJEVA (u smjeru strujanja svježeg zraka)
Automatska regulacija
Kompjutersko upravljanje, Modbus
Upravljanje kvalitete zraka, Regulacija kontsantnog protoka
Daljinsko upravljanje, ST-SA-Control
Napon, 3~400 V
Nominalna (izračunata) snaga Pn, 7.15 (kW)
Nominalna (izračunata) struja In, 15.20 (A)
Napomena: klima komoru postaviti na niveliranu i ravnu podlogu te ju sastaviti prema uputama proizvođača. Skladištenje klima komore prije sastavljanja i puštanja u pogon u zatvorenom i suhom prostoru.
|  | kompl. | 1 |  | 0
2.3. | Pravokutni zračni kanali za razvod zraka izrađeni od pocinčanog lima dijagonalno ili poprečno ukrućeni, komplet s koljenima sa skretnim limovima, račvama, prijelaznim i etažnim komadima.
U specificiranu masu lima uključene su prirubnice, spojnice, brtve, vijci, kutnici, falcani uzdužni i poprečni spojevi te ukrućenja, uključivo poprečne navojne šipke.
| Ukupno: | kg | 3700 |  | 0
0
2.4. | Tekstilni kanal za razvod dobavnog toplog / hladnog zraka, u kompletu sa spojnim komadima za priključak na kanalni razvod od lima i međusobno spajanje dijelova tekstilnih kanala, ovjesom i kompletnim montažnim materijalom. |  |  |  | 0
| Materijal kanala: PMS, 100% PES, teško goriv, antistatički, izdrživ, nepropusan/propusan, periv u perilici rublja. Ovjesni materijal – jednostruka inox sajla. Distribucija putem odgovarajuće raspoređenih perforacija prema projektu. Boja prema izboru Investitora. |  |  |  | 0
| Dužina kanla je 10 metara, podijeljen u dvije sekcije (Ø500 / Ø400 mm) |  |  |  | 0
|  | kompl. | 6 |  | 0
2.5. | Isporuka prijelaznog komada (štucne) za spoj okruglog kanala na pravokutni. Prijelazni komad je iz pocinčanog čeličnog lima, ugrađuje se na pravokutni kanal prirubnički. Spoj okruglog kanala na prijelazni komad je pomoću prirubnice. Stavkom obuhvatiti sav potreban spojni i brtveni materijal. |  |  |  | 0
0
| 500x350 / Ø500 mm | kom | 6 |  | 0
0
2.6. | Toplinska izolacija od mineralne vune debljine 50 mm za oblaganje vanjskih kanala na dijelu do ulaza u objekt obloženo AL limom i protukišno zaštićeno. Uključena i izrada opšavnog lima na spoju ulaza u zgradu oko kanala. |  |  |  | 0
| Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje svih fazonskih komada, koljena, ogranaka i slično. |  |  |  | 0
| s = 50 mm | m2 | 1670 |  | 0
0
2.7. | Toplinska izolacija u ploči / samoljepljiva, za izolaciju limenih kanala unutar prostora, komplet sa dodatnim materijalom i ljepljivim trakama. |  |  |  | 0
| s = 13 mm | m2 | 1905 |  | 0
0
2.8. | Dobava regulacijske zaklopke, izvedba regulacije protoka, uključivo sa nosivim, spojnim i brtvenim materijalom |  |  |  | 0
| 500x350 | kom | 12 |  | 0
0
2.9. | Ventilacijska rešetka za odsis zraka, namjenjene za ugradnju direktno u kanal, opremljeno s regulacijskim damperom.
| tip: OAH-2 825x225 L | kom | 2 |  | 0
- dimenzija rešetke 825x225 mm
- istrujna kolićina zraka 1750 m3/h
| tip: OAH-2 525x325 L | kom | 10 |  | 0
- dimenzija rešetke 525x325 mm
- istrujna kolićina zraka 1750 m3/h
2.10. | Montaža opreme, kanalske instalacije i gore navedenog materijala, do pune pogonske gotovosti. Montažu opreme izvršiti prema uputama proizvođača. Montažu u svemu izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovoj specifikaciji sa svim potrebnim montažnim materijalom, uz zadovoljavanje estetskih zahtjeva završnih radova. Radove treba izvesti stručna radna snaga uz stručni nadzor.
U cijeni montaže treba predvidjeti i sve potrebne skele, fiksne i pomične za rad na visini, sukladno postojećim propisima.
|  | komplet | 1 |  | 0
2.11. | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala od mjesta nabavke do gradilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, svi prijenosi po gradilištu, te odvoz preostalog materijala, uključivo čišćenje gradilišta.
|  | komplet | 1 |  | 0
2.12. | Grubo i fino balansiranje i umjeravanje svih sustava ventilacije uz potpuno postizanje projektom predviđenih parametara. Uključiti popratne zapisnike.
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | VENTILACIJA | UKUPNO |  |  | 0
3. | ZAJEDNIČKE STAVKE
Red. br. | OPIS STAVKE | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupni iznos | Proizvođač, model/tip proizvoda | Ponuđena tehnička specifikacija
3.1. | Demontaža postojećih instalacija, uređaja i pripadajuće opreme koja se rekonstruira sukladno ovom projektu, uključujući kanale, cjevovode i svu armaturu, te njihovo adekvatno deponiranje sukladno važečim propisima. Stavka uključuje ispiranje instalacije koja se zadržava (cjevovodi ventilokonvektorskog grijanja), te ponovna montaža i punjenje, s odgovarajućom novom opremom.
|  | komplet | 1 |  | 0
3.2. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja strojarskog projekta, uvezan u tri zasebna primjerka u papirnatom obliku i na CD-u. Projekt izvedenog stanja se izrađuje na temelju unesenih svih izmjena od strane izvođača u jedan primjerak dokumentacije.
|  | komplet | 1 |  | 0
3.3. | Punjenje sustava grijanja / hlađenja vodom, odzračivanje, hladna tlačna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi
|  | komplet | 1 |  | 0
3.4. | Potrebna mjerenja sustava. Svi potrebni atesti, ispitivanje funkcionalnosti sustava ventilacije, ispitivanje mikroklimatskih parametara u zimskom i ljetnom periodu, izvještaji o mjerenju buke unutar i izvan prostora od relevantnih uređaja i dr.
|  | komplet | 1 |  | 0
3.5. | Izrada i postava natpisa za označavanje opreme i instalacije pojedinog sustava grijanja / hlađenja i ventilacije.
|  | komplet | 1 |  | 0
3.6. | Sudjelovanje osoblja izvođača radova u smislu organizacije te vođenja postupka primopredaje postrojenja, a što mora završiti zapisnikom o testiranju istog, uključivo izrada i isporuka (u četiri primjerka) sve potrebne atestne dokumentacije o funkcijskom ispitivanju i postignutoj kvaliteti i sva mjerenja od strane ovlaštenih institucija.
|  | komplet | 1 |  | 0
3.7. | Čišćenje gradilišta nakon završetka strojarskih radova od viška materijala, ambalaže, te materijal i rad za zaštitu strojarske opreme od ostalih radova na gradilištu (žbuke, prašine, oštećenja)
|  | komplet | 1 |  | 0
3. | ZAJEDNIČKE STAVKE | UKUPNO |  |  | 0
REKAPITULACIJA
0. | ENERGETSKO POSTROJENJE |  |  | 0
1. | VENTILOKONVEKTORSKO GRIJANJE / HLAĐENJE |  |  | 0
2. | VENTILACIJA |  |  | 0
3. | ZAJEDNIČKE STAVKE |  |  | 0
GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA (0+1+2+3) SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
PDV
UKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0
VALUTA (HRK ILI EUR)