## KAMEN JN
Naručitelj: | Kamen d.d.
Građevina: | Proizvodni pogon
Glavni projektant: | Željko Diklić, dipl.ing.stroj.
Izrađeno: | studeni 2020.
REKAPITULACIJA |  |  |  | Cijena bez PDV-a (HRK)
| I) IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE KP1 |  |  | 0
| II) IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE KP2 |  |  | 0
| III) IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE KP3 |  |  | 0
| IV) MODERNIZACIJA SUSTAVA RASVJETE |  |  | 0
| V) IZMJENA U DIJELU TEHNOLOŠKOG PROCESA PALJENJA KAMENA |  |  | 0
| VI) KOMPENZACIJA JALOVE ENERGIJE |  |  | 0
| VII) UGRADNJA SUSTAVA ZA FREKVENTNU REGULACIJU |  |  | 0
| VIII) UGRADNJA SUSTAVA NADZORA I UPRAVLJANJA NAD ENERGENTIMA |  |  | 0
| IX) ZAMJENA POSTOJEĆIH NEUČINKOVITIH KOMPRESORA |  |  | 0
| X) INSTALACIJA SUSTAVA ZA GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJU HALE - MEHANIČKA RADIONICA |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | 0
| PDV: |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV-om: |  |  | 0
I) IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE KP1
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (HRK) | Ukupno (HRK)
1) | OPREMA
1.1. | FOTONAPONSKI MODUL
Dobava i montaža fotonaponskih modula. Projektom je predviđeno 564 komada modula snage 450 W, ukupne instalirane snage 253,8 kW DC, Ponuditelj može ponuditi i jače module, ne i slabije. Ukoliko Ponuditelj nudi jače module potrebno je uz nuđeni proizvod navesti i broj komada. Obavezno proizvođačko jamstvo minimalno 12 godina i proizvođačko jamstvo da će paneli nakon 25 godina imati najmanje 80% nominalne proizvodnje.
Projektirana instalirana snaga: 253,9 kW DC
Dozvoljeno odstupanje instalirane snage od projektirane: maksimalno +/- 1%
Efikasnost modula (%): minimalno 20,6
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
| Dobava | kpl | 1 | 0 | 0
| Montaža | kpl | 1 | 0 | 0
1.2. | IZMJENJIVAČ (INVERTER)
Dobava, montaža i spajanje izmjenjivača:
Izmjenjivač karakteristika:
Mrežom vođeni izmjenjvač
Nazivna izlazna snaga (kod 230V,50Hz) - 50000W
Dozvoljeno odstupanje snage: maksimalno (-0/+5) W
Minimalno tvorničko jamstvo 5 godina
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
| Dobava | kom | 4 | 0 | 0
| Montaža i spajanje | kom | 4 | 0 | 0
1.3. | IZMJENJIVAČ (INVERTER)
Dobava, montaža i spajanje izmjenjivača:
Izmjenjivač karakteristika:
Mrežom vođeni izmjenjvač
Nazivna izlazna snaga (kod 230V,50Hz) - 20000W
Dozvoljeno odstupanje snage: maksimalno (-0/+5) W
Minimalno tvorničko jamstvo 5 godina
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
| Dobava | kom | 1 | 0 | 0
| Montaža i spajanje | kom | 1 | 0 | 0
1.4. | PODKONSTRUKCIJA
Dobava, dovoz, i postavljanje na kosi krov od izolacijskog panela nagiba 8°aluminijske podkonstrukcije za postavljanje FN modula.
- tipski nosivi profil dim 45x45mm, dužina 6m
- tipska srednja spona za pričvršćivanje FN modula na AL nosače
- tipska krajnja spona za pričvršćivanje FN modula na AL nosače
U stavku uračunati i sav rad i materijal potreban za postavljanje funkcionalne podkonstrukcije. Komplet za 564 panela
|  | kpl | 1 | 0 | 0
1.5. | ZAŠTITNI ORMAR
1.5.1. | Izrada, dovoz i ugradnja NN AC razvodnog ormara GRO-SE TOMBOLONA . Ormar izvesti kao nadgradni ormar za vanjsku ugradnju (min. IP54 ili jednakovrijedno). Ormar opremiti prema priloženoj shemi. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad, kao što su ovjes ormara na pločevinu – nosač na nadstrešnici, uvlačenje i spajanje energetskih, signalnih i vodiča za uzemljenje, te sav ostali potreban rad i materijal do potpune funkcionalnosti ormara.
AC STRANA
| FID sklopka 80/0,3A | kom | 2
| Automatski osigurač 4-polni B80A | kom | 2
| Prenaponska zaštita klasa I+II, 275 VAC, 4-polna | kpl | 1
| Automatski osigurač, 3p, C2 | kom | 2
| Glavni prekidač 160 A, 3p, vel 2; sa termomagnetskim okidačem, prigrađen naponski okidač | kom | 1
| Isklopno tipkalo (gljiva) | kom | 1
| Naponsko frekventni relej | kom | 1
| Rastavljač-osigurač pruga, 35A;F0; 3p | kom | 1
| Ožičavanje AC strane sa svim potrebnim radom i materijalom, ožičavanje sustava upravljanja energijom , UTP kabelom, uključujući sabirnice, stezaljke, spojne kabele, spojni pribor (vijci), kabelske stopice te shemu izvedenog stanja. | kpl | 1
|  | komplet | 1 | 0 | 0
1.5.2. | Izrada, dovoz i ugradnja NN AC razvodnog ormara GRO-SE VELIKA RADIONA . Ormar izvesti kao nadgradni ormar za vanjsku ugradnju (min. IP54 ili jednakovrijedno). Ormar opremiti prema priloženoj shemi. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad, kao što su ovjes ormara na pločevinu – nosač na nadstrešnici, uvlačenje i spajanje energetskih, signalnih i vodiča za uzemljenje, te sav ostali potreban rad i materijal do pune funkcionalnosti ormara.
AC STRANA
| FID sklopka 40/0,3A | kom | 1
| FID sklopka 80/0,3A | kom | 2
| Automatski osigurač 4-polni B40A | kom | 1
| Automatski osigurač 4-polni B80A | kom | 2
| Prenaponska zaštita klasa I+II, 275 VAC, 4-polna | kpl | 1
| Automatski osigurač, 3p, C2 | kom | 2
| Glavni prekidač 200A, 3p; sa termomagnetskim okidačem, prigrađen naponski okidač | kom | 1
Isklopno tipkalo (gljiva)
| Naponsko frekventni relej | kom | 1
| Rastavljač-osigurač pruga, ;F0; 3p | kom | 1
| Sustav za upravljanje energijom | kom | 1
| Ožičavanje AC strane sa svim potrebnim radom i materijalom, ožičavanje sustava upravljanja energijom , UTP kabelom, uključujući sabirnice, stezaljke, spojne kabele, spojni pribor (vijci), kabelske stopice te shemu izvedenog stanja. | kpl | 1
|  | komplet | 1 | 0 | 0
2) | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
Dobava, dovoz i polaganje DC kabela za spajanje fotonaponskih panela na izmjenjivač. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad (uvlačenje u prethodno postavljene cijevi, postavljanje na prethodno postavljene kabelske police, pričvršćivanje na AL nosače nosive
| DC kabel (solarni) 1x2,5 mm2 | m | 1040
| AC kabel FG16OR16 5x6 mm2 | m | 50
| AC kabel FG16OR16 5x35 mm2 | m | 50
Dobava, dovoz i postavljanje kabelskih PK kanalica sa poklopcem. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad potreban za vertikalno i horizontalno postavljanje kabnalice po zidou građevine.
| PKK 50x60 | m | 100
Dobava, dovoz i postavljanje izoliranih munjovodnih vodiča u sklopu rekonstrukcije prihvatne mreže postojećeg SZM građevine. Postavljanje od sljemenskih hvataljki SZM do zidnih odvoda SZM. U stavku uračunati sav potreban montažni, spojni i ostali sitni materijal te rad, do pune funkcionalnosti sustava za zaštitu od udara munje.
| - tipski izolirani munjovodni vodič | m | 120
| ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO | kpl | 1 | 0 | 0
3) | PROJEKTIRANJE I ISPITIVANJA
| Izrada projektne dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
| Ispitivanje električnih izolacionih karakteristika položenih kabela s izdavanjem protokola, ispitivanje uzemljenja, ispitivanje otpora petlje i izdavanje ispitanih protokola s mjernim rezultatima. | kpl | 1 | 0 | 0
I) IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE KP1 UKUPNO |  |  |  |  | 0
II) IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE KP2
1) | OPREMA
1.1. | FOTONAPONSKI MODUL
Dobava i montaža fotonaponskih modula. Projektom je predviđeno 468 komada modula snage 450 W, ukupne instalirane snage 210,60 kW DC, Ponuditelj može ponuditi i jače module, ne i slabije. Ukoliko Ponuditelj nudi jače module potrebno je uz nuđeni proizvod navesti i broj komada. Obavezno proizvođačko jamstvo minimalno 12 godina i proizvođačko jamstvo da će paneli nakon 25 godina imati najmanje 80% nominalne proizvodnje.
Projektirana instalirana snaga: 210,60 kW DC
Dozvoljeno odstupanje instalirane snage od projektirane: +/- 1 %
Efikasnost modula (%): minimalno 20,6
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
| Dobava | kpl | 1 | 0 | 0
| Montaža | kpl | 1 | 0 | 0
1.2. | IZMJENJIVAČ (INVERTER)
Dobava, montaža i spajanje izmjenjivača:
Izmjenjivač karakteristika:
Mrežom vođeni izmjenjvač
Nazivna izlazna snaga (kod 230V,50Hz) - 50000W
Dozvoljeno odstupanje snage: maksimalno (-0/+5) W
Minimalno tvorničko jamstvo 5 godina
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
| Dobava | kom | 4 | 0 | 0
| Montaža i spajanje | kom | 4 | 0 | 0
1.3. | PODKONSTRUKCIJA
Dobava, dovoz, i postavljanje na kosi krov od izolacijskog panela nagiba 8°aluminijske podkonstrukcije za postavljanje FN modula.
- tipski nosivi profil dim 45x45mm, dužina 6m
- tipska srednja spona za pričvršćivanje FN modula na AL nosače
- tipska krajnja spona za pričvršćivanje FN modula na AL nosače
U stavku uračunati i sav rad i materijal potreban za postavljanje funkcionalne podkonstrukcije. Komplet za 468 panela
|  | kpl | 1 | 0 | 0
1.4. | ZAŠTITNI ORMAR
1.4.1. | Izrada, dovoz i ugradnja NN AC razvodnog ormara GRO-SE HALA POIS . Ormar izvesti kao nadgradni ormar za vanjsku ugradnju (min. IP54 ili jednakovrijedno). Ormar opremiti prema priloženoj shemi. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad, kao što su ovjes ormara na pločevinu – nosač na nadstrešnici, uvlačenje i spajanje energetskih, signalnih i vodiča za uzemljenje, te sav ostali potreban rad i materijal do potpune funkcionalnosti ormara.
AC STRANA
| FID sklopka 80/0,3A | kom | 2
| Automatski osigurač 4-polni B80A | kom | 2
| Prenaponska zaštita klasa I+II, 275 VAC, 4-polna | kpl | 1
| Automatski osigurač, 3p, C2 | kom | 2
| Glavni prekidač 160 A, 3p, vel 2; sa termomagnetskim okidačem, prigrađen naponski okidač | kom | 1
| Isklopno tipkalo (gljiva) | kom | 1
| Naponsko frekventni relej | kom | 1
| Rastavljač-osigurač pruga, 35A;F0; 3p | kom | 1
| Ožičavanje AC strane sa svim potrebnim radom i materijalom, ožičavanje sustava upravljanja energijom , UTP kabelom, uključujući sabirnice, stezaljke, spojne kabele, spojni pribor (vijci), kabelske stopice te shemu izvedenog stanja. | kpl | 1
|  | komplet | 1 | 0 | 0
1.4.2. | Izrada, dovoz i ugradnja NN AC razvodnog ormara GRO-SE HALA GRANITA . Ormar izvesti kao nadgradni ormar za vanjsku ugradnju (min. IP54 ili jednakovrijedno). Ormar opremiti prema priloženoj shemi. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad, kao što su ovjes ormara na pločevinu – nosač na nadstrešnici, uvlačenje i spajanje energetskih, signalnih i vodiča za uzemljenje, te sav ostali potreban rad i materijal do pune funkcionalnosti ormara.
AC STRANA
| FID sklopka 80/0,3A | kom | 2
| Automatski osigurač 4-polni B80A | kom | 2
| Prenaponska zaštita klasa I+II, 275 VAC, 4-polna | kpl | 1
| Automatski osigurač, 3p, C2 | kom | 2
| Glavni prekidač 160A, 3p; sa termomagnetskim okidačem, prigrađen naponski okidač | kom | 1
Isklopno tipkalo (gljiva)
| Naponsko frekventni relej | kom | 1
| Rastavljač-osigurač pruga, ;F0; 3p | kom | 1
| Sustav za upravljanje energijom | kom | 1
| Ožičavanje AC strane sa svim potrebnim radom i materijalom, ožičavanje sustava upravljanja energijom , UTP kabelom, uključujući sabirnice, stezaljke, spojne kabele, spojni pribor (vijci), kabelske stopice te shemu izvedenog stanja. | kpl | 1
|  | komplet | 1 | 0 | 0
2) | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
Dobava, dovoz i polaganje DC kabela za spajanje fotonaponskih panela na izmjenjivač. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad (uvlačenje u prethodno postavljene cijevi, postavljanje na prethodno postavljene kabelske police, pričvršćivanje na AL nosače nosive
| DC kabel (solarni) 1x2,5 mm2 | m | 890
| AC kabel FG16OR16 5x35 mm2 | m | 100
Dobava, dovoz i postavljanje kabelskih PK kanalica sa poklopcem. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad potreban za vertikalno i horizontalno postavljanje kanalice po zidu građevine.
| PKK 50x60 | m | 100
Dobava, dovoz i postavljanje izoliranih munjovodnih vodiča u sklopu rekonstrukcije prihvatne mreže postojećeg SZM građevine. Postavljanje od sljemenskih hvataljki SZM do zidnih odvoda SZM. U stavku uračunati sav potreban montažni, spojni i ostali sitni materijal te rad, do pune funkcionalnosti sustava za zaštitu od udara munje.
| - tipski izolirani munjovodni vodič | m | 120
| ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO | kpl | 1 | 0 | 0
3) | PROJEKTIRANJE I ISPITIVANJA
| Izrada projektne dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
| Ispitivanje električnih izolacionih karakteristika položenih kabela s izdavanjem protokola, ispitivanje uzemljenja, ispitivanje otpora petlje i izdavanje ispitanih protokola s mjernim rezultatima. | kpl | 1 | 0 | 0
II) IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE KP2 UKUPNO |  |  |  |  | 0
III) IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE KP3
1) | OPREMA
1.1. | FOTONAPONSKI MODUL
Dobava i montaža fotonaponskih modula. Projektom je predviđeno 1.000 komada modula snage 450 W, ukupne instalirane snage 450 kW DC, Ponuditelj može ponuditi i jače module, ne i slabije. Ukoliko Ponuditelj nudi jače module potrebno je uz nuđeni proizvod navesti i broj komada. Obavezno proizvođačko jamstvo minimalno 12 godina i proizvođačko jamstvo da će paneli nakon 25 godina imati najmanje 80% nominalne proizvodnje.
Projektirana instalirana snaga: 450 kW DC
Dozvoljeno odstupanje instalirane snage od projektirane: +/- 1 %
Efikasnost modula (%): minimalno 20,6
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
| Dobava | kpl | 1 | 0 | 0
| Montaža | kpl | 1 | 0 | 0
1.2. | IZMJENJIVAČ (INVERTER)
Dobava, montaža i spajanje izmjenjivača:
Izmjenjivač karakteristika:
Mrežom vođeni izmjenjvač
Nazivna izlazna snaga (kod 230V,50Hz) - 50000W
Dozvoljeno odstupanje snage: maksimalno (-0/+5) W
Minimalno tvorničko jamstvo 5 godina
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
| Dobava | kom | 8 | 0 | 0
| Montaža i spajanje | kom | 8 | 0 | 0
1.3. | IZMJENJIVAČ (INVERTER)
Dobava, montaža i spajanje izmjenjivača:
Izmjenjivač karakteristika:
Mrežom vođeni izmjenjvač
Nazivna izlazna snaga (kod 230V,50Hz) - 10000W
Dozvoljeno odstupanje snage: maksimalno (-0/+5) W
Minimalno tvorničko jamstvo 5 godina
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
| Dobava | kom | 1 | 0 | 0
| Montaža i spajanje | kom | 1 | 0 | 0
1.4. | PODKONSTRUKCIJA
Dobava, dovoz, i postavljanje na kosi krov od izolacijskog panela nagiba 8°aluminijske podkonstrukcije za postavljanje FN modula.
- tipski nosivi profil dim 45x45mm, dužina 6m
- tipska srednja spona za pričvršćivanje FN modula na AL nosače
- tipska krajnja spona za pričvršćivanje FN modula na AL nosače
U stavku uračunati i sav rad i materijal potreban za postavljanje funkcionalne podkonstrukcije. Komplet za 1000 panela
|  | kpl | 1 | 0 | 0
1.5. | ZAŠTITNI ORMAR
1.5.1. | Izrada, dovoz i ugradnja NN AC razvodnog ormara GRO-SE HALA PRIMARNE OBRADE . Ormar izvesti kao nadgradni ormar za vanjsku ugradnju (min. IP54 ili jednakovrijedno). Ormar opremiti prema priloženoj shemi. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad, kao što su ovjes ormara na pločevinu – nosač na nadstrešnici, uvlačenje i spajanje energetskih, signalnih i vodiča za uzemljenje, te sav ostali potreban rad i materijal do potpune funkcionalnosti ormara.
AC STRANA
| FID sklopka 80/0,3A | kom | 3
| Automatski osigurač 3-polni B80A | kom | 3
| Prenaponska zaštita klasa I+II, 275 VAC, 4-polna | kpl | 1
| Automatski osigurač, 3p, C2 | kom | 2
| Glavni prekidač 250 A, 4p, sa termomagnetskim okidačem, prigrađen naponski okidač | kom | 1
| Isklopno tipkalo (gljiva) | kom | 1
| Naponsko frekventni relej | kom | 1
| Rastavljač-osigurač pruga, 35A;F0; 3p | kom | 1
| Sustav za upravljanje energijom | kom | 1
| Ožičavanje AC strane sa svim potrebnim radom i materijalom, ožičavanje sustava upravljanja energijom , UTP kabelom, uključujući sabirnice, stezaljke, spojne kabele, spojni pribor (vijci), kabelske stopice te shemu izvedenog stanja. | kpl | 1
|  | komplet | 1 | 0 | 0
1.5.2. | Izrada, dovoz i ugradnja NN AC razvodnog ormara GRO-SE DODATAK HALE FINAL. 1,2. Ormar izvesti kao nadgradni ormar za vanjsku ugradnju (min. IP54 ili jednakovrijedno). Ormar opremiti prema priloženoj shemi. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad, kao što su ovjes ormara na pločevinu – nosač na nadstrešnici, uvlačenje i spajanje energetskih, signalnih i vodiča za uzemljenje, te sav ostali potreban rad i materijal do pune funkcionalnosti ormara.
AC STRANA
| FID sklopka 80/0,3A | kom | 5
| FID sklopka 30/0,3A | kom | 1
| Automatski osigurač 3-polni B80A | kom | 5
| Automatski osigurač 3-polni B20A | kom | 5
| Prenaponska zaštita klasa I+II, 275 VAC, 4-polna | kpl | 1
| Automatski osigurač, 3p, C2 | kom | 2
| Glavni prekidač 400A, 4p; sa termomagnetskim okidačem, prigrađen naponski okidač | kom | 1
Isklopno tipkalo (gljiva)
| Naponsko frekventni relej | kom | 1
| Rastavljač-osigurač pruga, ;F0; 3p | kom | 1
| Sustav za upravljanje energijom | kom | 1
| Ožičavanje AC strane sa svim potrebnim radom i materijalom, ožičavanje sustava upravljanja energijom , UTP kabelom, uključujući sabirnice, stezaljke, spojne kabele, spojni pribor (vijci), kabelske stopice te shemu izvedenog stanja. | kpl | 1
|  | komplet | 1 | 0 | 0
2) | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
Dobava, dovoz i polaganje DC kabela za spajanje fotonaponskih panela na izmjenjivač. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad (uvlačenje u prethodno postavljene cijevi, postavljanje na prethodno postavljene kabelske police, pričvršćivanje na AL nosače nosive
| DC kabel (solarni) 1x2,5 mm2 | m | 2000
| AC kabel FG16OR16 5x35 mm2 | m | 100
Dobava, dovoz i postavljanje kabelskih PK kanalica sa poklopcem. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad potreban za vertikalno i horizontalno postavljanje kabnalice po zidou građevine.
| PKK 50x60 | m | 100
Dobava, dovoz i postavljanje izoliranih munjovodnih vodiča u sklopu rekonstrukcije prihvatne mreže postojećeg SZM građevine. Postavljanje od sljemenskih hvataljki SZM do zidnih odvoda SZM. U stavku uračunati sav potreban montažni, spojni i ostali sitni materijal te rad, do pune funkcionalnosti sustava za zaštitu od udara munje.
| - tipski izolirani munjovodni vodič | m | 120
| ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO | kpl | 1 | 0 | 0
3) | TRAFOSTANICA
U svrhu prelaska mjerenja sa NN na SN potrebno je TS Kamen 3 opremiti sa SN sklopnim blokom s mjernim poljem, konfiguracije 2V-S-M-K. Iz TS Kamen 3 demontirati postojeće transformatore, SN postrojenje i ostalu opremu.
Izgradnja novog dijela transformatorske stanice napajane s polja direknog priključka susretnog postrojenja u vlasništvu HEP ODS-a. Prostorija Korisnika (Kamen Pazin d.d. mora biti dostupna HEP ODS-u u svakom trenutku.
| Trafostanicu projektirati i izvesti na način da se poštuju uvjeti iz priložene EES, s konfiguracijom -dovodno polje (polje direktnog priključka); - transformatorsko polje, -transformatorsko polje). Stavka uključuje izradu projektne dokumentacije i izgradnju dijela trafostanice Korisnika do potpune funcionalnosti. | kpl | 1 | 0 | 0
4) | PROJEKTIRANJE I ISPITIVANJA
| Izrada projektne dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
| Ispitivanje električnih izolacionih karakteristika položenih kabela s izdavanjem protokola, ispitivanje uzemljenja, ispitivanje otpora petlje i izdavanje ispitanih protokola s mjernim rezultatima. | kpl | 1 | 0 | 0
III) IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE KP3 UKUPNO |  |  |  |  | 0
IV) REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA SUSTAVA RASVJETE
1) | KABELSKE TRASE I NAPOJNI KABELI
1. | Dobava i montaža spojne kutije IP 55 ili jednakovrijedno dimenzija 100x100mm | kom | 553 | 0 | 0
2. | Najam i prijevoz - dizalica za rad na visini | dan | 45 | 0 | 0
3. | Sitni spojni materijal ( brze spojnice 5x2,5 ) | kom | 5000 | 0 | 0
4. | Sitni potrošni materijal | komplet | 1 | 0 | 0
5. | Dobava i montaža metalnih kanalica dimenzija 100x20 mm | m | 1000 | 0 | 0
6. | Dobava i ugradnja automatskih osigurača B16A | kom | 90 | 0 | 0
7. | Dobava i ugradnja 0-1 dvopolna grebenasta sklopka | kom | 90 | 0 | 0
2) | ISPITIVANJA
1. | Ispitivanja, mjerenja, i primopredaja radova moraju se u svemu izvesti prema:u svemu prema Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br.5/10 ili jednakovrijedno), kao i izrada potrebne dokumentacije za tehnički pregled u svemu prema 2. Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN br.108/04 ili jednakovrijedno):Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br.5/10 ili jednakovrijedno) - Tehničkim propisma za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br.87/08, 33/10 ili jednakovrijedno) Kompletna dokumentacija mora biti predana Investitoru sa rezultatima ispitivanja i to: - ispitivanje izolacije kabela, - ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča i povezanost metalnih masa na izjednačenje potencijala. - ispitivanje djelovanja zaštitnih mjera - zaštite od povećanog napona dodira, podešenosti zaštitnih uređaja, kontrola mehaničke zaštite i zahtijevane IP-zaštite, podešenje upravljačkih i signalnih strujnih krugova - izrada i predaja ispitnih lista za izvedene kontrole, podešenja i ispitivanja, - predaja Potvrda o sukladnosti proizvoda s temeljnim zahtjevima i drugih potrebnih atestnih lista - predaja garantnih listova - predaja tehničkih uputstava za rad i održavanje na hrvatskom jeziku koja moraju sadržavati opis sustava, tehnički podaci, potrebne blok sheme, - opisa rukovanja, opisa poslova na održavanju, opis postupaka testiranja | kom | 1 | 0 | 0
3) | INSTALACIJA RASVJETE
Na sve svjetiljke Ponuđač je dužan dati minimalno tvorničko jamstvo od 5 godina
1. MEHANIČKA RADIONA
1.1. | Demontaža i zbrinjavanje - WTFe 250W i flourescentna 3x18W, 3x36W ( H=3 - 5m ) | kom | 52 | 0 | 0
1.2. | Demontaža i zbrinjavanje - vodiči ( H=5m ) | m | 400 | 0 | 0
1.3. | Dobava vodotjesne svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla, max 40W; min. 4500Lm | kom | 2 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
1.4. | Dobava vodotjesne svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla, max 58W; min. 6500Lm | kom | 12 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
1.5. | Dobava vodotjesne svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla, max 67W; min. 8000Lm | kom | 6 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
1.6. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.100W, min. 13000 Lm | kom | 27 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
1.7. | Montaža i spajanje vodotjesne svjetiljke ( h=3-5m) | kom | 47 | 0 | 0
1.8. | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 500 | 0 | 0
1.9. | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 500 | 0 | 0
2. POMOĆNO I CENTRALNO SKLADIŠTE
2.1. | Demontaža i zbrinjavanje - flourescentna 1x36W, 2x36W i 2x58W ( H=2 - 5m ) | kom | 64 | 0 | 0
2.2. | Demontaža i zbrinjavanje - vodiči ( H=4,5m ) | m | 400 | 0 | 0
2.3. | Dobava vodotjesne svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla, max 40W; min. 4500Lm | kom | 56 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
2.4. | Dobava vodotjesne svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla, max 58W; min. 6500Lm | kom | 22 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
2.5. | Montaža i spajanje industrijske svjetiljke (h=4,5m) | kom | 78 | 0 | 0
2.6. | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 400 | 0 | 0
2.7. | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 400 | 0 | 0
3. HALA POIS
3.1. | Demontaža i zbrinjavanje - WTFe 250W i flourescentna 3x36W ( H=3 - 6,5m ) | kom | 92 | 0 | 0
3.2. | Demontaža i zbrinjavanje - vodiči ( H=4,5m ) | m | 400 | 0 | 0
3.3. | Dobava vodotjesne svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla, max 40W; min. 4500Lm | kom | 3 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
3.4. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.150W, min. 19000 Lm | kom | 21 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
3.5. | Montaža i spajanje industrijske svjetiljke (H=5,75m) | kom | 24 | 0 | 0
3.6. | Kabel NYY-J 3x2,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 400 | 0 | 0
3.7. | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 400 | 0 | 0
4. VELIKE FREZE - CHINA TOWN
4.1. | Demontaža i zbrinjavanje - WTFe 250W i reflektor 150W ( H=3 - 6,5m ) | kom | 20 | 0 | 0
4.2. | Demontaža i zbrinjavanje - vodiči ( H=6,5m ) | m | 250 | 0 | 0
4.3. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.100W, min. 13000 Lm | kom | 6 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
4.4. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.150W, min. 19000 Lm | kom | 12 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
4.5. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.98W, min. 11000 Lm | kom | 1 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
4.6. | Montaža i spajanje industrijske svjetiljke (H=3-6,5m) | kom | 19 | 0 | 0
4.7. | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 300 | 0 | 0
4.8. | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 300 | 0 | 0
5. GATERANA NOVA
5.1. | Demontaža i zbrinjavanje - WTFe 250W ( H= 6,5m ) | kom | 18 | 0 | 0
5.2. | Demontaža i zbrinjavanje - vodiči ( H=6,5m ) | m | 250 | 0 | 0
5.3. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.150W, min. 19000 Lm | kom | 12 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
5.4. | Montaža i spajanje industrijske svjetiljke ( H=6,5m) | kom | 12 | 0 | 0
5.5. | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 250 | 0 | 0
5.6. | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 250 | 0 | 0
6. GATERANA STARA
6.1. | Demontaža i zbrinjavanje - reflektor 400W i reflektor 150W ( H=3 - 6m ) | kom | 16 | 0 | 0
6.2. | Demontaža i zbrinjavanje - vodiči ( H=6m ) | m | 350 | 0 | 0
6.3. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.100W, min. 13000 Lm | kom | 24 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
6.4. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.98W, min. 11000 Lm | kom | 5 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
6.5. | Montaža i spajanje industrijske svjetiljki (H=3-6m) | kom | 29 | 0 | 0
6.6. | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 400 | 0 | 0
6.7. | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 400 | 0 | 0
7. REZINATURE 1 I REZINATURE 2
7.1. | Demontaža i zbrinjavanje - WTFe 250W i reflektor 150W ( H=5,5m ) | kom | 9 | 0 | 0
7.2. | Demontaža i zbrinjavanje - vodiči ( H=5,5m ) | m | 100 | 0 | 0
7.3. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.100W, min. 13000 Lm | kom | 2 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
7.4. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.150W, min. 19000 Lm | kom | 8 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
7.5. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.98W, min. 11000 Lm | kom | 3 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
7.6. | Montaža i spajanje industrijske svjetiljki (H=5,5m) | kom | 13 | 0 | 0
7.7. | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 100 | 0 | 0
7.8. | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 100 | 0 | 0
8. HALA FINALIZACIJE STARA
8.1. | Demontaža i zbrinjavanje - WTFe 400W ( H=6,5m ) | kom | 40 | 0 | 0
8.2. | Demontaža i zbrinjavanje - vodiči ( H=6,5m ) | m | 400 | 0 | 0
8.3. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.100W, min. 13000 Lm | kom | 30 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
8.4. | Montaža i spajanje industrijske svjetiljki (H=6,5m) | kom | 30 | 0 | 0
8.5. | Kabel NYY-J 3x2,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 500 | 0 | 0
8.6. | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 500 | 0 | 0
9. HALA FINALIZACIJE SREDNJA I NOVA
9.1. | Demontaža i zbrinjavanje - WTFe 400W ( H=8,5m ) | kom | 60 | 0 | 0
9.2. | Demontaža i zbrinjavanje - vodiči ( H=8,5m ) | m | 750 | 0 | 0
9.3. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.150W, min. 19000 Lm | kom | 45 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
9.4. | Montaža i spajanje industrijske svjetiljki (H=8,5m) | kom | 45 | 0 | 0
9.5. | Kabel NYY-J 3x2,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 850 | 0 | 0
9.6. | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 85 | 0 | 0
10. HALA PLAMENIRANJA I ŠTOKOVANJA
10.1. | Demontaža i zbrinjavanje - reflektor 400W ( H=4m ) | kom | 11 | 0 | 0
10.2. | Demontaža i zbrinjavanje - vodiči ( H=4m ) | m | 150 | 0 | 0
10.3. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.98W, min. 11000 Lm | kom | 15 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
10.4. | Montaža i spajanje industrijske svjetiljki (H=4m) | kom | 15 | 0 | 0
10.5. | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 200 | 0 | 0
10.6. | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 200 | 0 | 0
11. HALA KLESARIJE
11.1. | Demontaža i zbrinjavanje - reflektor 400W ( H=4,5m ) | kom | 10 | 0 | 0
11.2. | Demontaža i zbrinjavanje - vodiči ( H=4,5m ) | m | 150 | 0 | 0
11.3. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.100W, min. 13000 Lm | kom | 8 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
11.4. | Montaža i spajanje industrijske svjetiljki (H=4,5m) | kom | 8 | 0 | 0
11.5. | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 150 | 0 | 0
11.6. | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 150 | 0 | 0
12. HALA GRANITA
12.1. | Demontaža i zbrinjavanje - WTFe 400W ( H=8,2m ) | kom | 60 | 0 | 0
12.2. | Demontaža i zbrinjavanje - vodiči ( H=8,2m ) | m | 850 | 0 | 0
12.3. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.150W, min. 19000 Lm | kom | 40 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
12.4. | Montaža i spajanje industrijske svjetiljki (H=8,2m) | kom | 40 | 0 | 0
12.5. | Kabel NYY-J 3x2,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 850 | 0 | 0
12.6. | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 850 | 0 | 0
13. HALA GRANITA DODATAK
13.1. | Demontaža i zbrinjavanje - WTFe 400W ( H=6m ) | kom | 23 | 0 | 0
13.2. | Demontaža i zbrinjavanje - vodiči ( H=6m ) | m | 200 | 0 | 0
13.3. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.150W, min. 19000 Lm | kom | 20 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
13.4. | Montaža i spajanje industrijske svjetiljki (H=6m) | kom | 20 | 0 | 0
13.5. | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 250 | 0 | 0
13.6. | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 250 | 0 | 0
14. HALA ZA KALANJE
14.1. | Demontaža i zbrinjavanje - WTFe 250W ( H=4,5m ) | kom | 5 | 0 | 0
14.2. | Demontaža i zbrinjavanje - vodiči ( H=4,5m ) | m | 100 | 0 | 0
14.3. | Dobava vodotjesne svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla, max 67W; min. 8000Lm | kom | 14 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
14.4. | Montaža i spajanje vodotjesne svjetiljke ( H=4,5m) | kom | 14 | 0 | 0
14.5. | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 150 | 0 | 0
14.6. | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 150 | 0 | 0
15. HALA TOMBOLONA
15.1. | Demontaža i zbrinjavanje - WTFe 250W ( H=6m ) | kom | 49 | 0 | 0
15.2. | Demontaža i zbrinjavanje - vodiči ( H=6m ) | m | 500 | 0 | 0
15.3. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.100W, min. 13000 Lm | kom | 45 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
15.4. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.150W, min. 19000 Lm | kom | 6 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
15.5. | Montaža i spajanje industrijske svjetiljki (H=6m) | kom | 51 | 0 | 0
15.6. | Kabel NYY-J 3x2,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 700 | 0 | 0
15.7. | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 700 | 0 | 0
16. HALA TOMBOLONA DOGRADNJA 1
16.1. | Demontaža i zbrinjavanje - WTFe 250W ( H=4,5m ) | kom | 7 | 0 | 0
16.2. | Demontaža i zbrinjavanje - vodiči ( H=4,5m ) | m | 50 | 0 | 0
16.3. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.100W, min. 13000 Lm | kom | 7 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
16.4. | Montaža i spajanje industrijske svjetiljki (H=4,5m) | kom | 7 | 0 | 0
16.5. | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 50 | 0 | 0
17. HALA TOMBOLONA DOGRADNJA 2
17.1. | Demontaža i zbrinjavanje - WTFe 250W ( H=6m ) | kom | 5 | 0 | 0
17.2. | Demontaža i zbrinjavanje - vodiči ( H=6m ) | m | 50 | 0 | 0
17.3. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.150W, min. 19000 Lm | kom | 4 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
17.4. | Montaža i spajanje industrijske svjetiljki (H=6m) | kom | 4 | 0 | 0
17.5. | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 50 | 0 | 0
18. STOLARIJA
18.1. | Demontaža i zbrinjavanje - vodotjesna 1x36W i 3x36W ( H=4,0m ) | kom | 6 | 0 | 0
18.2. | Demontaža i zbrinjavanje - vodiči ( H=4m ) | m | 100 | 0 | 0
18.3. | Dobava vodotjesne svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla, max 58W; min. 6500Lm | kom | 6 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
18.4. | Montaža i spajanje vodotjesne svjetiljke ( H=4m) | kom | 6 | 0 | 0
18.5. | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 100 | 0 | 0
18.6. | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 100 | 0 | 0
19. HALA TOMBOLONA DOGRADNJA 3
19.1. | Demontaža i zbrinjavanje - WTFe 400W ( H=6m ) | kom | 2 | 0 | 0
19.2. | Demontaža i zbrinjavanje - vodiči ( H=6m ) | m | 50 | 0 | 0
19.3. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.150W, min. 19000 Lm | kom | 2 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
19.4. | Montaža i spajanje industrijske svjetiljki (H=6m) | kom | 2 | 0 | 0
19.5. | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 50 | 0 | 0
20. VANJSKA RASVJETA
20.1. | Demontaža i zbrinjavanje - WTFe i metalhalogeni reflektori 250W, 400W i 2000W ( H=5-10m ) | kom | 82 | 0 | 0
20.2. | Dobava reflektora; stupanj zaštite minimalno IP66 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla, max 50W; min. 6000Lm | kom | 29 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
20.3. | Dobava reflektora; stupanj zaštite minimalno IP66 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla, max 100W; min. 13500Lm | kom | 40 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
20.4. | Dobava reflektora; stupanj zaštite minimalno IP66 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla, max 150W; min. 20400Lm | kom | 4 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
20.5. | Dobava reflektora; stupanj zaštite minimalno IP66 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla, max 300W; min. 40000Lm | kom | 16 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
20.6. | Dobava i ugradnja adaptera za montažu svjetiljke na stup ili krovnu konzolu | kom | 30 | 0 | 0
20.7. | Montaža i spajanje svjetiljke ( H=5-10m) | kom | 89 | 0 | 0
20.8. | Dobava i montaža automatskog osigurača B 6A | kom | 89 | 0 | 0
IV) REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA SUSTAVA RASVJETE UKUPNO |  |  |  |  | 0
V) IZMJENA U DIJELU TEHNOLOŠKOG PROCESA PALJENJA KAMENA
1. | Demontaža postojećih dijelova proizvodne linije, rušenje postojećih betonskih temelja linije i ostalih dijelova.
| -demontaža postojeće proizvodne linije | kompl | 1 | 0 | 0
| -uklanjanje betonskih temelja | kompl | 1 | 0 | 0
| -uklanjanje svih nosača, postojećih instalacija i ostale infrastrukture koja više nije potrebna | kompl | 1 | 0 | 0
2. | Građevinski radovi na montaži nove proizvodne linije, pokretnih stolova, dovoda i dovoda tehnološke vode te ostale infrastrukture.
| - uređenje betonske podloge, podloge, betonski temelji, nova betonska podloga, betoniranje kanala tehnoloških voda, temelji dizalica. | kompl | 1 | 0 | 0
| - dovodi i odvod tehnološke vode, elektroinstalacija, transportne šine | kompl | 1 | 0 | 0
3. | Dobava i montaža nove proizvodne linije, puštanje u rad i obuka korisnika. Obuka max 5 korisnika, na lokaciji proizvodnog pogona na hrvatskom ili engleskom jeziku sa pripremljenim materijalima.
3.1. | AUTOMATSKI UREĐAJ ZA UKRCAVANJE KAMENIH PLOČA S VAKUMSKIM HVATALJKAMA - ukrcavanje kamenih ploča dimenzija do 3,5m x 2m pomoću vakumskih hvataljki - sadrži kavalet za držanje ploča, automotoriziranu ruku s vakumskim hvataljkama, okretni stol s transportnim valjcima, ormar za upravljanje, te sve potrebne dijelove za pravilno funkcioniranje. - opremljen senzorima za pozicioniranje ploča - nosivost min 2 t
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
| Dobava | kompl. | 1 | 0 | 0
| Montaža, puštanje u rad i obuka korisnika | kompl. | 1 | 0 | 0
3.2. | MOTORIZIRANI TRANSPORTNI VALJCI S MOGUĆNOŠĆU UTOVARA VILJUŠKAROM ILI DIZALICOM - sadrži motorizirane transportne valjke za prijenos kamenih ploča i masiva, te sve potrebne dijelove za pravilno funkcioniranje - mogućnost transportiranja kamenih ploča dimenzija do 3,5m x 2m, težine do 2 t - mogućnost prihvata i transportiranja kamenih elemenata i masiva
| Dobava | kompl. | 1 | 0 | 0
| Montaža, puštanje u rad i obuka korisnika | kompl. | 1 | 0 | 0
3.3. | AUTOMATIZIRANI UREĐAJ ZA PALJENJE POVRŠINE KAMENIH PLOČA I MASIVA - mogućnost paljenja kamenih ploča i kamenih elemenata raznih dužina, širina i visina - uređaj je opremljen s dvije glave za paljenje – površinski za kamene ploče i površinski za kamene elemente/masive - uređaj je opremljen sustavom za hlađenje površine vodom - uređaj mora sadržavati sve potrebne senzore, regulatore, ormar za upravljanje, sigurnosne elemente, te sve potrebne dijelove za pravilno funkcioniranje - paljenje kamenih ploča dimenzija do 3,5m x 2m, težine do 2 t - visina paljenja 1 – 40 cm
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
| Dobava | kompl. | 1 | 0 | 0
| Montaža, puštanje u rad i obuka korisnika | kompl. | 1 | 0 | 0
3.4. | AUTOMATIZIRANI UREĐAJ ZA VERTIKALNO PALJENJE KAMENIH MASIVA - mogućnost vertikalnog paljenja kamenih elemenata/masiva raznih dužina, širina i visina - uređaj mora sadržavati sve potrebne senzore, regulatore, ormar za upravljanje, sigurnosne elemente, te sve potrebne dijelove za pravilno funkcioniranje - paljenje masiva visine do 40cm
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
| Dobava | kompl. | 1 | 0 | 0
| Montaža, puštanje u rad i obuka korisnika | kompl. | 1 | 0 | 0
3.5. | AUTOMATIZIRANI UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE KAMEIH PLOČA I MASIVA - mogućnost čišćenja površine kamenih ploča i kamenih elemenata raznih dužina, širina i visina od ljuskica nastalih paljenjem - čišćenje rotirajućom glavom pod velikim vodenim pritiskom - uređaj mora sadržavati sve potrebne senzore, regulatore, ormar za upravljanje, sigurnosne elemente, te sve potrebne dijelove za pravilno funkcioniranje - čišćenje kamenih ploča dimenzija do 3,5m x 2m, težine do 2 t
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
| Dobava | kompl. | 1 | 0 | 0
| Montaža, puštanje u rad i obuka korisnika | kompl. | 1 | 0 | 0
3.6. | MOTORIZIRANI TRANSPORTNI VALJCI S MOGUĆNOŠĆU ISTOVARA VILJUŠKAROM ILI DIZALICOM - sadrži motorizirane transportne valjke za prijenos kamenih ploča i masiva, te sve potrebne dijelove za pravilno funkcioniranje - mogućnost transportiranja kamenih ploča dimenzija do 3,5m x 2m, težine do 2 t - mogućnost istovara kamenih ploča viljuškarom - mogućnost istovara kamenih elemenata/masiva pomoću dizalice
| Dobava | kompl. | 1 | 0 | 0
| Montaža, puštanje u rad i obuka korisnika | kompl. | 1 | 0 | 0
3.7. | AUTOMATSKI UREĐAJ ZA ISKRCAVANJE KAMENIH PLOČA S VAKUMSKIM HVATALJKAMA - iskrcavanje kamenih ploča dimenzija do 3,5m x 2m pomoću vakumskih hvataljki - sadrži kavalet za držanje ploča, automotoriziranu ruku s vakumskim hvataljkama, okretni stol s transportnim valjcima, ormar za upravljanje, te sve potrebne dijelove za pravilno funkcioniranje. - opremljen senzorima za pozicioniranje ploča - nosivost 2 t
Nuđeni proizvod:_______________________________________________________
| Dobava | kompl. | 1 | 0 | 0
| Montaža, puštanje u rad i obuka korisnika | kompl. | 1 | 0 | 0
V) IZMJENA U DIJELU TEHNOLOŠKOG PROCESA PALJENJA KAMENA UKUPNO |  |  |  |  | 0
VI) KOMPENZACIJA JALOVE ENERGIJE
1. | Izvedba pripremnih radova (kontrola tehničkih rješenja predviđenih projektom, kontrola položaja priključaka) i drugi pripremni radovi, koje je potrebno izvesti kako bi se mogao izraditi dinamički plan. | paušal | 1 | 0 | 0
2. | Dobav, opremanje, montaža ormara RO-K slijedećih specifikacija:
| - razvodni ormar od čeličnog lima IP54 ili jednakovrijedno, dimenzija 800x600 mm | kom | 1 | 0 | 0
| - kondezatorska baterija 400V, 5,0 kvar | kom | 1 | 0 | 0
| - NVO osigurači 25A, rastavna sklopka 100 A | kom | 1 | 0 | 0
| - kondezatorski sklopnik K3-10K | kom | 1 | 0 | 0
| - spajanje opreme u ormaru, sitni potrošni i spojni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
3. | Dobava, polaganje, spajanje energetskog voda NYM 4x4 mm2 u PSC/PVC | m | 15 | 0 | 0
4. | Dobava, polaganje, spajanje energetskog voda NYM 3x1,5 mm2 u PSC/PVC | m | 15 | 0 | 0
5. | Dobava, polaganje PSC/PVC fi 40 | m | 5 | 0 | 0
6. | Dobava, polaganje PSC/PVC fi 32 | m | 5 | 0 | 0
7. | Spajanje, ispitivanje i puštanje u rad, sve do pune pogonske funkcionalnosti. | kompl | 1 | 0 | 0
VI) KOMPENZACIJA JALOVE ENERGIJE UKUPNO |  |  |  |  | 0
VII) UGRADNJA SUSTAVA ZA FREKVENTNU REGULACIJU
1. | Izvedba pripremnih radova (kontrola tehničkih rješenja predviđenih projektom, kontrola položaja priključaka) i drugi pripremni radovi, koje je potrebno izvesti kako bi se mogao izraditi dinamički plan. | paušal | 1 | 0 | 0
2. | Dobav, opremanje, montaža ormara RO-F slijedećih specifikacija:
FREKVETNI REGULATOR
- snaga minimalno 7,5 kW
- napajanje 380-500 V
- minimalno IP 66 ili jdnakovrijedno
- I con=14,4 A
- I max=23 A
- max. presjek vodiča 4 mm2
- utrošak snage pr max. opterećenju 255 W
- efikasnost minimalno 0,97
| - spajanje opreme u ormaru, sitni potrošni i spojni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
3. | Dobava, polaganje, spajanje energetskog voda NYM 4x4 mm2 u PSC/PVC | m | 15 | 0 | 0
4. | Dobava, polaganje, spajanje energetskog voda NYM 3x1,5 mm2 u PSC/PVC | m | 15 | 0 | 0
5. | Dobava, polaganje PSC/PVC fi 40 | m | 5 | 0 | 0
6. | Dobava, polaganje PSC/PVC fi 32 | m | 5 | 0 | 0
7. | Spajanje, programiranje, ispitivanje i puštanje u rad, sve do pune pogonske funkcionalnosti. | kompl | 1 | 0 | 0
VII) UGRADNJA SUSTAVA ZA FREKVENTNU REGULACIJU UKUPNO |  |  |  |  | 0
VIII) UGRADNJA SUSTAVA ZA NADZOR NAD POTROŠNJOM ENERGENATA
1. POZICIJA: HALA PRIMARNE OBRADE, VELIKA FREZA BISSO
1.1. | Dobava mjerila električne energije | kom | 1 | 0 | 0
1.2. | Dobava strujnog transformatora | kom | 3 | 0 | 0
1.3. | Dobava pribora za montažu na šinu | kompl | 3 | 0 | 0
1.4. | Elektromontažni radovi i potrošni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
1.5. | Parametriranje instrumenata i validacija | kompl | 1 | 0 | 0
1.6. | Integracija u sustav | kompl | 4 | 0 | 0
2. POZICIJA: HALA FINALIZACIJE LINIJA BRETON, 1.MOST BRUSILICA
2.1. | Dobava mjerila električne energije | kom | 1 | 0 | 0
2.2. | Dobava strujnog transformatora | kom | 3 | 0 | 0
2.3. | Dobava pribora za montažu na šinu | kompl | 3 | 0 | 0
2.4. | Elektromontažni radovi i potrošni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
2.5. | Parametriranje instrumenata i validacija | kompl | 1 | 0 | 0
2.6. | Integracija u sustav | kompl | 4 | 0 | 0
3. POZICIJA: HALA FINALIZACIJE LINIJA SIMEC SPIRIT 625, UZDUŽNA FREZA 1
3.1. | Dobava mjerila električne energije | kom | 1 | 0 | 0
3.2. | Dobava strujnog transformatora | kom | 3 | 0 | 0
3.3. | Dobava pribora za montažu na šinu | kompl | 3 | 0 | 0
3.4. | Elektromontažni radovi i potrošni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
3.5. | Parametriranje instrumenata i validacija | kompl | 1 | 0 | 0
3.6. | Integracija u sustav | kompl | 4 | 0 | 0
4. POZICIJA: HALA FINALIZACIJE LINIJA SIMEC SPIRIT 625, UZDUŽNA FREZA 2
4.1. | Dobava mjerila električne energije | kom | 1 | 0 | 0
4.2. | Dobava strujnog transformatora | kom | 3 | 0 | 0
4.3. | Dobava pribora za montažu na šinu | kompl | 3 | 0 | 0
4.4. | Elektromontažni radovi i potrošni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
4.5. | Parametriranje instrumenata i validacija | kompl | 1 | 0 | 0
4.6. | Integracija u sustav | kompl | 4 | 0 | 0
5. POZICIJA: HALA FINALIZACIJE FREZA DONATONI SX3
5.1. | Dobava mjerila električne energije | kom | 1 | 0 | 0
5.2. | Dobava strujnog transformatora | kom | 3 | 0 | 0
5.3. | Dobava pribora za montažu na šinu | kompl | 3 | 0 | 0
5.4. | Elektromontažni radovi i potrošni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
5.5. | Parametriranje instrumenata i validacija | kompl | 1 | 0 | 0
5.6. | Integracija u sustav | kompl | 4 | 0 | 0
6. POZICIJA: HALA GRANITA COMPACTA
6.1. | Dobava mjerila električne energije | kom | 1 | 0 | 0
6.2. | Dobava strujnog transformatora | kom | 3 | 0 | 0
6.3. | Dobava pribora za montažu na šinu | kompl | 3 | 0 | 0
6.4. | Elektromontažni radovi i potrošni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
6.5. | Parametriranje instrumenata i validacija | kompl | 1 | 0 | 0
6.6. | Integracija u sustav | kompl | 4 | 0 | 0
7. POZICIJA: HALA GRANITA SMARTCUT 2016
7.1. | Dobava mjerila električne energije | kom | 1 | 0 | 0
7.2. | Dobava strujnog transformatora | kom | 3 | 0 | 0
7.3. | Dobava pribora za montažu na šinu | kompl | 3 | 0 | 0
7.4. | Elektromontažni radovi i potrošni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
7.5. | Parametriranje instrumenata i validacija | kompl | 1 | 0 | 0
7.6. | Integracija u sustav | kompl | 4 | 0 | 0
8. POZICIJA: HALA GRANITA BISSO 4
8.1. | Dobava mjerila električne energije | kom | 1 | 0 | 0
8.2. | Dobava strujnog transformatora | kom | 3 | 0 | 0
8.3. | Dobava pribora za montažu na šinu | kompl | 3 | 0 | 0
8.4. | Elektromontažni radovi i potrošni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
8.5. | Parametriranje instrumenata i validacija | kompl | 1 | 0 | 0
8.6. | Integracija u sustav | kompl | 4 | 0 | 0
9. POZICIJA: HALA GRANITA SMARTCUT 2015
9.1. | Dobava mjerila električne energije | kom | 1 | 0 | 0
9.2. | Dobava strujnog transformatora | kom | 3 | 0 | 0
9.3. | Dobava pribora za montažu na šinu | kompl | 3 | 0 | 0
9.4. | Elektromontažni radovi i potrošni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
9.5. | Parametriranje instrumenata i validacija | kompl | 1 | 0 | 0
9.6. | Integracija u sustav | kompl | 4 | 0 | 0
10. POZICIJA: HALA GRANITA DONATONI 625-1
10.1. | Dobava mjerila električne energije | kom | 1 | 0 | 0
10.2. | Dobava strujnog transformatora | kom | 3 | 0 | 0
10.3. | Dobava pribora za montažu na šinu | kompl | 3 | 0 | 0
10.4. | Elektromontažni radovi i potrošni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
10.5. | Parametriranje instrumenata i validacija | kompl | 1 | 0 | 0
10.6. | Integracija u sustav | kompl | 4 | 0 | 0
11. POZICIJA: HALA GRANITA DONATONI 625-2
11.1. | Dobava mjerila električne energije | kom | 1 | 0 | 0
11.2. | Dobava strujnog transformatora | kom | 3 | 0 | 0
11.3. | Dobava pribora za montažu na šinu | kompl | 3 | 0 | 0
11.4. | Elektromontažni radovi i potrošni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
11.5. | Parametriranje instrumenata i validacija | kompl | 1 | 0 | 0
11.6. | Integracija u sustav | kompl | 4 | 0 | 0
12. POZICIJA: HALA GRANITA BISSO 3
12.1. | Dobava mjerila električne energije | kom | 1 | 0 | 0
12.2. | Dobava strujnog transformatora | kom | 3 | 0 | 0
12.3. | Dobava pribora za montažu na šinu | kompl | 3 | 0 | 0
12.4. | Elektromontažni radovi i potrošni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
12.5. | Parametriranje instrumenata i validacija | kompl | 1 | 0 | 0
12.6. | Integracija u sustav | kompl | 4 | 0 | 0
13. POZICIJA: HALA GRANITA BISSO 2
13.1. | Dobava mjerila električne energije | kom | 1 | 0 | 0
13.2. | Dobava strujnog transformatora | kom | 3 | 0 | 0
13.3. | Dobava pribora za montažu na šinu | kompl | 3 | 0 | 0
13.4. | Elektromontažni radovi i potrošni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
13.5. | Parametriranje instrumenata i validacija | kompl | 1 | 0 | 0
13.6. | Integracija u sustav | kompl | 4 | 0 | 0
14. POZICIJA: HALA GRANITA BISSO 1
14.1. | Dobava mjerila električne energije | kom | 1 | 0 | 0
14.2. | Dobava strujnog transformatora | kom | 3 | 0 | 0
14.3. | Dobava pribora za montažu na šinu | kompl | 3 | 0 | 0
14.4. | Elektromontažni radovi i potrošni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
14.5. | Parametriranje instrumenata i validacija | kompl | 1 | 0 | 0
14.6. | Integracija u sustav | kompl | 4 | 0 | 0
15. POZICIJA: HALA GRANITA DONATONI 625-3
15.1. | Dobava mjerila električne energije | kom | 1 | 0 | 0
15.2. | Dobava strujnog transformatora | kom | 3 | 0 | 0
15.3. | Dobava pribora za montažu na šinu | kompl | 3 | 0 | 0
15.4. | Elektromontažni radovi i potrošni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
15.5. | Parametriranje instrumenata i validacija | kompl | 1 | 0 | 0
15.6. | Integracija u sustav | kompl | 4 | 0 | 0
16. POZICIJA: HALA TOMBOLONA LINIJA BRETON KALIBRIRKA
16.1. | Dobava mjerila električne energije | kom | 1 | 0 | 0
16.2. | Dobava strujnog transformatora | kom | 3 | 0 | 0
16.3. | Dobava pribora za montažu na šinu | kompl | 3 | 0 | 0
16.4. | Elektromontažni radovi i potrošni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
16.5. | Parametriranje instrumenata i validacija | kompl | 1 | 0 | 0
16.6. | Integracija u sustav | kompl | 4 | 0 | 0
17. POZICIJA: HALA TOMBOLONA LINIJA BRETON UZDUŽNA FREZA
17.1. | Dobava mjerila električne energije | kom | 1 | 0 | 0
17.2. | Dobava strujnog transformatora | kom | 3 | 0 | 0
17.3. | Dobava pribora za montažu na šinu | kompl | 3 | 0 | 0
17.4. | Elektromontažni radovi i potrošni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
17.5. | Parametriranje instrumenata i validacija | kompl | 1 | 0 | 0
17.6. | Integracija u sustav | kompl | 4 | 0 | 0
18. POZICIJA: HALA TOMBOLONA LINIJA SIMEC KALIBRIRKA
18.1. | Dobava mjerila električne energije | kom | 1 | 0 | 0
18.2. | Dobava strujnog transformatora | kom | 3 | 0 | 0
18.3. | Dobava pribora za montažu na šinu | kompl | 3 | 0 | 0
18.4. | Elektromontažni radovi i potrošni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
18.5. | Parametriranje instrumenata i validacija | kompl | 1 | 0 | 0
18.6. | Integracija u sustav | kompl | 4 | 0 | 0
19. POZICIJA: HALA TOMBOLONA LINIJA SIMEC UZDUŽNA FREZA
19.1. | Dobava mjerila električne energije | kom | 1 | 0 | 0
19.2. | Dobava strujnog transformatora | kom | 3 | 0 | 0
19.3. | Dobava pribora za montažu na šinu | kompl | 3 | 0 | 0
19.4. | Elektromontažni radovi i potrošni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
19.5. | Parametriranje instrumenata i validacija | kompl | 1 | 0 | 0
19.6. | Integracija u sustav | kompl | 4 | 0 | 0
20. POZICIJA: HALA TOMBOLONA FREZA 406-2
20.1. | Dobava mjerila električne energije | kom | 1 | 0 | 0
20.2. | Dobava strujnog transformatora | kom | 3 | 0 | 0
20.3. | Dobava pribora za montažu na šinu | kompl | 3 | 0 | 0
20.4. | Elektromontažni radovi i potrošni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
20.5. | Parametriranje instrumenata i validacija | kompl | 1 | 0 | 0
20.6. | Integracija u sustav | kompl | 4 | 0 | 0
21. POZICIJA: HALA TOMBOLONA FREZA 406-1
21.1. | Dobava mjerila električne energije | kom | 1 | 0 | 0
21.2. | Dobava strujnog transformatora | kom | 3 | 0 | 0
21.3. | Dobava pribora za montažu na šinu | kompl | 3 | 0 | 0
21.4. | Elektromontažni radovi i potrošni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
21.5. | Parametriranje instrumenata i validacija | kompl | 1 | 0 | 0
21.6. | Integracija u sustav | kompl | 4 | 0 | 0
22. NADZOR ANALITIČKA APLIKACIJA
22.1. | Dobava bazna licenca za 500 točaka | kom | 1 | 0 | 0
22.2. | Usluga software-skih ažuriranja u trajanju tri godine | kompl | 1 | 0 | 0
22.3. | Dobava licence za analitički paket za 250 točaka | kom | 1 | 0 | 0
22.4. | Pripremni radovi za instalaciju opreme i implemantaciju sustava. | kompl | 1 | 0 | 0
22.5. | Radovi na pripremi aplikacije | kompl | 1 | 0 | 0
22.6. | Puštanje u pogon i obuka osoblja. Obuka max 5 djelatnika na lokaciji tvornice na hrvatskom ili engleskom jeziku sa pripremljnim materijalima | kompl | 1 | 0 | 0
22.7. | PC računalo slijedećih minimalnih tehničkih karakterisitka:
- prosesor 8 jezgri frekvencije 3GHz predmemorija 12 MB
- memorija 8 GB + 8 GB
- pohrana SSD 256 GB + 3TB hard disk
- operativni sustav s licencom
- tipkovnica
| - miš | kompl | 1 | 0 | 0
22.8. | Monitor minimalne veličine zaslona 27" full HD | kompl | 1 | 0 | 0
VIII) UGRADNJA SUSTAVA ZA NADZOR NAD POTROŠNJOM ENERGENATA UKUPNO |  |  |  |  | 0
IX) ZAMJENA POSTOJEĆIH NEUČINKOVITIH KOMPRESORA
1. | Izvedba pripremnih radova (kontrola tehničkih rješenja predviđenih projektom, kontrola položaja priključaka i sl.) i drugi pripremni radovi, koje je potrebno izvesti kako bi se mogao izraditi dinamički plan. | paušal | 1 | 0 | 0
2. | Odspajanje sa instalcija, demontaža i zbrinjavanje postojećeg kompresora MATTEI model ERC 1022 L | kompl | 1 | 0 | 0
3. | Dobava vijčanog, zrakom hlađeni frekventno regulirani kompresor, min 13 bar, s uljno hlađenim motorom s trajnim magnetom, direktnim prijenosom motora i vijčanog bloka, integriranim rashladnim sušačem zraka, upravljačkim sustavom s internet vizualizacijom rada, odvajačima kondenzata na hladnjaku i sušaču bez gubitaka zraka.
Tehničkih karakteristika:
| - efektivni minimalni kapacitet zraka kod 7 bara | 14.7-62 l/s
| - efektivni radni tlak: | 4-13 bar
| - uljno hlađeni iPM motor s permanentnim magnetom minimalnih karakteristika ili jednakovrijedno | 18 kW, 25 HP zaštita IP65, klasa F, IE4
| - minimalna efikasnost iPM motora s permanentnim magnetom pri punom opterećenju | 96.8%
| - maksimalni nivo buke sa zaštitnim kućištem | 67 dB(A)
-mikroprocesorsko upravljanje i regulacija te potpuno automatski i samostalni rad
| - količina rashladnog ulja u sustavu, dozvoljeno odstupanje +/- 5% | 14,1 L
- dodatna oprema
- Elektronski odvajači kondenzata na završnom hladnjaku i sušaču bez gubitaka zraka (2 kom.) -Integrirani sušač zraka točka rose +3°C (20°C; RH = 100%) rashladni medij R410a ili jednakovrijedno, pad tlaka 0.14bar, dozvoljeno odstupanje +/- 5%
| - dopuštene temperature okoline min/max: | 0 C / 46 C
| - potrebna količina zraka za hlađenje, dozvoljeno odstupanje +/- 5% | 1,76 m/s
- Standardna oprema
Integrirani sustav frekventne regulacije broja okretaja elektromotora, direktni prijenos vijčanog bloka i iPM elektromotora ili jednakovrijedno s unutarnjim trajnim magnetom, snage 18kW, dozvoljeno odstupanje +/- 5%, te specijalne izvedbe za frekventnu regulaciju i promjenu brzine vrtnje, IP65 klasa F ili jednakovrijedno, IE4 ili jednakovrijedno. RFI ili jednakovrijedno filteri za zaštitu emisija,linijski reaktori protiv harmonijskih distorzija,ugrađen elektro-ormar sa sustavom pokretanja, upravljački modul konvertera, mikroprocesorski nadzor i upravljanje modulom ,uljni i zračni hladnjaci hlađeni VSD ventilatorom. Ele. odvajač kondenzata na završnom hladnjaku, uljni i zračni filteri, separatorski uložak, ležajevi motora bez potrebe podmazivanja,vatrootporno kućište sa zaštitom od buke, čelična šasija sa vibro ovjesom
| Komplet kompresor | kompl | 1 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:__________________________________________________________
4. | Spajanje kompresora, programiranje, ispitivanje i puštanje u rad, sve do pune pogonske funkcionalnosti. | kompl | 1 | 0 | 0
IX) ZAMJENA POSTOJEĆIH NEUČINKOVITIH KOMPRESORA UKUPNO |  |  |  |  | 0
X) INSTALACIJA SUSTAVA ZA GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJU HALE
1) SUSTAVI SA DIZALICOM TOPLINE
1. | Visokoučinkovita dizalica topline zrak-voda sa zrakom hlađenim kondenzatorom predviđena za vanjsku ugradnju. Konstrukcija uređaja izvedena je od pocinčanih čeličnih profila koji su dodatno zaštićeni metodom praškastog premaza. Kondenzator uređaja napravljen od bakrenih cijevi te aluminijskih mikro kanala koji povećavaju površinu izmjene zraka. Kompresori su scroll izvedbe s pokaznim staklom i elektronskom zaštitom od pregrijavanja. Ekspanzijski ventil je s elektronskom regulacijom. Uređaj se isporučuje u jednom komadu tvornički ispitan te napunjen potrebnom količinom radne tvari R410A i ulja. Uređaj treba biti energetskog razreda A u hlađenju i grijanju, sve u skladu sa EN14511 ili jednakovrijedno i potvrđenim Eurovent certifikatom ili jednakovrijedno.
Tehničke karakteristike:
Rashladni učinak 221,8 [kW] kod temperature vode na isparivaču 7/12 [°C] i temperature zraka na usisu u kondenzator 35 [°C]. dozvoljeno odstupanje +/- 5%
Ukupna priključna snaga (kompresori, ventilatori i pumpa) : 66,3 [kW] dozvoljeno odstupanje +/- 5%
EER = 3,35 dozvoljeno odstupanje +/- 5%
SEER (12/7°C) prema regulativi 2016/2281 te normi EN 14825 ili jednakovrijedno = 4,15 dozvoljeno odstupanje +/- 5%
Ogrijevni učinak 153,8 [kW] kod temperature vode 45/40 [°C] i temperature okoline -10 [°C]. dozvoljeno odstupanje +/- 5%
Ukupna priključna snaga (kompresori, ventilatori i pumpa) : 61,9 [kW] dozvoljeno odstupanje +/- 5%
COP = 2,49 dozvoljeno odstupanje +/- 5%
SCOP LT (B2) (12/7°C) = 3,6 dozvoljeno odstupanje +/- 5%
Napajanje : 400V - 3ph - 50Hz
Broj kompresora: 5
Broj rashladnih krugova: 2
Minimalni stupanj kapaciteta: 20%
Radna tvar : R 410a ili jednakovrijedno
Zvučna snaga max: 83 dB(A) [prema ISO3744 ili jednakovrijedno]
Maks. dopušteni zvučni tlak na udaljenosti 10m: 51 dB(A) [prema ISO3744 ili jednakovrijedno]
Uređaj treba imati slijedeće komponente :
Oprema u rashladnom krugu, rashladni krug treba biti opremljen sa elektronskim ekspanzijskim ventilom, pokaznim staklom, filterom, te ostalom armaturom potrebnom za siguran i ispravan rad uređaja.
Elektro ormar treba biti u klasi minimalno IP 54 ili jednakovrijedno ugrađen na uređaju sa svim elementima i ožičenjem potrebnim za siguran i ispavan rad uređaja, mikroprocesorom za kontrolu i vođenje rada uređaja. Mikroprocesor mora osigurati potpuno automatski rad uređaja.
Dodatna oprema koja treba biti sadržana u isporuci rashladnika vode :
* Kontrolnik protoka
* Hidro modul sa jednom pumpom i integriranim inercijskim spremnikom min 300 L u kućištu uređaja - raspoloživi eksterni pad tlaka 153,00 kPa dozvoljeno odstupanje +/- 5%
* Precizna kontrola kondenzacije preko promjenjive brzine rada ventilatora
* kontrola temperature izlazne vode
* daljinski regulator
* protusmrzavajuća zaštita
* gumene antivibracijske podloške
* grijač tavice kondenzata
Uređaj treba tvornički biti isporučen prema gore navedenom te spreman za rad nakon hidrauličkog i električnog spajanja. Dodatne isporuke opreme i software-a nisu dopuštene, odnosno ako budu potrebne idu na teret isporučitelja.
Parametri i elementi koji su nužan uvjet kod dokazivanja jednakovrijednosti:
- minimalni stupanj iskoristivosti (EER, COP, SEER i SCOP)
- minimalni stupanj kapaciteta
- minimalni broj rashladnih krugova
- maks razina buke
- dodatna oprema sadržana u sklopu dizalice topline
| DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA 153.8 Kw, dozvoljeno odstupanje +/- 5% | kompl. | 1 | 0 | 0
Minimalno tvorničko jamstvo 3 godine
Nuđeni proizvod:________________________________________________________
2. | Probni rad instalacije (topla proba), dizalice topline te puštanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti postrojenja, uključivo mjerenje projektiranih parametara | kompl. | 1 | 0 | 0
3. | Membranske ekspanzijske posude slijedećih tipova i karakteristika:
| Krug grijanja/hlađenja; V= 80 L; PN=6 bar; uključivo sigurnosni ventil 3bara, dozvoljeno odstupanje +/- 5% | kompl. | 2 | 0 | 0
4. | Punjenje sustava mješavinom vode i etilen glikola (80:20 %)
| - etilen glikol, 250l | kompl. | 1 | 0 | 0
5. | Armatura za vodu prirubničke ili međuprirubničke izvedbe. Međuprirubnički elementi u kompletu sa prirubnicama za ugradnju. Prirubnički elementi u kompletu sa protuprirubnicama
- leptir zaporni ventili
| NO 100 , NP 6 | kom | 4 | 0 | 0
- nepovratni ventili
| NO 100 , NP 6 | kom | 1 | 0 | 0
- hvatači nečistoće
| NO 100 , NP 6 | kom | 1 | 0 | 0
6. | Regulacijski ventili sa mogućnošću priključenja instrumenta za umjeravanje protoka. Ventili u kompletu sa svim spojnim materijalom
| NO 40 , NP 6 | kom | 1 | 0 | 0
7. | Ispusna slavina sa priključkom za gumeno crijevo
| Ø1/2” (NO15) | kom | 2 | 0 | 0
8. | Manometar sa skalom 0-6 bar, spojnom cjevi Ø3/8” i priključnom slavinom Ø3/8”. | kom | 2 | 0 | 0
9. | Termometar u mjedenoj čahuri za mjerno područje 0 - 100°C | kom | 2 | 0 | 0
10. | Odzračni lonac V = 3 l, komplet sa ručnim odzračnim ventilom i slavinom za pražnjenje 1/2''. | kom | 8 | 0 | 0
11. | Odzračni lonac V = 2 l, komplet sa automatskim i ručnim odzračnim ventilom i slavinom za pražnjenje. | kom | 2 | 0 | 0
12. | Izrada i ugradnja sabirne kade za sakupljanje odzraka, od cijevi NO80, L = 500 mm, sa priključkom NO15. | kom | 1 | 0 | 0
13. | Čelične bešavne cijevi za razvod vode, uključujući odgovarajuće fazonske komade (hamburški lukovi)
| NO15 (Ø21,3 x 2,0) | m | 130 | 0 | 0
| NO20 (Ø26,9 x 2,3) | m | 80 | 0 | 0
| NO32 (Ø42,4 x 2,6) | m | 25 | 0 | 0
| NO40 (Ø48,3 x 2,6) | m | 20 | 0 | 0
| NO65 (Ø76,1 x 2,9) | m | 65 | 0 | 0
| NO80 (Ø88,9 x 3,2) | m | 70 | 0 | 0
| NO100 (Ø114,3 x 3,6) | m | 30 | 0 | 0
14. | Čišćenje čeličnog cjevovoda do metalnog sjaja i bojanje sa dva sloja temeljne boje. | m2 | 80 | 0 | 0
15. | Izolacija cjevovoda unutar objekta je toplinska izolacija cjevovoda parozapornom negorivom toplinskom izolacijom (max λ= 0,04 W/mK), debljine 19mm. Stavka uključje sav potreban materijal i radove. | m2 | 70 | 0 | 0
16. | Izolacija cjevovoda van objekta je toplinska izolacija cjevovoda parozapornom negorivom toplinskom izolacijom (max λ= 0,04 W/mK), debljine 13mm + mineralna vuna (max λ= 0,04 W/mK) debljine 3 cm u oblozi od Al lima. Stavka uključje sav potreban materijal i radove. | m2 | 15 | 0 | 0
17. | Konzole, oslonci, ovjesi, obujmice, antivibracijske podloške za montažu elemenata sustava, iz čeličnih profila, lima, šipki izrađeni prilikom montaže na licu mjesta i AKZ zaštićeni. | kg | 200 | 0 | 0
18. | Sitni potrošni materijal potreban za montažu navedene opreme | kompl. | 1 | 0 | 0
19. | Tlačna proba cijevne instalacije na tlak 1.5 puta veći od radnog u trajanju od 48h | kompl. | 1 | 0 | 0
20. | Montaža navedene opreme do potpune pogonske i funkcionalne sposobnosti, uključujući hladnu i toplu probu, uz potrebna ispitivanja i mjerenja. | kompl. | 1 | 0 | 0
2) TOPLOVODNO GRIJANJE/HLAĐENJE STROPNIM VENTILOKONVEKTORIMA
1. | Recirkulacijska jedinica za grijanje i hlađenje visokih prostora u 2-cijevnom sustavu. Kućište izrađeno od nehrđajućeg Aluzinc lima ili jednakovrijedno, izoliranog s unutrašnje strane, standardno opremljeno s 4 ovjesna vijka veličine M10 sa šesterokutnim maticama i podloškama za montažu ispod stropa. Izmjenjivač topline iz bakrenih cijevi i aluminijskih pera, razdjelnik i distributor izrađeni od čelika, integriran odvajač kondenzata sa spojem za ispust. Ventilatorska jedinica sastoji se od radijalnog ventilatora s direktnim pogonom bez potrebe za održavanjem, s EC motorom i slobodno rotirajućim izbalansiranim rotorom izrađenim od kompozitnog materijala s unazad položenim, 3D oblikovanim lopaticama. Vrtložni distributor zraka s izlaznom mlaznicom, 12 podesivih vodećih lopatica, pokrovom za prigušenje buke i osjetnikom temperature dobavnog zraka, uključujući izvršni motor za automatsko podešavanje smjera istrujavanja zraka od vertikalnog do horizontalnog. Uređaj se s glavnim upravljačkim ormarom spaja napojnim kabelom 5x2.5 mm2 i BUS kabelom 2x2x0.16mm2.
Tehnički podaci:
Broj brzina ventilatora: kontinuiran
Nominalni protok zraka: 9.000 m³/h, dozvoljeno odstupanje +/- 5%
Maksimalna površina pokrivanja: 946 m²
Razina tlaka zvuka max (5 m udaljenosti): 59 dB(A)
Potrošnja električne energije: 1.29 kW, dozvoljeno odstupanje +/- 5%
Maksimalno električno opterećenje: 3.10 kW
Potrošnja električne struje: 5.10 A, dozvoljeno odstupanje +/- 5%
Frekvencija: 50 Hz
Napon: 3x400 V
Maksimalna udaljenost od zida: 15 m
Minimalna udaljenost od zida: 7.0 m
Maksimalni razmak između uređaja: 31.0 m
Minimalni razmak između uređaja: 14.0 m
Sadržaj medija u izmjenjivaču: 9.4 l, dozvoljeno odstupanje +/- 5%
Grijanje
Polaz: 45 °C
Povrat: 40 °C
Učin grijanja: 62 kW, dozvoljeno odstupanje +/- 5%
Maksimalna visina montaže: 14.7 m
Gubitak pritiska vode: 45 kPa, dozvoljeno odstupanje +/- 5%
Temperatura tretiranog zraka: 16 °C
Hlađenje
Polaz: 7°C
Povrat: 12°C
Učin kod osjetnog hlađenja: 40.3 kW, dozvoljeno odstupanje +/- 5%
Ukupan učin hlađenja: 53.4 kW, dozvoljeno odstupanje +/- 5%
Gubitak pritiska medija: 38 kPa, dozvoljeno odstupanje +/- 5%
Dodaci:
Ovjesni set za instalaciju jedinice pod strop, sastoji se od 4 para U-profila izrađenih iz Aluzinc čeličnog lima ili jednakovrijedno, s podešavanjem visine do 1300 mm. Završna boja kao i jedinica.
Tanko kućište filtera s 4 naborana filtera klase G4 (prema DIN EN 779 ili jednakovrijedno) i diferencijalnom tlačnom sklopkom za nadzor filtera.
Pumpa za odvod kondenzata. Sastoji se od centrifugalne pumpe, posude za kondenzat, maks. učina odvoda 150 l/h pri visini odvoda 3 m.
Električni spoj u Kontrolni ormar pričvršćen na boku kućišta jedinice sustava kontrole. Instalirane su sljedeće komponente:
- Kontroler za jedinicu
- Glavna sklopka
- Strujni prekidač
- Osigurač za elektroniku
- Transformator
- Spojne stezaljke
Sve komponente na jedinici su u potpunosti ožičene.
| Uz uređaj se isporučuju regulacijski i balansirajući ventil s motornim pogonom 24VAC, 0-10VDC i balansirajući ventil. | kompl. | 3 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:__________________________________________________________
2. | Izrada ovjesnih setova za ventilacijske uređaje prema veličini potkrovnih dijelova. | kompl. | 3 | 0 | 0
3. | Sustav upravljanja za decentralizirane ventilacijske uređaje, podjeljen u tri glavne razine koje su povezane pomoću sistem bus-a: - Izvršna razina u kojoj korisnik vodi sustav. Dostupni su različiti načini rada prema specifičnim projektnim zahtjevima. - Razina jedne zone u kojima ventilacijski uređaji rade pod istim uvjetima. Kriteriji po kojima su kreirane zone: vrijeme rada, željena sobna temperatura (dnevna ili noćna), visina smještaja uređaja. Za svaku zonu instalira se po jedan zonski upravljački ormar. Svaki zonski ormarvodi pripadajuće ventilacijske uređaje po zadanom programu. Individualne komponente unutar zone povezane su preko zonskog bus-a (Modbus. Podaci se šalju na bazi događaja; čime je smanjujem protok podataka i omogućeno kratko vrijeme reakcije.
Upravljanje Terminal za upravljanje sustavom LCD display s tipkama za odabir i omogućenje pristupa svim informacijama i podešenim vrijednostima koje su porebni za normalan rad: • Prikazuje i podešava načine rada • Prikazuje temperature i podešava sobne temperature • Prikazuje i programira vrijema rada i kalendar • Prikazuje i rukuje s alarmima • Prikazuje i postavlja kontrolne vrijednosti Terminal je ugrađen je na zonskom kontroleru i ima pristup na vratima zonskog upravljačkog ormara.
Zonski upravljački ormar Ormar je izrađen od čeličnog lima za unutarnju ugradnju. Svi priključci (uvodnice) nalaze se na vrhu ormara koji je zidne izvedbe.
Zonski kontroler: • kontrolira načine rada, • prenosi temperaturu svježeg zraka i sobnu temperaturu do individualnih uređaja, • šalje izlazni signal za uključenje grijanja, hlađenja i sveukupni alarm. Svaki ormar sadrži: 1 osjetnik temperature svježeg zraka (dulj. kabela max. 170 m) 1 transformator 230 / 24 V 2 osigurača za transformator (1-pin) 1 rele 1 Osjetnik sobne temp. zraka (u sklopu isporuke) 1 rele Priključci za: Osjetnik temperature sobnog zraka,Osjetnik svježeg zraka, Uključenje grijanja, Ulaz alarma grijanja, Sveukupni indikator alarma i sistem bus
Prosječna sobna temperatura (1 komada dodatnih osjetnika)
| Sustav upravljanja | kompl. | 1 | 0 | 0
4. | Puštanje u pogon sustava od strane ovlaštenog servisera | kompl. | 1 | 0 | 0
5. | PVC i cijevi za odvod kondenzata, U stavku uključuje sav ovjesni, pričvrsni i brtveni materijal, te razna proštemavanja, šlicanja.
| PVC Ø50 | m | 40 | 0 | 0
| PVC Ø32 | m | 25 | 0 | 0
6. | Armatura za vodu za ugradnju u regulacijskim krugovima stropnih ventilokonvektora za grijanje/hlađenje dvorane, prirubničke ili međuprirubničke izvedbe. Međuprirubnički elementi u kompletu sa prirubnicama za ugradnju. Prirubnički elementi u kompletu sa protuprirubnicama.
- leptir zaporni ventili
| NO 65 , NP 6 | kom | 6 | 0 | 0
- hvatači nečistoće
| NO 100 , NP 6 | kom | 3 | 0 | 0
7. | Sav spojni, brtveni i potrošni materijal za montažu navedene opreme, kao što su zidne čahure, vijci, podloške, matice, spojnice, kisik, plin, elektrode, čelični profili. | kompl. | 1 | 0 | 0
8. | Montaža navedene opreme do potpune pogonske i funkcionalne sposobnosti, uključujući hladnu i toplu probu, uz potrebna ispitivanja i mjerenja. | kompl. | 1 | 0 | 0
9. | Manji prateći građevinski radovi potrebni za montažu navedene opreme. | kompl. | 1 | 0 | 0
3) TOPLOVODNO GRIJANJE/HLAĐENJE VENTILOKONVEKTORI
1. | Ventilokonvektori kanalne izvedbe za priključenje na dvocjevni razvod sustava 7/12 oC - 45/40 oC. Uređaji u kompletu sa upravljačem za prekret režima rada, kontrolu prostorne temperature i odabir brzine rada trobrzinskog ventilatora, te troputnim ventilom za regulaciju na vodenoj strani s termoelektričnim pogonom. Ventilokonvektori kompletirani filtrima, pomoćnim okapnicama i odzračnim slavinicama, te pumpom za kondenzat. Svi uređaji odbarani su za rad u drugoj brzini ventilatora. U stavku uključuje i prijelazni plenum toplinski izoliran s parozapornom toplinskom izolacijom debljine 13mm (max λ=0,004 W/mK)
Qg=3890W,dozvoljeno odstupanje +/- 5%
Qh=2509W , dozvoljeno odstupanje +/- 5%
Δp=25 kPa, dozvoljeno odstupanje +/- 5%
| Pel=100W, dozvoljeno odstupanje +/- 5% | kompl. | 4 | 0 | 0
2. | Dobava, izrada i montaža usisnog i tlačnog plenuma od pocinčanog lima za ventilokonvektore. U stavku uključuje i toplinsku izolaciju s parozapornom toplinskom izolacijom debljine 13mm max (λ=0,004 W/mK)
|  | kompl | 4 | 0 | 0
3. | Dobava i ugradnja ventilacijskih rešetki izrađenih od al profila, s jednim redom horizontalnih pomičnih lamela proizvod slijedećih dimenzija:
| OAH 1 1225x125 | kom | 4 | 0 | 0
| OAH 1 1225x125 - G2 | kom | 4 | 0 | 0
4. | PVC i cijevi za odvod kondenzata, U stavku uključuje sav ovjesni, pričvrsni i brtveni materijal, te razna proštemavanja, šlicanja i slično
| PVC Ø32 | m | 40 | 0 | 0
| PVC Ø18 savitljiva | m | 5 | 0 | 0
5. | Regulacijski ventil sa mogučnošću ograničavanja protoka, za ugradnju na povratni vod ventilokonvektora
| NO20 | kompl. | 4 | 0 | 0
6. | Zaporni kuglasti ventil za ventilokonvektore
| NO20 | kom | 8 | 0 | 0
7. | Termostat za upravljanje radom ventilokonvektora. Uređaj s mogučnošću odabira grijanje/hlađenje, brzina ventilatora, termpartura prostora, te automatski rad ventilatora. Termostat je opremljen LCD zaslonom za prikaz svih parametara. | kom | 1 | 0 | 0
8. | Elektrorelejna kutija za spoj 4 ventilokonvektora te jednog upravljačkog termostata. | kom | 1 | 0 | 0
9. | Konzole, oslonci, ovjesi, obujmice, antivibracijske podloške za montažu elemenata sustava, iz čeličnih profila, lima, šipki, izrađeni prilikom montaže na licu mjesta i AKZ zaštićeni. | kg | 50 | 0 | 0
10. | Sav spojni, brtveni i potrošni materijal za montažu navedene opreme, kao što su zidne čahure, vijci, podloške, matice, spojnice, kisik, plin, elektrode, čelični profili. | kompl. | 1 | 0 | 0
11. | Montaža navedene opreme do potpune pogonske i funkcionalne sposobnosti, uključujući hladnu i toplu probu, uz potrebna ispitivanja i mjerenja. | kompl. | 1 | 0 | 0
12. | Manji prateći građevinski radovi potrebni za montažu navedene opreme. | kompl. | 1 | 0 | 0
4) PRATEĆI RADOVI I MATERIJAL
1. | Demontaža elemenata kanalskih razvoda postojećeg sustava grijanja i elemenata istog. Stavka uključuje odvoz na deponij i zbrinjavanje u skladu sa zakonom | kompl. | 1 | 0 | 0
2. | Demontaža termogena i uljnog gorionika te predaja istih investitoru | kompl. | 1 | 0 | 0
3. | Pražnjenje sustava uljnog gospodarstva od zaostalog LUEL i predaja istog investitoru u za to prikladnim spremnicima | kompl | 1 | 0 | 0
4. | Demontaža elemenata uljnog gospodarsva i predaja istih investitoru | kompl | 1 | 0 | 0
5. | Demontaža nadstrešnice na sjeverozapadnom dijelu objekta, te odvoz iste na deponij i zbrinjavanje u skladu sa zakonom | kompl | 1 | 0 | 0
6. | Dobava materijal, nasipavanje, planiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka (tucanik) ispod betonske podloge na tlu. Debljina sloja je 10-15cm. Nabijanje se vrši strojno do zbijenosti Me 4.0 kN/cm2. Obračun po m3 zbijenog materijala | m3 | 2 | 0 | 0
7. | Dobava materijala te izvedba armirano betonske temeljne ploče debljine 30cm za dizalicu topline. Izvodi se iznad sloja tampona betonom C25/20 ili jednakovrijedno. Armatura je posebna stavka. Oplata uključena u cijenu. Gornja površina ravna pod letvu. Obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 4 | 0 | 0
8. | Dobava, sječenje, čišćenje, savijanje i montaža armature srednje složenosti i armaturnih mreža. Obračun po kg ugrađene armature | kg | 400 | 0 | 0
9. | Transporni troškovi za materijal i opremu. | kompl | 1 | 0 | 0
10. | Auto dizalica za montažu dizalica topline | h | 3 | 0 | 0
11. | Izrada montažne skele za izvedbu potrebne instalacije i ugradnje opreme visine 5m | kompl | 1 | 0 | 0
12. | Ispitivanje učinkovitosti mikroklime i ostalih atesta iz zaštite na radu | kompl | 1 | 0 | 0
13. | Probni rad i funkcionalno ispitivanje sustava u trajanju 3 dana i namještanje radnih parametara | kompl | 1 | 0 | 0
14. | Izrada nacrta izvedenog stanja u tri printana primjerka i CD-u | kompl | 1 | 0 | 0
15. | Izrada pogonskog uputstva sa shemama postrojenja (kom. 2), ostakljeno i uokvireno, te izrada potrebnih natpisnih pločica. | kompl. | 1 | 0 | 0
16. | Obuka max 4 korisnika za rukovanje sustavom, na hrvatskom ili engleskom jeziku na lokaciji tvornice u trajanju max 7 dana sa pripremljnim materijalima. | kompl. | 1 | 0 | 0
17. | Čišćenje gradilišta i odvoz viška materijala | kompl. | 1 | 0 | 0
5) PRATEĆI RADOVI I MATERIJAL
1. | Dobava i ugradnja kabela: PP00 5X70 mm2 od postojećeg RO do RO DT. Stavka uključuje polaganje dijelom u postojeću instalacijsku policu, a dijelom samostalno voditi po zidu. | m1 | 120 | 0 | 0
2. | Dobava i montaža opreme razvodnog ormara, funkcionalno ispitivanje u radioni, izrada atestne dokumentacije prema HRN IEC 60349 ili jednakovrijedno i uvođenje izmjena u dokumentaciju izvedenog stanja prema HRN IEC 60617 ili jednakovrijedno. Dostava na gradilište, montaža i spajanje kabela prema jednopolnoj shemi do potpune funkcionalnosti. U ormar se ugrađuje dolje navedena oprema.
Oznaka ormara: +RO DT - PRIKLJUČNI
| Metalno plastificirano kučište razvodnog ormara ukupnih dimenzija: 600x1200x400 mm (ŠxVxD), dozvoljeno odstupanje +/- 5% ip 65 ili jednakovrijedno , samostojeći | kpl | 1
| Prekidač, 3-polni, 50-63A, 36kA, sa termomagnetskom zaštitom | kom | 1
| Katodni odvodnici prenapona Tip 2, modularne izvedbe, 4-polni, za TT, TN-S sustav | kom | 1
| Automatski osigurač 1-pole, 6A, karakteristika tipa C, montaža na DIN šinu, minimalno IP20 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Kontakt Kontakt 1NO, za prednju montažu, vijčani priključak | kom | 1
| Tipkalo za isklop u nuždi Resetiranje povlačenjem | kom | 1
| Adapter za montažu Prednja montaža za 3 kontakta ili LED elementa | kom | 1
| Stezavljke sa vijsčanim stezanjem Presjek: 6-35 mm² | kom | 1
| Uređaj diferencijalne struje FID 4-pole, 63A, Id=30mA montaža na DIN šinu , minimalno IP20 ili jednakovrijedno | kom | 1
| Osigurač rastavljač podnožje vel. NH000, 3-pole, 63-200A, montaža na bakrene sabirnice razmak 60mm , priključak do 50mm2 | kom | 1
| Uložak osigurača Uložak osigurača, vel 00, 500V, gG karakteristika, nožasti 63-200 A. | kom | 3
| Automatski osigurač 1-pole, 16A, karakteristika tipa C, montaža na DIN šinu, minimalno IP20 ili jednakovrijedno | kom | 4
| Screw Clamp Terminal Blocks grey Connection type: scree-type connection Cross-section: 0.5-10 mm², | kom | 2
|  | kompl | 1 | 0 | 0
3. | Izvedba instalacije uzemljivača sa pocinčanom trakom 5x35 sa svim spojnim i montažnim materijalom | kompl | 1 | 0 | 0
4. | Izvedba elektropovezivanja ventilokonvektora, te povezivanje termostata itd. U cijenu uključena zaštita vodiča u instalacijskoj cijevi
| - LiCYC 3x0,75 mm2 | m | 60 | 0 | 0
| -FROR 3x2,5mm | m | 200 | 0 | 0
X) INSTALACIJA SUSTAVA ZA GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJU HALE UKUPNO |  |  |  |  | 0