## Troskovnik
TROŠKOVNIK
|  | TROŠKOVNIK: | FOTONAPONSKA ELEKTRANA FRASSINOX BOŽIĆ
|  | INVESTITOR: | Frassinox Božić d.o.o.
|  | LOKACIJA: | k.č.br. 74 k.o. Donja Stubica
|  | BROJ PROJEKTA: | 20-74-GP-FNE
NAPOMENE
1) Svaka stavka troškovnika podrazumijeva dobavu, montažu odnosno ugradnju i spajanje te dovođenje u stanje pune pogonske funkcionalnosti osim ako u stavci nije posebno opisan obuhvat posla.
2) U cijenu je uključen sav potreban spojni, montažni i ostali materijal. Primijenjeni su važeći propisi i hrvatske ili jednakovrijedne norme za pojedine vrste instalacije.
3) Opisi stavaka predstavljaju minimalne tražene specifikacije, potrebno je nuditi jednakovrijedne ili bolje specifikacije.
| RB | Opis stavke | Jed.mj. | Kol. | Jedinična cijena (HRK) | Iznos (HRK)
OPREMA I MONTAŽA OPREME ELEKTRANE
| 01. | Fotonaponski modul, sljedećih karakteristika: - vršna snaga: Pmpp=385 Wp - 120 (6x20) mono-Si 6" ćelija po modulu - dimenzije (VxŠxD): 1769 x 1052 x 35mm - certifikati IEC 61701, IEC 61215, IEC 61730, IEC 60068-2-68, IEC 62804 ili jednakovrijedni -ili jednakovrijedan | kom | 276 |  | 0
| 02. | Fotonaponski DC/AC inverter: - nazivna AC snaga 36.000 W - maksimalna AC snaga: 40.000 VA - broj MPPT (Maximal Power Point Tracking) jedinica: 4 - broj DC ulaza po MPPT-u: 2 - maksimalni ulazni DC napon: 1.100 V - ugrađena DC i AC prenaponska zaštita klase II - minimalna maks. učinkovitost 98,8 % - zaštita min. IP 66 | kom | 3 |  | 0
| 03. | Sustav aluminijske podkonstrukcije za prihvat 276 panela, polijeganje na lim. Vrsta krova: kosi krov, lim. | komplet | 1 |  | 0
| 4 | Komunikacijski uređaj za nadzor rada elektrane - s mogućnošću daljinskog nadzora elektrane preko interneta | komplet | 1 |  | 0
| 5 | Montaža i spajanje opreme iz stavki 01. - 04. do pune pogonske funkcionalnosti. | komplet | 1 |  | 0
| 6 | Transport materijala i opreme na gradilište | kom | 1 |  | 0
ELEKTRO RAZDJELNICE
| 07. | Glavna razdjelnica fotonaponske elektrane (GRFNE) sadrži glavni prekidač sunčane elektrane, priključak 3 invertera pojedinačne snage 36kW - ukupno 108kW AC. Sadrži elemente upravljanja i zaštite za pripadne struje krugove: - glavni prekidač podrazdjelnice: 200A, 4p termička i nadstrujna zaštita - 1kom - relej sa zaštitnim funkcijama (U,f) - 1kom - pričuvno (UPS) napajanje - 1kom - automatski prekidač (MCB): B80A, 3p - 3kom - zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD): 80/0,3A, 4p - 3kom - odvodnik prenapona 1+2 za TN-S sustav - dodatna šuko utičnica i kombinirana zaštitna sklopka (KZS) 10/0,03A - vanjsko tipkalo za isključenje glavnog prekidača elektrane - brojilo - SMT - ventilator s filterom - grijač - termostat - ostali potrebni montažni i spojni pribor Komplet dobava, montaža i spajanje do pune pogonske funkcionalnosti. | komplet | 1 |  | 0
| 8 | Priključak glavnog kabela elektrane od ormara GRFNE na postojeću elektroenergetsku instalaciju. Priključak na postojeći glavni razvodni ormar objekta (GRO) u instalaciji Korisnika mreže. Sadrži elemente upravljanja i zaštite za pripadne strujne krugove. - prekidač 200A, 3p - 1kom - ostali potrebni montažni i spojni pribor Komplet dobava, montaža i spajanje do pune pogonske funkcionalnosti. | komplet | 1 |  | 0
KABELI, CIJEVI, POLICE
Dobava vodova i kabela s polaganjem po unaprijed pripremljenim trasama (u instalacijske cijevi / PK police) i spajanjem:
| 9 | Energetski kabel NAYY 4x120mm2 | m | 25 |  | 0
| 10 | Energetski kabel NAYY 1x70mm | m | 25 |  | 0
| 11.1 | Energetski kabel FG16OR16 5x16mm2 | m | 30 |  | 0
| 12 | Fotonaponski DC kabel, 1000V, za vanjsku montažu, dvostruka izolacija, 4mm2 | m | 2500 |  | 0
| 13.1 | MC4 konektor, set muško-ženski (+ i -) za priključak stringova panela. | set | 14 |  | 0
2021-01-16 | 13.2 | MC4 DC osigurač 15A | set | 28 |  | 0
| 14 | Komunikacijski S-FTP kabel, cat 6 | m | 100 |  | 0
Dobava cijevi, PK polica s montažom u zemlju i nadžbukno na zid (uključujući poklopce, nosače i sav potrebni montažni i spojni pribor):
| 15 | Vruće cinčani kabelski kanal PK 300 sa poklopcem | m | 6 |  | 0
| 16 | Vruće cinčani kabelski kanal PK 100 sa poklopcem | m | 26 |  | 0
| 17 | Vruće cinčani kabelski kanal PK 50 sa poklopcem | m | 99 |  | 0
| 18 | Vruće cinčani kabelski kanal PK 100x110 sa poklopcem | m | 20 |  | 0
| 19 | UV otporna plastična instalacijska cijev, d=20mm, s polaganjem | m | 50 |  | 0
| 20 | Vezice UV otporne 30cm | kom | 800 |  | 0
UZEMLJENJE I EKVIPOTENCIJALIZACIJA, OSTALO
| 21 | Izrada spoja potkonstrukcije panela (linije panela) na postojeću LPS hvataljku. Koristiti originalne dvometalne stezaljke. | kom | 80 |  | 0
| 22 | LPS hvataljka od Al legure, fi=8mm dobava sa polaganjem | m | 200 |  | 0
| 23 | Dobava, prijevoz i montaža pločice s natpisom: "OPREZ: fotonaponska elektrana na objektu, visoki istosmjerni napon 1000V kod danjeg svjetla." | m | 2 |  | 0
| 24 | Kontrola i verifikacija svojstava i karakteristika kvalitete električnih instalacija (provjeravanje prema normi HD 60364-6 ili jednakovrijedno), provjera funkcionalnosti i probno puštanje u pogon ukupne opreme i svih elektrotehničkih instalacija u građevini, pribavljanje potrebnih atesta, ispitnih protokola, garantnih listova i tehničke dokumentacije izvedenog stanja, pisane upute za rukovanje i održavanje pogona, izobrazba tehničkog osoblja održavanja, čišćenje prostora od otpadaka prilikom ugradnje i spajanja | kom | 1 |  | 0
PUŠTANJE U TRAJNI POGON:
| 25. | - izrada i usuglašavanje elaborata utjecaja elektrane na mrežu (EUEM) | kom | 1 |  | 0
| 26. | - izrada i usuglašavanje plana i programa ispitivanja (PPI) | kom | 1 |  | 0
| 27. | - funkcionalno ispitivanje elektrane | kom | 1 |  | 0
| 28. | - puštanje u probni rad i ispitivanje u probnom radu | kom | 1 |  | 0
| 29. | - mjerenje i izvještaj kvalitete električne energije (7+7 dana) | kom | 1 |  | 0
| 30. | - izrada izvještaja s probnog rada | kom | 1 |  | 0
| 31. | - ishođenje ugovora o korištenju mreže | kom | 1 |  | 0
| 32. | - ishođenje potvrde za trajni pogon | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0
| PDV: (25%) |  |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA FOTONAPONSKE ELEKTRANE
| 1 | OPREMA I MONTAŽA OPREME ELEKTRANE |  |  |  | 0
| 2 | ELEKTRO RAZDJELNICE |  |  |  | 0
| 3 | KABELI, CIJEVI, POLICE |  |  |  | 0
| 4 | UZEMLJENJE I EKVIPOTENCIJALIZACIJA, OSTALO |  |  |  | 0
| 5 | PUŠTANJE U TRAJNI POGON: |  |  |  | 0
|  | UKUPNO (HRK) |  |  |  | 0
|  | PDV 25% (HRK) |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO (HRK) |  |  |  | 0