## GP-20-191-2
PRILOG II - TROŠKOVNIK I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Naručitelj: Dalmont d.o.o., Obala kralja Tomislava 8, 51262 Kraljevica, Republika Hrvatska
Postupak nabave s obveznom objavom za implementaciju mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u okviru projekta „Optimizacija gradnje i remonta brodova kroz energetske uštede i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u brodogradilištu Dalmont d.o.o.“, Mjera „Zamjena, poboljšanje ili instalacija novih rasvjetnih sustava“; Evidencijski broj nabave: KK.04.1.1.03.0288 / 03-2022
R. br. | OPISNA STAVKA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1 KABELSKE TRASE I NAPOJNI KABELI
1 | Kabel NNY-J 5x2.5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 2000 | 0 | 0
2 | Kabel NNY-J 5x4 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 400 | 0 | 0
3 | Dobava i ugradnja spojne kutije dimenzija 100x100mm | kom | 122 | 0 | 0
4 | Dobava i ugradnja: sitni spojni materijal (spojnice 3x2,5) | kom | 122 | 0 | 0
5 | Razdjelnik RO-Tokarija- nadogradnja
- 4p diferencijalna sklopka, 40A/300mA, klasa AC, kom 1
- jednopolni zaštitni prekidač tip kao C60N 1P C10A ili jednakovrijedan, kom 5
- ožičavanje sa svim potrebnim radom i materijalom uključujući sabirnice, stezaljke, spojne kabele, spojni pribor (vijci), kabelske stopice, zaštitne izolacione pregrade, bravice i natpisne pločice te shemu izvedenog stanja.
| Razdjelnik RO- | komplet | 1 | 0 | 0
6 | Razdjelnik RO-Brodograđevna-nadogradnja
- 4p diferencijalna sklopka, 40A/300mA, klasa AC, kom 1
- jednopolni zaštitni prekidač tip kao C60N 1P C10A ili jednakovrijedan, kom 5
- ožičavanje sa svim potrebnim radom i materijalom uključujući sabirnice, stezaljke, spojne kabele, spojni pribor (vijci), kabelske stopice, zaštitne izolacione pregrade, bravice i natpisne pločice te shemu izvedenog stanja.
| Razdjelnik RO- | komplet | 1 | 0 | 0
7 | Škarasta dizalica za rad na visini | komplet | 1 | 0 | 0
8 | Dobava i ugradnja PNT cijevi | m | 300 | 0 | 0
9 | Sitni potrošni materijal | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1. KABELSKE TRASE I NAPOJNI KABELI UKUPNO: | 0
2. INSTALACIJA RASVJETE
Ugradnja i spajanje svjetiljki, komplet sa žaruljama:
Tokarija
1 | Demontaža i zbrinjavanje postojećih rasvjetnih tijela. U cijeni stavke uključeno je odspajanje i demontaža te zbrinjavanje postojeće kabelske instalacije.
2 | Demontaža, zbrinjavanje - Živina 250W ( H=5m ) | kom | 16 | 0 | 0
3 | Demontaža, zbrinjavanje - halogeni reflektor 400W ( H=9m ) | kom | 5 | 0 | 0
4 | Dobava zidnog reflektora, izrađenog od aluminija, sa kaljenim transparentnim staklom i asimetričnom distribucijom svjetla. Izvor: LED moduli velike snage Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>70 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 376 - 386 mm, W 319 - 329 mm, H 87 - 97 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 14000 lm Ukupna snaga (P - max): 102 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 137 lm/W IP zaštita (min): 66 ili jednakovrijedno Jamstvo na proizvod: Ne manje od 5 godina. | kom | 16 | 0 | 0
5 | Montaža i spajanje zidnog reflektora, izrađenog od aluminija, sa kaljenim transparentnim staklom i asimetričnom distribucijom svjetla. Izvor: LED moduli velike snage Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>70 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 376 - 386 mm, W 319 - 329 mm, H 87 - 97 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 14000 lm Ukupna snaga (P - max): 102 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 137 lm/W IP zaštita (min): 66 ili jednakovrijedno Jamstvo na proizvod: Ne manje od 5 godina. | kom | 16 | 0 | 0
6 | Dobava zidnog reflektora, izrađenog od aluminija, sa kaljenim transparentnim staklom i simetričnom distribucijom svjetla. Izvor: LED moduli velike snage Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>70 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 449 - 459 mm, W 375 - 385 mm, H 87 - 97 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 21100 lm Ukupna snaga (P - max): 148 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 142 lm/W IP zaštita (min): 66 ili jednakovrijedno Jamstvo na proizvod: Ne manje od 5 godina. | kom | 5 | 0 | 0
7 | Montaža i spajanje zidnog reflektora, izrađenog od aluminija, sa kaljenim transparentnim staklom i simetričnom distribucijom svjetla. Izvor: LED moduli velike snage Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>70 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 449 - 459 mm, W 375 - 385 mm, H 87 - 97 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 21100 lm Ukupna snaga (P - max): 148 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 142 lm/W IP zaštita (min): 66 ili jednakovrijedno Jamstvo na proizvod: Ne manje od 5 godina. | kom | 5 | 0 | 0
Brodograđevna
1 | Demontaža i zbrinjavanje postojećih rasvjetnih tijela. U cijeni stavke uključeno je odspajanje i demontaža te zbrinjavanje postojeće kabelske instalacije.
2 | Demontaža, zbrinjavanje - VTF 400W ( H=9m ) | kom | 78 | 0 | 0
3 | Demontaža, zbrinjavanje - halogeni reflektor 400W ( H=7m ) | kom | 3 | 0 | 0
4 | Dobava svjetiljke svjetiljke, izrađene od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog s lećama širokog snopa. Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 525 - 535 mm, W 255 - 265 mm, H 70 - 80 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 17451 lm Ukupna snaga (P - max): 141.3 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 123 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 93.9 % Blještanje (UGR - max): 24 IP zaštita (min): 65 ili jednakovrijedno Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. | kom | 78 | 0 | 0
5 | Montaža i spajanje svjetiljke svjetiljke, izrađene od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog s lećama širokog snopa. Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 525 - 535 mm, W 255 - 265 mm, H 70 - 80 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 17451 lm Ukupna snaga (P - max): 141.3 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 123 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 93.9 % Blještanje (UGR - max): 24 IP zaštita (min): 65 ili jednakovrijedno Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. | kom | 78 | 0 | 0
6 | Dobava zidnog reflektora, izrađenog od aluminija, sa kaljenim transparentnim staklom i asimetričnom distribucijom svjetla. Izvor: LED moduli velike snage Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>70 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 376 - 386 mm, W 319 - 329 mm, H 87 - 97 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 14000 lm Ukupna snaga (P - max): 102 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 137 lm/W IP zaštita (min): 66 ili jednakovrijedno Jamstvo na proizvod: Ne manje od 5 godina. | kom | 3 | 0 | 0
7 | Montaža i spajanje zidnog reflektora, izrađenog od aluminija, sa kaljenim transparentnim staklom i asimetričnom distribucijom svjetla. Izvor: LED moduli velike snage Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>70 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 376 - 386 mm, W 319 - 329 mm, H 87 - 97 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 14000 lm Ukupna snaga (P - max): 102 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 137 lm/W IP zaštita (min): 66 ili jednakovrijedno Jamstvo na proizvod: Ne manje od 5 godina. | kom | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 2. INSTALACIJA RASVJETE UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA
| 1. KABELSKE TRASE I NAPOJNI KABELI |  |  |  | 0
| 2. INSTALACIJA RASVJETE |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV-OM |  |  |  | 0