## Prilog II.
PRILOG II - TROŠKOVNIK I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Naručitelj: Dalmont d.o.o., Obala kralja Tomislava 8, 51262 Kraljevica, Republika Hrvatska
Predmet nabave: Postupak nabave s obveznom objavom za implementaciju mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u okviru projekta „Optimizacija gradnje i remonta brodova kroz energetske uštede i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u brodogradilištu Dalmont d.o.o.“, Mjera „Fotonaponska elektrana u industrijskom sektoru“
Evidencijski broj nabave: KK.04.1.1.03.0288 / 08-2022
R. br. | OPISNA STAVKA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
SE DALMONT
1. BRAVARSKI I GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Sustav aluminijske potkonstrukcije za prihvat panela na krovu, polaganje na trapeznom limu, uključen sav potreban materijal, ugrađeno i pripremljeno za ugradnju 756 komada fotonaponskih modula. Statička provjera nosivosti krovišta sastavni je dio ove stavke. | komplet | 1 | 0 | 0
2 | Prodor kroz betonsku halu sa brtvljenjem | komplet | 1 | 0 | 0
| 1. BRAVARSKI I GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
2. ELEKTRO MATERIJAL I OPREMA
1 | Fotonaponski solarni modul prema niže navedenim karakteristikama ili jednakovrijedno, izveden u tehnologiji monokristalnog silicija (s pripadajućim izvodima i priključnim DC kabelima) maksimalnih dimenzija 1754 x 1134 x 30 mm. Karakteristike fotonaponskog modula pri standardnim uvjetima (STC) su: - maksimalna vršna snaga modula Pmax: minimalno 405W - dozvoljeni napona sustava: minimalno 1000VDC - minimalna efikasnost modula: 20.7% - MPP- napon: max. 35 V - MPP- struja: max. 13 A - proizvođačko jamstvo - min. 10 godina - jamstvo na izlaznu snagu (min. 90% snage 12 godina, min. 80% snage 25 godina) | kom | 756 | 0 | 0
2 | Fotonaponski pretvarač slijedećih karakteristika ili jednakovrijedno: • Ulazne karakteristike: - maksimalna struja po MPP ulazu : min. 26 A - maksimalni DC napon: min. 1100 V - MPPT-napon: 500-800 V - maksimalna struja kratkog spoja po MPP-u: 40 A - maksimalna izlazna struja pri 400VAC: min. 159 A - broj nezavisnih MPP ulaza: min. 10 - broj grupa (petlji) po ulazu: min. 2 • Izlazne karakteristike: - maksimalna AC privinda snaga: min. 110 kVA - nazivni AC napon/frekvencija: 400V/50Hz - maksimalna efikasnost: min. 98,4% • Zaštite : - uređaj za električno odvajanje na DC strani - praćenje struje kvara zemljospoja - zaštita od obrnutog polariteta na DC strani - zaštita izmjenične struje kratkog spoja - jedinica za praćenje struje curenja u svim polovima - prenaponska zaštita (tip II) na AC i DC strani | kom | 3 | 0 | 0
3 | Uređaj za nadzor rada elektrane za povezivanje za daljinski nadzor sustava putem web sučelja. | kom | 1 | 0 | 0
4 | Nabava konektora 4-6mm2 MC4 (par F + M) | par | 60 | 0 | 0
5 | Nabava kabelskih vezica (UV stabilne) 4x150mm | kom | 1000 | 0 | 0
6 | Kabel NAYY 4x150mm2 + Cu uže 1x50mm2 | m | 480 | 0 | 0
7 | Nabava kabela DC kabela PV1-F 1x6 mm2 (sa dvostrukom izolacijom, UV otporan, za temperature -40 do 120 C, za radni napon 900/1500V, maksimalni napon 1800V DC) | m | 3300 | 0 | 0
8 | Nabava kabela PM/F 1x16 mm2 (za uzemljenja) | m | 800 | 0 | 0
9 | Sitni montažni materijal (vijci, tuljci, vezice, oznake..) | kompl | 1 | 0 | 0
10 | Kabelske kanalice s nosačima i poklopcima te spojnim i montažnim priborom širina 400 mm (100m), 50 mm (450m) i 100 mm (300m). | kompl | 1 | 0 | 0
11 | Nabava okruglog aluminijskog vodiča promjera 8mm kompletno sa spojnim i montažnim priborom | m | 300 | 0 | 0
12 | Sitni potrošni materijal potreban za kompletiranje svih radova do pune pogonske funkcionalnosti. | kompl | 1 | 0 | 0
| 2. ELEKTRO MATERIJAL I OPREMA |  |  | UKUPNO: | 0
3. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
(dobava i ugradnja sljedeće opreme sa svim priborom za montažu, do pune funkcionalnosti)
1 | Utovar, prijevoz i istovar opreme, materijala, alata i potrebnog pribora na gradilište. | kompl | 1 | 0 | 0
2 | Postavljanje fotonaponskih modula na krovnu konstrukciju, te njihovo međusobno spajanje u nizove i sa spojnim kutijama sukladno tehničkoj dokumentaciji | kom | 756 | 0 | 0
3 | Doprema, istovar, unošenje i postavljanje pretvarača na zid | kom | 3 | 0 | 0
4 | Izrada kabelskog spoja istosmjerne struje između modula i pretvarača | kom | 3 | 0 | 0
5 | Ugradnja i spajanje uređaja za nadzor elektrane s pretvaračima i routerom te programsko aktiviranje | kompl | 1 | 0 | 0
6 | Montaža kabelskih kanalica i pripadajućeg spojnog i montažnog pribora te prilagodnih elemenata ovisno o trasi. | kompl | 1 | 0 | 0
7 | Polaganje i spajanje kabela i vodiča:
| -kabel NAYY 4x150mm2 + Cu uže 1x50mm2 | m | 480 | 0 | 0
| -DC kabela PV1-F 1x6mm2 | m | 3300 | 0 | 0
| -Aluminijski vodič 8mm | m | 300 | 0 | 0
| -PM/F 1x16mm2 | m | 800 | 0 | 0
| -izrada izjednačenje potencijala | kompl | 1 | 0 | 0
8 | Čišćenje i uređenje gradilišta | kompl | 1 | 0 | 0
| 3. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
4. MJERENJE, ISPITIVANJE, PODEŠAVANJE I PUŠTANJE U POGON
1 | Kontrola montaže, spajanja i napona DC krugova do pretvarača | kom | 1 | 0 | 0
2 | Postavljanje parametara pretvarača | kom | 1 | 0 | 0
3 | Ispitivanje kvalitete el. energije po normi EN50160 ili jednakovrijedno, izrada elaborata | kompl | 1 | 0 | 0
4 | EUEM – Elaborat utjecaja elektrane na mrežu | kompl | 1 | 0 | 0
5 | EPZ - Elaborat podešenja zaštite | kompl | 1 | 0 | 0
6 | Provedba kontrola, mjerenja i ispitivanje prema planu kontrole iz projekta prije priključenja na NN razvod. Za sva ispitivanja priložiti ispitne izvještaje, zapisnik i izjave. | kompl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 4. MJERENJE, ISPITIVANJE, PODEŠAVANJE I PUŠTANJE U POGON UKUPNO: | 0
| 1. BRAVARSKI I GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 2. ELEKTRO MATERIJAL I OPREMA |  |  |  | 0
| 3. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| 4. MJERENJE, ISPITIVANJE, PODEŠAVANJE I PUŠTANJE U POGON |  |  |  | 0
| UKUPNO SE DALMONT |  |  |  | 0
TRANSFORMATORSKA STANICA TS-1 DALMONT
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
A. OPREMA KORISNIČKOG SN DIJELA TRAFOSTANICE
1 | Srednjenaponsko modularno, zrakom ili bez SF6 plina izolirano rasklopno postrojenje sastavljeno iz šest funkcijskih polja odnosno jednog polja sa rastavnom sklopkom i pet polja sa prekidačem.
Postrojenje je sljedećih tehničkih karakteristika: -nazivni napon: 24kV -struja kratkog spoja: 20kA/1s; -nominalna struja sabirnica: 630A -nominalna struja prekidača: 630A -minimalni stupanj zaštite s prednje strane: IP ili jednakovrijedno 3X -podnosivi napon industrijske frekvencije: 50 kV/1 min -podnosivi udarni napon izolacije 1,2/50mikros.:125kV -plasa kontinuiteta napajanja: LSC2A (IEC 62271-200 ili jednakovrijedno)
Polje sa rastavnom sklopkom je opremljeno sa: -rastavnom sklopkom i zemljospojnikom, -fiksnom indikacijom napona u sve tri faze, -indikacijom tlaka plina-manometrom, -prozorčićem za kontrolu pozicije glavnih kontakata -pristup mehanizmu rastavne sklopke i uzemljivača putem ključa, -tipkom za isključenje rastavne sklopke, -pomoćnim kontaktima rastavne sklopke.
Polje sa prekidačem je opremljen sa: -vakuumskim prekidačem sastavljenim od tri pojedinačna pola nazivne struje 630A, -rastavljačem i zemljospojnikom, -visokonaponskim strujnim mjernim transformatorima nazivne struje 100/5A (u svakom polu jedan) te jednim obuhvatnim strujnim mjernim transformatorom, -fiksnom indikacijom napona u sve tri faze , -pomoćnim kontaktima prekidača, -indikacijom tlaka plina-manometrom, -prozorčićem za kontrolu pozicije glavnih kontakata -pristup mehanizmu prekidača, rastavljača i uzemljivača putem ključa, -niskonaponskim poslužnim ormarićem na vrhu polja sa tvornički ožičenim zaštitnim relejem koji ima implementirane zaštitne funkcije od prekostruje, kratkog spoja, zemljospoja, prenapona, nadfrekvencije i podfrekvencije te ima ekran sa mogućnosti prikaza jednopolne sheme polja.
Uz rasklopno postrojenje potrebno je dodatno isporučiti set za međusobno povezivanje polja.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Ekranizirani rastavni T kabelski priključak za spajanje na provodne izolatore s vanjskim konusom tipa C (630 A), za montažu na 20 kV ekranizirane plastične kabele presjeka vodiča od 35 do 70 mm2. | set | 6 | 0 | 0
3. | Ekranizirani rastavni T kabelski priključak za spajanje na provodne izolatore s vanjskim konusom tipa C (630 A), za montažu na 20 kV ekranizirane plastične kabele presjeka vodiča od 95 do 240 mm2. | set | 2 | 0 | 0
4. | Ekranizirani rastavni kutni kabelski priključak za spajanje na provodne izolatore tipa A (250 A), za montažu na 20 kV ekranizirane plastične kabele presjeka vodiča od 70 mm2. | set | 3 | 0 | 0
5. | Kabel energetski NA2XS(F)2Y 1x70/16 mm2 20kV. | m | 180 | 0 | 0
6. | Kabel energetski NA2XS(F)2Y 1x185/25 mm2 20kV. | m | 4450 | 0 | 0
7. | Kabel energetski NA2XS(F)2Y 1x240/25 mm2 20kV. | m | 45 | 0 | 0
8. | Kabelski završetak unutarnji za jednožilne ekranizirane plastične kabele nazivnog napona 20 kV sa presjekom vodiča od 70 do 240 mm2. | kpl | 3 | 0 | 0
9. | Aluminijsko-bakrena kabelska stopica, uzdužno vodonepropusna sa rupom za vijak 16mm, za vodič presjeka 185 mm2. | kom | 6 | 0 | 0
10. | Aluminijsko-bakrena kabelska stopica, uzdužno vodonepropusna sa rupom za vijak 12mm, za vodič presjeka 70 mm2. | kom | 18 | 0 | 0
11. | Aluminijsko-bakrena kabelska stopica, uzdužno vodonepropusna sa rupom za vijak 16mm, za vodič presjeka 240 mm2. | kom | 6 | 0 | 0
12. | Plastična kabelska obujmica za učvršćenje jednožilnog kabela promjera 26-38. Obujmica mora biti izrađena od poliamida PA66 ojačanog staklenim vlaknima i minimalne čvrstoće od 30000 N . | kom | 30 | 0 | 0
13. | Plastična kabelska obujmica za učvršćenje tri jednožilna kabela promjera 25-40. Obujmica mora biti izrađena od poliamida PA66 ojačanog staklenim vlaknima i minimalne čvrstoće od 35000 N . | kom | 3 | 0 | 0
14 | Savitljiva dvoslojna PEHD cijev (vanjska površina rebrasta, unutarnja glatka), vanjskog promjera 125 mm. Stavka uključuje odstojnike između više cijevi kao i čepove, brtve te spojnice za cijevi. | m | 260 | 0 | 0
15 | PVC traka upozorenja - ''Pozor energetski kabel'' visine do 120mm | m | 3100 | 0 | 0
16 | Sitni spojni i montažni materijal (kabelske vezice, vijci, tiple itd.) | paušalno | 1 | 0 | 0
| UKUPNO A. : |  |  |  | 0
B. OPREMA KORISNIČKOG NN DIJELA TRAFOSTANICE
1. | Izrada i opremanje slobodnostojećeg sklopnog bloka, predviđen za pričvršćenje na pod prostorije pomoću pričvrsnih elemenata, izrađen iz dvostruko dekapiranog lima debljine 2,5 mm, zaštićenog protiv korozije plastificiranjem u boji RAL 7032. Sklopni blok je zatvoren limom na stražnjoj i bočnim demontažnim stranama dok je prednja strana opremljena gornjim i donjim vrratima sa zatvaranjem u dvije točke. Tehničke karakteristike sklopnog bloka su: -Nazivni napon: 400/230 V, -Frekvencija: 50 Hz, -Nazivna struja: 3200 A, -Nazivna termički podnosiva struja kratkog spoja (1s): 66 kA -minimalni stupanj zaštite: IP20 ili jednakovrijedno Maksimalne dimenzije bloka su (dužina x dubina x visina) 8800×650×1960 mm. U dnu bloka potrebno je ugraditi C-track šine za učvršćivanje NN kabela.
U sklopni blok se ugrađuje slijedeća oprema:
Tropolni zračni prekidač sljedećih tehničkih karakteristika. - fiksna izvedba - nazivni napon 400/230 V, - najviši nazivni pogonski napon 690 V - nazivna struja 1600 A - nazivna frekvencija 50 Hz - nazivna termički podnosiva struja kratkog spoja (1s): 66 kA
Prekidač je opremljen mikrologičkom kontrolnom jedinicom koja ima implemenitrane zaštite od kratkog spoja, preoptrećenja i zemljospoja s mogućnostima vremenskog zatezanja pojedinih zaštita.
Prekidač je opremljen proširenjima za bakrene sabirnice (2 kompleta).
| Prekidač je opremljen prednjom maskom za vrata, isklopnim svitkom 230VAC i podnaponskim svitkom, 4 pomoćna kontakta za signalizaciju. | klp | 3
| Strujni mjerni transformator, 720V, 1500/5 A, 10 VA, kl.0,5 Fs=5. (sa markicom prve ovjere DZZM i mogućnošću plombiranja). | kom | 9
| Strujni mjerni transformator, 720V, 1500/5 A, 10 VA, kl.0,5 Fs=5. | kom | 3
| Zbirni strujni mjerni transformatori, 720V, 5+5+5/5, prijenosnog omjera 15:15:15:15, kl.0,5 Fs=5. | kom | 1
| Tropolna rastavna sklopka tehničkih karakteristika. - fiksna izvedba sa stražnjim priključcima, - nazivni napon 400/230 V, - najviši nazivni pogonski napon 690 V, - nazivna struja 3200 A - nazivna frekvencija 50 Hz - nazivna termički podnosiva struja kratkog spoja: 66kA | kom | 1
| Četveropolni zračni prekidač sljedećih tehničkih karakteristika. - fiksna izvedba - nazivni napon 400/230 V, - najviši nazivni pogonski napon 690 V - nazivna struja 1000 A - nazivna frekvencija 50 Hz - nazivna termički podnosiva struja kratkog spoja: 66kA - prekidač je opremljen isklopnim svitkom 230VAC i sa četiri pomoćna kontakta -prekidač je opremljen zaštitnom jedinicom sa prekostrujnom, kratkospojnom, zemljospojnom, nadfrekventnom, podfrekventnom, podnaponskom i nadnaponskom zaštitom. | kom | 1
| Tropolni prekidač sljedećih tehničkih karakteristika. - fiksna kompaktna izvedba - nazivni napon 400/230 V, - najviši nazivni pogonski napon 690 V - nazivna struja 225 A - nazivna frekvencija 50 Hz - prekidna moć pri 415V: 70 kA - prekidač je opremljen isklopnim svitkom 230VAC. | kom | 3
| Tropolna izolirana pruga, osigurač-sklopka, vertikalna izvedba (185 mm), istovremeno tropolno sklapanje, nazivnog napona 690 V, 50 Hz i nazivne struje 630 A. Osigurač-sklopka je standardno opremljena priključnom kutijom sa stezaljkama za izravni priključak kabela nazivnog presjeka vodiča do 300 mm2 Al/Cu (uključiti V stezaljke za priključak kabela). | kom | 21
| Tropolna izolirana pruga, osigurač-sklopka, vertikalna izvedba (185 mm), istovremeno tropolno sklapanje, nazivnog napona 690 V, 50 Hz i nazivne struje 400 A. Osigurač-sklopka je standardno opremljena priključnom kutijom sa stezaljkama za izravni priključak kabela nazivnog presjeka vodiča do 300 mm2 Al/Cu (uključiti V stezaljke za priključak kabela). | kom | 29
| Tropolna izolirana pruga, osigurač-sklopka, vertikalna izvedba (185 mm), istovremeno tropolno sklapanje, nazivnog napona 690 V, 50 Hz i nazivne struje 1250 A. Osigurač-sklopka je standardno opremljena priključnom kutijom sa stezaljkama za izravni priključak kabela nazivnog presjeka vodiča do 300 mm2 Al/Cu (uključiti V stezaljke za priključak kabela). | kom | 2
| Tropolni odvodnik prenapona Tip B, 75kA, sa signalom za indikaciju dotrajalosti. | kom | 3
| Tipkalo za isklop u nuždi, 230 V, 1N/C+1N/O, otpuštanje zakretanjem. | kom | 3
| Podloška - legenda za tipkalo za isklop u nuždi. | kom | 3
| Tipkalo s povratom, crvene boje, 22mm 1NC. | kom | 3
| Tipkalo s povratom, crvene boje, 22mm, 1NC. | kom | 3
| Signalna lampica s integriranom LED žaruljom za 48 Vdc, crvene boje. | kom | 16
| Signalna lampica s integriranom LED žaruljom za 230 Vac, zelene boje. | kom | 12
| Podloška - nosač za oznaku tipkala ili lampice. | kom | 28
| Mrežni analizator za mjerenje efektivnih vrijednosti struja i napona, s 0.5% točnošću. Mjerenje snage (P,Q,S), faktora snage (cosρ), frekvencije i energije (radne i jalove komponente), THD. Strujni ulazi 5A, naponski ulaz 3x230/400V, LCD pokazivač, Modbus i Bluetooth komunikacija, dva digitalna izlaza. Napajanje iz mjernog kruga 230 V, 50 Hz. | kom | 3
| Analogni ugradni (za vrata) voltmetar (96 x 96 mm) ,razred točnosti 1,5,sa skalom 0-500V. | kom | 3
| Voltmetarska preklopka za mjerenje tri fazna i tri linijska napona za ugradnju na limena vrata. | kom | 3
| Jednopolna preklopka sa nul položaja za ugradnju na DIN šinu ili vrata. | kom | 5
| Pomoćni relej utične izvedbe s tri preklopna kontakta, s test tipkom, za nazivni napon 230 Vac, 10 A, 50 Hz. | kom | 18
| Podnožje za pomoćni relej sa 3 preklopna kontakta. | kom | 18
| Pomoćni relej utične izvedbe s tri preklopna kontakta, s test tipkom, za nazivni napon 48 Vdc, 10 A. | kom | 15
| Podnožje za pomoćni relej sa 3 preklopna kontakta. | kom | 15
| Dioda za minijaturni relej, nazivnog napona 6-220VDC. | kom | 15
| Jednopolni automatski instalacijski prekidač za nazivnu struju 16 A, nazivni napon 240 V AC, 50kA (240 / 415 V AC), karakteristika isklapanja C. | kom | 12
| Jednopolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10,3×38mm, sa osiguračem nazivne struje 6A. | kom | 9
| Tropolni automatski instalacijski prekidač za nazivnu struju 10 A, nazivni napon 240 V AC, 50kA (240 / 415 V AC), karakteristika isklapanja C. | kom | 3
| Jednopolni+N nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10,3×38mm sa osiguračem nazivne struje 2A. | kom | 3
| Jednopolni automatski instalacijski prekidač za nazivnu struju 10 A, nazivni napon 240 V AC, 50 kA (240 / 415 V AC), karakteristika isklapanja C. | kom | 3
| Izmjenjivač 230 Vac / 48 Vdc (10A) snage 480 W za montažu na DIN šinu. | kom | 1
| Hermetički zatvorena akumulatrska baterija nazivnog napona 12 Vdc, nazivnog kapaciteta 22Ah. | kom | 4
| Dvopolni automatski instalacijski prekidač za nazivnu struju 6 A, maksimalni nazivni napon 500 V DC, karakteristika isklapanja C, prekidna moć 10kA. | kom | 6
| Dvopolni automatski instalacijski prekidač za nazivnu struju 10 A, maksimalni nazivni napon 500 V DC, karakteristika isklapanja C, prekidna moć 10kA. | kom | 2
| Instalacijski sklopnik nazvine struje 25 A, 2NC+2NO, za nazvini napon 230 Vac. | kom | 1
| Priključnica dvopolna s kontaktom za uzemljenje, s poklopcem, min. IP55 ili jednakovrijedno, 16 A, 230V. | kom | 3
| Uložak osigurača veličine 3., 630 A, 500V, gL-gG. | kom | 81
| Uložak osigurača veličine 2., 400 A, 500, gL-gG. | kom | 87
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Energetski kabel FG16R16 1x240 mm2, 0.6/1 kV. | m | 565 | 0 | 0
4. | Plastična kabelska obujmica za učvršćenje jednožilnog kabela promjera 26-38. Obujmica mora biti izrađena od poliamida PA66 ojačanog staklenim vlaknima i minimalne čvrstoće od 30000 N . | kom | 6 | 0 | 0
5. | Plastična kabelska obujmica za učvršćenje tri jednožilna kabela promjera 25-40. Obujmica mora biti izrađena od poliamida PA66 ojačanog staklenim vlaknima i minimalne čvrstoće od 35000 N . | kom | 12 | 0 | 0
6. | Bakrena kabelska stopica, uzdužno vodonepropusna sa rupom za vijak 12mm, za vodič presjeka 240 mm2. | kom | 102 | 0 | 0
7. | Kabel YSLCY-OZ (7x1,5mm2), 0,3/0,5 kV | m | 100 | 0 | 0
8. | Kabel YSLCY-OZ (12x1,5mm2), 0,3/0,5 kV. | m | 60 | 0 | 0
9. | Plastificirana metalna (SAPA) cijev minimalnog unutarnjeg promjera 20 mm i maksimalnog vanjskog 25 mm. | m | 100 | 0 | 0
10. | Srednjestijenkasta toploskupljajuća poliolefinska cijev oslojena ljepilom u dužini od jednog metra, minimalne dielektrične čvrstoće 14kV/mm, masimalnim promjerom 50mm te minimalnim promjerom nakon skupljana od 14mm. | m | 36 | 0 | 0
11. | Perforirne kabelske ljestve od pocinčanog lima minimalne debljine 0,9 mm, širine 500mm, visine 60mm sa konzolama, spojnicama, vijcima i poklopcima. | m | 12 | 0 | 0
12. | Priključna L stezaljka (M16) za priključak dva finožična kabela presjeka do 240mm2. | kom | 24 | 0 | 0
13. | Priključna stezaljka za transformator (M42) za priključak četiri finožičnih kabela presjeka do 240mm2 sa zaštinom kapom. | kom | 12 | 0 | 0
14. | Energetski kabel NYY 4x150 mm2, 0.6/1 kV. | m | 580 | 0 | 0
15. | Energetski kabel NYY 4x120 mm2, 0.6/1 kV . | m | 350 | 0 | 0
16. | Energetski kabel NYY 4x35 mm2, 0.6/1 kV . | m | 590 | 0 | 0
17. | Spojnica za 1 kV četverožilne kabele izolirane umjetnom masom tipa i presjekom vodiča od 16 do 50 mm2. | kpl | 23 | 0 | 0
18. | Spojnica za 1 kV četverožilne kabele izolirane umjetnom masom tipa i presjekom vodiča od 70 do 150 mm2. | kpl | 31 | 0 | 0
19. | Završetak za 1 kV četverožilne kabele izolirane umjetnom masom tipa i presjekom vodiča od 25 do 70 mm2. | kpl | 23 | 0 | 0
20. | Završetak za 1 kV četverožilne kabele izolirane umjetnom masom tipa i presjekom vodiča od 70 do 150 mm2. | kpl | 31 | 0 | 0
21. | Bakrena kabelska stopica, uzdužno vodonepropusna sa rupom za vijak 12mm, za vodič presjeka 150 mm2. | kom | 124 | 0 | 0
22. | Bakrena kabelska stopica, uzdužno vodonepropusna sa rupom za vijak 12mm, za vodič presjeka 25-70 mm2. | kom | 92 | 0 | 0
23. | Bakrena kabelska spojna čahura, za vodiče presjeka 150 mm2 | kom | 124 | 0 | 0
24. | Bakrena kabelska spojna čahura, za vodiče presjeka 25-70mm2 | kom | 92 | 0 | 0
25. | Kabelska obujmica od vruće pocinčanog čelika (jednostruka) za C-šine sa širinom proreza od 22 mm za prihvat kabela od 0 do 64mm. | kom | 98 | 0 | 0
| UKUPNO B. : |  |  |  | 0
C. ENERGETSKI TRANSFORMATOR
1. | Energetski uljni prespojivi transformator slijedećih karakteristika: - snaga 1000kVA, - prijenosni omjer: 20(10)/0.4kV, - spoj: Dyn5, - napon kratkog spoja: uk=6%, - ručna regulacija napona: ±2x2.5%, - maksimalni gubici u praznom hodu P0: 693W - maksimalni gubici tereta Pk: 7600W - maksimalne dimenzije (dužina x širina x visina): 1700 x 1500 x 2100 mm - 20/10kV priključke izvesti kao utične 24kV/250A Transformator mora biti opremljen s: - kombiniranim zaštitnim relejem za hermetičke uljne transformatore koji služi kao temperaturna i plinska zaštita te zaštita od pada razine ulja ispod nominalne, - otvorom za nalijevanje i ispust ulja, - sigurnosnim ventilom (odušnikom), - standardnom opremom kao što su kotači, kuke za dizanje i priključak za uzemljenje. | kom | 3 | 0 | 0
| UKUPNO C. : |  |  |  | 0
D. INSTALACIJSKI MATERIJAL
1. | LED rasvjetna svjetiljka, 230 V, 50 Hz, IP65, IK08, minimalno 3000 lumena. | kom | 12 | 0 | 0
2. | Svjetiljka sigurnosne rasvjete 3,6W, 230V, 50Hz, minimalni stupanj zaštite minimalno IP65 i IK06 ili jednakovrijedno, 300 lumena, autonomija 4h. | kom | 2 | 0 | 0
3. | Kabel FG16OR16 3x1,5re mm2, 0,6/1 kV za unutarnju rasvjetu i ožičenje vanjskog isklopa u nuždi. | m | 300 | 0 | 0
4. | Kabel FG16OR16 3x2,5re mm2 0,6/1 kV za instalaciju snage. | m | 200 | 0 | 0
5. | Priključnica nadžbukna, PVC-kućište, 16A, 230V. | kom | 5 | 0 | 0
6. | Jednopolna sklopka nadžbukna,PVC kućište. | kom | 4 | 0 | 0
7. | Razvodna kutija instalaciona N/Ž PVC-kućište tip kao MMK 21/4 proizvođač TEP ili jednakovrijedan. | kom | 6 | 0 | 0
8. | Tipkalo za isklop u nuždi u kućištu sa staklom, stupanj zaštite minimalno IP65 ili jednakovrijedno, podnosivi napona 230 V, pomoćni kontakti 1N/C+1N/O. | kom | 3 | 0 | 0
9. | Instalacijska PNT cijev promjera 25mm sa pripadajućim obujmicama, spojnicama i lukovima. | m | 150 | 0 | 0
10. | Montažni pribor (kanalice, cijevi, obujmice, vijci, tiple, vezice, uvodnice itd.) | paušalno | 1 | 0 | 0
| UKUPNO D. : |  |  |  | 0
E. OPREMA ZA UZEMLJENJE
1. | Cu uže 50 mm2 za dodatni sabirni vod uzemljenja unutar TS. | m | 185 | 0 | 0
2. | Križna spojnica 58X58 sa dvije pločice i utisnućem za 2 okrugla vodiča promjera 8-12mm sa četiri vijka. | kom | 50 | 0 | 0
3. | Bakrena strujna stezaljka za Cu uže 50 mm2 s dva vijka. | kom | 55 | 0 | 0
4. | Križna spojnica 58X58 sa tri pločice za spajanje plosnatog vodiča širine do 30 mm i okruglog vodiča promjera 8-12mm sa četiri vijka. | kom | 40 | 0 | 0
5. | Zidni nosač promjera 6mm sa pločicom, dva vijka i utisnućem za okrugli vodič promjera 8-10mm. | kom | 90 | 0 | 0
6. | Vodič H07V-K 16 mm2 žuto-zelene boje za povezivanje metalnih masa na uzemljenje TS | m | 50 | 0 | 0
7. | Vodič H07V-K 50 mm2 žuto-zelene boje za povezivanje metalnih masa na uzemljenje TS, komplet sa stopicama M12 (rupa promjera 13 mm) na jednom ili oba kraja, duljine 2000 mm. | kom | 15 | 0 | 0
8. | Vodič H07V-K 25 mm2 žuto-zelene boje za povezivanje metalnih masa na uzemljenje TS | m | 100 | 0 | 0
9. | Mjerno rastavni spoj | kom | 2 | 0 | 0
10. | Ostali stini, spojni i montažni materijal (vijci, matice, stopice, tuljci, vezice itd.) | paušalno | 1 | 0 | 0
| UKUPNO E. : |  |  |  | 0
F. PRIBOR U TRANSFORMATORSKOJ STANICI
1. | Jednopolna shema TS izrađena na tvrdoj PVC ploči dimenzija 400x500 mm. | kom | 1 | 0 | 0
2. | Pločica za upozorenje “UKLJUČENO/NE UKLJUČUJ” -tvrda PVC ploča dimenzija 200x300 mm | kom | 12 | 0 | 0
3. | Pet pravila sigurnosti. Pravila su izrađena na tvrdoj PVC ploči dimenzija 400x500mm. | kom | 1 | 0 | 0
4. | Upute za pružanje prve pomoći unesrećenima od udara električne struje. Upute su izrađene na tvrdoj PVC ploči dimenzija 400x500mm. | kom | 1 | 0 | 0
5. | Oznake za upozorenje na opasnost zbog SF6 plina pod tlakom | kom | 1 | 0 | 0
6. | Aluminijske pločice s crnim ispisom (folijom) upozorenja "OPREZ VISOKI NAPON" (za vanjska vrata) | kom | 4 | 0 | 0
7. | Ručni vatrogasni aparat na bazi CO2, 5 kg. | kom | 2 | 0 | 0
8. | Elektroizolacijski gumeni tepih, 4mm, mininalni izolacijski napon 50kV. | m2 | 48 | 0 | 0
9. | Ploča od eloksiranog aluminija veličine 450x450mm sa natpisom naziva postrojenja izrađenog od crne folije otporne na UV. | kom | 4 | 0 | 0
| UKUPNO F. : |  |  |  | 0
G. BRAVARSKI ELEMENTI
1. | Zaštitna pregrada s dvokrilnim vratima i bravicom za odvajanje SN postrojenja HEP-a od SN postrojenja korisnika izrađena od žičane mreže i čeličnih kvadratičnih profila 30x30x5 mm sa antikorozivnom zaštitom. | m2 | 26 | 0 | 0
2. | Nosač SN kabela u trafokomorama izrađen od L profila dimenzija 1000x50x5mm i plosnatog željeza 50x5mm sa antikorozivnom zaštitom. | kom | 3 | 0 | 0
3. | Nosač NN kabela u trafokomorama izrađen od L profila dimenzija 2000x100x5mm i plosnatog željeza 100x5mm sa antikorozivnom zaštitom. | kom | 3 | 0 | 0
4. | Izrada nosača transformatora od NPU 100 profila sa antikorozivnom zaštitom, dužine 250 cm | kom | 6 | 0 | 0
5. | Izrada uljne jame od čeličnog lima premazanog antikorozivnom zaštitom dimenzija (duljina x širina x visina) 1800x1300x350 mm | kom | 3 | 0 | 0
6. | Izrada okvira i poklopaca za prekrivanje otvora u podu od čeličnog rebrastog lima debljine 5mm sa antikorozivnom zaštitom. | m2 | 12 | 0 | 0
7 | Izrada nosača kabela u kabelskom kanalu od perforiranog U profila minimalne veličine 20x20cm | kom | 320 | 0 | 0
| UKUPNO G. : |  |  |  | 0
H. RADOVI NA SN I NN POSTROJENJU KORISNIKA
1. | Ugradnja SN sklopnog bloka u trafostanicu. Stavka uključuje prijevoz, unos, smještaj, učvršćenje bloka na poziciji predviđenoj projektom te međusobno spajanje modula. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Ugradnja NN sklopnog bloka u trafostanicu. Stavka uključuje prijevoz, unos, smještaj i učvršćenje bloka na poziciji predviđenoj projektom te međusobno spajanje polja. | kom | 1 | 0 | 0
3. | Ugradnja ormara kompenzacije u trafostanicu. Stavka uključuje prijevoz, unos, smještaj i učvršćenje ormara na poziciji predviđenoj projektom. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Ugradnja energetskog transformatora u trafostanicu. Stavka uključuje prijevoz, unos, smještaj i učvršćenje na poziciji predviđenoj projektom. | kpl | 3 | 0 | 0
5. | Polaganje 20 kV kabela (240 mm2) za spoj SN postrojenja HEP ODS-a i Korisnika te pričvršćenje obujmicama. | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Polaganje i provlaćenje kabela u kabelski rov odnosno kroz PEHD cijevi. | m | 1560 | 0 | 0
7 | Polaganje kabela na nosače u kabelskom kanalu te učvršećenje kabela vezicama | m | 2890 | 0 | 0
8 | Ugradnja i spajanje 20 kV kabelskih ekraniziranih adaptera tipa RSTI | kpl | 8 | 0 | 0
9 | Polaganje 20 kV kabela (70 mm2) za spoj SN bloka i transformatora te pričvršćenje obujmicama. | kpl | 3 | 0 | 0
10 | Ugradnja i spajanje 20 kV kabelskih kutnih ekraniziranih adaptera tipa RSES | kpl | 3 | 0 | 0
11 | Izrada 20 kV kabelskih završetaka | kom | 9 | 0 | 0
12 | Montaža perforiranih kabelskih ljestvi za polaganje NN kabela. Stavka uz radove i obuhvaća potreban montažni pribor. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Polaganje 1 kV kabela (240 mm2) za spoj NN bloka i transformatora. Stavka obuhvaća izradu kabelskih završetaka, pričvršćenje obujmicama na konzoli, montažu strujnih stezaljki te spajanje na NN bloku i transformatoru. Pored navedenog stavka obuhvaća potreban vijčani pribor. | kpl | 3 | 0 | 0
14 | Polaganje 1 kV kabela (240 mm2) za spoj NN bloka i ormara kompenzacije. Stavka obuhvaća izradu kabelskih završetaka,te spajanje u NN bloku i ormaru kompenzacije. Pored navedenog stavka obuhvaća potreban vijčani pribor. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Polaganje i spajanje signalnih kabela za zaštitu i signalizaciju između SN i NN sklopnog bloka. Kabeli se uvlače i polažu u plastificiranim metalnim (SAPA) cijevima. Stavka obuhvaća potrebne radove i montažni pribor (kabelske vezice za pričvršćenje cijevi, toploskupljajuće cijevi...). | kpl | 6 | 0 | 0
16 | Polaganje i spajanje kabela za signalizaciju i djelovanje primarnih zaštita energetskog transformtora između NN sklopnog bloka i transformatora. Kabeli se uvlače i polažu u plastificiranim metalnim (SAPA) cijevima. Stavka obuhvaća potrebne radove i montažni pribor (kabelske vezice za pričvršćenje cijevi, toploskupljajuće cijevi...). | kpl | 3 | 0 | 0
17 | Polaganje 1kV kabela presjeka 4x35-150mm2 za spajanje NN odvoda iz stare TS-1 na novo NN postrojenje u novoj TS. | m | 1520 | 0 | 0
18 | Preslagivanje SN kabela u kabelskom kanalu, oprezna manipulacija postojećim SN kabelima. Ugradnja 20kV spojnica ulje/plastika na mjestima gdje nastaju oštećenja kabela. Obračun po izvedenoj stavci. | kpl | 2 | 0 | 0
19 | Ugradnja i spajanje 1kV kabelskih spojnica tipa TKSO-P za četverožilne kabele. Stavka uključuje ugradnju pripadajućih kabelskih spojnih čahura. | kpl | 52 | 0 | 0
20 | Ugradnja i spajanje 1kV kabelskih završetaka tipa TKZO-P za četverožilne kabele. Stavka uključuje ugradnju pripadajućih kabelskih cijevnih stopica. | kpl | 52 | 0 | 0
21 | Izrada inastalacije rasvjete i snage. Stavka uključuje polaganje i spajanje kabela NYY u PNT cijevima, montažu i spajanje razvodnih kutija, rasvjetnih tijela, priključnica i sklopki. | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Izrada sabirnog voda uzemljenja u TS. Stavka uključuje polaganje i spajanje Cu užeta na zidnim nosačima sa pripadajućim spojnicama u prostoru SN i NN postrojenja Korisnika kao i trafokomorama. | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Povezivanje svih metalnih masa (ormara, transformatora, poklopaca, nosača, kanalica, vrata) na sabirni vod uzemljenja. | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO H. : |  |  |  | 0
I. ISPITIVANJE, ZAVRŠNI RADOVI I PUŠTANJE U POGON
1. | Ispitivanje galvanske povezanosti metalnih masa u prostorima TS sa izdavanjem zapisnika. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Ispitivanje niskonaponskih električnih i gromobranskih instalacija u TS sa izdavanjem zapsinika. (Stavka uključuje ispitivanje svih instalacija uključujući NN odvode iz TS) | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Ispitivanje otpora uzemljenja TS sa izdavanjem zapisnika. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Mjerenje osvjetljenosti svih prostorija TS sa izdavanjem zapisnika. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Naponsko ispitivanje SN postrojenja kupca sa izdavanjem zapisnika. | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Ispitivanje otpora izolacije namota energetskog transformatora | kpl | 3 | 0 | 0
7. | Naponsko ispitivanje 20 kV spojne veze SN sklopni blok - energetski transformator sa izdavanjem zapisnika. | kpl | 3 | 0 | 0
8. | Naponsko ispitivanje 20 kV spojne veze SN sklopni blok - podstanice. | kpl | 2 | 0 | 0
9. | Naponsko ispitivanje 20 kV spojne veze SN sklopni blok HEP ODS - Korisnik sa izdavanjem zapisnika. | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Parametriranje, podešenje i primarno/sekundarno ispitivanje relejne zaštite odnosno numeričkog releja u SN polju sa izdavanjem zapisnika | kpl | 6 | 0 | 0
11. | Ispitivanje kombiniranog termičkog-plinskog zaštitnog releja transformatora sa izdavanjem zapisnika | kpl | 3 | 0 | 0
12. | Puštanje u probni rad uz provjeru funcionalnosti | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO I. : |  |  |  | 0
J. BRAVARSKO - MONTAŽNI RADOVI
1. | Doprema i montaža pregrade između SN prostorija Korisnika i HEP ODS-a. Stavka uključuje potreban montažni pribor (tiple, vijci…). | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Doprema i montaža nosača SN kabela u trafo komori. Stavka uključuje potreban montažni pribor (tiple, vijci…). | kpl | 3 | 0 | 0
3. | Doprema i montaža nosača NN kabela u trafo komori. Stavka uključuje potreban montažni pribor (tiple, vijci…). | kpl | 3 | 0 | 0
4. | Ugradnja uljne jame u trafokomoru ispod energetskog transformatora sa učvršćenjem za podnu konstrukciju. | kpl | 3 | 0 | 0
5. | Ugradnja nosača energetskog transformatroa sa pričvršćenjem na pod trafokomore | kpl | 6 | 0 | 0
6. | Doprema i montaža poklopaca za prekrivanje otvora u podu. Stavka uključuje potreban montažni pribor (tiple, vijci…). | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Podizanje čeličnih poklopaca kabelskog kanala uz prethodno rezanje vara na spojnim točkama. Stavka uključuje i vraćanje poklopaca nakon polaganja kabela. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ugradnja kabelskih nosača odnosno zavarivanje U profila na čelični okvir kabelskih kanala | kpl | 320 | 0 | 0
| UKUPNO J. : |  |  |  | 0
K. DOKUMENTACIJA
1. | Izrada elektrotehničkog izvedbenog projekta transformatorske stanice TS-1 DALMONT | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Izrada eleborata o podešenju i selektivnosti svih relejnih zaštita u transformatorskoj stanici | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO K. : |  |  |  | 0
| UKUPNO TRANSFORMATORSKA STANICA TS-1 DALMONT |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1. UKUPNO SE DALMONT |  |  |  | 0
| 2. UKUPNO TRANSFORMATORSKA STANICA TS-1 DALMONT |  |  |  | 0
| UKUPNO [EUR] |  |  |  | 0
| PDV [25%] |  |  |  | 0
| UKUPNO + PDV [EUR] |  |  |  | 0
NAPOMENA: Na svim mjestima u troškovniku i tehničkim specifikacijama gdje je naveden proizvođač / marka / tip / model / norma / standard nekog artikla podrazumijeva se da je riječ o formulaciji „ili jednakovrijedno". Na svim mjestima u troškovniku i tehničkim specifikacijama gdje su navedene dimenzije proizvoda, iste su uvjetovane veličinom prostora u koji se proizvod ugrađuje.
Datum:
Mjesto za potpis: