## Grupa 5
Prilog 2: Troškovnik / Tehničke specifikacije
Naziv predmeta nabave: Vraćanje u uporabljivo stanje kroz zamjenu energetske infrastrukture, energetskih postrojenja i energetskih sustava u području proizvodnje električne energije
Evidencijski broj nabave: NAB-4
Grupa predmeta nabave: |  | 5
OPIS PREDMETA NABAVE / TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / FUNKCIONALNOSTI |  |  | PONUĐENO | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) (EUR) | KOLIČINA | JED. MJERE | UKUPNO (bez PDV-a) (EUR)
STAVKA BR. | NAZIV STAVKE I/ILI OPIS |  | NAZIV STAVKE (ILI ŠIFRA) I/ILI OPIS
5. | DOBAVA I MONTAŽA FOTONAPONSKIH IZMJENJIVAČA I SPOJNIH KABLOVA
5.1. | DOBAVA I MONTAŽA FOTONAPONSKIH IZMJENJIVAČA UKUPNE IZLAZNE SNAGE 1,5 MW MINIMALNO; snaga pojedinog izmjenjivača treba biti u području uključivo 150 kW do 350 kW |  | Naziv proizvođača: Naziv modela: Snaga izmjenjivača (kW): |  | 1 | kpl | 0
5.2. | Dobava i montaža sustava za povezivanje pretvarača i praćenje mreže s mogućnošću upravljanja i daljinskog nadzora putem interneta |  | Naziv proizvođača: Naziv modela: |  | 2 | kom | 0
5.3. | Dobava i montaža i combiner-box-a, uređaja za povezivanje solarnih izmjenjivača u jedan sustav |  | Naziv proizvođača: Naziv modela: |  | 2 | kom | 0
5.4. | Dobava, montaža i ugradnja power senzora ili smart meter uređaja za mjerenje i kontrolu el. energije |  | Naziv proizvođača: Naziv modela: |  | 2 | kom | 0
5.5. | Dobava i montaža smart-loggera za izravno priključivanje prijenosnog računala na sustav pretvarača |  | Naziv proizvođača: Naziv modela: |  | 2 | kom | 0
5.6. | Dobava i ugradnja AC ormara pretvarača za snage 150 kW do 350 kW |  | Naziv proizvođača: Naziv modela: |  | 6 | kom | 0
5.7. | Dobava solarnih konektora 4-6 mm2 tipa MC4 ili jednakovrijedan (par F + M) |  | Naziv proizvođača: Naziv modela: |  | 2450 | kom | 0
5.8. | DOBAVA I POLAGANJE KABLOVA
5.8.1. | Solarni kabel presjeka 6 mm2 za međusobno povezivanje solarnih panela i pretvarača: - presjek 6 mm2; - vatrootporan; - UV otporan za FNE sustave; - 1500 VDC |  | Proizvođač: |  | 10500 | m | 0
5.8.2. | NYY-J 5x16 mm2 |  | Proizvođač: |  | 200 | m | 0
5.8.3. | NYY-J 5x35 mm2 |  | Proizvođač: |  | 500 | m | 0
5.8.4. | NYY-J 4x70 mm2 |  | Proizvođač: |  | 300 | m | 0
5.8.5. | NYY-J 4x95 mm2 |  | Proizvođač: |  | 1000 | m | 0
5.8.6. | P/F 16 mm2 |  |  |  | 3500 | m | 0
5.8.7. | Dobava i ugradnja vruće cinčane kabelske kanalice 40x40 |  |  |  | 5000 | m | 0
5.9. | MJERENJE, ISPITIVANJE I PUŠTANJE U POGON
5.9.1. | Potrebna ispitivanja od ovlaštenog ispitivača prema pravilima struke i važečim normama za sunčane elektrane i prema zahtjevima HEP ODS-a i sva ostala potrebna dokumentacija |  | kompletno |  | 1 | kpl | 0
|  |  |  | UKUPNO (EUR): |  |  | 0
Napomena: |  |  |  | IZNOS PDV-a: |  |  | 0
Količine ugrađenih kablova su okvirne i obračunat će se prema stvarno utrošenim količinama. |  |  |  | SVEUKUPNO (EUR): |  |  | 0
|  |  |  | Iznos u kn: |  |  | 0

## Tehnička specifikacija izmjenji
Red. br. | TEHNIČKA KARAKTERISTIKA IZMJENJIVAČA | TRAŽENO | PONUĐENO
1. | PROIZVOĐAČ | ….
2. | ULAZ (DC)
3. | Maksimalni PV ulazni napon | 1500 V
4. | Ninimalni PV ulazni napon / startni ulazni napon | 500V / 500V
5. | Nazivni ulazni napon | 1080V ± 10 %
6. | MPP naponski opseg | 500V - 1500V
7. | NPP naponski opseg za nazivnu snagu | 860V - 1300V
8. | Broj neovisnih MPP ulaza, minimalno | 12
9. | Max. broj PV nizova po MPPT | 2
10. | Maks. PV ulazna struja | 40 A * 12
11. | Max. struja za ulazne konektore | 30A
12. | Max. DC struja kratkog spoja | 60 A * 12
13. | IZLAZ (AC)
14. | AC izlazna snaga | 285 kVA @ 40°C ; dopušta se 250 kVA do 350 kVA
15. | Max. AC Izlazna struja | 206 A ± 10 %
16. | Nazivni AC napon | 3 / PE / 800 V ± 10 %
17. | AC naponski opseg | 680 V - 920 V
18. | Nazivna frekvencija | 50 Hz / 45 - 55 Hz
19. | THD | < 3 % (kod nazivne snage)
20. | Injektiranje DC struje | < 0.5 % In
21. | Faktor snage kod nominalne snage / Podesivi faktor snage | > 0.99 / 0.8 vodeći - 0.8 prateći
22. | Faze napajanja / povezne faze | 3 / 3
23. | Min. učinkovitost / min.. Europska učinkovitost | 98,5 % / 98.0 %
24. | ZAŠTITA
25. | Zaštita od povratnog spajanja | DA
26. | Zaštita AC od kratkog spoja | DA
27. | Zaštita od curenja struje | DA
28. | Nadzor mreže | DA
29. | Nadzor greške uzemljenja | DA
30. | DC prekidač / AC prekidač | DA / NE
31. | Nadzor PV struje stringa | DA
32. | Q kod noćne funkcije | DA
33. | Anti-PID i PID funkcija oporavka | Opcionalno
34. | Prenaponska zaštita | DC type II / AC Type II
35. | OPĆI PODACI
36. | Dimenzije (ŠxVxD) | …
37. | Težina | …
38. | Metoda izolacije | Bez transformatora
39. | Stupanj zaštite | IP66
40. | Potrošnja u noći | < 6 W
41. | Radna ambijentna temperatura | -30°C do 60°C
42. | Dopustiva relativna vlažnost | 0 - 100 %
43. | Način hlađenja | Prisiljena ventilacija zrakom
44. | Max. Nadmorska visina | 2000 m
45. | Displej | LED
46. | Komunikacija | RS485/PLC ili jednakovirjedno
47. | DC tip povezivanja | MC4-EVO2 (Max. 6 mm2) ili jednakovrijedno
48. | AC tip povezivanja | Podrška OT / DT terminala(Max. 400 mm2), ili jednakovrijedno
49. | Podrška mreži | Q u noćnoj funkciji, LVRT, HVRT, aktivna i kontrola rektivne energije
50.
51. | NAPOMENA :
52. | Dopušta se ponuditi i druge snage izmjenjivača u opsegu snage od minimalne snage 150 kW pa do maksimalne snage 350 kW, uz ispunjavanje zahtjeva ukupne snage svih izmjenjivača 1.500 kW uz zahtjev navedene učinkovitosti !