## Naslovna
NARUČITELJ:
IGMA industrija građevnog materijala, d.o.o.,
Ulica Ciglana 10, 48000 Koprivnica
OIB: 43695070004
NAZIV NABAVE:
Nabava i ugradnja fotonaponske elektrane
Broj nabave: 1/2023
IZMJENA 1
PRILOG II Troškovnik / tehničke specifikacije
Nabava i ugradnja fotonaponske elektrane
Naziv projekta:
„ Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE OPA KETER, IGMA d.o.o.“,
KK.04.1.1.03.0365

## Troškovnik
PRILOG II - Troškovnik / tehničke specifikacije
NARUČITELJ: IGMA industrija građevnog materijala, d.o.o., OIB: 43695070004, Ulica Ciglana 10, 48000 Koprivnica
NAZIV PROJEKTA: KK.04.1.1.03.0365 - Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE OPA KETER, IGMA d.o.o.
NAZIV NABAVE:Nabava i ugradnja fotonaponske elektrane
BROJ NABAVE: 1/2023
SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST PROIZVODNOG POGONA IGMA d.o.o.
SADRŽAJ:
1. | Mjera energetske obnove – FOTONAPONSKE ELEKTRANE U INDUSTRIJSKOM SEKTORU – Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca - Ugradnja integrirane FN elektrane na sustav mobilnih transportera šljunka sa svrhom proizvodnje el. energije iz OIE za potrebe proizvodnog procesa
OPĆI UVJETI:
Radeći ponudu treba imati na umu trenutne važeće propise za pojedine vrste materijala, opreme, te važeće propise za izvođenje radova.
Ponudom je potrebno obuhvatiti dobavu, izradu, dopremu i ugradnju materijala i opreme do stupnja puštanja u pogon (dovođenje u stanje pune funkcionalnosti), građevinsku sanaciju oštećenja prostora nastalih zbog demontaže i montaže elektro opreme, čišćenje gradilišta i vraćanja okoliša gradilišta u prvobitno stanje te obuku osoblja Investitora. Stavke obuhvaćaju sav potreban rad kao i rad opreme i mehanizacije. Sav materijal i oprema koji se ugrađuju moraju imati atestnu dokumentaciju prema važećem zakonu, izjave odnosno potvrde o sukladnosti. Obračun radova će se vršiti prema stvarno utrošenom i montiranom materijalu i prema jediničnim cijenama u ponudi.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban materijal npr. ovjesni, spojni, montažni, pridržni i ostali materijal za potpunu funkcionalnost, kao i potrebne građevinske radove.
U cijenu treba ukalkulirati:
- | obuka korisnika postrojenja za daljnju manipulaciju istim i obuka korisnika za korištenje, uz izdavanje uputstava za rukovanje, korištenje i održavanje
- | predaja kompletne dokumentacije Investitoru sačinjena min od:
- projekta izvedenog stanja
- snimak izvedenog stanja izjednačavanja potencijala
- atesta, protokola, ispitnih listova, garancijskih listova, dokaza o kvaliteti.
- uputstava za rukovanje
- uputstava za korištenje i održavanje
- | sudjelovanje u provođenju internog tehničkog pregleda i primopredaja građevine, komplet
Specifikacija materijala podrazumijeva dobavu materijala na gradilište, te zbrinjavanje otpada, ambalaže i neupotrjebljenog materijala nakon radova.
Prije davanja ponude ponuditelj može zatražiti na uvid Glavni projekt s ciljem lakšeg definiranja ponude. Ponuditelj mora uzeti u obzir, eventualne, najnovije propise za pojedine vrste instalacija.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika obratiti se prije davanju ponude kontakt osobi.
Sav ugrađeni materijal i oprema mora zadovoljavati međunarodno priznate standarde usklađene s hrvatskim zakonodavstvom.
Specifikacija opreme i radova za instalaciju fotonaponske elektrane
RB | OPIS STAVKE / NAZIV MATERIJALA USLUGE | JED. | KOL. | JED. | UKUPNO: | Pojašnjenje jednakovrijednosti
|  | MJERE |  | CIJENA (EUR) | EUR
1. | Izrada izvedbenog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja fotonaponskih panela koji zadovoljavaju sljedeće tehničke karakteristike: | kom | 304 |  | 0
Maksimalne dimenzije dxš: 1692x1134 mm 1722x1134 mm
Masa max: 21,2 kg
Priključna kutija: IP67 s Bypass diodama
Priključni kablovi: 4mm2, dužine 1200 mm, MC4 kompatibilne priključnice
Vrijednosti parametara pri standardnim testnim uvjetima:
Vršna snaga Pmpp maks: 410 W
Dozvoljeno odstupanje: +/- 3 %
Struja kratkog spoja Isc maks:13,61 A 13,95 A
Napon praznog hoda Udc max: 37,21 V 37,11 V
Nazivna struja Impp maks: 13,04 A 13,30 V
Nazivni napon Umpp maks: 31,43 V 30,83 V
Minimalna efikasnost modula: min 21% ,dozvoljeno odstupanje napona i struje +- 5 %
Stavka ukljucuje i nosivu konstrukciju s antivibracijskim podloškama. Svi fotonaponski paneli trebaju biti navedenih karakteristika ili jednako vrijednih
3. | Dobava,polaganje i spajanje fotonaponskog kabela tip PV1-F, pokositreni, finožični, UV stabilizirani, dvostruko izolirani,2x4 mm² | m | 1500 |  | 0
4. | Dobava,polaganje i spajanje fotonaponskog kabela tip PV1-F,pokositreni, finožični, UV stabilizirani, dvostruko izolirani,2x6 mm². Kabel treba biti navedenih karakteristika ili jednako vrijednih | m | 100 |  | 0
5. | Dobava i montaža metalnog kabelskog kanala širine 200mm s poklopcima i nosačima,te spojnim i montažnim priborom | m | 500 |  | 0
6. | Dobava i montaža spojnih konektorskih pločica i konektora (MC4) za razdvajanje instalacije po segmentima transportera. Spojne konektorske pločice i konektori trebaju biti navedenih karakteristika ili jednako vrijednih | kom | 32 |  | 0
7. | Dobava,polaganje i spajanje energetskog aluminijskog kabela 0,6/1kV,NAYY 4x150mm² | m | 550 |  | 0
8. | Dobava,polaganje i spajanje energetskog aluminijskog kabela 0,6/1kV,NAYY 5x25mm² | m | 50 |  | 0
9. | Dobava i polaganje samogasive instalacijske cijevi SAPA,fi 32 | m | 50 |  | 0
10. | Dobava i polaganje samogasive podzemne instalacijske cijevi fi 150 | m | 100 |  | 0
11. | Dobava i montaža spojne opreme (stopice,toplostiskajući cijevi itd) za spajanje napojnog energetskog kabela 4x150mm² u prespojni ormarima DC/AC na mobilnim transporterima | kpl | 4 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja fotonaponskog pretvarača koji zadovoljava sljedeće tehničke karakteristike: | kom | 4 |  | 0
Ulazna strana:
Maksimalni ulazni napon: 1000 VDC
Maksimalna nazivna snaga:45000 W
Maksimalna ulazna struja:26A
Izlazna strana:
Tip priključka 3W+PE ili 3W+N+PE
Nazivna snaga:30000 W
Nazivni napon mreže:3x400/230 V,50Hz
Nazivna izlazna struja:43,3A
Korisnost:97%
Broj ulaza:8
Broj MPPT krugova:4
Grafičko korisničko sučelje
Ugrađeno komunikacijsko sučelje za pristup internetu
Ugrađeno komunikacijsko sučelje za pristup komunikacijsko sučelje RS485. Sve komponenete trebaju biti navedenih karakteristika ili jednako vrijednih
13. | Glavni razvodni ormar elektrane
Dobava,montaža i spajanje metalnog razvodnog ormara obojenog,RAL-7035, s dodatnim priborom (montažna ploča, džep za dokumentaciju, lampa sa utičnicom, mikroprekidač za paljenje rasvjete, ventilator, grijač, higrostat),koji je tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2. Ormar je zidne izvedbe metalni, s punim vratima, sa stupnjem zaštite IP55 koji će biti smješten u prostoriji mobilne transformatorske stanice Dimenzije ormara su:šir.1000 x vis.1000 x dub.300 mm. Ulaz svih kabela predviđen odozdo. Stavka uključuje sav potreban montažni. Sve komponenete trebaju biti navedenih karakteristika ili jednako vrijednih materijal za potpunu funkcionalnost koji se satoji od:
| Zidni ormar s temeljnom pločom 1000x1000x300mm, IP56 | kom | 1
| Ventilator za ormar | kom | 1
| Zaštitna rešetka za ventilator | kom | 1
| Termostat za ventilator oramara | kom | 1
| Grijač za ormar | kom | 1
| Termostat za grijač ormara | kom | 1
| Lampa s utičnicom | kom | 1
| Mikrosklopka za uključivanje rasvjete | kom | 1
U razvodni ormar će se ugraditi ugraditi oprema slijedećih karakteristika:
| Kompaktni prekidač 4P,250A s ugrađenom elektroničkom zaštitnom jedinicom s termičkim,nadstrujnim i kratkospojnim i zaštitnim modulom s ugrađenim naponskim okidačem 230V AC i pomoćnim kontaktnim blokom | kom | 1
| Rastavna sklopka s osiguračima NVO-1,250A, 3- polni | kom | 1
| Minijaturni automatski prekidač 4P, 25A,C | kom | 1
| Odvodnik prenapona 20kA, 4P | kom | 1
| Strujni mjerni transformator 250/5A | kom | 3
| Kontrolno brojilo električne energije, indirektno, jednotarifno,3x400/230V | kom | 1
| UPS modul za napajanje naponsko/frekventnog zaštitnog releja | kom | 1
| Naponsko/frekventni zaštitni relej,3x400/230V s komunikacijskim sučeljem RS486 | kom | 1
| Komunikacisjki modul za praćenje rada invertera i snimanje potrošnje s RS485 komunikacijskim šučeljem i mogućnošću spsjanja na vanjsku širokopojasnu komunikacijsku mrežu (Internet) | kom | 1
| Strujna zaštitna sklopka,2P,25A,30mA,tip A | kom | 2
| Minijaturni automatski prekidač,2P,2A, D | kom | 1
| Minijaturni automatski prekidač,1P,10A, C | kom | 1
| Minijaturni automatski prekidač,1P,6A, C | kom | 4
| Minijaturni automatski prekidač,1P,4A, C | kom | 3
| Minijaturni automatski prekidač,1P,2A, C | kom | 4
| Stabilizirani ispravljač 24V DC,5A | kom | 1
| UPS modul za spajanje baterije | kom | 1
| Baterija 3,2Ah,24DC | kom | 1
| Tipkalo za nužni isklop za ugradnju na vrata | kom | 1
| Tipkalo za nužni isklop za vanjsku ugradnju | kom | 1
| PLC,s komunikacijskim sučeljima ethernet (RJ45) | kom | 1
| Operatorski panel veličine 7" s komunikacijskim sučeljima ethernet (RS485) i RS485,24V | kom | 1
| Industrijski mrežni preklopnik ,24V DC s 4 porta za spajanje oprema na ethernet komunikacijskom protokolu(RJ45) i port za spoj multimode optičkog kabela | kom | 1
| Industrijski hub 24VDC s 4 porta za spajanje opreme na RS485 komunikacijskom protokolu | kom | 1
| Izrada programske aplikacije za programabilni logički kontroler i operatorski panel | kpl | 1
| Atest ormara | kpl | 1
| Ožičavanje i izrada razvodnog ormara | kpl | 1
| Spojni i montažni materijal te materijal za označavanje (PE i N stezaljke, Cu sabirnice s nosačima,izolatori, uvodnice, šine za montažu elemenata, redne stezaljke,ethernet kabeli,kabeli za RS485 komunikaciju, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice itd.) | kpl | 1
| UKUPNO: | kpl | 1 |  | 0
14. | Razvodni ormar DC/AC za napajanje i zaštitu fotonaponskih pretvarača
Dobava,montaža i spajanje PVC razvodnog ormara obojenog,RAL-7035,u zaštiti IP66 s dodatnim priborom (montažna ploča, džep za dokumentaciju),koji je tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2. Ormar je zidne izvedbe PVC, s punim vratima,a koji će biti smješten na konstrukciji na mobilnom transporteru uz fotonaponski pretvarač Dimenzije ormara su:šir.600x vis.800 x 300 mm. Ulaz svih kabela predviđen odozdo. Sve komponenete trebaju biti navedenih karakteristika ili jednako vrijednih. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost koji se sastoji od :
| Zidni ormar s temeljnom pločom 800x600x300mm, IP66 | kom | 1
U razvodni ormar će se ugraditi ugraditi oprema slijedećih karakteristika:
AC polje
| Minijaturni automatski prekidač 3P,63A,C s ugrađenim naponskim okidačem 230V AC i pomoćnim kontaktima | kom | 1
| Strujna zaštitna sklopka,4P,63A,300mA,tip A s ugrađenim pomoćnim kontaktima | kom | 1
| Minijaturni automatski prekidač 4P, 25A,C | kom | 1
| Odvodnik prenapona 20kA, 4P | kom | 1
DC polje
| Minijaturni automatski prekidač za DC napon,1000V DC ,2P,16A,C s ugrađenim pomoćnim kontaktnim blokom | kom | 4
| Odvodnik prenapona 20kA, 2P | kom | 4
| Tipkalo za nužni isklop za ugradnju na vrata ormara | kom | 1
| Atest ormara | kpl | 1
| Ožičavanje i izrada razvodnog ormara | kpl | 1
| Spojni i montažni materijal te materijal za označavanje (PE i N stezaljke, Cu sabirnice s nosačima,flesibilne bakrene sabirnice,izolatori, uvodnice, šine za montažu elemenata, redne stezaljke, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice itd.) | kpl | 1
| Razvodni ormar DC/AC za napajanje i zaštitu fotonaponskih pretvarača | kpl | 4 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja zaštitnih sjenica za fotonaponske pretvarače i DC/AC ormare | kom | 8 |  | 0
16. | Dobava materijala za izvođenje instalacija za ostvarivanje komunikacije sunčane elektrane sa širokopojasnom mrežom (Internet), uključuje: - kabel tipa Ethernet Cat6 S/FTP -zaštitene cijevi - SAPA/UV stabilne , kanalice i pribor za ugradnju ugradnju. Sve komponenete trebaju biti navedenih karakteristika ili jednako vrijednih | kpl | 1 |  | 0
17. | Dobava,polaganje i spajajanje komunikacijskog kabela za RS485 komunikaciju. Kabel treba biti navedenih karakteristika ili jednako vrijednih | m | 550 |  | 0
18. | Pripremni i završni radovi,te interni operativni nadzor za vrijeme montaže na gradilištu | paušal | 1 |  | 0
19. | Ostali nepredviđeni radovi i materijal | paušal | 1 |  | 0
20. | Ispitivanja gotove električne instalacije prije puštanja u rad- ispitivanje električne instalacije prema normama HRNHD 60364-6: ispitivanja u beznaponskom i naponskom stanju. Ispitivanja trebaju biti navedenih karakteristika ili jednakovrijedna. | kpl | 1 |  | 0
21. | Puštanje sunčane elektrane u rad, izrada prateće dokumentacije: - izrada, usuglašenje i odobrenje Elaborata podešenja zaštite prema uvjetima iz elektronergetske suglasnosti - izrada, usuglašenje i odobrenje Elaborata utjecaja elektrane na mrežu - izrada, usuglašenje i odobrenje Operativnog plana i programa ispitivanja i puštanja elektrane u rad: - mjerenje kvalitete električne energije 7 dana prije puštanja u rad - konfiguracija izmjenjivača prema hrvatskim mrežnim pravilima i puštanje u rad - probno praćenje rada elektrane, mjerenje kvalitete električne energije 7 dana - konfiguracija komunikacijskih uređaja i povezivanje na web portal - instalacija aplikacija za praćenje rada sunčane elektrane od strane korisnika | kpl | 1 |  | 0
22. | Ishođenje dokumentacije za trajni pogon | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0
PDV (25 %): |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  | 0